Федеральная служба

по экологическому, технологическому и атомному надзору

Уральское управление  Ростехнадзора

ГОДОВАЯ СПРАВКА

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УРАЛЬСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ

РОСТЕХНАДЗОРА

за 12 месяцев 2020 год

г. Екатеринбург

2021 год

СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОЙ СПРАВКИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УРАЛЬСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА

за 12 месяцев 2020 год

| № п/п | Название раздела отчета | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Справка о состоянии регулирующей деятельности и безопасности на объектах, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора за 12 месяцев 2020 года | 1-273 |
| 1 | 1. Общие итоги деятельности за отчетный период | 3-26 |
| 2 | 2. Характеристика состояния промышленной безопасности | 27-215 |
| 3 | 3. Характеристика состояния безопасности электрических и тепловых установок и сетей. Характеристика и состояние безопасности электро- и теплоснабжающих организаций и их готовности к работе в осенне-зимний пе-риод | 215-228 |
| 4 | 4. Характеристика состояния безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики | 228-231 |
| 5 | 5. Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства | 231-236 |
| 6 | 6. Организация взаимодействия с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе | 236-238 |
| 7 | 7. Выполнение поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости объектов | 238-262 |
| 8 | 8. Работа с кадрами | 263-263 |
| 9 | 9. Финансовое обеспечение деятельности | 263-264 |
| 10 | 10. Информационное обеспечение деятельности и технические средства | 264-273 |
| 11 | Формы отчетных документов |  |

Годовая справка о состоянии регулирующей деятельности и безопасности

на объектах, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора

за  12 месяцев  2020 года

1. Общие итоги деятельности за отчетный период

Деятельность Управления в 2020 году осуществляется  в соответствии с Планом проведения плановых проверок Управления, Планом проведения плановых проверок Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, решениями Коллегий  Ростехнадзора, а также руководящими документами и указаниями Президента РФ, Правительства РФ и была направлена на  профилактику аварийности и травматизма, повышение уровня организации и осуществления производственного контроля на поднадзорных предприятиях.

В отчетном периоде основной формой надзорной и контрольной деятельности инспекторского состава остается проведение инспекционных проверок. При проведении оперативных обследований поднадзорных организаций инспекторским составом строго контролируется выполнение ими Федерального закона № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», наличие лицензии, свидетельства о регистрации ОПО в гос. реестре, соответствие ОПО в страховом полисе опасным производственным объектам, указанным в свидетельстве о регистрации, наличие Положения о производственном контроле и его выполнение.

На сегодняшний день все предусмотренные  указанными планами мероприятия выполнены. По выполнению мероприятий Уральским управлением представлялась информация, справки и сведения в соответствующие Управления и отделы Ростехнадзора, органы власти соответствующих субъектов Российской Федерации, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе, правоохранительным и другим заинтересованным органам власти.

При проведении проверочных мероприятий на предприятиях Управлением особое внимание уделялось комплексному подходу, т.е. проведению обследований одновременно по нескольким отраслям надзора.

Кроме плановых работ, надзорами  за  12 месяцев 2020 года  выполнен большой объем сверхплановой работы согласно письмам, указаниям и приказам   Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Правительства областей, Полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе, органов прокуратуры.

Приказы и распоряжения Службы по основной деятельности внесены в систему «Контроль», позволяющей качественно отслеживать исполнение документов, поступающих в Уральское управление Ростехнадзора. В рамках системы «Контроль» детально отслеживаются все пункты приказов, распоряжений и указаний Ростехнадзора.

С 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года из Ростехнадзора получено 1095 документа, из них 125 приказов и 8 распоряжений - по основной деятельности. В рамках системы «Контроль» детально отслеживается исполнение всех пунктов приказов, распоряжений и указаний Ростехнадзора. Всего из Управлений Ростехнадзора поступило 962 письма (все письма поступили по электронной почте).

Все поступающие из Федеральной Службы письма регистрируются в межрегиональном отделе документационно-информационного  и хозяйственного обеспечения, ставятся на «контроль». Фактов неисполнения документов или нарушения установленных сроков рассмотрения в отчетном периоде  не зафиксировано. Постановления, приказы и распоряжения Федеральной Службы своевременно и в полном объеме доводятся для сведения, руководства и исполнения государственных служащих Уральского управления.

- Статистический отчёт о работе с обращениями граждан.

- Уральское управление Ростехнадзора.                                                                                                         За  IV квартал 2020 года

|  | Екатеринбург | Курган | Челябинск | Всего за IV квартал 2020 года | С начала года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступило обращений граждан, всего: | 248 | 31 | 123 | 402 | 1408 |
| в том числе по сети Интернет | 183 | 0 | 51 | 234 | 726 |
| Взято на контроль обращений граждан | 248 | 31 | 123 | 402 | 1408 |
| Принято граждан на личном приёме, всего: | 6 | 0 | 0 | 6 | 39 |
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем территориального органа или его заместителями | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| - в том числе принято граждан на личном приёме в приемной Президента Российской Федерации в соответствующем федеральном округе | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Количество обращений, переадресованных по принадлежности | 49 | 3 | 59 | 111 | 365 |
| Количество обращений, находящихся на рассмотрении | 17 | 5 | 5 | 27 | 27 |
| Количество обращений, законченных рассмотрением | 182 | 23 | 59 | 264 | 1016 |
| Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: |  |  |  |  |  |
| - разъяснено | 136 | 19 | 42 | 197 | 670 |
| - поддержано | 17 | 4 | 10 | 31 | 136 |
| - не поддержано | 29 | 0 | 7 | 36 | 210 |
| Количество обращений , рассмотренных с выездом на место | 7 | 0 | 1 | 8 | 28 |
| Количество обращений, рассмотренных с нарушением срока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Наибольшее количество обращений, поступивших по темам (указать самостоятельно не более трех тем, например: электроэнергетика, атомная энергетика, нефтегазовый сектор) |  |  |  |  |  |
| электроэнергетика | 79 | 15 | 42 | 136 | 347 |
| горный надзор | 37 | 2 | 4 | 43 | 144 |
| надзор за подъемными сооружениями | 21 | 1 | 5 | 27 | 119 |

# О состоянии аварийности и травматизма на поднадзорных предприятиях

Уральского управления  Ростехнадзора

за  12 месяцев 2020 г.

. Динамика аварийности на поднадзорных предприятиях

Уральского управления Ростехнадзора

| Вид надзора | Количество аварий |  | Число пострадавших во время аварий |  |  |  | Ущерб от аварии, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в т.ч. со смертельным исходом |  |  |  |
|  | 12 мес. 2019 | 12 мес. 2020 | 12 мес. 2019 | 12 мес. 2020 | 12 мес. 2019 | 12 мес. 2020 | 12 мес. 2019 | 12 мес. 2020 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за подъемными сооружениями | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 260,762 | 224, 882 |
| Надзор за тепловыми электростанциями | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957,248 |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за подъемными сооружениями | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 882,0 | 1 889,5 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 668 | 0 |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,675 | 0 |
| Надзор за оборудованием, работающим под давлением, | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | продолжается |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 2 545,988 |  |
| Итого | 9 | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 25 567,425 | 3071,63 |

Динамика производственного травматизма на поднадзорных предприятиях

Уральского управления Ростехнадзора

| Виды надзора | Кол-во несчастных случаев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во смертельно пострадавших, чел. |  | Кол-во смертельно пострадавших в групповых |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  |  |  | из них групповых |  |  | из них со смертельным исходом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 мес. 2019 |  |  | 12 мес. 2020 |  | 12 мес. 2019 | 12 мес. 2020 |  | 12 мес. 2019 |  | 12 мес. 2020 |  | 12 мес. 2019 | 12 мес. 2020 | 12 мес. 2019 |  | 12 мес. 2020 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства |  | 4 |  | 4 |  | 0 | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 | 2 | 0 |  | 0 |  |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами |  | 4 |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 3 |  | 2 |  | 3 | 2 | 1 |  | 0 |  |
| Надзор за электроустановками потребителей |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |
| Надзор за подъемными сооружениями |  | 6 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 5 |  | 3 |  | 6 | 3 | 3 |  | 0 |  |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами |  | 4 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 2 | 5 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства |  | 1 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 4 | 1 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |
| Надзор за подъемными сооружениями |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |
| Надзор за электроустановками потребителей |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за электрическими сетями |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |
| Итого: |  | 19 | 20 |  | 6 |  |  | 4 |  | 17 | 18 | 19 |  | 21 |  | 6 |  | 5 |

( В таблице учитываются несчастные случаи со смертельным исходом, групповые и групповые со смертельным исходом)

Утрата ВМ

За 12 месяцев 2020 года:

16.04.2020г .на шахте «Ново-Кальинская» АО "Севуралбокситруда" при поступлении партии ВВ с базисного склада, был выявлен факт недовложения ВВ Аммонита №6ЖВ    в количестве 6 кг., изготовленного в АО «Брянский химический завод им. 50- летия СССР». О чем составлен акт, подписанный представителями участка ВР шахты «Ново-Кальинская».

Организационные причины утраты ВМ промышленного назначения:

1. Неэффективный контроль за количеством всех поступивших мест с ВМ при их приемке на погрузочно-разгрузочных площадках получателя АО «Севуралбокситруда», завода отправителя АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР» и поставщика ООО «ИННОТЕХ».

За 12 месяцев 2019, утрат ВМ не зафиксировано

Свердловская область

Аварийность

За 12 месяцев  2020  года на предприятиях, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора (Свердловская область)  произошло 4 аварии. В сравнении  с прошлым 2019  годом – 3 аварии.  В 2019 году расследование одной аварии проведено Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Таблица 1

Динамика аварийности на поднадзорных предприятиях

| Вид надзора | Количество аварий |  | Число пострадавших во время аварий |  |  |  | Ущерб от аварии, тыс. руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в т.ч. со смертельным исходом |  |  |  |
|  | 12 мес. 2019 | 12 мес. 2020 | 12 мес. 2019 | 12 мес. 2020 | 12 мес. 2019 | 12 мес. 2020 | 12 мес. 2019 | 12 мес. 2020 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 260,762 | 224, 882 |
| Надзор за тепловыми электростанциями | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957,248 |
| Итого | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 260,762 | 1 182,13 |

1. 25.05.2020  Надзор за подъемными сооружениями. ООО "Акортес". Обстоятельства: В результате порывов ветра произошло опрокидывание козлового крана ЛТ-62, при опрокидывании крана машинист Адаев Денис Сергеевич получил смертельную травму.

Причины:

Технические:

Эксплуатация крана, находящегося в неработоспособном состоянии, в части нахождения указателя (сигнализатора) предельной скорости ветра (анемометра) в неработоспособном состоянии.

Организационные:

1.Неудовлетворительное осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Площадка склада металлопродукции», выразившееся в:

- не обеспечении проведения технического обслуживания и ремонта указателя (сигнализатора) предельной скорости ветра (анемометра) наладчиком,

- нахождении в работе крана в отсутствие заключения экспертизы промышленной безопасности о возможности продления срока службы (периода безопасной эксплуатации) крана,

- допуске к работе крана в отсутствие руководства (инструкции) по эксплуатации крана и соответствующих указаний изготовителя по проведению его технического обслуживания и ремонта.

2. Не созданы условия неукоснительного выполнения специалистом Ребровым П.А. требований п. 23 (а. г), п. 118. п. 125. п. 150 (а), п. 154 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», и п. 2.1.1. п. 2.1.2. п. 2.6 должностной инструкции ответственного за содержание подъемных сооружений в исправном состоянии, в результате чего Ребровым П.А. не было обеспечено нахождение указателя (сигнализатора) предельной скорости ветра (анемометра) крана в работоспособном состоянии, не обеспечено проведение технического обслуживания и ремонта указателя (сигнализатора) предельной скорости ветра (анемометра) наладчиком, допущена работа крана в отсутствие заключения экспертизы промышленной безопасности о возможности продления срока службы (периода безопасной эксплуатации) крана.

Общий ущерб от аварии составил - 224 881,73 руб.

2. 14.10.2020  в 22-50 Надзор за тепловыми электростанциями. АО "Невьянский цементник" Обстоятельства:	в 22-50  на ПС 110 кВ НЦЗ произошло отключение 1C 110 кВ (отключились В 110 кВ ВЛ ВТГРЭС, СВ 110 кВ) и Т-1 (40 MBA, 110/35/6 кВ) действием ЗДЗ (защита от дуговых замыканий) 1C 6 кВ КРУ 6 кВ БМЗ НЦЗ, вследствие повреждения в ячейке №4 в КРУ 6 кВ БМЗ НЦЗ (расследование данной аварии проводится собственником и будет оформлено отдельным актом) и отключение газопоршневых установок Г-1, Г-2, Г-3 на Невьянской ТЭС действием защиты от минимального напряжения, что привело к потере питания собственных нужд Невьянской ТЭС.

15.10.2020 в 00-09 восстановлен информационный обмен между Невьянской ТЭС и Свердловским РДУ по основному и резервному каналам диспетчерской связи и передачи телеметрической информации, после восстановления электропитания диспетчерских пультов и измерительных преобразователей Невьянской ТЭС.

Пострадавших нет.

Причины:

Организационные причины:

1. Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала;

2. Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации;

3. Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: прочие нарушения

Технические причины:

1.Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи

Общий ущерб от аварии составил – 0 руб.

3. 22.10.2020  8-00 Надзор за подъемными сооружениями ООО "Высота". Обстоятельства: при проверке работоспособности крана произошло разрушение стрелы башенного крана. Пострадавших нет.

Расследование продолжается.

4. 30.11.2020 18:50 Надзор за объектами газораспределения и газопотребления ООО "Главное Управляющее предприятие "Газовые Сети". Обстоятельства: При движении большегрузного транспорта по дороге произошло повреждение газопровода среднего давления диаметром 273 мм, в результате чего произошло возгорание, а также остановка котла ДКВР 4/13 № 2, без отопления остались 52 многоквартирных дома и социально значимые объекты.  Пострадавших нет.

Причины:

Технические причины аварии: Внешние механические воздействия автомашины HOWO ZZ 3927 г 3648, гос. номер В269СУ196, на газопровод Д273мм среднего давления. Водитель автомобиля HOWO ZZ 3927 г 3648 государственный регистрационный номер В269СУ196 Изюмов Сергей Валерьевич, допустил механическое повреждение газопровода, при движении транспортного средства с поднятым в верхнем положении кузовом.

Организационные причины аварии:

1. He соблюдение требований правил дорожного движения водителем Изюмов С.В. автомобиля HOWO ZZ 3927 г 3648 государственный регистрационный номер В269СУ196

2. При проектировании газопровода, проектной организацией не в полном объёме были учтены возможные риски, связанные с расположением газопровода над автомобильной дорогой

Общий ущерб от аварии составил 957 248,73 руб.

Травматизм

За 12 месяцев  2020  года на предприятиях Свердловской области, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора  произошло 11 случаев:

- 1 групповой несчастный случай  со смертельным исходом, в результате которого 3 человека получили травмы несовместимые с жизнью;

- 2 групповых случая, в которых 2 человека получили  тяжелые травмы и 2 человека получили лёгкие травмы.

- 7 смертельных случаев;

- 1- смертельный в результате аварии.

Для сравнения    в  2019 году   произошло 14 несчастных случаев:

-8 со смертельным исходом,

-2 групповых со смертельным исходом в результате аварии, в котором 3 человека получили травмы несовместимые с жизнью,

-1 групповой в результате аварии, в котором 2 человека получили тяжелые травмы

-1 групповой, в котором 2 человека получили травмы тяжелой и легкой степени.

-1 групповой, в котором 2 человека получили травмы смертельной и тяжелой степени,

-1 смертельный случай в результате аварии.

По всем случаям смертельного и тяжелого травмирования соответствующими комиссиями проведено расследование их обстоятельств и причин.

Таблица 2

| Виды надзора | Кол-во несчастных случаев |  |  |  |  |  | Кол-во смертельно пострадавших, чел. |  | Кол-во смертельно пострадавших в групповых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | из них групповых |  | из них со смертельным исходом |  |  |  |  |  |
|  | 12 мес. 2019 | 12 мес. 2020 | 12 мес. 2019 | 12 мес. 2020 | 12 мес. 2019 | 12 мес. 2020 | 12 мес. 2019 | 12 мес. 2020 | 12 мес. 2019 | 12 мес. 2020 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Надзор за электроустановками потребителей |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 3 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Итого: | 14 | 11 | 5 | 3 | 12 | 9 | 13 | 11 | 4 | 3 |

(В таблице учитываются несчастные случаи со смертельным исходом, групповые и групповые со смертельным исходом)

1. 13.02.2020  АО "Русский хром 1915", Надзор за электроустановками потребителей. Обстоятельства: около 08 часов 19 минут  в помещении трансфера, находящегося на 2 этаже здания теплопункта цеха пароснабжения, при измерении напряжения вторичной обмотки трансформатора, произошло короткое замыкание токового разъединителя, который находился под напряжением 6Кв. В 8-19 произошел хлопок в ГРУ-6 кВ на 2-м этаже, выгорела ячейка ТН-1. На месте происшествия находились заместитель начальника ЦЭС Никонов Е.Г. и электромонтёр  релейной защиты и автоматики (РЗ и А)   Бабина О.О., мастер (сменный) ЦЭС Богута Л.М. Пострадавшие Богута Л.М , Никонов Е.Г скончались 14.02.2020 и Бабина О.О - 15.02.2020.

Причины:

Организационные: 1.Неудовлетворительная организация производства работ в цехе электроснабжения АО «Русский хром 1915»:

2. Неприменение работниками средств индивидуальной защиты;

3.Недостатки функционирования Системы управления охраны труда АО «Русский хром 1915». что выразилось в отсутствии идентификации опасностей на рабочем месте заместителя начальника, мастера сменного, электромонтера по ремонту релейной защиты и автоматики цеха электроснабжения с последующей оценкой уровней профессиональных рисков, отсутствии разработанного перечня мер по исключению или снижению уровней рисков.

2. 30.04.2020 Групповой АО "Севуралбокситруда" Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. Обстоятельства: при производстве забойного цикла произошло сейсмическое проявление горного давления с энергией 9,6 х 106 ДЖ, в результате чего были травмированы горнорабочие очистного забоя. Синицын Дмитрий Михайлович – тяжелая травма, Калинин Сергей Игоревич - лёгкая, Патрушев Евгений Андреевич – лёгкая.

Причины:

Технические: Повреждения вследствие взрывов, аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств:  (код 016)

- сейсмическое событие с энергией 9.3x106 Джоулей, зарегистрированное сейсмостаниией «Североуралъск», классифицированное как толчок, которое зафиксировано сейсмическими станциями Уральской сейсмологической сети в координатах, соответствующих ш. «Калъинская» на глубине 1,0 км и классифицировано как горно-тектонический удар с магнитудой МL=3,4, которое привело к травмированию пострадавших.

Организационные: Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся (код 008):

- в неудовлетворительном производственном контроле за своевременным внесением изменений в проектную документацию в связи с увеличением глубины разработки и энергии сейсмических событий на ш. «Калъинская» (не выполнен перерасчет параметров крепи подготовительных выработок гор -1130 м.. пройденных в зоне влияния АТН № 28. с учетом ожидаемой величины энергии единичного сейсмического события равной 1,8х107 Дж, не проведены опытно- исследовательские работы для пересмотра конструктивных параметров камерно-столбовой системы разработки для достигнутых глубин)..

3. 19.05.2020 Групповой АО "Севуралбокситруда" Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. Обстоятельства: 19.05.2020 г. на шахте «Черемуховская» во II смену при производстве работ по перекрепке водоперепускного восстающего горизонта -1250 м в 11:25 (мск) произошло сейсмическое событие с энергией 1,76 х 10 в 3 степени Джоулей, в результате которого произошло обрушение пород с контура выработки. пострадали 2 человека. Проходчик  4 разряда Рамазанов Ян Фадисович получил тяжелую травму, проходчик 5 разряда Галинов Юрий Александрович - лёгкую.

Причины:

Технические: Повреждения вследствие взрывов, аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств (код 016)

-сейсмическое событие с энергией 1,76x10 3 Джоулей, зарегистрировано сейсмостанцией «Североуралъск», которое зафиксировано сейсмическими станциями Уральской сейсмологической сети в координатах, соответствующих ш. «Черемуховская» на отметке -1239м. и классифицировано как микроудар, которое привело к травмированию пострадавших.

Организационные: Неудовлетворительная организация работ: (код - 008)

- при изменении горно-технических условий по Водоперепускному восстающему с гор. - 1250 м. (увеличения сечения и изменения формы сечения) не внесены изменения в паспорт крепления ПК ВШ№1, утвержденный главным инженером шахты 30.01.2020 г.

4. 25.05.2020 В результате аварии. ООО "Акортес" Надзор за подъемными сооружениями. Обстоятельства: В результате порывов ветра произошло опрокидывание козлового крана ЛТ-62, при опрокидывании крана машинист Адаев Денис Сергеевич получил смертельную травму.

Основная причина:

1. Эксплуатация крана, находящегося в неработоспособном состоянии, в части

нахождения указателя (сигнализатора) предельной скорости ветра (анемометра) в неработоспособном состоянии.

Сопутствующие причины:

2. Неудовлетворительное осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Площадка склада металлопродукции», выразившееся в:

- не обеспечении проведения технического обслуживания и ремонта указателя (сигнализатора) предельной скорости ветра (анемометра) наладчиком.

- нахождении в работе крана в отсутствие заключения экспертизы промышленной безопасности о возможности продления срока службы (периода безопасной эксплуатации) крана,

- допуске к работе крана в отсутствие руководства (инструкции) по эксплуатации крана и соответствующих указаний изготовителя по проведению его технического обслуживания и ремонта.

3. Не созданы условия неукоснительного выполнения специалистом Ребровым ПА. требований п. 23 (а. г). п. 118. п. 125. п. 150 (а), п. 154 Федеральных НОРМ и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 и п. 2.1.1. п. 2.1.2. п. 2.6 должностной инструкции ответственного за содержание подъемных сооружений в исправном состоянии, в результате чего Ребровым П.А. не было обеспечено нахождение указателя (сигнализатора) предельной скорости ветра (анемометра) крана в работоспособном состоянии, не обеспечено проведение технического обслуживания и ремонта указателя (сигнализатора) предельной скорости ветра (анемометра) наладчиком, допущена работа крана в отсутствие заключения экспертизы промышленной безопасности о возможности продления срока службы (периода безопасной эксплуатации) крана.

4. Недостатки в функционировании системы управления охраны труда, выразившиеся в не реализации процедуры управления и рисками, в части идентификации опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работника на рабочем месте «Машинист крана (крановшик)»,  не проведение оценки уровней профессиональных рисков, не принятия мер по исключению или снижению уровня риска, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе его трудовой деятельности, в том числе по риску выполнения погрузочно-разгрузочных работ краном при неблагоприятных погодных условиях.

5. 30.05.2020 ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА. Надзор за подъемными сооружениями. Обстоятельства:  При разгрузке металлолома из полувагона железнодорожным краном, стропальщику Гусеву А.Н была нанесена смертельная травма головы электромагнитной шайбой навешенной на крюковую подвеску крана.

Причины:

Организационные:

1. Не надлежащее осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений, в результате чего осуществлялись работы без схемы строповки, нахождении человека в полувагоне, нахождении человека под стрелой железнодорожного крана во время подъема груза, подъеме груза при косом натяжении грузовых канатов, подтаскивании груза по полу полувагона при наклонном (косом) натяжении грузовых канатов, без непосредственного руководства работ по разгрузке полувагона специалистом, ответственным за безопасное производство работ с применением грузоподъемных кранов

2. Не обеспечение безопасного производства работ с использованием подъемных сооружений  при разгрузке полувагона, выразившееся в не прекращении работы и выгрузке из полувагона тяжеловесной детали «пест»:

- на которую отсутствовала схема строповки и не была известна масса груза, без присутствия специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением грузоподъемных кранов;

- при нахождении человека в полувагоне во время подъема груза;

- при нахождении человека под стрелой железнодорожного крана во время подъема груза;

- при наклонном (косом) натяжении грузовых канатов во время подъема груза;

- стропом навешенном на один рог двурогого крюка;

- при подтаскивании груза по полу полувагона при наклонном (косом) натяжении грузовых канатов.

3. Неудовлетворительное осуществление производственного контроля, выразившееся в не обеспечении неукоснительного выполнения специалистами требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», должностных инструкций, а персоналом – производственных инструкций:

-   в цехе № 9, при выдаче задания на производство погрузочно – разгрузочных работ с использованием подъемных сооружений, при недостаточном количестве специалистов, ответственных за безопасное производство работ с применением грузоподъемных кранов, предусматривающим одновременное производство работ на трех объектах и требующим непосредственного руководства специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением грузоподъемных кранов, а на остальных объектах осуществление периодического контроля за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности;

- в цехе № 37, погрузка груза в полувагон и его транспортирование осуществлялось без схемы укладки, что не обеспечивало безопасную транспортировку и безопасную выгрузку.

6. 15.07.2020 ЕМУП "Городской транспорт". Надзор за электроустановками потребителей. Обстоятельства: в 22-30 электромонтер ОВБ Дылдин О.В. при выполнении работ по разборке схемы ввода №2 ТП-27 проник за ограждение ЭУ и получил смертельную электротравму.

Причины:

Организационные:

1. Неудовлетворительная организация производства работ(008), выразившаяся в  неопределении порядка повторения задания на переключения и последовательности операций, недостаточном контроле за соблюдением требований электробезопасности и охраны труда персоналом, проводящем переключения, что не позволило осуществить процедуру управления профессиональным риском воздействия электрического тока.

2. Неприменение работником средств индивидуальной защиты вследствие необеспеченности

ими работодателем (011.01), выразившееся в необеспечении пострадавшего не обеспечен в полном объёме средствами индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги, установленными п. 1283 Приказа Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"

7. 07.09.2020 Акционерное общество "НЛМК-Урал". Надзор за подъемными сооружениями. Обстоятельства: Слесарь-ремонтник Глазырин С.С. производил замену каната на мостовом кране. Был затянут между барабаном и канатом. Получил смертельную травму.

Причины:

Организационные:

1. Неудовлетворительная организация производства работ (код 008) выразившаяся в:

- неудовлетворительном осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда в ЭСПЦ-1 АО «НЛМК-Урал», созданием условий неукоснительного выполнения специалистом ответственным за содержание в работоспособном состоянии крана № 14 требований должностной инструкции, в части обеспечения проведения ремонта мостового крана только по наряду-допуску, а машинистом крана - производственной инструкции, в части допуска посторонних лиц (работников ООО «НЛМК-Урал Сервис») на кран с разрешения специалиста, ответственного за содержание ПС (мостового крана) в работоспособном состоянии или специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС,  возложением распорядительным актом АО «НЛМК-Урал», на время отпуска специалиста ответственного за содержание в работоспособном состоянии крана № 14 Мухорина М.С., выполнение его обязанностей на работника, замещающего его по должности, имеющего соответствующую квалификацию, прошедшего обучение и аттестацию, в результате чего не обеспечено проведение ремонта мостового крана № 14 по наряду-допуску и допущена работа пострадавшего слесаря-ремонтника ООО «НЛМК-Урал Сервис» в опасной зоне - около вращающегося барабана механизма подъема мостового крана № 14 без ограждения опасного места;

-недостаточном контроле за производственной дисциплиной в ООО «НЛМК-Урал Сервис», в части контроля выполнения слесарями-ремонтниками ООО «НЛМК-Урал Сервис» производственной инструкции «Для слесаря-ремонтника по ремонту и обслуживанию подъемных сооружений ПИ 15032230-BR-1/25-0005-2020», в результате чего слесаря-ремонтники перед началом работы не получили задание от мастера с записью в журнале заданий, приступили к ремонту ПС (мостового крана) без разрешения непосредственного руководителя, выполняли работу, которая не была поручена непосредственным руководителем.

2. Несовершенство технологического процесса (код 002) выразившееся в:

- допущено использование, в технологическом процессе замены грузового каната мостового крана № 14, специализированной организацией ООО «НЛМК-Урал Сервис» механизма подъема мостового крана № 14 для запасовки грузового каната, что не предусмотрено документацией завода-изготовителя крана, не обеспечивает безопасное выполнение работ по ремонту, и не позволило исключить нахождение работника в опасной зоне.

11.09.2020  Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦПОДРЯДСТРОЙ" Надзор за подъемными сооружениями. Обстоятельства: При перемещении груза башенным краном КБ-586 учетный № П-39135 произошло падение выносной площадки, в результате чего Нажмидинов Икболдин, выполняющий работы по договору подряда, получил смертельную травму.   Место нахождения предприятия  Челябинская область. Место происшествия - строящееся здание по адресу: Свердловская область г. Екатеринбург, переулок Механический, 15а. Расследование ведется специалистами Межрегионального отдела по надзору за оборудованием, работающим под давлением, и подъемными сооружениями. По окончанию расследования материалы будут переданы в Челябинский отдел по надзору за оборудованием, работающим под давлением, и подъемными сооружениями.

Расследование продолжается.

8. 12.09.2020  ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков», Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами. Обстоятельства: и.о. старшего мастера плавильного участка выдал задание стропальщику (занятому на горячих участках работ)  Кагилеву А.И. на разборку залитой формы валков на 4-х местном поддоне на участке отливки сортовых валков.

После снятия валков, Кагилев А.И, застропил цепными стропами поддон с литниковой трубой с помощью мостового крана рег. № 50830, переместил поддон из кессона на участок разборки форм. Снял стропы, дал команду машинисту крана рег. № 50830 Булатовой Л.С. их убрать. Булатова Л.С. отъехала от места установки поддона и при подъезде к термическим печам обратила внимание, что литниковая труба на поддоне стала наклоняться. Она стала кричать Кагилеву А.С. и подавать сигналы, чтобы он отошел, но он ее не услышал.  Литниковая труба упала на спину Кагилева А.И.

Причины:

1.  Нарушение технологического процесса, выразившееся в отступлении от последовательности технологического процесса, в части соблюдения процедур при извлечении оснастки (литниковая труба, поддон) из кессона, снятия струбцин и отделения литниковой трубы от поддона без зацепления трубы «на удав» при помощи крючьев и натяжки стропов краном, в результате чего стало возможно падение литниковой трубы на пострадавшего;

2.  Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии контроля со стороны инженерно-технического персонала плавильного участка (смены) за соблюдением подчиненным персоналом технологического процесса в части осуществления последовательности процедур снятия струбцин, отделения литниковой трубы от поддона и извлечения оснастки (литниковая труба, поддон) из кессона;

3. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выразившееся в отсутствии на рабочем месте схемы строповки литниковой трубы, что является следствием ненадлежащего осуществления производственного контроля и функционирования Системы управления промышленной безопасностью и Системы управления охраной труда.

9. 25.10.2020  АО "ЕВРАЗ Hижнетагильский металлургический комбинат".  Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами. Обстоятельства: в 09:28 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, занятый на горячем участке работ обнаружен в районе клеймителя № 3 отводящего рольганга МНЛЗ № 2 КЦ № 1 без признаков жизни. Предварительная причина - нахождение пострадавшего в опасной зоне движущихся механизмов.

Причины:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

- допуске и нахождении работника Каримова И.Б. в опасной зоне, зоне работы движущихся и вращающихся механизмов МНЛЗ №2.

- неудовлетворительной организации и осуществлении, на момент несчастного случая, производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО per. № А54-00438-0006, а именно, в допуске нахождения работников в опасной зоне, в зоне работы движущихся, вращающихся частей оборудования и необеспечения безопасной эксплуатации оборудования в соответствие с требованиями промышленной безопасности, - пульт управления №3 МНЛЗ № 2 не обеспечивал видимости проводимых работ на площадке МНЛЗ №2 в районе клеймителя №3.

2. Конструктивные недостатки оборудования, выразившиеся в конструктивном не обеспечении возможности исключения контакта работника с движущимися нагретыми частями оборудования при эксплуатации маркировочной машины (клеймитель №3) тип RH-20/4/F (напольный тип), номер машины - 1222/12.

3. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выразившееся в не обеспечении оператору поста управления видимости проводимых работ на площадке МНЛЗ №2, в районе клеймителя №3, с пульта управления №3 МНЛЗ №2.

10. 06.11.2020 ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат". Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. Обстоятельства: в 10 часов 50 минут на горизонте - 240 метра в откаточном штреку № 4 доставочном орту № 22  согласно выданного письменного наряда бурильщики шпуров подземного участка очистных работ № 1  Полукеев А. А. наставник и Мельников В.Ф. ученик занимались подготовкой места под скреперную лебедку на полке. Во время производства работ Мельников упал в открытое окно скреперного полка под проходящий мимо по откаточному штреку железнодорожный состав и получил травмы не совместимые с жизнью.

Расследование продолжается

11. 10.12.2020  АО "Севуралбокситруда". Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. Обстоятельства: 10 декабря 2020 года в вторую смену, в 09.10 час. (мск) на шахте «Черемуховская» в блоке 7 север гор. -1040м. на панельном штреке север на отм. -990,3м. при производстве работ по креплению произошло обрушение горной массы, в результате которого получил травму ГРОЗ 4-го разряда Томищ Юрий Вячеславович 03.11.1998 года рождения. В 11 часов 47 минут (МСК) пострадавшего выдали на поверхность, где ему была оказана первая медицинская помощь работниками «скорой помощи». В 12 часов 30 минут (МСК)  на машине «скорой помощи» Томищ Ю.В. был отправлен в ЦГБ г. Североуральска. 20.12.2020 Томищ Юрий Вячеславович скончался от полученных травм. Переквалификация тяжелого несчастного случая в несчастный случай со смертельным исходом (поступление сообщения АО «Севуралбокситруда» от 21.12.2020 № 332/45144).

Расследование продолжается

Утрата ВМ

За 12 месяцев 2020 года:

16.04.2020г .на шахте «Ново-Кальинская» АО "Севуралбокситруда" при поступлении партии ВВ с базисного склада, был выявлен факт недовложения ВВ Аммонита №6ЖВ    в количестве 6 кг., изготовленного в АО «Брянский химический завод им. 50- летия СССР». О чем составлен акт, подписанный представителями участка ВР шахты «Ново-Кальинская».

Организационные причины утраты ВМ промышленного назначения:

1. Неэффективный контроль за количеством всех поступивших мест с ВМ при их приемке на погрузочно-разгрузочных площадках получателя АО «Севуралбокситруда», завода отправителя АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР» и поставщика ООО «ИННОТЕХ».

За 12 месяцев 2019, утрат ВМ не зафиксировано.

Челябинская область

На предприятиях Челябинской области, за 12 месяцев 2020г. зарегистрировано сообщений:

- два об аварии, из них одна на территории Свердловской области, произошедшей на поднадзорном предприятии Челябинской области (за аналогичный период 2019г. – 5 аварии),

- одно о групповом несчастном случае с травмированием 4 человек (за аналогичный период 2019г. – одно с травмированием 2 человек),

- семь о несчастных случаях со смертельным травмирования (за аналогичный период 2019г. – 4 несчастных случая).

-  три о несчастных случаях с тяжелым последствием травмирования (за аналогичный период 2019г. – 15 несчастных случая).

Анализ аварийности на территории Челябинской области

За 12 месяцев 2020 г. на предприятиях Челябинской области, произошло две аварии  из них одна на территории Свердловской области, произошедшей на поднадзорном предприятии Челябинской области (за аналогичный период 2019г. – 5 аварии).

02.03.2020 на предприятии ООО СК «КРАНБЮРО», зарегистрированном на территории Челябинской области, произошло разрушение стрелы башенного крана при эксплуатации грузоподъемного механизма на территории Свердловской области.

31.10.2020 произошло разрушение сосуда работающего под давлением на территории МАУЗ Городская клиническая больница № 2.

Анализ групповых несчастных случаев на территории Челябинской области.

За 12 месяцев 2020 г. на металлургическом предприятии Челябинской области произошел групповой несчастный случай, в результате которого травмировано 4 человека (за аналогичный период 2019г. произошел групповой несчастный случай, с травмированием 2 человека со смертельным исходом на металлургическом поднадзорном предприятии в результате аварии).

17.08.2020г. в 14 часов 10 минут на участке коксовой батареи № 8 Коксового цеха ПАО «ММК» при выполнении работ по установке заглушек на отключённый газоподогреватель произошло возгорание коксового газа, в результате работник ПАО «ММК» газовщик Филатов А.А., работники ООО «ОСК»: и.о. старшего мастера Ершов С.В., слесаря – ремонтники Волков А.М. и Янтурин Р.У. получили термические ожоги. В последствии Ершов С.В. и Волков А.М. в больнице скончались.

Причины несчастного случая:

Неудовлетворительная организация производства работ, выразившееся в несоблюдении требований промышленной безопасности и охраны труда при подготовке к проведению газоопасных работ.

В ходе подготовки к ремонту не выполнены все подготовительные мероприятия, предусмотренные в «Плане организации и проведения газоопасных работ» и «Наряде-допуске»:

- Не осуществлено полное ограждение зоны в радиусе 50 метров от места проведения газоопасных работ.

- Не осуществлён контроль загазованности места производства ремонтных работ лабораторией до проведения  газоопасных работ.

- Не соблюдены требования технологических и производственных инструкций при разработке «Плана организации и проведения газоопасных работ».

- Не работали стационарные газоанализаторы установленные в газовом тоннеле и в кантовочном помещении коксовой батареи.

- Туленков А.А. – руководитель газоопасных работ, допущен к исполнению обязанностей мастера коксового цеха без обучения и проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности в объеме должностных обязанностей мастера коксового цеха.

- Не соблюдена система выдачи наряд-допусков на газоопасные работы:

- не взяты корешки наряд-допусков выдающим перед началом газоопасных работ (наряд-допуска сгорели);

- наряд-допуск №83 на газоопасные работы не зарегистрирован в ГСС  ПАО «ММК»;

- не назначен газоспасатель или член ДГСД на производство газоопасных работ.

- Не осуществлялся контроль площади и концентрации загазованности при производстве газоопасных работ.

Нарушение технологического процесса выразившегося в несоблюдении требований промышленной безопасности и охраны труда при проведении газоопасных работ.

- Не скорректирована программа выгрузки печей косовой батареи с учётом 50м зоны безопасности проведения газоопасных работ.

- Не снижено давление в газопроводе при постановке заглушек в соответствии с технологической инструкцией.

Принятые меры: По результатам рассмотрения материалов расследования несчастного случая на юридическое лицо - ПАО «ММК»,  привлечено к административной ответственности по ч. 3. Ст. 9.1 КоАП России, административный штраф на сумму 1 000 тыс. рублей и оформлено 5 штрафов на должностное лицо по ст.9.1. ч.3 – по 40 тыс. руб.

Анализ смертельного травматизма на территории Челябинской области.

На рисунке показана динамика смертельного травматизма за период январь-декабрь 2010-2020гг.

За 12 месяцев 2020 г. зарегистрировано 7 сообщений о смертельном несчастном случае на подконтрольных предприятиях.

16.01.2020 г. на карьере АО «Вишневогорский ГОК»,  при осмотре рабочих мест  дробильного узла и экскаватора ЭКГ 5А № 5 горный мастер Ожигов Е.Г. получил смертельную травму

Причины несчастного случая:

1.Нарушения работниками (машинист экскаватора и горный мастер) трудового распорядка и дисциплины труда (код 013),  выразившиеся в нарушении требований правил, должностной инструкции и инструкции по охране труда;

2. Неудовлетворительная (со стороны АО «Вишневогорский ГОК» и ряда должностных лиц) организация производства работ (код 08), выразившаяся в отсутствии  в технологическом  регламенте  (РТПП "Эксплуатация и ремонт технологического транспорта"), в должностных инструкциях и инструкциях по ОТ записей о сроках, способах и порядке осуществления производственного контроля над указанными производственными процессами, безопасным состоянием рабочих мест  инженерно - техническими работниками подразделения;

3. Неудовлетворительное (со стороны АО «Вишневогорский ГОК» и ряда должностных лиц) содержание и недостатки в организации рабочих мест (код 09), выразившиеся в отсутствии защитного ограждения на соединительной муфте привода подъёмной лебёдки экскаватора ЭКГ 5А  № 5.

Принятые меры: Проведена внеплановая выездная  проверка состояния промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.  По результатам  проверки выдано предписание на устранение нарушений, привлечении к  административной  ответственности юридическое лицо  по ч. 1 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений.

По результатам расследования случая смертельного травматизма   составлено 11 уведомлений о привлечении к  административной  ответственности должностных лиц по ч. 1 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений и  юридическое лицо  по ч. 3 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений.

09.04.2020г. в 11 часов 35 минут на участке конвертеров Кислородно-конвертерного цеха ПАО «ЧМК» (ОПО Цех конвертерный, рег. № А56-01290-0013) под шлаковозом № 3 обнаружен электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сергеев Константин Александрович, между колёсной парой шлаковоза и балкой шлаковоза без признаков жизни.

Причины, вызвавшие несчастный случай:

- Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения,

- Неудовлетворительная организация производства работ,

05.06.2020 в 07 часов 00 минут   в стволе шахты «Восточная» АО «Южуралзолото группа компаний» на горизонте 762 м при неустановленных обстоятельствах был смертельно травмирован горный мастер Байчурин Ю.Б.

Причины несчастного случая:

1. Причины выпадения из клети Байчурина Ю.Б. комиссия не установила.

2. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившиеся в нарушении требований:

По результатам  расследования привлечено к  административной  ответственности юридическое лицо  по ч. 3 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений на сумму 600 тыс. руб.

11.09.2020 на площадке строящегося здания в г. Екатеринбург, пер. Механический, 15а при перемещении груза башенным краном КБ-586 уч. № П-39135 ООО «СПЕЦПОДРЯДСТРОЙ» произошло падение выносной площадки, в результате смертельно травмирован монтажник строительных конструкций ООО Промышленная группа «Проминструмент».

16.09.2020 на руднике с подземным способом разработки "Шахта "Магнезитовая" ПАО "Комбинат "Магнезит" произошло падение погрузочно-доставочной машины LH-410 бортовой номер 1 в очистное пространство выработной камеры № 13 блока № 5 с подэтажа +220 на подэтаж +200, в результате смертельно травмирован машинист погрузо-доставочной машины.

Причины несчастного случая:

1. Не перекрыта подходная выработка к отработанному пространству очистной камеры № 13 блока № 5 гор.+220 шахты «Магнезитовая» (аншлаг «Проход запрещен»  с оборванной подвязкой находился на правом борту, на предохранительном валу имеются следы от ковша и протектора шин)  что выразилось в заезде машиниста ПДМ Мухаметгарипова Э.Р. в очистное пространство, тем самым машинист нарушил требования пп.1.13, «Инструкции по охране труда для машиниста погрузочно-доставочной машины (с правом управления самосвальным автопоездом»

2. Недостаточный уровень осуществления производственного контроля со стороны руководителей  и специалистов шахты «Магнезитовая» в части обеспечения непосредственного руководства работой по охране труда и промышленной безопасности, по выявлению опасностей, опасных и вредных факторов, оценки и управлению рисками, соблюдением работниками опасного производственного объекта требований промышленной безопасности выразившееся в возможности происшествия данного несчастного случая.

3. Нарушение требований безопасности при выполнении работ, выразившееся в необеспечении необходимых мер безопасности, а именно: Машинист ПДМ Мухаметгарипов Э.Р. находился на рабочем месте куда ему не выдавался наряд на производство работ, работник не удостоверился в обеспечении безопасности рабочего места, не был пристегнут ремнем безопасности при управлении ПДМ.

По результатам  расследования привлечено к  административной  ответственности юридическое лицо  по ч. 3 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений на сумму 500 тыс. руб.

21.09.2020 на руднике с подземным способом разработки "Шахта "Магнезитовая" ПАО "Комбинат "Магнезит" при разгрузке произошло опрокидование подвижного железнодорожного состава состоящего из электровоза и 8-ми вагонеток с разгрузочной площадки перегрузочного пункта гор.+191 на погрузочную площадку гор+184, в результате смертельно травмирован машинист электровоза.

Причины несчастного случая:

- Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда (код 13), и прочие причины.

- Недостаточный уровень осуществления производственного контроля со стороны руководителей  и специалистов шахты «Магнезитовая», Горного управления в части обеспечения непосредственного руководства работой по охране труда и промышленной безопасности, по выявлению опасностей, опасных и вредных факторов, оценки и управлению рисками, соблюдением работниками опасного производственного объекта требований промышленной безопасности выразившееся в возможности происшествия данного несчастного случая.

По результатам  расследования привлечено к  административной  ответственности юридическое лицо  по ч. 3 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений на сумму 600 тыс. руб. и 1 должностное лицо на сумму 20 тыс. руб.

17.11.2020 АО "Михеевский ГОК" при производстве работ по техническому обслуживанию 1 секции электро-помещения № 7 вспомогательного производства корпуса обогатительной фабрики электрослесарь дежурный по ремонту оборудования электроремонтной службы обогатительной фабрики Ковалев И.А. получил поражение электрическим током.

Причины несчастного случая:

- Неудовлетворительная организация производства работ	:

1.1.Расширено рабочее место по наряду-допуску от 17 ноября 2020г. № 2,

  - Производитель работ выполнял работу, не осуществлял обязанности наблюдающего, не осуществлял контроль за членами бригады,

  - При осуществлении оперативных переключений – выкатывании высоковольтного вакуумного выключателя из 20-й ячейки 2 секции шин, находящейся под напряжением, руководитель работ шторку отсека, в котором токоведущие части остались под напряжением, не заперли на замок и не вывесили плакат безопасности «Стой! Напряжение»,

  - Оперативные руководители, отдавая указание по замене ВВ-10кВ с резервных ячеек № 20, № 21 2СШ 10кВ на трансформаторные ячейки № 9, № 10 1СШ 10кВ, то есть фактически распоряжение на проведение оперативных переключений, не руководили работой оперативного персонала при выполнении переключений, не проконтролировали внесение его в оперативный журнал, не указали условия выполнения переключений;

- Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, выразившиеся в неполноте целевого инструктажа, что подтверждается тем, что работник начал проводить работу в ячейке № 20 2-й секции шин находящейся под напряжением;

- Нарушение работником дисциплины труда, выразившееся в том, что работник приступил к неустановленной работе в ячейке № 20 (резервной) 2-й секции шин без получения задания от руководителя работ, без допуска его как члена бригады к работе на рабочем месте.

Анализ несчастных случаев с тяжелым последствием травмирования на территории Челябинской области.

За 12 месяцев 2020 г. зарегистрировано 3 сообщения о несчастных случаях с тяжелым исходом, за аналогичный период 2019 года на предприятиях Челябинской области произошло 15 несчастных случая с тяжелым исходом.

23.05.2020 в 16 часов 20 минут  в АО «Южуралзолото группа компаний» произошел несчастный случай с тяжелым исходом. При выполнении работ по ремонту рельсовых путей  на участке «Восточный» в  квершлаге № 6 горизонта 762 метра дорожно-путевой рабочий (подземный) Салаев Ж.К. был травмирован электровозом.

Причины несчастного случая:

1. Не осторожные действия машиниста электровоза Сулайманова С.В., в части не соблюдения требований охраны труда.

2.Не осторожные действия пострадавшего при производстве ремонтных работ в части не обеспечение личной безопасности.

3. Недостаточный производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на участке «Восточный» ш «Центральная» АО «ЮГК».

По результатам расследования   составлено уведомление о привлечении к  административной  ответственности  юридическое лицо  по ч. 1 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений.

26.06.2020 в ООО «Златоустовский металлургический завод» при проведении работ по ремонту футеровки сталеплавильного ковша произошло защемление левой ноги слесаря-ремонтника Русакова О.В. между кожухом сталеразливочного ковша и рамой ремонтной площадки.

Причины несчастного случая:

- При выполнении работ по установке шиберной пластины в нарушении установленных требований не обеспеченно соблюдение технологических процессов с применением подъемных сооружений, исключающих нахождение работников и третьих лиц под транспортируемым грузом и в опасных зонах, а также исключающих перемещение грузов за пределами границ опасных зон.

- Нахождение людей, в месте, где возможно зажатие их между оборудованием.

26.09.2020, 18 ч. 55 мин. в цехе ферросплавов № 7 АО «ЧЭМК» во время обработки колошника плавильщиком ферросплавов Шевяковым Д.В. в районе электрода фазы «А» плавильной печи № 47, произошёл сход шихтовых материалов с выходом раскалённых газов и шихты. В результате плавильщик ферросплавов Шевяковым Д.В. получил ожоги 1 и 2 степени 30-40 %.

Причины несчастного случая:

1. Неправильная оценка, при приемке смены, персоналом бригады №3 технологического состояния печи №47, в частности длинны 1-го электрода. В результате организация режима эксплуатации печи, при котором электрод работал с напряжением выше допустимого, при работе на коротком электроде (п. 4.4.7 технологической инструкции), что привело разогреву и спеканию материалов на колошнике печи и нарушению равномерного схода шихтовых материалов,

2. Эксплуатация печи в период нарушения нормального хода печи с не полностью закрытыми створками, что привело к попаданию раскаленных газов на рабочую площадку печи.

При обобщении причин несчастных случаев установлено, что основные причины носят организационные причины (84%), включающие в себя:

1.  Неудовлетворительная организация производства работ.

2. Неэффективность или отсутствие производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

3. Недостаточный уровень знаний должностных и производственных инструкций.

4. Нарушение производственной дисциплины и неосторожные действия             исполнителей работ.

Выше были указаны причины которые указаны в  актах расследований несчастных случаев, а  в целом «слабые места» кроются в гораздо более масштабных причинах, это:

1.	Недооценка руководителями предприятий требований промышленной безопасности и, как следствие, неэффективность системы управления промышленной безопасностью.

2.	Низкий уровень организации и обеспечения производственного контроля и, как следствие, низкий уровень производственной и технологической дисциплины.

3.	Недостаточный уровень знаний персоналом требований и норм по промышленной безопасности.

4.	Высокий физический и моральный износ основных производственных фондов, которые были спроектированы и построены без учёта современных требований технологии, промышленной и экологической безопасности.

По итогам расследования виновные привлечены к административной ответственности, материалы расследования переданы в органы прокуратуры.

Курганская область

За 12 месяцев 2020 года на предприятиях Курганской области, подконтрольных Уральскому управлению, аварий не зарегистрировано. На территории Курганской области перерывов электроснабжения на срок более 24 часов также не зарегистрировано.

Зарегистрирован 1 несчастный случай со смертельным исходом при эксплуатации ВЛ-0,4 кВ.

18.03.2020 в 12:15 часов электромонтер по эксплуатации распределительных сетей филиала Шадринские электрические сети АО «СУЭНКО» Плешкунов Александр Валерьевич, при подъеме на опору ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 № 901-Б, не проверив отсутствие напряжения, был смертельно поражен электрическим током.

В результате расследования установлено, что причинами несчастного случая является неудовлетворительная организация производства работ. В акте зафиксированы нарушения:

- невыполнение бригадой технических мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском. Нарушены требования п.п. 5.8., 5.9., 10.1., 16.1., 22.1. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России № 328н от 24.07.2013, п. 3.28 Инструкции по охране труда для электромонтера по эксплуатации распределительных сетей Каргапольского РЭС от 04.08.2017;

- приближение электромонтера на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Нарушены требования п. 3.3. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России № 328н от 24.07.2013, п. 3.29 Инструкции по охране труда для электромонтера по эксплуатации распределительных сетей Каргапольского РЭС от 04.08.2017;

- самовольное расширение бригадой объема задания, выданного нарядом-допуском. Нарушены требования п. 4.2. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России № 328н от 24.07.2013, п. 2.8 Инструкции по охране труда для электромонтера по эксплуатации распределительных сетей Каргапольского РЭС от 04.08.2017;

- непринятие бригадой мер по прекращению работ при несоответствии рабочего места, указанного в наряде-допуске, фактическому рабочем месту. Нарушены требования п.п. 2.8., 4.1., 5.8., 5.9., 5.11. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России № 328н от 24.07.2013, п. 3.26 Инструкции по охране труда для электромонтера по эксплуатации распределительных сетей Каргапольского РЭС от 04.08.2017;

- отсутствие контроля со стороны производителя работ за правильностью отключаемого присоединения 0,4 кВ (правильности выбранного (отключаемого) присоединения и коммутационного аппарата согласно наряду-допуску). Нарушены требования п.п. 84, 85 Правил переключений в электроустановках, утвержденных приказом Минэнерго России № 757 от 13.09.2018, п. 3.2 Инструкции по охране труда для электромонтера по эксплуатации распределительных сетей Каргапольского РЭС от 04.08.2017;

- применение средств индивидуальной защиты - каски, без подбородочного ремня защитной термостойкой каски, который был заправлен за козырек и не использовался, в нарушение требований п. 111 Правил охраны труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России № 155н от 28.03.2014 и п. 2.5. Инструкции по охране труда при работе на высоте филиала Шадринские электрические сети, утвержденной 30.05.2018.

За аналогичный период 2019 года на предприятиях Курганской области аварий и несчастных случаев не зарегистрировано.

За 12 месяцев 2020 г. на предприятиях Курганской области, подконтрольных Курганскому отделу по технологическому надзору Уральского управления, зарегистрировано 5 инцидентов: 2 - на опасных производственных объектах (далее – ОПО) газового надзора, 1 – на ОПО транспортирования опасных веществ, 1 – на ОПО, эксплуатирующем оборудование, работающее под избыточным давлением, 1 – на ОПО, эксплуатирующем подъемные сооружения.

1. 25.02.2020 в 12 час. 30 мин. по адресу: Курганская область, г. Курган, 1А микрорайон, д.11, при проведении несогласованных земляных работ механизированным способом в охранной зоне газопровода, работниками ООО "Газстроймонтаж» был поврежден распределительный подземный стальной газопровод высокого давления 2 категории Р=0,6 МПа природного газа Ø 159 мм, входящий в состав ОПО «Сеть газоснабжения г. Кургана», рег. № А55-03605-0011.

Инцидент расследован комиссией АО «Газпром газораспределение Курган». По поступившим материалам расследования инцидента виновное лицо привлечено к административной ответственности.

2. 25.03.2020 в 15 час 20 мин на путях необщего пользования ООО «САФ-НЕВА» при маневровых передвижениях в кривой локомотивом ОАО «РЖД» с порожними вагонами из-под опасных веществ (аммиачная вода) произошел сход локомотива двумя колесными парами. Силами ОАО «РЖД» проведены работы по постановке локомотива на рельсы. 26.03.2020 в 13.30 железнодорожный путь необщего пользования № 4, принадлежащий ООО «САФ-НЕВА», приведен к норме в соответствии с ПТЭ железных дорог РФ. Движение открыто. В результате инцидента пострадавших нет.

Причины: занижение в кривой ж/д пути внешнего рельса относительно внутреннего на минус 1 мм (при норме плюс 10 мм).

Инцидент расследован комиссией ООО «САФ-НЕВА».

3. 08.05.2020 в 10 час. 30 мин. произошел инцидент на ОПО ООО «Дон» - Участок транспортный №1, рег. № А55-02661-0001, IV класс опасности, при использовании ПС, принадлежащего ООО «ДОН» - автокрана на спецшасси автомобильного типа КС-6487, рег. № К-5313-П, зав. № 089, 2012 года изготовления, ввод в эксплуатацию - 2012.

Место инцидента Курганская область, г. Шадринск, ул. Калинина, 56, производственная территория Молочного комбината Шадринский, филиал АО «Данон России».

В ходе производства работ по погрузке молочной цистерны весом 12 т в кузов автомобильного полуприцепа, произошло разрушение целостности петель двух петлевых текстильных строп СТП 5.0/6000 зав. №108, 109, что повлекло падение молочной цистерны в кузов автомобильного полуприцепа с высоты 1,0 метра с последующим повреждением рамы прицепа.

Инцидент расследован комиссией ООО «Дон».

4. 21.05.2020 на ОПО Курганская ТЭЦ (ТЭЦ-1), рег. № А55-03465-0001, ПАО «Курганская генерирующая компания» происходила плановая загрузка станции до 90 МВт, в 11 час. 16 мин. на отметке 28 метров, в районе фронтовой части к/а ст. № 12 возник посторонний шум, при этом оперативным персоналом зафиксирован небаланс по расходу воды и пара около 150 т/час. Из-за недопустимых отклонений технологических параметров был отключен к/а ст. № 12 от главного паропровода. В связи с отключением к/а ст. № 12 в аварийный ремонт, 21.05.2020 в 11 час. 20 мин. т/а ст. № 9 отключен от сети в вынужденный простой, электрическая нагрузка станции при этом снизилась до 0 МВт.

21.05.2020 в 15 час. 25 мин. был растоплен находящийся в резерве к/а ст. № 10, в 16 час. 15 мин. включен в сеть т/ст. № 9, в 17 час. 00 мин. нормальный режим станции восстановлен, электрическая нагрузка станции - 60 МВт.

25.05.2020 г. в 17 час. 00 мин. после проведенного ремонта, к/а ст. № 12 переведен в состояние холодного резерва.

Причиной снижения электрической нагрузки Курганской ТЭЦ до 0 МВт явилось аварийное отключение к/а ст. № 12 вследствие повреждения фронтовой экранной панели. Причиной повреждения явилось протекание коррозионных процессов на внутренней поверхности трубы в области тангенциальных напряжений в процессе длительной эксплуатации.

Инцидент расследован комиссией ПАО «Курганская генерирующая компания».

5. 26.06.2020 в 12 час. 30 мин. по адресу: Курганская обл., г. Курган, ул. Челябинская, д.2, при производстве несогласованных земляных работ в охранной зоне газопровода сотрудниками АО «Водный Союз» был поврежден распределительный подземный стальной газопровод высокого давления 2 категории Р=0,6 МПа природного газа Ø 108мм, входящий в состав ОПО «Сеть газоснабжения г. Кургана» АО «Газпром газораспределение Курган», рег. № А55-03605-0011. Инцидент расследован комиссией АО «Газпром газораспределение Курган». По поступившим материалам расследования виновному лицу направлено уведомление на составление протокола об административном правонарушении.

За аналогичный период 2019 года на предприятиях Курганской области зарегистрировано 4 инцидента на сетях газопотребления.

2. Характеристика состояния промышленной безопасности

Объекты угольной промышленности

В государственном реестре опасных производственных объектов Уральского управления Ростехнадзора зарегистрированы:

- за АО по добыче угля «Челябинская угольная компания» - 2 опасных производственных объектов.

По состоянию на 01.01.2021 горные работы  по добыче и переработке угля на опасных производственных объектах не ведутся.

Решением арбитражного суда Челябинской области от 25.02.2019 ликвидируемый должник АО по добыче угля «Челябинская угольная компания» признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. Конкурсное производство продлено до 18.06.2021.

23.10.2017  лицензия на право пользования недрами на Коркинском месторождении переоформлена на ООО «Промрекультивация». Срок действия лицензии до 31.12.2042.

Для ликвидации разреза «Коркинский»  разработана проектная документация «Проект ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский». Проектом принято решение о размещении  в отработанной выработке закладочного материала, поступающего  с обогатительной фабрики Акционерного общества «Томинский горно-обогатительный комбинат». Закладочный материал планируется доставлять из цеха по производству закладочного материала (цеха сгущения),  входящего в комплекс обогатительной фабрики по системе трубопроводов.

Согласно проектной документации весь период ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» предусматривает 4 этапа:

Этап 1- подготовительный;

Этап 2 - подача закладочного материала и укрепление восточного борта отработанной выработки угольного разреза «Коркинский»;

Этап 3 - завершение ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский»;

Этап 4 - рекультивация отработанной выработки угольного разреза «Коркинский».

По состоянию на 01.01.2021 по северному и южному бортам разреза проложен трубопровод диаметром 720 мм. Подача  закладочного материала планируется после пуска в эксплуатацию обогатительной фабрики Томинского ГОКа.

Показатели аварийности и производственного травматизма

За  2020 год  на подконтрольных угольных предприятиях аварий, инцидентов, группового и смертельного травматизма не допущено.  За аналогичный период 2019 года аварий, несчастных случаев не было.

Сравнительный анализ распределения  травматизма.

| № п/п | Наименование Территориального органа | Количество несчастных случаев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. |  |  | 2019 г. |  |  |
|  |  | всего | см. | тяж | всего | см. | тяж |
| 1. | Уральское управление Ростехнадзора (угольный надзор) | - | - | - | - | - | - |

Анализ деятельности угледобывающих предприятий

по повышению промышленной безопасности

За отчетный период   проверок соблюдения лицензионных требований не проводилось.

Основные проблемы с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости угледобывающих предприятий

В угольной отрасли  существует проблема в вопросах промышленной безопасности, так на предприятиях угольной	 промышленности горные и взрывные работы не ведутся, опасные производственные объекты не ликвидируются по причине банкротства предприятий.

Не решена проблема с  ликвидацией угольной шахты «Центральная»,   которая отрабатывала запасы по лицензии на пользование недрами ОАО «Челябинскуголь». ОАО «Челябинскуголь» прошло процедуру банкротства и ликвидировано.

По состоянию на 01.01.2021 года на разрезе «Коркинский» зарегистрировано 3 эндогенных пожаров, общей площадью 410 м².

Работы по профилактике и тушению эндогенных пожаров в разрезе «Коркинский»  осуществляет ООО «Промрекультивация».

Организационно-техническими мероприятиями по устранению условий возникновения эндогенных пожаров предусмотрено:

- обваловка с последующей пригрузкой инертной породой выходов подземных горных выработок, оползневых зон, отвалов вскрышных пород;

- проведение наблюдений за состоянием горных выработок разреза и проявлениями признаков самонагревания угля.

Мероприятиями по локализации и тушению эндогенных пожаров предусмотрено:

-  профилактическая      обработка      антипирогенами площади распространения эндогенных пожаров;

-засыпка очагов эндогенных пожаров инертными породами с последующим уплотнением бульдозерами.

На момент прекращения ведения  горных работ АО по добыче угля «Челябинская угольная компания» на 31.12.2017 было зарегистрировано 4 эндогенных пожаров, общей площадью 510 м².

Анализ основных показателей  надзорной деятельности

Надзорная и контрольная работа на угольных предприятиях проводится согласно с Планом проведения плановых проверок Уральского управления Ростехнадзора на 2020 год, размещённого на официальном сайте Управления и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Всего за 2020 год проведено 3   проверки, из них 1 проверка по выполнению ранее выданного предписания и 2 проверки в режиме постоянного надзора. По результатам проверок выявлено 3 нарушения требований промышленной безопасности.  По итогам проверок выдано предостережение о недопустимости нарушений требований промышленной безопасности и    привлечено к административной ответственности должностное лицо – конкурсный управляющий по   ч. 1 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений.

Объекты горнорудной и нерудной промышленности

По состоянию на 01.01.2021 количество подконтрольных предприятий горнорудной и нерудной промышленности на территории Уральского управления Ростехнадзора составило 234, количество поднадзорных объектов горнорудной и нерудной промышленности - 295. Из числа поднадзорных объектов 16 отнесены к I классу опасности, из них 1 - объект подземного строительства, 44 - II класс опасности, из них 5 - объекты добычи полезных ископаемых подземным способом, 37 - объекты добычи полезных ископаемых открытым способом, 2 - объекта подземного строительства, 219 - III класс опасности, 16- IV класс опасности. Из них 20 объектов добычи полезных ископаемых подземным способом (рудник, шахта), 272 объекта добычи полезных ископаемых открытым способом (карьер). Численность работников, занятых на эксплуатации опасных производственных объектов горнорудной и нерудной промышленности на территории Управления составляет 30097 человек.

За отчетный период на подконтрольных горнодобывающих предприятиях Управления допущено 6 случаев смертельного травматизма, 2 групповых несчастных случая (в которых 2 человека травмировались тяжело, 3 – легко) и 10 тяжелых несчастных случая. Аварий не допущено. За аналогичный период 2019 года на подконтрольных горнодобывающих предприятиях допущено 5 смертельных несчастных случаев и 12 тяжелых, аварий не допущено.

Смертельные несчастные  случаи.

16.01.2020 г. в 0 часов 15 минут   на карьере АО «Вишневогорский ГОК»,  при осмотре рабочих мест  дробильного узла и экскаватора ЭКГ 5А № 5 горный мастер Ожигов Е.Г. получил смертельную травму.

05.06.2020 в 07 часов 00 минут   в стволе шахты «Восточная» АО «Южуралзолото группа компаний» на горизонте 762 м при неустановленных обстоятельствах был смертельно травмирован горный мастер Байчурин Ю.Б. Проводится расследование несчастного случая.

16.09.2020 г. в 8 часов 20 минут  на шахте «Магнезитовая» ПАО «Комбинат Магнезит» произошло падение погрузочно-доставочной машины LH-410 в очистное пространство выработанной камеры № 13 блока № 5 с подэтажа +220 м на подэтаж +200м. Машинист погрузо-доставочной машины Мухаметгарипов Э.Р. получил смертельную травму. Проводится расследование несчастного случая.

21.09.2020 г. в 2 часов 49 минут   на шахте «Магнезитовая» ПАО «Комбинат Магнезит» при разгрузке электровоза с е вагонетками на разгрузочной площадке перегрузочного пункта горизонта +191 м на погрузочную площадку горизонта +184 м произошло опрокидование подвижного железнодорожного состава, при этом машинист электровоза Майоров Е.А. получил смертельную травму. Проводится расследование несчастного случая.

06.11.2020 бурильщик шпуров (ученик) Мельников В.Ф. и его наставник ОАО «ВГОК» на горизонте -240 м согласно выданного письменного наряда занимались подготовкой места под скреперную лебедку на полке. Во время производства работ Мельников В.Ф. упал в открытое окно скреперного полка под проходящий по откаточному штреку железнодорожный состав и получил травмы не совместимые с жизнью

10.12.2020 на АО "СУБР" ш. "Черёмуховская" при производстве работ по креплению произошло обрушение горной массы. Горнорабочий очистного забоя Томищ Ю.В. получил травму живота, закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой ноги. В ходе расследования тяжелого несчастного случая Томищ Ю.В. скончался.

Групповые несчастные случаи.

30.04.2020 г. на шахте «Кальинская» АО «Севуралбокситруда» на горизонте -1040 метра в блоке 5 сев при производстве забойного цикла произошло сейсмическое проявление горного давления с энергией 9,3х10 6 Джоулей. В результате чего получил тяжелую травму подземный горнорабочий очистного забоя Синицын Д.М. Двое подземных горнорабочих очистного забоя (Патрушев Е.А., Калинин С.И.) получили легкие травмы.

19.05.2020 г. на шахте «Черемуховская» АО «Севуралбокситруда» во II смену при производстве работ по перекрепке водоперепускного восстающего горизонта -1250 м произошло сейсмическое событие с энергией 1,76 х 10 в 3 степени Джоулей, в результате которого произошло обрушение пород с контура выработки и кусками горной массы были травмированы проходчики участка ГКР (Рамазанова Я.Ф. – тяжелая травма, Галинова Ю.А. – легкая травма).

Тяжёлые несчастные  случаи.

13.01.2020 при креплении квершлага на горизонте -1250м шахты «Черёмуховская» АО «Севуралбокситруда» со стенки выработки произошло падение куска горной породы. В результате проходчик участка ГКР Миляев А.И. получил тяжелую травму.

23.05.2020 в 16 часов 20 минут  в АО «Южуралзолото группа компаний» произошел несчастный случай с тяжелым исходом. При выполнении работ по ремонту рельсовых путей  на участке «Восточный» в  квершлаге № 6 горизонта 762 метра дорожно-путевой рабочий (подземный) Салаев Ж.К. был травмирован электровозом.

10.07.2020  при подключении силового кабеля карьерного экскаватора к ЯКНО машинист экскаватора 6 разряда Лебедев С. Н. ООО «Комбинат строительных материалов» получил электротравму. Проводится расследование несчастного случая.

08.08.2020 при спуске в Курманский каменно-щебеночный карьер ЗАО «Нерудсервис» перевернулся на правый бок БелАЗ. В результате водитель БелАЗ Боярский Л. М. получил тяжелую травму. Проводится расследование несчастного случая.

25.09.2020  машинист экскаватора Синчук С. П. ООО «Юником-Трейд» выполнял  работы по зачистке предохранительной бермы на гор. +115 м (юг Северного карьера) АО «ЕВРАЗ КГОК». При  осмотре фронта предстоящих работ осыпалась горная масса, Синчук С. П., скатываясь по откосу уступа, получил тяжелую травму. Проводится расследование несчастного случая.

11.11.2020 на ш.«Кальинская» АО «Севуралбокситруда» Тепляков Д.А. проходчик 5 разряда при производстве работ по чистке орт-заезда 7 сев 
гор.-1130 м на ППН-1С упал и получил травму спины.

17.11.2020 Бадритдинов Е.Р. электрослесарь ЗАО "Карьер "Гора Хрустальная" при подключении трансформаторной подстанции получил термический ожог левой и правой руки.

03.12.2020 на шахте «Черемуховская» АО «Севуралбокситруда» при транспортировке горной массы с рельсовых путей сошёл вагон. Таскаев А.В. машинист электровоза, осмотрев место происшествия, приступил к подготовке инструмента для постановки вагона на рельсовые пути. При переноске самоставов Таскаев А.В. споткнулся и уронил себе на ноги самоставы, получив закрытые переломы обеих ног.

17.12.2020 на ш."Кальинская" АО "Севуралбокситруда" при чистке погрузчиков ковшовым универсальным (ПКУ) водоотливной канавки 
гор.-950 м произошло зажатие и сдавливание между ПКУ и вент. перемычкой машиниста погрузочной машины 4 разряда Попова Н.С. Комиссией продолжается расследование обстоятельств и причин несчастного случая.

26.12.2020 на Западном карьере рудоуправления АО "ЕВРАЗ КГОК" на экскаваторе ЭКГ-10 бригада ремонтников в составе слесаря по обслуживанию и ремонту оборудования и электросварщика ручной сварки выполняла ремонт пальца соединения левой петли днища с ковшом. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования Захватошин Д.В., находясь на ковше на высоте около 2,1 м, упал с него на землю.

За 12 месяцев 2020 года произошло 9 инцидентов (2 на объекте ведения открытых горных работ, 7 на подземных горных работах).

По всем случаям комиссиями проведены расследования обстоятельств и причин. Лица, ответственные за допущенные смертельный и тяжелые несчастные случаи, привлечены к дисциплинарной ответственности приказами по предприятиям,  к административной ответственности по линии Ростехнадзора, а также направлены на внеочередные аттестации в Центральную аттестационную комиссию. Обстоятельства и причины смертельного и тяжелых несчастных случаев рассмотрены на расширенных совещаниях при руководителе Управления.

Мероприятия, предложенные в актах технического расследования инцидентов и несчастных случаев, выполняются в установленные сроки.

При этом, одной из главных причин допускаемых нарушений требований промышленной безопасности на ОПО, остается неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля, выразившаяся в низком производственном контроле со стороны руководителей и специалистов (1, 2 ступени контроля) за соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда, производственной и технологической дисциплины. Служба (система) производственного контроля на предприятиях не в полном объеме решает задачи безопасной эксплуатации ОПО. Это связано с низкой квалификацией обслуживающего персонала, несоблюдением правил безопасности, текучестью кадров (частая смена руководства и специалистов), нарушением персонала производственной дисциплины, невыполнением организационных и технических мероприятий, человеческим фактором. В организациях, эксплуатирующие ОПО I и II классов опасности, не должным образом или вовсе не проводится анализ функционирования системы управления промышленной безопасности (СУПБ), не разрабатываются корректирующие мероприятия для повышения уровня промышленной безопасности.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.06.2013 № 536 на поднадзорных предприятиях внедрены системы управления промышленной безопасности на поднадзорных объектах.

В соответствии со ст.11 ФЗ «О промышленной безопасности ОПО» № 116-ФЗ от 21.07.97 и «Правилами организации и осуществления производственного контроля …», утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 № 263 на крупных предприятиях с численностью более 500 человек созданы службы производственного контроля, на остальных предприятиях функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля, возложены на одного из заместителей руководителя или специально назначенного работника.

На всех предприятиях разработаны мероприятия, направленные на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, на предупреждение аварий и инцидентов и обеспечение готовности к локализации и ликвидации их последствий.

По вопросам улучшения работы производственного контроля и состояния промышленной безопасности Управлением проводится следующая работа, направленная на профилактику аварийности и травматизма.

1. Вопросы соблюдения требований промышленной безопасности рассматриваются при согласовании планов развития горных работ. Организации, допустившие случаи производственного травматизма в обязательном порядке докладывают о выполнении мероприятий, предложенных комиссиями по расследованию несчастных случаев и меры, принимаемые по снижению аварийности и травматизма.

2. Проводится техническая учеба с инспекторским составом горного надзора по вопросам осуществления постоянного государственного надзора за опасными производственными объектами ведения подземных горных работ 1 класса опасности. В связи с большой удароопасностью месторождений, разрабатываемых подземным способом, особое внимание надзору и контролю за креплением горных выработок в соответствии с паспортами крепления и управления кровлей.

3. Практикуется участие инспекторского состава горного надзора Управления в выездных совещаниях на предприятиях, допустивших смертельные и тяжелые несчастные случаи.

В настоящее время износ основного технологического оборудования, эксплуатируемого на горных производствах и объектах, достигает 80-90%. За последние 5 лет на горнодобывающих предприятиях, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора, аварий, связанных с износом оборудования не зарегистрировано. Влияние степени износа производственного оборудования на уровень промышленной безопасности незначительно.

Недостаток средств у большинства предприятий, а в ряде случаев нежелание их владельцев осуществлять финансирование технических мероприятий в полном объеме, не позволяет принять своевременные меры по обновлению основных фондов, вынуждает использовать в производственном процессе морально устаревшие и физически изношенные технические устройства. Однако, на крупных предприятиях разработаны инвестиционные программы, направленные на модернизацию оборудования, например:

1. В настоящее время в АО «ЕВРАЗ КГОК» реализуют следующие крупные инвестиционные программы, в т.ч. предусматривающие установку нового оборудования:

- переход Северного карьера на комбинированную схему добычи.

- развитие цеха хвостового хозяйства до отметки 348,5 м.

- развитие цеха хвостового хозяйства 2 очередь.

- освоение Собственно-Качканарского месторождения, 1 очередь.

Цель программ – поддержание мощностей по добыче железной руды на уровне 60 млн. т в год.

2. ОАО «Богословское рудоуправление». Реконструкция шахты «Северопесчанская» с целью поддержания мощностей. Проект реализуется с 2006 года поэтапно. Затраты на реализацию проекта составят 1214 млн. руб. (замена выбывающих мощностей гор.-320м на производственные мощности гор.-400м). В рамках реализации проекта по пусковому комплексу № 1 на Дробильно-конвейерном комплексе установлено новое технологическое оборудование: дробилка щековая С116, опрокидыватель кругового типа ОВКЭ2-4,5-750А, пластинчатый питатель AF5-1829ЬТ-6100-18.5, устройство комплектное распределительное рудничного нормального типа  КРУРН-6, гидромолот с манипулятором, конвейеры ленточные стационарные КЛ 1200-174-5.3 и КЛ 1200-186-14). Пусковой комплекс № 1 работает под нагрузкой в тестовом режиме, продолжаются настройки и регулировки для выхода на проектную мощность. С 2013 года осуществляется модернизации тепловозов ОАО «БРУ» силами ОАО «ШААЗ». Техническое перевооружение дробильно-обогатительной фабрики с целью повышения качества готовой продукции. Затраты на осуществление проекта составят 254 млн. руб. Его реализация позволит заменить технологическую линию дробления железной руды новым оборудованием и достигнуть повышение качества готовой продукции. Модернизация привода ШПМ (затраты на реализацию 48,1 млн. руб.) позволит применить современные разработки передовых производителей электротехнических устройств (автоматические выключатели, промежуточные реле), силового оборудования (трансформаторы, частотные преобразователи, кабельная продукция, высоковольтные вакуумные выключатели), РЗА; повысит качество, безаварийность, стабильность и производительность работы оборудования, установленное новое оборудование будет работать в оптимальном режиме с запасом по мощности, уменьшится потребление электроэнергии.

3. Инвестиционные программы, направленные на модернизацию оборудования в ОАО «Высокогорский ГОК». Сушка железорудного концентрата в условиях Высокогорского обогатительного цеха (ВОЦ) (строительство участка сушки концентрата ММС) – проработка вариантов. Охлаждение железорудного агломерата в Лебяжинском агломерационном цехе (строительство участка охлаждения и сортировки агломерата)  – предпроектная проработка. Внедрение валкового пресса высокого давления (впвд) для измельчения железной руды - лабораторные испытания. Повышение извлечения железа при производстве концентрата на участке мокрого обогащения ВОЦ – (модернизация 1 стадии магнитной сепарации участка обогащения) предпроектная проработка.

4. Закончена разработка проекта реконструкции шахты «Магнезитовая» ОАО «Комбинат Магнезит». Проведена государственная экспертиза проектной документации. Для улучшения проветривания шахты построена вентиляционная установка с двумя однотипными вентиляторами главного проветривания. Закончено строительство закладочного комплекса.

5. ОАО «Михеевский ГОК» («Русская медная компания») закончено  строительство карьера по отработке запасов Михеевского месторождения меди и обогатительной фабрики.

6. ОАО «Томинский ГОК» («Русская медная компания»)  приступило к отработке Томинского месторождения. Начато строительство Томинского ГОКа. Продолжается строительство обогатительной фабрики производительностью 28 млн. тонн в год.

На небольших предприятиях, как правило, подобные целевые программы не предусмотрены и не выполнимы (существенная статья расходов, не позволяющая поддерживать конкурентоспособную стоимость (себестоимость) конечного продукта). Здесь все чаще разрабатывают «Программы по повышению надежности оборудования».

Инспекторским составом горного надзора осуществляется постоянный контроль соблюдения установленных требований применения технических устройств, эксплуатации зданий и сооружений на подконтрольных опасных производственных объектах. На предприятиях составляются графики проведения экспертизы промышленной безопасности эксплуатируемых технических устройств, зданий и сооружений, отработавших нормативный срок.

Основными проблемами, связанными с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости предприятий являются:

- старение основных фондов, процесс старения оборудования на большинстве горных предприятий, превышает процесс его обновления;

- недостаток на предприятиях специалистов имеющих специальное образование в области промышленной безопасности и охраны труда, не укомплектованность такими специалистами служб производственного контроля;

- отставание во внедрении современных достижений научно технического прогресса по механизации и автоматизации производственных процессов на горнодобывающих предприятиях, наличие большого количества тяжелого ручного труда;

- снижение квалификации рабочих кадров основных профессий, связанное с всеобщим развалом технического профессионального образования. Оставшиеся, только на крупных предприятиях, учебно-курсовые комбинаты не в состоянии решить проблему по обеспечению предприятий горнодобывающей промышленности квалифицированными рабочими кадрами;

- формальное отношение руководителей и специалистов к проведению работ по осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;

- нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда.

Опасные производственные объекты, поднадзорные Управлению, имеют страховые полюса в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 № 225 – ФЗ.

Инспекторским составом в ходе проводимых проверок проводятся проверки антитеррористической устойчивости опасных производственных объектов горнорудной промышленности.

На предприятиях изданы соответствующие приказы, назначены ответственные лица за обеспечение защиты от террористических актов, в мероприятиях по  локализации и ликвидации последствий аварий внесены позиции по отражению нападений на производственные объекты.

В результате мер, принимаемых предприятиями, правоохранительными и надзорными органами, за  12 месяцев 2020 года террористических проявлений на территории подконтрольных объектов не зарегистрировано.

При проведении проверок в режиме постоянного надзора проверяется антитеррористическая защищенность опасных производственных объектов.

За отчетный период инспекторским составом проведено 367 обследований объектов, на которых ведутся взрывные работы, из них: 5 плановых, 8 внеплановых, 354 в рамках постоянного надзора.

Инспекторским составом, контролирующим взрывные работы, в ходе проведения обследований выявлено 157 нарушений, связанных с оборотом ВМ.

За допущенные нарушения правил учёта и хранения ВМ наложено 18 административных наказаний  (штраф) на общую сумму 1085 тыс. рублей.

Проверки проводились в соответствии с приказом Ростехнадзора от 31.03.2008 № 186 «Об утверждении и введении в действие Общих требований по обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов».

В ходе проведения проверок проверялось состояние базисных и расходных складов ВМ, пропускной режим, средства охраны, наличие разрешительной документации на хранение, учет, транспортирование и испытание ВМ, а также выполнение мероприятий по физической защите опасных производственных объектов.

В ходе проверок установлено, что на всех предприятиях имеется необходимая разрешительная документация на хранение, транспортирование и использование взрывчатых материалов; предприятия укомплектованы персоналом, имеющим допуск к обращению с ВМ, разработаны и утверждены «Мероприятия по борьбе с терроризмом», в которых определены:

- ответственные руководители за организацию и проведение проверок защищенности опасных производственных объектов;

- порядок взаимодействия с органами исполнительной власти субъекта РФ с ФСБ, МВД, МЧС, ведомственными аварийно-спасательными службами, медицинскими учреждениями;

- порядок и сроки проверки наличия средств индивидуальной и коллективной защиты персонала, а также средств пожаротушения;

- мероприятия по исключению проникновения посторонних лиц на территорию предприятия, эксплуатирующего опасные производственные объекты (в том числе по усилению их ограждений);

- организация пропускного режима на предприятии;

- меры по дополнительным проверкам технологических коммуникаций, работоспособности систем противоаварийной защиты технических устройств, систем блокировок и сигнализацией.

Выполнение «Мероприятий по организации антитеррористической деятельности на территории Свердловской области», а также решений Межведомственного совещания при полномочном представителе Президента Российской Федерации в УрФО находятся под постоянным контролем инспекторского состава Управления.

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О недрах» и действующими нормативными документами, подконтрольными горному надзору предприятиями, разрабатывающими месторождения полезных ископаемых подземным и открытым способом, а также ведущими подземное строительство объектов, не связанных с добычей полезных ископаемых, заключены договора на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными формированиями и ВГСЧ по месту их дислокации.

В соответствии с утвержденной дислокацией на подконтрольных Управлению предприятиях выполняют работы, в основном, филиал «ВГСО Урала» ФГУП «ВГСЧ».

В отчетном периоде на поднадзорных предприятиях в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 730 «Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации на опасных производственных объектах» разрабатывались ПЛА, которые согласовываются с ВГСЧ и УПС МЧС России. На предприятиях  разработаны графики учебных  тревог, которые выполняются в установленные сроки. Проведенные в отчетном периоде учебные тревоги (3) на объектах работ с участием инспекторов Управления  оценены удовлетворительно, поднадзорные предприятия готовы к ликвидации возможных аварий и спасению людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

На всех объектах I и II класса опасности созданы вспомогательные горноспасательные команды (ВГК), аттестованные в установленном порядке. Для предупреждения и ликвидации возможных аварий на опасных производственных объектах трех предприятий Свердловской  области созданы собственные профессиональные аварийно-спасательные формирования: ОАО «ВГОК», 
АО «ЕВРАЗ КГОК», ОАО «Святогор».

Данные формирования обучены и аттестованы в установленном порядке, имеют свидетельства на определенные виды деятельности, укомплектованы оборудованием согласно «Табеля оснащения военизированных горноспасательных частей по обслуживанию  предприятий горно-металлургического комплекса».

Горные предприятия и объекты обслуживаются профессиональными военизированными горноспасательными частями на основании соответствующих договоров. Зоной обслуживания  подразделений военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ) являются подземные объекты и карьеры горнорудной отрасли.

Все шахты в настоящее время оборудованы беспроводной сигнализацией аварийного оповещения. В воздухоподающих выработках шахт установлены датчики обнаружения задымления начальной стадии возгорания.

В соответствии с требованиями «Правил…» шахты оборудованы системами позиционирования работников шахт.

На карьерах применяется аварийная звуковая сигнализация, телефонная и радиосвязь, производственные и транспортные гудки. На крупных карьерах применяется система GPS наблюдения auto tracker.

Надзорная деятельность инспекторов горного надзора на предприятиях горнорудной, нерудной промышленности за отчетный период была направлена на реализацию Федеральных законов «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлений Правительства Российской Федерации, принятых в развитие указанных законов и осуществлялась в соответствии с Планом проведения проверок Уральского управления Ростехнадзора на 2019 год, размещённом на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Организация проверок состояния промышленной безопасности подконтрольных предприятий и объектов выполнялась в соответствии  с требованиями Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля» № 294-ФЗ.

Работы, предусмотренные планами Управления и отделов, выполнялись в неполном объеме. В соответствии с ежегодным планом Управления было предусмотрено проведение 10 плановых проверок, из которых было проведено 6.

Это связано с приостановкой проведения плановых проверок в результате введения в субъектах Российской Федерации режима повышенной готовности с применением ряда мер, направленных на снижение риска коронавирусной инфекции в соответствии с Поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № ММ-П36-1945, Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020     № 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

1. В период с 03.02.2020 по 02.03.2020 ПАО «Комбинат Магнезит». В ходе проведения проверки было выявлено 109 нарушений обязательных требований законодательства в области промышленной безопасности, из них 5 нарушений при производстве взрывных работ, 12 нарушений по  осуществлению производственного контроля,  30  нарушений  при производстве  открытых горных работ, 12 нарушений  при маркшейдерском обеспечении, 40 нарушений допущено при ведении  подземных горных работ, 10 нарушений требований по электробезопасности.  По результатам проверки вынесены постановления в отношении юридического лица ПАО «Комбинат Магнезит»» по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ,  и в отношении 3 должностных лиц   по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ;

2. В период с 04.02.2020 по 03.03.2020 проведена плановая выездная проверка АО «Сафьяновская медь». В ходе проведения проверки было выявлено 28 нарушений обязательных требований законодательства в области промышленной безопасности, из них 10 нарушений общих требований промышленной безопасности, 5 нарушений маркшейдерского/геологического контроля, 11 нарушений допущено при производстве горных работ, 2 нарушения при производстве взрывных работ.

По результатам проверки составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении юридического лица АО «Сафьяновская медь» и 3 должностных лиц, по ч. 2 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении 1 должностного лица.

3. В период с 17.02.2020 по 17.03.2020 проведена плановая выездная проверка ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат». Было выявлено 111 нарушений обязательных требований законодательства в области промышленной безопасности, из них 11 нарушений общих требований промышленной безопасности, 8 нарушений маркшейдерского/геологического контроля, 40 нарушений допущено при производстве горных работ, 28 нарушений при эксплуатации оборудования, работающего под давлением и подъемных сооружений, 24 нарушения на участке транспортирования опасных веществ.

По результатам проверки составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении юридического лица ОАО «ВГОК» и 3 должностных лиц.

4. В период с 11.03.2020 по 07.04.2020 проведена плановая выездная проверка ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод». Было выявлено 9 нарушений обязательных требований законодательства в области промышленной безопасности, из них 3 нарушения при производстве горных работ на площадке шлакоотвала, 1 нарушение при эксплуатации обогатительной фабрики цветных металлов, 4 нарушения при эксплуатации гидротехнических сооружений, 1 нарушение при производстве взрывных работ.

По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении юридического лица ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод».

5. В период с 16.03.2020 по 10.04.2020 проведена плановая выездная проверка АО «Трест Уралтрансспецстрой». Было выявлено 25 нарушений обязательных требований законодательства в области промышленной безопасности, из них 25 нарушений общих требований промышленной безопасности.

По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении должностного лица.

В ходе проведения плановых выездных проверок на подземном руднике АО «Сафьяновская медь» и шахте «Естюнинская» ОАО «ВГОК» филиалом «ВГСО Урала» ФГУП «ВГСЧ» были проведены учения по локализации и ликвидации последствий возможных аварий.

6. В период с 03.03.2020 по 06.03.2020 АО «Кыштымский ГОК» проведена плановая выездная проверка. В ходе проведения проверки было выявлено 12 нарушений обязательных требований законодательства в области промышленной безопасности, из них  2 нарушения при проветривании подземных горных выработок, 4 нарушения по  осуществлению производственного контроля, 3 нарушения требований по электробезопасности, 3 нарушения при ведении  подземных горных работ. По результатам проверки вынесены постановления в отношении юридического лица АО «Кыштымский ГОК» по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ,   в отношении юридического лица  по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ

В настоящее время численность инспекторов горного надзора Управления по штату составляет 26 человек, фактически 16 человек, из них все совмещают выполнение функций в рамках двух и более видов надзора.

За отчетный период инспекторами горного надзора проведено 563 проверки подконтрольных предприятий и объектов работ, в том числе 562  выездных проверок и 1 документарная. Проведено 6 плановых, 28 внеплановых (21 - по контролю за выполнением ранее выданных предписаний, 5 - по обращениям и заявлениям граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти). В рамках постоянного надзора проведено 529 проверки.

За 12 месяцев 2020 г. в ходе лицензирования деятельности проведено 12 проверок.

По результатам проведенных проверок выявлено 1420 нарушений обязательных требований (за аналогичный период 2019 года - 1847), в том числе 1130 нарушений в рамках проведения проверок в режиме постоянного надзора.

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок за 12 месяцев 2020 года, составило 137, из них 124 – административный  штраф (99 штрафов наложено на должностные лица и 25 – на юридические лица), 10 – предупреждения, 3 административных наказания было обжаловано.

За отчетный период 2020 года сумма наложенных по результатам проверок административных штрафов составила 10460 тыс. рублей. Сумма уплаченных административных штрафов, наложенных по результатам проведенных проверок, составила 6741 тыс. рублей.

Количество административных наказаний, наложенных по результатам проведения расследований причин несчастных случаев, составило 28 административных штрафов. Общая сумма наложенных административных штрафов в результате проведения расследований причин несчастных случаев составила 5660 тыс. руб.

Анализ основных показателей надзорной и контрольной деятельности инспекторов горного надзора показывает, что общее число проведенных проверок за 12 месяцев 2020 года (563 проверки) уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 59 проверок (на 9%) (622 проверки). Увеличилось на 6% количество проверок, проводимых в режиме постоянного надзора (с 495 в 2019 году до 529 в 2020 году). Сумма наложенных по результатам проверок административных штрафов за отчётный период 
(10460 тыс. рублей) увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (8895 тыс. рублей) на 1565 тыс. рублей.

При этом количество выявленных нарушений за одну проверку в 2020 году уменьшилось и составило 2,52, за аналогичный период 2019 года показатель составлял – 2,97.

По заявлениям пользователей недр за отчетный период отделом рассмотрены 370 Планов развития горных работ.

Объекты магистрального трубопроводного транспорта

Эксплуатацию магистральных трубопроводов поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора осуществляют следующие юридические лица:

| Организация |  | I класс |  | II класс |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МГ и ГО | КС | МГ и ГО |  | КС | ГРС | АГНКС |
| 1 | ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» | 13 |  | - |  | 10 | 13 | 1 |
| 2 | АО «Газпром газораспределение Челябинск» |  | - | 1 |  |  | 1 | - |
| 3 | ГУПСО «Газовые Сети» | - | - | 1 |  |  | 1 | - |
| 4 | АО «Регионгаз - Инвест» | 1 | - | - |  |  | 1 | - |
| 5 | ОАО «Фортум» | - | - | - |  |  | 1 | - |
| 6 | ООО «Капитал – Сити» | - | - | 1 |  |  | 1 | - |
| 7 | ПАО «Т-плюс» | - | - | 1 |  |  | 1 | - |
| 8 | ООО «Коелга – Сервис» | - |  | 1 |  |  | 1 | - |
| 9 | ОГУП «Региональные газовые сети» |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Итого: |  | 14 | 0 | 6 |  | 10 | 21 | 1 |
|  |  | 14 |  |  | 38 |  |  |  |

Общее количество поднадзорных ОПО:

I класса опасности: – 14 ОПО, из них:

- Участки магистральных газопроводов (МГ и ГО) – 14;

II класса опасности – 38 ОПО, из них:

- Площадки компрессорных станций (КС) –10

- Участки магистральных газопроводов – 6;

- Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции – 1;

- Станции газораспределительные (ГРС) - 21.

Количество поднадзорных ОПО по субъектам РФ:

| Всего по территориальному органу | В том числе по субъектам Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свердловская область | Челябинская область | Курганская область | Оренбургская область |
| 52 | 9 | 16 | 13 | 14 |

Общая протяженность магистральных газопроводов и газопроводов – отводов составляет – 9018,08 км.

Общее количество газораспределительных станций – 284.

Инспекторским составом осуществляется контроль за соблюдением поднадзорными предприятиями выполнение требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору   от 06.11.2013 № 520.

При проверках проверяется наличие лицензий, свидетельств о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре, наличие страховых полисов, функционирование производственного контроля при эксплуатации опасных производственных объектов, проведение экспертизы промышленной безопасности и диагностики технического состояния газопроводов и газоиспользующего оборудования отработавшего нормативный срок эксплуатации, наличие у руководителей и специалистов аттестации по промышленной безопасности и других вопросов промышленной безопасности.

За данный период инспекторами по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газового надзора проведено 40 проверок, из них:

- 38 проверок в режиме постоянного государственного надзора в соответствии с утвержденными графиками,

- 2 внеплановых проверки:

а) Проверка ранее выданного предписания ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», все 26 пунктов предписания выполнены.

б) Внеплановая выездная проверка в отношении объектов II класса опасности филиалов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» в Курганской области в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, реестровый номер 10001285120. Выявлено 50 нарушений обязательных требований промышленной безопасности.

По результатам проверки к административной ответственности                        привлечено юридическое лицо - ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», а так же                    4 должностных лица по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ – «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».

По результатам проверок в рамках постоянного государственного надзора к административной ответственности привлечено так же юридическое лицо ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, 14 должностных лиц привлечены по                    ст. 11.20 КоАП РФ – «Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов, а равно пуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями».

В результате административного расследования по материалам, направленным в Уральское Управление Ростехнадзора от отела Министерства внутренних дел России по                г. Первоуральску о нарушении охранных зон магистральных газопроводов, к административной ответственности привлечено юридическое лицо                                             ООО «Леспромматериал» по ст. по ст. 11.20.1 КоАП РФ – «Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов».

На основании заявления о переоформлении лицензии ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» была проведена внеплановая выездная проверка возможности соблюдения лицензиатом лицензионных требований на вид деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» в связи с изменениями адресов мест осуществления деятельности. Принято решение о предоставлении вышеуказанной лицензии.

Сравнительный анализ проверок за аналогичный период 2019 года.

|  |  | 2019 | 2020 | + / - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество плановых и внеплановых проверок (мероприятий по контролю ОПО по форме УТ-ПБ), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в том числе лицензионных требований и условий, всего | 46 | 40 | -6 |
| 1.1 | Общее количество проверок в рамках постоянного надзора, проведенных в отношении объектов I класса опасности, всего | 36 | 38 | +2 |
| 2 | Количество выявленных нарушений по результатам проверок ОПО и объектов технического регулирования | 407 | 266 | - 141 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок и административных расследований, в том числе: | 39 | 21 | - 18 |
| 3.1 | Административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Предупреждение | 1 | 0 | -1 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. рублей) - всего, в том числе: | 1741,2 | 987,8 | - 753,4 |
| 4.1 | На юридическое лицо | 950 | 900 | - 50 |
| 4.2 | На должностное лицо | 791,2 | 87,8 | - 703,4 |
| 4.3 | На индивидуального предпринимателя и гражданина | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество штатных должностей/фактическое количество | 5/2 | 5/2 | 0 |

Снижение количества внеплановых проверок связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на основании поручения Председателя Правительства РФ от 18.03.2020 № ММ-П36-1945, а так же с переносом сроков контроля ранее выданных предписаний в соответствии с пунктом 10 Постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц индивидуальных предпринимателей".

- Основные нарушения требований промышленной безопасности, выявленные при текущих проверках объектов МТТ:

- - Нарушение сроков проведения, в установленном порядке, экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств на ОПО линейной части магистральных газопроводов, компрессорных станций, и газораспределительных станций;

- - частично отсутствие в сведениях, характеризующих ОПО, данных об эксплуатируемых                    на ОПО технических  устройствах;

- - нарушение охранных зон ОПО магистральных газопроводов, компрессорных станций,                             и газораспределительных станций;

- - не своевременная очистка охранных зон  магистральных газопроводов от растительности;

- - отсутствие и нарушение требований к опознавательным и предупредительным знакам закрепления трасс магистральных газопроводов, площадочных сооружений, а так же                        на переходах через ж/д, автодороги и водные преграды.

Сведения о проблемах при осуществлении надзорной деятельности                              и предложения по ее совершенствованию.

В связи с неоднократным указанием поднадзорного предприятия ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» о недопустимости использования в надзорной деятельности инспекторского состава Постановления Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов», по причине его отсутствия в Приложении № 1 Приказа от 17.10.2016 № 421 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности» необходимо внести Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083, имеющее прямое действие в отношении охраны магистральных газопроводов, в Приказ от 17.10.2017 № 421.

Маркшейдерские работы и безопасность недропользования

Надзорная деятельность инспекторов, осуществляющих маркшейдерский контроль на предприятиях горнорудной, нерудной промышленности и подземного строительства за 12 месяцев 2020 года была направлена на реализацию Федеральных законов «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлений Правительства Российской Федерации, принятых в развитие указанных законов и осуществлялась в соответствии с Планом проведения проверок Уральского управления Ростехнадзора на 2020 год, размещённом на официальном сайте Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе и планом работы горного надзора.

Организация обследований состояния промышленной безопасности подконтрольных предприятий и объектов выполнялась в соответствии  с требованиями Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля» № 294-ФЗ.

Работы, предусмотренные планами Управления и отделов, выполнялись в неполном объеме. В соответствии с ежегодным планом Управления было проведено 6 плановых проверки.

Это связано с приостановкой проведения плановых проверок в результате введения в субъектах Российской Федерации режима повышенной готовности с применением ряда мер, направленных на снижение риска коронавирусной инфекции в соответствии с Поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № ММ-П36-1945, Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В рамках выполнения государственной услуги по лицензированию на осуществление вида деятельности: «Производство маркшейдерских работ» выполнялись внеплановые выездные проверки для проверки готовности соискателей лицензии. Также проводились внеплановые выездные проверки лицензиатов для проверки готовности к выполнению лицензионных требований при изменении, дополнении видов работ (услуг) выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности.

За отчетный период проведено 22 проверки соискателей лицензии и лицензиатов, инициированных заявлением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью получения (переоформления) лицензии на производство маркшейдерских работ.

В рамках взаимодействия с государственными органами Уральское управление участвует в Комиссии по разработке месторождений твердых полезных ископаемых Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу (ТКР-ТПИ Уралнедра). В рамках этой деятельности инспекторский состав участвует в согласовании проектной документации на разработку месторождений полезных ископаемых.

В отчетный период продолжается контроль за соблюдением требований нормативных документов, в части удостоверения уточнённых границ горных отводов в условной системе прямоугольных координат, принятой в установленном порядке, что позволило улучшить контроль за применяемыми данными геодезической и картографической информации, касающейся применения прямоугольных систем координат, принятых в установленном порядке на территории Свердловской – МСК66, Челябинской – МСК74 и Курганской областей – МСК45.

В рамках взаимодействия с государственными органами Уральское управление согласовало участие своего представителя в Составе Координационного совета по рассмотрению документов о признании территорий Свердловской области лечебно-оздоровительными местностями, курортами областного или местного значения, установлении границ и режима округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов на территории Свердловской области. За отчетный период документов на согласование не поступало.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о недрах представитель Уральского управления Ростехнадзора входит в состав Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении права пользования участками недр, внесении изменений, дополнений в лицензии и переоформлении лицензий, а также о досрочном прекращении права пользования недрами на территории Уральского Федерального округа, отнесенным к полномочиям Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу.

За 2020 год принято участие в 19 заседаниях  Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении права пользования участками недр, внесении изменений, дополнений в лицензии и переоформлении лицензий, а также о досрочном прекращении права пользования недрами на территории Уральского федерального округа, отнесенным к полномочиям Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о недрах представители Уральского управления Ростехнадзора входят в состав Территориальной Комиссии Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу по разработке месторождений твердых полезных ископаемых (ТКР-ТПИ Уралнедра). За отчетный период рассмотрено в составе Комиссии ТКР-ТПИ 17 технических проектов.

За отчетный период 2020 года на территории Свердловской, Челябинской и Курганской области работы по ликвидации (консервации)  опасных производственных объектов не проводились.

Анализ основных показателей надзорной и контрольной деятельности инспекторов горного надзора в части надзора за маркшейдерскими  работами за 12 месяцев 2020 года приведен в таблице 1:

Таблица 1

| Наименование показателей | Всего по Управлению |  | Показатели деятельности, % | в том числе по субъектам РФ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Курганская обл. |  | Свердловская обл. |  | Челябинская обл. |  |
|  | 2019 | 2020 |  | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Количество проверок | 56 | 10 | -82 | - | - | 37 | 8 | 19 | 2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плановых | 8 | 6 | -25 | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 |
| внеплановых в т.ч. | 47 | 4 | -92 | - | - | 31 | 4 | 16 | 0 |
| по ранее выданным предписаниям | 32 | 4 | -88 | - | - | 31 | 4 | 1 |  |
| Мероприятия по контролю в рамках режима постоянного государственного надзора | 176 | 138 | -22 | - | - | 160 | 121 | 16 | 17 |
| Предлицензионный контроль (по заявлению) | 27 | 22 | -19 | - | - | 11 | 14 | 16 | 8 |
| Выявлено нарушений | 115 | 88 | -24 | - | - | 40 | 29 | 75 | 59 |
| в т.ч. при плановых проверках | 75 | 32 | -57 | - | - | 19 | 17 | 56 | 15 |
| при внеплановых проверках/ в режиме ПН | 9/31 | 6/50 | -33/+38 | - | - | 9/12 | 6/6 | 0/19 | 0/44 |
| количество штрафов | 8 | 5 | -38 | - | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Сумма, тыс. руб. | 350,0 | 100,0 | - | - | - | 90,0 | 40,0 | 260,0 | 60,0 |
| Временный запрет деятельности |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Предостережения | 0 | 2 |  |  |  | - | - | - | 2 |

Численность инспекторского состава горного надзора, осуществляющих маркшейдерский контроль при ведении горных работ, приведена в таблице 2:

Таблица 2

| Ед. измер. | Всего по управлению |  | в том числе по субъектам РФ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курганская обл. |  | Свердловская обл. |  | Челябинская обл. |  |
|  | штат | факт. | штат | факт. | штат | факт. | штат | факт. |
| чел. | 5 | 4 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 |

Анализ показывает, что за 12 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом  2019, количество проверок снизилось на 82%, за счет снижения количества внеплановых проверок по ранее выданным предписаниям и введенных ограничениях, связанных с мероприятиями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

За отчетный период наложено пять административных наказаний в виде административного штрафа на пять должностных лиц за нарушения требований в области промышленной безопасности при маркшейдерском обеспечении безопасного ведения горных работ.

За отчетный период, административное наказание за  нарушения требований в области лицензируемого вида деятельности – «Производство маркшейдерских работ» не налагалось.

Производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения и средств инициирования

В 2020 году число поднадзорных организаций, осуществляющих деятельность, связанную с обращением ВМ промышленного назначения составило 54 организации (юридических лиц), в том числе 36 организаций выполняющих взрывные работы хозяйственным способом и 33 специализированных организаций по ведению взрывных работ подрядным способом.

Количество зарегистрированных ОПО в государственном реестре ОПО, связанных с обращением ВМ составляет 68 (I класса опасности – 5, II класса – 13, III класса – 50).

Семь организаций (юридических лица) АО «Калиновский химический завод» (2 ОПО – II класса), ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов» (1 ОПО – II класса, 1 ОПО – III класса), ФГКУ Комбинат «Родина» Управления  Федерального агентства по государственным резервам по Уральскому Федеральному округу (1 ОПО – I класса), АО «Завод «Пластмасс» (2 ОПО – I класса, 1 ОПО – II класса), ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина» (3 ОПО – III класса), АО «Сигнал» (2 ОПО – III класса), ООО «Уральский пиротехнический завод» (1 ОПО – III класса) относящиеся в соответствии с приказом Минпромторга России от 03.07.2015 № 1825 к организациям оборонно-промышленного комплекса в своей деятельности используют обращение ВМ промышленного назначения.

Подконтрольные организации, деятельность которых связана с обращением ВМ, имеют необходимые лицензии на соответствующие виды работ, составляющих лицензируемый вид деятельности.

Владельцы опасных производственных объектов, связанных с обращением ВМ, имеют договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ.

За отчетный период численность инспекторского состава, осуществляющего надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения, составило 6 человек (2019 г. – 8 человек), 5 из которых совмещают указанный вид надзора с надзором в горнорудной и нерудной промышленности.

Работа инспекторского состава проводилась в соответствии с Планами работы, указаниями Федеральной службы и Уральского управления Ростехнадзора.

В 2020 году инспекторским составом проведено 367 проверок организаций (2019 г. – 349 проверок), из них 5 плановых (2019 г. – 11 плановых) и 8 внеплановых (2019 г. – 37 внеплановых), в том числе: 4 – по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки (2019 г. – 19 проверок), 4 – по обращениям и заявлениям граждан, информации от органов государственной власти (2019 г. – 2 проверка), 354 – в рамках режима постоянного государственного надзора (2019 г. – 313 проверок). При этом выявлено 157 нарушений (2019 г. – 129 нарушений), из них 21 – при плановых проверках, 25 – при внеплановых и 111 – в рамках режима постоянного государственного надзора. По результатам проведения проверок наложено 13 административных наказаний в виде административного штрафа (2019 г. – 17),  на 11 -должностных лиц и 2 на юридическое лицо. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 1085 тыс. руб. (2019 г. – 510 тыс. руб.), общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов составила 815 тыс. руб.

В 2020 году в трех случаях были применены меры профилактического воздействия: составлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении ООО «Штайгер» в части нарушения порядка учета взрывчатых материалов, ООО «Протол» в части нарушения проектной документации на производство взрывных работ и ГУП СО «Монетный щебеночный завод» в части отсутствия контроля за ведением подрядной организацией ООО «Протол» взрывных работ на карьере в соответствии с проектной документацией на производство взрывных работ.

В отчетном периоде по поручению Центрального аппарата Ростехнадзора проведено 5 внеплановых выездных проверок соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям на осуществление деятельности, связанной с обращением ВМ.

Основная часть выявленных нарушений связана с ослаблением надзора за соблюдением проектных параметров взрывных работ и фактическим расходом ВМ, с ведением установленной документации, техническим состоянием и укомплектованностью автотранспорта, предназначенного для перевозки ВМ, выполнением разработанных мероприятий, регулярными тренировками персонала по планам мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий с учетом возможных террористических актов.

В 2020 году Управлением выдано 312 разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения (2019 г. – 311 разрешений), в том числе продлено действие разрешения в 96 случаях (2019 г. – 83 продлено), в 9 случаях переоформлено действие разрешения (2019 г. – 8 переоформлено) и в 34 случаях отказано в выдаче разрешения (2019 г. – 28 отказов).

За невыполнение требований по обеспечению безопасности  работ в 4 случаях приостанавливались действия разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения (2019 г. приостановки не производились):

- ЗАО «СпецВзрыв» ведущей взрывные работы на Никитинском месторождении ООО «Крылосовский известковый завод» за повреждение осколками горной массы проводов линии электропередач, что вызвало отключение ВЛ-10 кВ.

- ООО «ЮжУралВзрывпром» ведущей взрывные работы на Казанцевском карьере ООО «Челябинский гранитный карьер» за попадание отдельных кусков горной массы на территорию сада «Авиатор-2», находящегося за границей опасной зоны.

- ООО «ЮжУралВзрывпром» ведущей взрывные работы на карьере Шершнинского щебеночного завода-филиала АО «Первая нерудная компания» за  повреждение отдельными кусками горной массы крыши производственного цеха ИП Доронина.

04.12.2020 у ООО «ТПК «Строймеханизация» за не выставление постов на границах запретной и опасной зон при производстве взрывных работ, обеспечивающие их охрану.

Основаниями для отказа в выдаче разрешений являются наличие в составе материалов заявителей неполных, искаженных или недостоверных сведений, представленные в заявительных документах:

- отсутствие на плане местности жилых и производственных зданий, сооружений, железных и шоссейных дорог, линий электропередач;

- планы местности не утверждены представителем заказчика или представителем подрядной организации;

- неверное указание регистрационных номеров и местонахождение опасных производственных объектов;

- неверное указание вместимости складов взрывчатых материалов.

С целью устранения имеющихся недостатков в деятельности поднадзорных организаций, осуществляющих деятельность, связанную с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения, повышения безопасности взрывных работ и сохранности ВМ на подконтрольных предприятиях и дальнейшего совершенствования надзорной деятельности инспекторского состава в области взрывного дела в 2021 году необходимо:

1. Активизировать работу по внедрению современных, более безопасных, технологий проведения взрывных работ (замена на механизированное заряжание с использованием более безопасных эмульсионных и гелевых ВВ, переход на неэлектрические системы инициирования).

2.Усилить ответственность руководителей взрывных работ за процессами подготовки и производства взрывных работ, а также соблюдением требований промышленной безопасности к хранению и порядку учета ВМ.

3. Ужесточить требования к качеству разрабатываемой организациями технической и иной документации, регламентирующих порядок выполнения взрывных работ.

4.Обязать руководителей организаций обеспечить более эффективное функционирование служб производственного контроля в вопросах взрывного дела, установить нормативы проведения обследований работниками служб производственного контроля.

5. Повысить степень готовности персонала складов ВМ к действиям в условиях аварий и инцидентов. Обращать внимание на качественное проведение учебно-тренировочных занятий по всем позициям планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

6. Применять в полном объеме меры административного воздействия к должностным лицам, не выполняющим требования Федерального Законодательства в части обеспечения промышленной безопасности в области оборота взрывчатых материалов промышленного назначения.

7. Рассмотреть предложения по изменениям и дополнениям в «Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения» в части разработки единых требований к оформлению плана местности при взрывных работах на земной поверхности.

Объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

В Уральском управлении Ростехнадзора (далее - Управление) число поднадзорных организаций (юридических лиц), эксплуатирующих ОПО в Свердловской, Челябинской и Курганской областях составило  158

Управлением осуществляется контроль и надзор за соблюдением требований промышленной безопасности на следующих предприятиях и организациях, осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов:

| № п/п | Наименование показателей | Всего по терр. органу | В том числе по субъектам Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Челябинск | Курган | Екатеринбург |
| 1. | Число поднадзорных организаций (юридических лиц), эксплуатирующих ОПО, в том числе | 158 | 74 | 19 | 65 |
| 1.1. | Нефтехимические (цех, участок, площадка производства (установки)) | 3 | 0 |  | 3 |
| 1.2. | Нефтегазоперерабатывающие (цех, участок, площадка производства (установки)), в том числе | 3 | 2 | 1 |  |
| 1.2.1. | Мини нпз | 3 | 2 | 1 |  |
| 1.3. | База товарносырьевая | 2 | 1 |  | 1 |
| 1.4. | Продуктопровод | 2 | 2 |  |  |
| 1.5. | Нефтепродуктообеспечения, в том числе | 148 | 69 | 18 | 61 |
| 1.5.1. | Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов) | 39 | 20 | 9 | 10 |
| 1.5.2. | Склад ГСМ | 86 | 41 | 4 | 41 |
| 1.5.3. | Группа резервуаров и сливоналивных устройств | 23 | 8 | 5 | 10 |
| 1.5.4. | Площадка АЗС (или многотопливной АЗС) | 0 |  |  |  |
| 2. | Число поднадзорных ОПО, внесенных в Реестр, в том числе: | 250 | 108 | 29 | 113 |
| 2.1. | Нефтехимические (цех, участок, площадка производства (установки)), из них: | 4 |  |  | 4 |
| 2.1.1. | I класса | 0 |  |  |  |
| 2.1.2. | II класса | 1 |  |  | 1 |
| 2.1.3. | III класса | 3 |  |  | 3 |
| 2.1.4. | IV класса | 0 |  |  |  |
| 2.2. | Нефтегазоперерабатывающие (цех, участок, площадка производства (установки)), в том числе, из них: | 1 |  | 1 |  |
| 2.2.1 | I класса | 0 |  |  |  |
| 2.2.2. | II класса | 1 |  | 1 |  |
| 2.2.3. | III класса | 0 |  |  |  |
| 2.2.4. | IV класса | 0 |  |  |  |
| 2.3. | мининпз, из них: | 2 | 2 |  |  |
| 2.3.1. | I класса | 0 |  |  |  |
| 2.3.2. | II класса | 0 |  |  |  |
| 2.3.3. | III класса | 2 | 2 |  |  |
| 2.3.4. | IV класса | 0 |  |  |  |
| 2.4. | База товарносырьевая, из них: | 1 | 1 |  |  |
| 2.4.1. | I класса | 0 |  |  |  |
| 2.4.2. | II класса | 0 |  |  |  |
| 2.4.3. | III класса | 1 | 1 |  |  |
| 2.4.4. | IV класса | 0 |  |  |  |
| 2.5. | Продуктопровод, из них: | 2 | 2 |  |  |
| 2.5.1. | I класса | 0 |  |  |  |
| 2.5.2. | II класса | 0 |  |  |  |
| 2.5.3. | III класса | 2 | 2 |  |  |
| 2.5.4. | IV класса | 0 |  |  |  |
| 2.6. | Нефтепродуктообеспечения, в том числе: | 228 | 103 | 28 | 97 |
| 2.6.1. | Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов), из них: | 62 | 20 | 12 | 30 |
| 2.6.1.1 | I класса | 0 |  |  |  |
| 2.6.1.2 | II класса | 7 |  | 2 | 5 |
| 2.6.1.3 | III класса | 55 | 20 | 10 | 25 |
| 2.6.1.4 | IV класса | 0 |  |  |  |
| 2.6.2. | Склад ГСМ, из них: | 152 | 75 | 10 | 67 |
| 2.6.2.1 | I класса | 0 |  |  |  |
| 2.6.2.2 | II класса | 4 | 1 |  | 3 |
| 2.6.2.3 | III класса | 148 | 74 | 10 | 64 |
| 2.6.2.4 | IV класса | 0 |  |  |  |
| 2.6.3. | Группа резервуаров и сливоналивных устройств, из них: | 26 | 8 | 6 | 12 |
| 2.6.3.1 | I класса | 0 |  |  |  |
| 2.6.3.2 | II класса | 0 |  |  |  |
| 2.6.3.3 | III класса | 23 | 5 | 6 | 12 |
| 2.6.3.4 | IV класса | 3 | 3 |  |  |
| 2.6.4. | Площадка АЗС (или многотопливной АЗС), из них: | 0 |  |  |  |
| 2.6.4.1 | I класса | 0 |  |  |  |
| 2.6.4.2 | II класса | 0 |  |  |  |
| 2.6.4.3 | III класса | 0 |  |  |  |
| 2.6.4.4 | IV класса | 0 |  |  |  |
| 3. | Общее число работающих в поднадзорных организациях, чел., в том числе: | 2633 | 978 | 543 | 1112 |
| 3.1. | Нефтехимические (цех, участок, площадка производства (установки)) | 283 |  |  | 283 |
| 3.2. | Нефтегазоперерабатывающие (цех, участок, площадка производства (установки)), в том числе: | 29 | 16 | 13 |  |
| 3.2.1. | мининпз | 16 | 16 |  |  |
| 3.3. | База товарносырьевая | 27 |  |  | 27 |
| 3.4. | Продуктопровод | 0 |  |  |  |
| 3.5. | Нефтепродуктообеспечения, в том числе: | 2328 | 946 | 530 | 852 |
| 3.5.1. | Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов) | 475 | 140 | 133 | 202 |
| 3.5.2. | Склад ГСМ | 1714 | 792 | 298 | 624 |
| 3.5.3. | Группа резервуаров и сливоналивных устройств | 139 | 14 | 99 | 26 |
| 3.5.4. | Площадка АЗС (или многотопливной АЗС) | 0 |  |  |  |
| 4. | Число проведенных проверок деятельности организаций по соблюдению лицензионных условий и требований, в том числе организаций, эксплуатирующих ОПО: | 5 |  |  | 5 |
| 4.1. | Нефтехимические (цех, участок, площадка производства (установки)) | 0 |  |  |  |
| 4.2. | Нефтегазоперерабатывающие (цех, участок, площадка производства (установки)), в том числе | 0 |  |  |  |
| 4.2.1 | мининпз | 0 |  |  |  |
| 4.3 | База товарносырьевая | 0 |  |  |  |
| 4.4. | Продуктопровод | 0 |  |  |  |
| 4.5. | Нефтепродуктообеспечения, в том числе | 0 |  |  |  |
| 4.5.1. | Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов) | 0 |  |  |  |
| 4.5.2. | Склад ГСМ | 5 |  |  | 5 |
| 4.5.3. | Группа резервуаров и сливоналивных устройств | 0 |  |  |  |
| 4.5.4. | Площадка АЗС (или многотопливной АЗС) | 0 |  |  |  |
| 5. | При проведении проверок выявлено нарушений требований промышленной безопасности всего, в том числе на объектах: | 73 | 14 | 15 | 44 |
| 5.1. | Нефтехимические (цех, участок, площадка производства (установки)) | 0 |  |  |  |
| 5.2. | Нефтегазоперерабатывающие (цех, участок, площадка производства (установки)), в том числе | 0 |  |  |  |
| 5.2.1 | мининпз | 0 |  |  |  |
| 5.3 | База товарносырьевая | 0 |  |  |  |
| 5.4. | Продуктопровод | 0 |  |  |  |
| 5.5. | Нефтепродуктообеспечения, в том числе: | 29 | 14 | 15 |  |
| 5.5.1. | Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов) | 13 |  | 13 |  |
| 5.5.2. | Склад ГСМ | 58 | 14 |  | 44 |
| 5.5.3. | Группа резервуаров и сливоналивных устройств | 2 |  | 2 |  |
| 5.5.4. | Площадка АЗС (или многотопливной АЗС) | 0 |  |  |  |
| 6. | При проведении проверок выявлено нарушений лицензионных условий и требований всего, в том числе на объектах: | 0 |  |  |  |
| 6.1. | Нефтехимические (цех, участок, площадка производства (установки)) | 0 |  |  |  |
| 6.2. | Нефтегазоперерабатывающие (цех, участок, площадка производства (установки)), в том числе | 0 |  |  |  |
| 6.2.1 | мининпз | 0 |  |  |  |
| 6.3 | База товарносырьевая | 0 |  |  |  |
| 6.4. | Продуктопровод | 0 |  |  |  |
| 6.5. | Нефтепродуктообеспечения, в том числе | 0 |  |  |  |
| 6.5.1. | Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов) | 0 |  |  |  |
| 6.5.2. | Склад ГСМ | 0 |  |  |  |
| 6.5.3. | Группа резервуаров и сливоналивных устройств | 0 |  |  |  |
| 6.5.4. | Площадка АЗС (или многотопливной АЗС) | 0 |  |  |  |
| 7. | Число зарегистрированных инцидентов, в том числе на объектах: | 0 |  |  |  |
| 7.1. | Нефтехимические (цех, участок, площадка производства (установки)) | 0 |  |  |  |
| 7.2. | Нефтегазоперерабатывающие (цех, участок, площадка производства (установки)), в том числе | 0 |  |  |  |
| 7.2.1. | мининпз | 0 |  |  |  |
| 7.3. | База товарносырьевая | 0 |  |  |  |
| 7.4. | Продуктопровод | 0 |  |  |  |
| 7.5. | Нефтепродуктообеспечения, в том числе | 0 |  |  |  |
| 7.5.1. | Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов) | 0 |  |  |  |
| 7.5.2. | Склад ГСМ | 0 |  |  |  |
| 7.5.3. | Группа резервуаров и сливоналивных устройств | 0 |  |  |  |
| 7.5.4. | Площадка АЗС (или многотопливной АЗС) | 0 |  |  |  |
| 8. | Количество мероприятий по устранению нарушений требований промышленной безопасности, выполнение которых предусмотрено в отчетном периоде | 92 | 57 | 15 | 20 |
| 8.1. | из них выполнено | 76 | 57 | 10 | 9 |

Количество поднадзорных организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности на нефтехимических опасных производственных объектах в 2020 году, уменьшилось, что связано с продолжением идентификации классификации поднадзорных объектов с учетом единой площадки конкретного производства, а также с исключением опасных производственных объектов государственного реестра. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности свидетельствует, что поднадзорными предприятиями в установленном порядке проведена перерегистрация опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов с присвоением классов опасности (за исключением организаций, находящихся на стадии ликвидации).

Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года. Количество аварий, произошедших в результате действий третьих лиц. Суммарный материальный ущерб от аварий.

По Свердловской области:

Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано.

По Курганской области:

Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019г., не зарегистрировано.

По Челябинской области:

Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано.

Количество групповых несчастных случаев, общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях. Количество несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших в результате аварий.

По Свердловской области:

Осуществление государственного надзора за соблюдением требований по надзору за объектами нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности направлено на предупреждение аварий, инцидентов и несчастных случаев в поднадзорных организациях.

Групповых несчастных случаев на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано.

По Курганской области:

Групповых несчастных случаев на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано.

По Челябинской области:

Групповых несчастных случаев на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано.

Сравнительный анализ распределения аварий по видам аварий с описанием тенденций.

По Свердловской области:

На подконтрольных предприятиях и опасных производственных объектах за 12 месяцев 2020 года г. как и за аналогичный период 2019 г., аварий по техническим причинам не допущено. Тенденции распределения отсутствуют.

По Курганской области:

Аварий на поднадзорных опасных производственных объектах 12 месяцев 2020 г., как и за аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано. Тенденции распределения отсутствуют.

По Челябинской области:

Аварий на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 12 месяцев 2020 г., как и за  аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано. Тенденции распределения отсутствуют.

Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам с описанием тенденций.

По Свердловской области:

За 2020 г. на подконтрольных предприятиях и опасных производственных объектах аварий, несчастных случаев со смертельным исходом не допущено в связи с этим сравнительный анализ аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчётный период не приводится. Состояние промышленной безопасности на поднадзорных объектах в целом удовлетворительное.

По Курганской области:

Несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 12 месяцев 2020  года, как и за аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано.

По Челябинской области:

Несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано.

Описание обстоятельств и причин крупных аварий и групповых случаев. Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в актах технического расследования аварий и несчастных случаев, за отчетный период.

По Свердловской области:

За 12 месяцев 2020 года  в поднадзорных организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности, крупных аварий и групповых случаев не зарегистрировано.

По Курганской области:

За 12 месяцев 2020 года в поднадзорных организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности, крупных аварий и групповых случаев не зарегистрировано.

По Челябинской области:

За 12 месяцев 2020  года в поднадзорных организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности, крупных аварий и групповых случаев не зарегистрировано.

Анализ причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом.

По Свердловской области:

За 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019 г. в поднадзорных организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности, аварий и несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано

По Курганской области:

За 12 месяцев 2020  г., как и за аналогичный период 2019 г. в поднадзорных организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности, аварий и несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано.

По Челябинской области:

Случаев со смертельным исходом за отчетный период не зарегистрировано.

В 12 месяцев 2020 года на объектах нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения, подконтрольных Управлению (по Челябинской области), аварий не было.

Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств.

По Свердловской области:

Повышение промышленной безопасности на опасных производственных объектах достигается эксплуатирующими организациями при реализации планов модернизации, включающих работы по реконструкции и технического перевооружения опасных производственных объектов.

Поднадзорные предприятия, эксплуатирующие ОПО ежегодно разрабатывают мероприятия по обеспечению промышленной безопасности для поддержания объектов в надлежащем состоянии. Вопросы реконструкции и модернизации производств являются наиболее актуальным для объектов химического комплекса, которые эксплуатируются 60-70-х годов. В целом стоит отметить, что на предприятиях не допускается эксплуатация объектов в случае неполного обеспечения безопасности производства работ без продления сроков безопасной эксплуатации зданий, сооружений и технических устройств.

Основные проблемы, требующие решения при техническом перевооружении, реконструкции ОПО в том, что владельцы предприятий стремятся максимально сократить финансовые расходы на проектирование, контроль качества монтажных работ, приобретение качественных материалов. Из-за отмены лицензирования проектных и монтажных организаций снизилось качество проектной документации и выполнения монтажных работ, зачастую к выполнению этих работ привлекаются случайные люди, не знающие требования промышленной безопасности.

На филиале предприятии АО НПП Уралвагонзавод – ОПО Склад сырьевой Волчанского механизированного завода проводится реконструкция мазутохранилища в связи с переходом на дизельное топливо.

АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина», на опасном производственном объекте «Склад ГСМ» начата реконструкция с переходом мазутного топлива на дизельное топливо.

Проводится второй этап реконструкции опасного производственного объекта ФГКУ комбинат «Новатор» Уральского территориального управления Росрезерва «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов».

По Курганской области

На крупных предприятиях Курганской области, эксплуатирующих опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности, разработаны мероприятия по повышению промышленной безопасности, в том числе разработаны графики проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств по истечении нормативного срока эксплуатации (ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт», ПАО «Курганмашзавод», ОАО «Синтез», ПАО «Курганская генерирующая компания» и др.).

Технические устройства, здания, сооружения, применяемые на объектах нефтепродуктообеспечения, у которых истек нормативный срок службы, в основном проходят своевременную диагностику и модернизацию с внедрением новых приборов и устройств безопасности.

В 2020 году ПАО «Курганская генерирующая компания» завершена работа по техническому перевооружению системы мазутоснабжения  на  опасном производственном объекте - складе ГСМ котельных № 1 и № 8 на основании разработанной в установленном порядке проектной документации, прошедшей экспертизу промышленной безопасности.

Таким образом, можно сделать вывод, что состояние промышленной безопасности на подконтрольных объектах в целом удовлетворительное.

производственном объекте - складе ГСМ котельных № 1 и № 8 на основании разработанной в установленном порядке проектной документации, прошедшей экспертизу промышленной безопасности.

Таким образом, можно сделать вывод, что состояние промышленной безопасности на подконтрольных объектах в целом удовлетворительное.

По Челябинской области

В отчетном периоде деятельность эксплуатирующих предприятий по повышению промышленной безопасности можно считать удовлетворительной. В ходе проверок инспекторским составом заострялось внимание на повышение уровня культуры безопасности на всех этапах жизнедеятельности объектов, на наличие, исправное состояние ПАЗ технологического оборудования объектов, а также своевременное проведение мероприятий по гос. поверке приборов контроля и газового анализа.

На поднадзорных предприятиях ведётся работа по техническому перевооружению ОПО:

1.АО «Газпронфеть-АЭРО», ОПО «Склад нефти и нефтепродуктов ТЗК «Шагол» рег. № А19-09625-0049. Проектом технического перевооружения предусмотрена установка системы контроля количества отпущенного топлива в килограммах. Документация прошла ЭПБ. Заключение ЭПБ – положительное. Работы согласно документации выполнены в полном объёме в 2020 году;

2.АО «Газпромнефть-Терминал», ОПО «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов п. Ново-Синеглазово» рег. № А60-06975-0083. В рамках технического перевооружения документацией предусматривается модернизация АСН. Документация прошла ЭПБ. Заключение ЭПБ – положительное. Работы согласно документации выполнены в полном объёме в 2020 году;

3.ООО ТД «Энергия-Байт», ОПО «Склад ГСМ» рег. № А56-71073-0003. В рамках технического перевооружения документацией предусматривается устройство автоматизированной системы измерения уровня нефтепродуктов в резервуарном парке нефтесклада. Документация прошла ЭПБ. Заключение ЭПБ – положительное. Работы согласно документации выполнены в полном объёме в 2020 году.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, декларирование промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях.

По Свердловской области

Эффективность системы производственного контроля оценивается состоянием промышленной безопасности организации. С этой целью на предприятиях нефтехимического комплекса разработаны Положения о производственном контроле опасных производственных объектов.

Производственный контроль на предприятиях осуществляется уполномоченными лицами согласно графикам и планам проверок. На многих предприятиях планы по осуществлению производственного контроля составляются формально – формулировки и пункты планов не изменяются годами, не акцентируется внимание на объектах (площадках), требующих повышенного внимания. Предприятиями разрабатываются и реализуются ежегодные планы мероприятий по осуществлению производственного контроля При проведении трехступенчатого контроля редко выявляются замечания, требующие от руководства предприятия вложения денег, модернизации объекта. На немногих предприятиях результаты проведения 
3 ступени контроля доносятся до руководства предприятия, по результатам которых проводятся совещания, с составлением плана мероприятий по устранению выявленных нарушений. Достаточно организована служба производственного контроля на АО «Уралэлектромедь», АО «Газпромнефть-Терминал», ФГКУ комбинат «Новатор»; ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт». На данных предприятии имеется отлаженная система проведения контроля, которая приносит свои результаты. При организации контроля, проверкам подвергаются не только структурные подразделения предприятия, но и работа самой службы производственного контроля. Все подконтрольные предприятия зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов с предварительной идентификацией ОПО. В настоящее время продолжается процесс идентификации опасных производственных объектов в государственном реестре. Отдел рассматривает документы по перерегистрации ОПО для присвоения соответствующего класса опасности, а также внесения изменений.

Сведения об организации производственного контроля на поднадзорных предприятиях анализировались и вносились в Подсистему КСИ в соответствии с требованиями Приказа Уральского управления Ростехнадзора от 23.11.2015 
№ Св-2119. По результатам поступивших сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2019 год в отчетном периоде выявлены организации, эксплуатирующие ОПО, которые не предоставили данные сведения или предоставили их несвоевременно. 16 предприятий нефтехимического комплекса не представили отчеты о производственном контроле. Данным предприятиям были направлены уведомления о составлении протоколов об административной ответственности. В результате предприятию ООО «Транснефтегаз» (микропредприятие) было вынесено предупреждение, ООО «ГУДСР» вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в размере 200000 рублей.

Часть предприятий находятся в стадии ликвидации и не эксплуатируют ОПО. В отношении опасных производственных объектов нефтехимического комплекса ликвидированных юридических лиц и ИП проводится процедура исключению их из Государственного реестра ОПО, в соответствии с п. 29 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 494 от 25.11.2016. Работа по исключению опасных производственных объектов предприятий прекративших свою деятельность согласно сведений ЕГРЮЛ проводится Совместно с администрациями муниципальных образований.

Основными нарушениями требований промышленной безопасности и организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности явились отсутствие в Сведениях (отчете) об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на предприятии информации:

- о численности сотрудников, работающих на ОПО;

- о датах проведения проверок на предприятии ответственными лицами и результатах проверок;

- отсутствие в Сведениях (отчете) об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на предприятии информации;

- наименования технических устройств (тип, вид, марка), процент износа и дата проведения экспертизы промышленной безопасности;

- отсутствие экспертиз промышленной безопасности технических устройств (оборудования), находящегося в эксплуатации в составе опасного производственного объекта;

Наиболее характерными нарушениями в части организации и осуществления производственного контроля являются:

-нарушение сроков проведения проверок;

-отсутствие контроля за своевременным устранением выявленных нарушений;

-отсутствие контроля за своевременным проведением экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий, сооружений.

Согласно требованиям статьи 15 Федерального закона от 21 июля 1997 г. 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», вступившего в силу 1 января 2012 г., предприятиями, эксплуатирующими ОПО проводится страхование ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Инспекторским составом ведется учет заключенных подконтрольными предприятиями договоров страхования и контроль сроков их действия.

Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта (ОПО) – документ, в котором представлены результаты всесторонней оценки риска аварии, анализа достоверности принятых мер по предупреждению аварий и по обеспечению готовности организаций к эксплуатации ОПО в соответствии с требованиями норм и правил промышленной безопасности, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на ОПО.

Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ) устанавливается обязательность разработки деклараций промышленной безопасности ОПО I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, указанных в Приложении 2 к настоящему Федеральному закону (за исключением использования взрывчатых веществ при проведении взрывных работ). Разработка декларации промышленной безопасности регламентируется Федеральным законом № 116-ФЗ, Порядком оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечня, включаемых в нее сведений, утвержденным приказом Ростехнадзора от 29.11.2005 г. № 893 «Об утверждении Порядка оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений».

На основании пункта 3.1 статьи 14 Федерального закона № 116-ФЗ декларация промышленной безопасности находящегося в эксплуатации опасного производственного объекта разрабатывается вновь:

-в случае истечения десяти лет со дня внесения в реестр деклараций промышленной безопасности последней декларации промышленной безопасности;

-в случае изменения технологических процессов на опасном производственном объекте либо увеличения более чем на двадцать процентов количества опасных веществ, которые находятся или могут находиться на опасном производственном объекте;

-в случае изменения требований промышленной безопасности;

-по предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориального органа в случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности, сведениям, полученным в ходе осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

На всех подконтрольных организациях, эксплуатирующие объекты нефтехимического комплекса II класса опасности разработаны декларации промышленной безопасности, положительные заключения экспертизы промышленной безопасности деклараций рассмотрены и зарегистрированы в установленном порядке в Ростехнадзоре.

На основании результатов экспертиз поднадзорные предприятия разрабатывают мероприятия по приведению этих объектов в соответствие установленным требованиям промышленной безопасности. Контроль и анализ исполнения мероприятий планов по доведению ОПО до нормативных требований промышленной безопасности проводится на основании письменных сообщений руководителей предприятий, а фактическое исполнение проверяется при визуальном обследовании и в ходе проведения плановых проверок объектов предприятий.

На подконтрольных предприятиях разработаны мероприятия по улучшению

состояния безопасности производств и объектов. Составлены графики проведения

экспертиз технических устройств, зданий и сооружений с целью определения ресурса их дальнейшей эксплуатации, в основном их исполняют в установленные сроки. Контроль объективности и качества экспертизы осуществляли в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.

Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте осуществляется организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Всеми организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, заключены договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте.

Контроль, за своевременным страхованием ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО в поднадзорных организациях ведется постоянно, на момент проведения проверок все опасные производственные объекты были застрахованы. Страховых случаев на подконтрольных предприятиях за истекший период не было.

По Курганской области

По состоянию на 01.01.2021  года не проведено страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ООО «Каргапольский завод нефрасов», ООО «Кособродская нефтебаза», ООО «Нефтетрейд+». По факту нарушения требований об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте Уральским управлением Ростехнадзора направлены уведомления по месту нахождения юридических лиц на составление протокола об административном правонарушении по ст. 9.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 12.05.2020. Уведомления не были получены адресатами в связи с отсутствием по месту нахождения представителей юридического лица. Все выше указанные предприятия находятся в состоянии банкротства.

При проведении обследований предприятий инспекторским составом особое внимание уделяется вопросам организации и осуществления производственного  контроля, эффективности мероприятий, разработанных для улучшения состояния промышленной безопасности на предприятиях. На ряде предприятий, эксплуатирующих объекты нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности, разработаны и внедрены системы стандартов предприятия по управлению промышленной безопасностью на основе международных стандартов ISO 9001 (ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт», ПАО «Курганмашзавод», ВЧ 92746 и др.).

На 6 крупных предприятиях и в их структурных подразделениях имеются службы, либо отделы промышленной безопасности: ПАО «Курганмашзавод», ПАО «Курганская генерирующая компания»,  ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт», АО «Завод Старт», ВЧ 92746 и др. Специалисты служб и отделов проводят обследования своих структурных подразделений в соответствии с годовыми графиками с выдачей актов-предписаний на устранение выявленных нарушений. Работа служб производственного контроля на поднадзорных объектах в целом оценивается удовлетворительно.

В соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона  № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в установленный срок до 01.04.2020 года не представили в установленный срок отчеты по осуществлению производственного контроля на опасных производственных объектах 4 предприятия: ООО «Варгашинская нефтебаза», ООО «Нефтетрейд+», ООО «Каргапольский завод нефрасов», ООО «Кособродская нефтебаза». Вышеуказанным предприятиям направлялись уведомления по месту нахождения юридических лиц на составление протокола об административном правонарушении по ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (исх. письма от 12.05.2020). Уведомления не были получены адресатами в связи их с отсутствием по месту нахождения юридического лица. ООО «Нефтетрейд+», ООО «Каргапольский завод нефрасов», ООО «Кособродская нефтебаза» находятся в состоянии банкротства. ООО «Варгашинская нефтебаза» уведомление на составление протокола об административном правонарушении было выслано повторно. Директор ООО «Варгашинская нефтебаза» был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде предупреждения.

В каждой эксплуатирующей организации разработаны и согласованы с Управлением Положения об организации и осуществлении производственного контроля, в которых определен порядок представления информации о функционировании производственного контроля. Полученная информация систематизируется и анализируется.

В 2020 году внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Уральского управления Ростехнадзора 18 заключений экспертизы технических устройств, зданий и сооружений: ПАО «Курганмашзавод» (4), ОАО «Завод Старт» (4), ООО «Профит-ойл» (1), ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт» (12), а также 2 заключения экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов в г. Кургане, в г. Шадринске  ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт» (Оснащение системой контроля паров углеводородов в атмосфере).

На территории Курганской области зарегистрировано 3 опасных производственных объекта II класса опасности ООО «Каргапольский завод нефрасов», для которых в установленном порядке разработаны декларации промышленной безопасности: 2 Площадки нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов и Площадка установок по переработке нефти. Декларация промышленной безопасности Площадки нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (р.п. Чаши Каргапольского района Курганской области, разработанная  ООО «ПроектНефтеГаз» (г. Тюмень) в 2013 году, внесена в Реестр деклараций промышленной безопасности с присвоением номера 17-17(00).0213-00-ПНХ. Декларация промышленной безопасности площадки нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, площадки установок по переработке нефти (р.п. Красный Октябрь Каргапольского района Курганской области), разработанная  ООО «Уралстройпроект» (г. Тюмень) в 2014 году, внесена в Реестр деклараций промышленной безопасности с присвоением регистрационного номера 17-17(00).0214-00-НПХ.

По Челябинской области

С принятием Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на всех поднадзорных предприятиях, в соответствии с требованиями «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» разработаны «Положения об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах» (далее Положение), в которых определены: основные задачи производственного контроля, организация и осуществление производственного контроля, права и обязанности работников, ответственных за осуществление производственного контроля, функциональные обязанности должностных лиц, задействованных в организации и осуществлении производственного контроля и др. Положения утверждены руководителями предприятий. Заверенные копии Положений представлены в территориальный орган Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Приказами по предприятиям назначены лица, ответственные за организацию и осуществление производственного контроля. Для проведения оперативных, целевых и комплексных проверок состояния промышленной безопасности ОПО приказами по предприятиям назначены комиссии производственного контроля из числа специалистов предприятий.

Случаев формализма при организации и осуществлении производственного контроля в ходе указанных проверок не выявлено.

В установленные сроки предприятия представляют в территориальный орган Ростехнадзора информацию об организации и осуществлении производственного контроля. К предприятиям, не представившим своевременно сведения об организации производственного контроля, применяются меры административного воздействия (Постановления об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ № 17 от 10.07.2020 в отношении ООО «Сфера ЧМС», № 21 от 11.09.2020 в отношении ООО «Магнум Трейд»).

Все подконтрольные объекты зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов. Проведена работа по перерегистрации опасных производственных объектов в государственном реестре с присвоением классов опасности в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них. Всем поднадзорным объектам присвоены классы опасности.

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, заключили договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Страховых случаев на подконтрольных предприятиях за истекший период не было.

На поднадзорных предприятиях проводится работа по определению возможности продления сроков безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах. Проводится экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, зданий и сооружений, документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта.

При проведении проверок состояния промышленной безопасности осуществляется проверка соответствия фактического состояния производства и работ утвержденным проектным решениям и техническим требованиям.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

По Свердловской области:

Общими проблемами и факторами риска, оказывающими влияние на состояние промышленной безопасности, остаются высокая степень износа основных производственных фондов особенно технических устройств (оборудования), применяемых на ОПО:

- низкий уровень подготовки и переподготовки специалистов и персонала предприятий, при изготовлении технических устройств и их применения на взрывопожароопасных, специальных и химически опасных производствах и объектах;

- низкая технологическая, производственная и трудовая дисциплина исполнителей работ, выражающаяся в недопустимо высоком количестве нарушений требований промышленной безопасности;

- неустойчивое финансовое положение организаций, недостаточное выделение их владельцев средств на выполнение мероприятий, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности, на подготовку и переподготовку кадров, на привлечение квалифицированных специалистов и работников;

- потенциально опасное оборудование на ОПО эксплуатируется с 60 – 80-х годов имеет моральный и физический износ в пределах 80 %.

По результатам проведенных за отчетный период проверок можно сделать вывод, что в целом подконтрольные предприятия стремятся эксплуатировать опасные производственные объекты в технически исправном состоянии, планируют и осуществляют мероприятия по повышению безопасности на взрывопожароопасных производственных объектах нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения.

Техническое перевооружение, консервация и ликвидация объектов велись только по проектам, имеющим положительное заключение ЭПБ.

Вместе с тем, главными критериями безопасности производств является их соответствие требованиям промышленной безопасности. Поэтому в 2019 году работа направлена на контроль реализации программ строительства и технического перевооружения опасных производственных объектов нефтехимического комплекса. На большинстве предприятий продолжается сокращение штатов квалифицированных специализированных основных и вспомогательных служб;

медленные темпы реконструкций и модернизаций технологий и оборудования;

недостаточный уровень автоматизации устаревшего оборудования, задействованного в производственном процессе на опасных производственных объектах;

большая нагрузка на экологию устаревшего оборудования, задействованного в производственном процессе на опасных производственных объектах;

несвоевременное проведение капитальных ремонтов оборудования, производственных зданий и сооружений.

Состояние промышленной безопасности в поднадзорных организациях удовлетворительное. В то же время следует отметить, что на предприятиях имеют место технические, организационные и финансовые проблемы, снижающие уровень промышленной безопасности. Основной проблемной причиной снижения уровня промышленной безопасности на поднадзорных объектах нефтехимического комплекса, является большое количество оборудования, отработавшего свой расчетный ресурс.

Противоаварийная устойчивость поднадзорных предприятий обеспечивается комплексом соответствующих организационно-технических мероприятий:

использованием автоматических систем управления технологическим процессом;

постоянным контролем содержания опасных веществ в воздухе рабочей зоны;

разработкой планов ликвидации аварий, проведением противоаварийных учений, учебных тревог;

наличием на предприятиях нештатных аварийно-спасательных формирований.

Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов удовлетворительная.

По Курганской области

При проведении обследований инспекторами по надзору за объектами нефтепродуктообеспечения Курганского отдела по технологическому надзору уделяется внимание вопросам обеспечения безопасности и противоаварийной устойчивости на подконтрольных предприятиях.

В 2020 году проведены проверки выполнения мероприятий, направленных на повышение противоаварийной устойчивости на опасных производственных объектах ООО «Терра», АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой». При этом проверялось наличие планов мероприятий по локализации и ликвидации аварий, наличие  средств и материалов для устранения последствий возможных террористических проявлений и ликвидации аварий, наличие договора с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями, наличие собственного нештатного аварийно-спасательного формирования из числа работников и др.

Так на ООО «Терра», АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой» разработаны Планы мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, Планы по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов. Предприятиями заключены договоры с ГКУ «Поисково-спасательная служба Курганской области» на обслуживание опасных объектов и выполнение работ, обусловленных разливом нефтепродуктов.

В целом состояние безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов удовлетворительное.

По Челябинской области

За 2020 на объектах нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения, поднадзорных Управлению аварий техногенного характера не зафиксировано.

Важным вопросом, связанным с обеспечением безопасной эксплуатации опасных производственных объектов Челябинской области, является изношенность основных производственных фондов. Замена зданий и сооружений, технических устройств со стороны поднадзорных предприятий часто компенсируется проведением капитальных ремонтов и выполнением мероприятий проведенных экспертиз, в угоду получению максимальной прибыли. Можно выделить следующие основные проблемы, встречающиеся при эксплуатации опасных производственных объектов:

1.Количество персонала, участвующего в осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, недостаточно для выполнения своих функций в полной мере. При этом персоналу приходится совмещать работу с вопросами охраны труда, экологии.

2.Недостаточность финансовых средств для выполнения требований промышленной безопасности, в том числе для устранения пунктов выданных предписаний;

3.Способ планирования бюджета не позволяет зачастую в рамках текущего года устранять выявленные нарушения требований промышленной безопасности;

4.Конкурсными управляющими зачастую не производится своевременное информирование органов Ростехнадзора о продаже, ликвидации ОПО.

Учитывая вышеуказанное, следует отметить, что все проблемы, связанные с обеспечением безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, находятся на постоянном контроле Управления и являются приоритетными направлениями профилактической работы инспекторского состава.

Общую оценку состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий можно считать удовлетворительной.

Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварий. Основные проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия.

По Свердловской области

За 12 месяцев 2020 года г. на предприятиях нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности нарушений обязательных требований, представляющих непосредственную угрозу или являющихся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не выявлено техногенного характера не зафиксировано.

На предприятиях, распорядительными документами (приказы, распоряжения и т. п.), определены резервы финансовых средств и материальных ресурсов, предназначенных для выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций.

При проведении плановых проверок проверялось: наличие на предприятиях Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, Планы ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на взрывопожароопасных производственных объектах, качество их разработки, наличие и выполнение графиков учебных тревог, реализация мероприятий, обеспечивающих антитеррористическую устойчивость объектов, разработка мероприятий, обеспечивающих защищенность подконтрольных объектов в случаях возникновения стихийных бедствий, наличие и достаточность резервов материальных и финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий, наличие договоров с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (ПАСФ), наличие и квалификация на объектах нештатных аварийно-спасательных формирований. На большинстве поднадзорных объектах разработаны ПМЛА, ПЛРН. Большинство ПМЛА были разработаны собственными силами предприятия. За отчетный период Управлением рассмотрено и согласовано 14 ПЛРН.

Предприятиями заключены договора с аварийно-спасательными формированиями. Перечень работ, выполняемых АСФ, определен договорами с предприятиями и включает в себя: оказание первой медицинской помощи пострадавшим, эвакуация пострадавших и материальных ценностей, поисково-спасательные работы, локализация и ликвидация очага аварии.

Доступ посторонних лиц на опасные производственные объекты ограничен применением комплекса мероприятий.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» осуществляется надзор за готовностью поднадзорных предприятий к ликвидации возможных аварий. На всех подконтрольных предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты II и III класса опасности, разработаны планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.

Поднадзорные предприятия имеют договора с профессиональными аварийно-спасательными службами муниципальных образований городов и районов области. Разработаны Планы мероприятий по локализации аварий и ликвидации их последствий на ОПО II и III класса опасности), утверждены руководителями предприятий и согласованы с руководителями профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, с которыми заключены договоры на обслуживание объектов.

Производственный персонал предприятия при возникновении аварий на опасных производственных объектах осуществляет деятельность в соответствии с планами мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и действиями при возникновении аварий, предписанными в локальных актах предприятия.

На предприятиях составляются акты проверки наличия и исправности средств противопожарного оборудования, средств пожаротушения, средств для спасения людей, исправности запасных выходов из цехов и отделений, исправности аварийного освещения, аварийной сигнализации и связи, оборудования и приборов, по обеспечению пожарной безопасности силосов.

При проверках подконтрольных предприятий инспекторским составом обращалось внимание на готовность персонала, эксплуатирующего взрывопожароопасные объекты в аварийных ситуациях. Проверялась организация и проведение тренировок со специалистами и рабочими по ликвидации возможных аварийных ситуаций. Также в ходе проверок инспекторским составом рассматриваются результаты проведенных учебно-тренировочных тревог.

На крупных предприятиях созданы внештатные аварийно-спасательные формирования, добровольные пожарные дружины, проходящие обучение и подготовку на предприятии и поддерживающие, достаточный профессиональный уровень путем периодической проверки знаний и противоаварийных тренировок в объеме и в сроки, согласно мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте. В целях ликвидации и локализации возможных аварий на всех предприятиях заключены договоры с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (АСФ). На предприятиях созданы резервы финансовых средств, а также материально-технические ресурсы для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Материально-технические ресурсы включают в себя: вещевое имущество, товары первой необходимости, стройматериалы, медицинское имущество, нефтепродукты (ГСМ), средства индивидуальной защиты и т. д.

В соответствии с требованием Федерального закона 
№116-ФЗ от 21.07.1997 г. ст.10 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» предприятия, эксплуатирующие ОПО, обязаны заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или аварийно-спасательными формированиями или службами договоры на обслуживание или создавать собственные аварийно-спасательные формирования из числа работников.

При проведении обследований предприятий выявлено, что некоторые предприятия не имеют договоров на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или аварийно-спасательными формированиями. Особенно остро эта проблема стоит на предприятиях, расположенных в городах, не имеющих муниципальных или частных аттестованных профессиональных формирований или служб. Заключение договоров с «профессионалами» из других городов приводит к его формальному выполнению, так как из-за удаленности спасатели не успеют своевременно прибыть для ликвидации аварии. Выходом из такой ситуации для предприятий стало бы создание собственного нештатного аварийно-спасательного формирования из числа работников, но ни одно предприятие, эксплуатирующее нефтехимические объекты не проводило обучение своих работников.

Анализ хода выполнения мероприятий, предусмотренных ст. 10 Федерального закона от 20 июня 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», свидетельствует о том, что работа, проводимая под  надзорными предприятиями и объектами в части обеспечения сил и средств, необходимых для локализации и ликвидации аварий, позволяет обеспечить приемлемый уровень готовности производственного персонала к ликвидации возможных аварийных ситуаций.

Организация управления, связи и оповещения при аварии на объекте, информационное взаимодействие с организациями-участниками локализации и ликвидации последствий аварий на объекте соответствует ПМЛА. Оценка соответствия фактических действий ПАСФ признана удовлетворительной

При проведении контрольных мероприятий проверялось: наличие на предприятиях Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных производственных объектах, качество их разработки, наличие и выполнение графиков учебных тревог, реализация мероприятий, обеспечивающих антитеррористическую устойчивость объектов, разработка мероприятий, обеспечивающих защищенность подконтрольных объектов в случаях возникновения стихийных бедствий, наличие и достаточность резервов материальных и финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий, наличие договоров с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (ПАСФ), наличие и квалификация на объектах нештатных аварийно-спасательных формирований.

Анализ и оценка действий, степени подготовленности проводится и документируется в соответствии с планами локализации и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций (ПМЛА, ПЛРН) - объекты оснащены средствами и способами оповещения, противоаварийной защиты, сигнализации и связи для действий при авариях и чрезвычайных ситуациях. На подконтрольных предприятиях г. Нижнего Тагила Свердловской области, у которых заключен договор на обслуживание с профессиональной аварийно-спасательной службой МУП «Служба спасения г. Н.Тагил», отлажена система проведения учебных тревог с привлечением этой службы, так же отлажена система проведения учебных тревог и учебно-тренировочных занятий на предприятиях, имеющих собственные профессиональные формирования. Особенно стоит отметить ФГКУ комбинат «Новатор»; ОАО «Уралгидромедь», где после проведения учебных тревог составляются достаточно подробные и понятные акты, а так же по результатам тревог проводится ее подробный разбор с представителями служб, участвующих в ее проведении. На остальных предприятиях дела обстоят намного хуже – занятия или не проводятся или проводятся формально тревоги, не проводятся совсем.

Анализ хода выполнения мероприятий, предусмотренных 
ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, свидетельствуют о том, что работа, проводимая поднадзорными предприятиями и объектами в части обеспечения сил и средств, необходимых для локализации и ликвидации аварий, позволяет обеспечить должный уровень готовности производственного персонала к ликвидации возможных аварийных ситуаций. Профессиональные аварийно-спасательные формирования участия в локализации и ликвидации аварий не принимали в связи с их отсутствием. Поднадзорные предприятия обеспечены всеми необходимыми средствами связи для сообщения об авариях. За 2019год чрезвычайных ситуаций на подконтрольных предприятиях не зарегистрировано.

В апреле текущего года согласно,  письма Управления социальной безопасности Ростехнадзора (вх. №ФС 249 от 15.04.2019) «Об информировании, об участии в КШУ 19-18 апреля 2019»  Отдел участвовал в комплексном учении по обработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от пожаров. По результатам  участия в Учении Управлением своевременно был направлен отчет согласно, формы оперативного донесения в адрес Управления социальной безопасности Ростехнадзора.

Проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия – отсутствуют.

Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварии на опасных производственных объектах удовлетворительная.

По Курганской области

На территории Курганской области на учёте находится 18 предприятий, осуществляющих эксплуатацию 29 объектов нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности, в том числе 3 объекта II класса опасности,  26 объектов III класса опасности.

На всех предприятиях разработаны  планы мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, графики учебно-тренировочных занятий и учебных тревог, утвержденные в установленном порядке. Проводятся занятия с персоналом предприятий по обучению действиям в случае возможной аварийной ситуации на опасном производственном объекте. Имеются средства и материалы для локализации и ликвидации аварий, обеспечена готовность персонала предприятия к действиям по локализации и ликвидации аварий.

На 3 предприятиях (из общего количества подконтрольных предприятий 18) созданы нештатные аварийно-спасательные  формирования численностью от 10 до 380 человек из числа работников, прошедших обучение и аттестацию в ГО и ЧС: ОАО «Курганмашзавод», ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт», ПАО «Курганская генерирующая компания». Нештатные аварийно-спасательные формирования оснащены средствами индивидуальной защиты, техникой и другими средствами и инструментами для локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

На остальных предприятиях заключены договоры со специализированными аварийно-спасательными формированиями на обслуживание опасных производственных объектов.

В соответствии с Федеральным Законом № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», поднадзорные предприятия взаимодействуют с отделами Гражданской защиты районов Курганской области.

Уральским управлением Ростехнадзора организовано взаимодействие с органами МЧС России, а также участие в работе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) при Правительстве Курганской области.

Фактов участия профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований в локализации и ликвидации аварий и инцидентов не зарегистрировано.

В 2020 году государственный инспектор по надзору за объектами нефтепродуктообеспечения принял участие в проведении тактико-специального учения на объекте ТЭК – площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт», а также во Всероссийской тренировке по ликвидации условной чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефти на опасном производственном объекте – Площадка топливного хозяйства Курганской ТЭЦ  ПАО «Курганская генерирующая компания».

Оценка готовности к локализации и ликвидации последствий аварий на подконтрольных предприятиях Уральского управления Ростехнадзора на территории Курганской области  в целом удовлетворительная.

По Челябинской области

За 2020 год на предприятиях нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения аварий техногенного характера не зафиксировано.

На предприятиях распорядительными документами (приказы, распоряжения и т.п.) определены резервы финансовых средств и материальных ресурсов, предназначенных для выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций.

На всех поднадзорных предприятиях разработаны планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных производственных объектах. Проводятся учебные тревоги в цехах с целью отработки действия должностных лиц и исполнителей на любой стадии аварийной ситуации.

Контроль за готовностью персонала предприятий к действиям по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению людей, применению технических средств по локализации аварий на соответствующих стадиях их развития осуществляется при проверках предприятий.

Доступ посторонних лиц на опасные производственные объекты ограничен применением комплекса защитных мероприятий.

Предприятиями заключены договора с аварийно-спасательными формированиями. Перечень работ, выполняемых АСФ определен договорами с предприятиями и включает в себя: оказание первой медицинской помощи пострадавшим, эвакуация пострадавших и материальных ценностей, поисково-спасательные работы, локализация и ликвидация очага аварии.

Проблем профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия в ходе проверок не выявлено.

Следует отметить, что на подконтрольных предприятиях и организациях вопросам готовности к действиям по предупреждению и локализации аварийных ситуаций уделяется должное внимание.

Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности.

Основные показатели надзорной деятельности инспекторского состава Уральского управления Ростехнадзора за 2020 год  по сравнению 2019 г.  следующие:

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 2020 год | 2019 год | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок | 23 | 78 | -55 |
| 2. | Количество плановых проверок | 3 | 29 | -26 |
| 3. | Количество внеплановых проверок | 20 | 49 | -29 |
| 4. | Количество проверок ранее выданных предписаний | 16 | 44 | -28 |
| 5. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 95 | 349 | -254 |
|  | Количество проверок по поручению Правительства РФ | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 9 | 26 | 17 |
| 7. | Административное приостановление деятельности | 1 | 1 | 0 |
| 8. | Сумма штрафов, тыс..руб. | 1080 | 1180 | -100 |
| 9. | Количество инспекторов | 9 | 7,5 | +1,5 |
| 10 | Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел | 7 | 5 | +2 |

По Свердловской области:

Основной формой надзорной деятельности на поднадзорных предприятиях за отчетный период являлось проведение плановых проверок на ОПО и внеплановых проверок выполнения ранее выданных предписаний, а также проверок соблюдения лицензионных требований.

Работа Отдела была направлена на соблюдение Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законов, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности, предотвращение аварий и несчастных случаев. За 12 месяцев 2020 инспекторским составом Отдела осуществлялся государственный контроль (надзор) на 9 (в том числе 1 проверка лицензионных требований соискателя, которые не учитываются в общем количестве проверок)  поднадзорных предприятиях нефтехимического комплекса, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

При проведении  проверок выполняются  требования   приказа Ростехнадзора от 14 апреля 2016 № 148 «Об утверждении формы «Последовательность действий должностных лиц Ростехнадзора при проведении выездных плановых и внеплановых проверок» (с изменениями от 28 октября 2016 № 445), в части приобщения к материалам контрольно-наблюдательных дел блок-схемы  «Последовательность действий должностных лиц Ростехнадзора при проведении выездных плановых и внеплановых проверок».

Основные показатели надзорной деятельности инспекторского состава Отдела за 12 месяцев 2020 года  по сравнению с аналогичным периодом 2019 года следующие:

| Без учёта лицензионных проверок (1). № п/п | Показатель надзорной деятельности | 2020 г. | 2019 г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок | 9 | 33 | -24 |
| 2 | Количество плановых проверок | 0 | 4 | -4 |
| 3 | Количество внеплановых проверок | 9 | 29 | -20 |
| 4 | Количество проверок ранее выданных предписаний | 6 | 26 | -20 |
| 5 | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 60 | 191 | -131 |
| 6 | Административное приостановление деятельности | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Назначено административных наказаний | 3 | 8 | -5 |
| 8 | Сумма штрафов, тыс.руб. | 630 | 540 | +90 |
| 9 | Количество инспекторов | 5 | 3 | +2 |
| 10 | Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел. | 5 | 3 | +2 |

Снижение показателей в целом надзорной деятельности за отчетный период связано с необходимостью соблюдения ограничений, введенных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 31 декабря 2020 года.

В целях защиты здоровья населения и нераспространения короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, поддержки и обеспечения законных интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  установлен мораторий на проведение с 01.04.2020 по 31.12.2020 контролирующими органами проверок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях наращивания усилий по снижению риска распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно – эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» . в период с 04.04. по 30.04. 2020, включительно были  установлены нерабочие дни. В связи с этим инспекторский состав осуществлял деятельность на удаленном режиме. В период удаленной работы в домашних условиях в связи с распространением коронавируса (COVID-19), сотрудники отдела  выполняли  обязанности в соответствии с должностным регламентом. В соответствии с письмом Ростехнадзора от 13.05.2020 № 00-01-32/350 «О порядке работы в период действия ограничительных мер», перевод дополнительного числа работников из режима удаленного доступа на рабочие места осуществлялся при строгом соблюдении всех предписанных ранее и действующих противоэпидемических мер крайней предосторожности.

Надзор за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах нефтехимического комплекса осуществляли 5 инспекторов, при этом 5 инспекторов,  совмещали надзор за объектами химического комплекса с другими видами надзора Управления, а также  принимали участие во внеплановых проверках опасных производственных объектов нефтехимической промышленности и на объектах оборонно-промышленного комплекса.

В 2020 году плановые проверки не проводились.

В течении 12 месяцев 2020 года проведено 9 внеплановых проверок из них проведено 6 проверок ранее выданных предписаний.

Отделом осуществлялся контроль выполнения ранее выданных предписаний с целью контроля их исполнения в отношении: АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина», АО «Газпромнефть-терминал», ФГКУ комбинат «Новатор», ОАО «КУМЗ», АО «ОТЭК».

Так, например на АО «Газпромнефть-терминал», выявлено не выполнение 5 пунктов ранее выданного предписания. По результатам проверки выдан акт проверки и обязательное для исполнения предписание с указанием сроков устранения выявленных нарушений. На ответственное должностное лицо наложен административный штраф по ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ, на сумму 30 тыс. рублей.

По результатам внеплановой выездной проверки АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина» выявлено 31 нарушение. Предприятием АО «НПП «СТАРТ» им. А.И. Яскина» была представлена проектная документация «Реконструкция опасного производственного объекта «Склад ГСМ» (рег. № А54-00247-0004) с переходом с мазутного на дизельное топливо», положительное заключение экспертизы, график проведения работ по проекту, акты выполнения работ по демонтажу технических устройств. Технические устройства исключены из сведений, характеризующих ОПО. Был проведен визуальный осмотр опасных производственных объектов ходе которого установлено, что опасный производственный объект не эксплуатируется. Ранее выданное предписание признано исполненным

По результатам проверки  АО «ОТЭК» было выявлено 4 нарушения, материалы проверки своевременно были направлены в 9 Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

До истечения сроков выполнения пунктов предписания от поднадзорных Управлению предприятий   поступили ходатайства о переносе сроков выполнения вышеуказанного предписания в связи с реконструкцией опасного производственного объекта. Предприятиями были направлены ходатайства в адрес Уральского управления Ростехнадзора об отсрочке сроков выполнения пунктов ранее выданного предписания.

В соответствии с пунктом 10  Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц индивидуальных предпринимателей" принято решение о продлении срока устранения нарушений обязательных требований, указанных в пунктах  предписания и установления нового срока по ним  - (в срок, указанный в ходатайстве). А также Управлением было указано, что соответствующее решение об эксплуатации опасных производственных объектов при наличии нарушений обязательных требований должно быть принято руководителем (заместителем руководителя) организации на основе конкретных организационно - технических мероприятий (технических решений), обеспечивающих безопасное ведение работ на опасных производственных объектах, в период устранения выявленных нарушений.

Характерными нарушениями требований промышленной безопасности явились:

отсутствие систем управления технологическими процессами и противоаварийной автоматической защиты;

неудовлетворительная организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, зданий и сооружений, в том числе работ повышенной опасности;

несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, а также их эксплуатация при отклонении регламентированных параметров при ведении технологических процессов; отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов;

отсутствие на резервуарах для нефтепродуктов контрольно-измерительных приборов и средствами контроля уровня, в соответствии с проектной документацией;

не обеспечение полноты сведений, представленных для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов. Не идентифицированы и не указаны в сведениях, характеризующих опасный производственный объект технические устройства;

отсутствие  экспертиз промышленной безопасности технических устройств, зданий, сооружений;

отсутствие датчиков загазованности согласно требованиям нормативных правовых актов в области промышленной безопасности.

За 12 месяцев 2020 года было направлено в органы Прокуратуры 3 заявления о согласовании проведения внеплановых выездных (документарных) проверок, из них органами Прокуратуры согласованы 3 заявления.

Проведена внеплановая документарная проверка  (по согласованию с прокуратурой Свердловской области) предприятия ООО УТЭК-Синтез, основанием для которой явился анализ предоставленных предприятием сведений производственного контроля. В ходе проведенного анализа были выявлены факты отсутствия экспертиз промышленной безопасности технических устройств и не проведение аттестации ответственных работников. По результатам внеплановой документарной проверки предприятию направлен акт и предписание. Вынесено административное наказание в виде предупреждения (микропредприятие).

В адрес Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору поступило письмо из УМВД России по г. Екатеринбургу о нарушениях Федерального законодательства в области промышленной безопасности, допущенных ООО «Трансурал» при производстве дизельного топлива и необходимости проведения проверки данного предприятия. 29 октября 2020 года Уральским управлением Ростехнадзора по согласованию с прокуратурой Свердловской области, проведена внеплановая выездная проверка, опасного производственного объекта предприятия ООО «Трансурал». По результатам проверки было выявлено 14 нарушений требований промышленной безопасности, в том числе отсутствие лицензии на вид деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», отсутствие технологического регламента, технической документации и паспортов технических устройств, отсутствие экспертиз промышленной безопасности на сооружения и технические устройства. Так как в действиях руководителей проверенного предприятия наличествуют признаки состава преступления, предусмотренные статьей 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» в УМВД России по г. Екатеринбургу было направлено письмо о возможности возбуждения уголовного дела. Поскольку выявленные нарушения промышленной безопасности несли угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а так же нанесению значительного ущерба окружающей среде, материалы проверки были направлены в Октябрьский районный суд для приостановления деятельности вышеуказанного предприятия.  15 декабря 2020 года Октябрьским районным судом ООО «Трансурал» признано виновным в совершении административного правонарушения по части 1 ст. 9.1 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности, на срок 90 (девяносто) суток. ООО «Трансурал» направил ходатайство в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга о досрочном прекращении исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности. Рассмотрение ходатайства состоялось 31.12.2020, по итогам которого в досрочном прекращении исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности ООО «Трансурал» отказано. Во исполнение письма руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А.В. Алешина (вх. от 03.09.2020 № ПР-330 «О лицензировании отдельных видов деятельности» Управлением в Организационно – аналитическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору направлено уведомление по форме согласно приложению к приказу, о выявленных фактах осуществления юридическим лицом деятельности в области промышленной безопасности без соответствующей лицензии, выдачу которых осуществляет Ростехнадзор. Также во исполнение приказа №260 от 04.07.2019, в Управление по надзору  за объектами нефтегазового комплекса Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору направлена информация по назначению административного наказания в виде административного приостановления деятельности.

При проведении проверок поднадзорных организаций инспекторским составом уделяется повышенное внимание соблюдению требований промышленной безопасности технологических процессов, требований к техническим устройствам, применяемым на опасных производственных объектах, а также к средствам взрывопредупреждения и взрывозащиты производственного оборудования, зданий и сооружений, обеспечение организациями должного уровня производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

На всех поднадзорных предприятиях разработано «Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах». В отчетном периоде продолжалась работа по осуществлению контроля, учета и анализа отчетности по производственному контролю на объектах. Проведена работа по информированию поднадзорных предприятий о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля.

Сведения об организации производственного контроля на поднадзорных предприятиях анализировались и вносились в Подсистему КСИ в соответствии с требованиями Приказа Уральского управления Ростехнадзора от 23.11.2015 
№ Св-2119.

16 предприятий нефтехимического комплекса не представили отчеты о производственном контроле. Данным предприятиям были направлены уведомления о составлении протоколов об административной ответственности.

Так, например: в отношении ООО «Транснефтегаз» (микропредприятие) было вынесено предупреждение;

в отношении ООО «ГУДСР» вынесено постановление о привлечении к административной ответственности юридического лица в размере 200000 рублей (Сумма взыскана);

в отношении ООО «Региональный нефтепродукт» вынесено постановление о привлечении к административной ответственности юридического лица в размере 200000 рублей.

В отношении ООО «УралТрансПетролиум» был произведен контроль за своевременностью, полнотой и достоверностью предоставления сведений об организации производственного контроля, в результате которого установлено, что по состоянию на 28.05.2020 ООО «УралТрансПетролиум» не представило в Управление сведения об организации производственного контроля за 2019 год. Было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в размере 200000 рублей. Однако ООО «УралТрансПетролиум» подало жалобу о том, что ОПО не эксплуатируется, представив подтверждающие документы. По результатам рассмотрения жалобы Управлением было принято решение о том, что административное производство в отношении юридического лица ООО «УралТрансПетролиум» следует прекратить.

Инспекторским составом Отдела наиболее полно реализуются предоставленные полномочия в части применения вида административного наказания - административного штрафа за нарушения требований промышленной безопасности.

Сведения об административных наказаниях, наложенных по итогам проверок за 
12 месяцев 2020 года приведены в таблице

| Статьи КоАП РФ | Всего наложено административных штрафов, ед. | Должностных лиц, ед. | Юридических лиц, ед. | Сумма наложенных штрафов, тыс. руб. | Сумма взысканных штрафов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| часть 1 Статьи 9.1 | 3 |  | 3 | 600 | 200 |
| часть 3 Статьи 9.1 |  |  |  |  |  |
| часть 11 Статьи 19.5 | 1 | 1 |  | 30 | 60 |
| Статья 19.4.1. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 4 | 1 | 3 | 630 | 260 |

Инспекторским составом Отдела совместно с администрациями муниципальных образований проводится работа по исключению опасных производственных объектов  предприятий прекративших свою деятельность согласно сведений ЕГРЮЛ. Обследовано 9 опасных производственных объектов таких предприятий как: Унитарное муниципальное предприятие по оказанию информационных и посреднических услуг «Гамма», Урало-Сибирская дирекция строящихся предприятий ОАО «Тюменьэнерго», ООО «Производственно-энергетическая компания «Русь», ЗАО Научно-проектно-строительное предприятие «Энергия», ООО «Теплогенерация», ООО «Уральская энергосберегающая компания», ООО «Управление буровзрывных работ».

В ходе проведения анализа представленных отчётов об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах выявлен ряд нарушений требований промышленной безопасности такие как, отсутствие экспертиз промышленной безопасности, не обеспечение проведения аттестации в объеме, соответствующем должностным обязанностям руководителей и специалистов, на опасных производственных объектах нефтехимических производств, отсутствие  полисов о страховании опасных производственных объектов (например: ООО «УТЭК Синтез», Ижевский ОМТО ОАО «РЖД»).

На предприятиях составляются планы мероприятий по производственному контролю, где определяются сроки и ответственные за выполнение мероприятий. Результаты выполнения мероприятий по производственному контролю отражаются в актах или протоколах.

Предприятиями разрабатываются и реализуются ежегодные планы мероприятий по осуществлению производственного контроля. Подконтрольными  организациями,  в соответствии с требованиями статьи 11  Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Производственный контроль на предприятиях осуществляется уполномоченными лицами согласно графикам и планам проверок. На многих предприятиях планы по осуществлению производственного контроля составляются формально - формулировки и пункты  планов не изменяются годами, не акцентируется внимание на объектах (площадках), требующих повышенного внимания. При проведении трехступенчатого контроля редко выявляются замечания, требующие от руководства предприятия вложения денег, модернизации объекта. На немногих предприятиях результаты проведения 3 ступени контроля доносятся до руководства предприятия, по результатам которых проводятся совещания, с составлением плана мероприятий по устранению выявленных нарушений

В результате надзорной деятельности на предприятиях осуществлен ряд организационно-технических мероприятий, направленных на повышение состояния промышленной безопасности:

Проводится работа по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, зданий и сооружений опасных производственных объектов, документации на техническое перевооружение опасных производственных объектов;

Продолжалась работа в части реализации Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» по выдаче и переоформлению лицензий на конкретные виды деятельности.

В соответствии с законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности за отчетный период предоставлено - 1.

Инспекторский состав Отдела принимал участие внеплановой выездной проверке в отношении соискателя лицензии лицензионных требований, (которые не учитываются в общем количестве проверок):

В ноябре 2020 года была проведена внеплановая выездная проверка ООО «Уральский битумный терминал» на предмет возможности соблюдения соискателем лицензии лицензионных требований на вид деятельности на вид деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности». По результатам проверки установлено, что ООО «Уральский битумный терминал» соответствует лицензионным требованиям.

В целом поднадзорные организации, эксплуатирующие нефтехимические опасные объекты  II и  III классов опасности, соблюдают лицензионные требования и условия Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 № 492, и имеют соответствующие лицензии.

За отчетный период предприятиям эксплуатирующим нефтехимические опасные производственные объекты направлено 7 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований пункта 12 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; части 1 статьи 6 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» за отсутствие лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

Еженедельно в Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору направляется информация о контрольно-надзорной деятельности.

На всех поднадзорных предприятиях заключены договоры с аварийно-спасательными формированиями. Разработаны планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных производственных объектах. Проводятся учебные тревоги в цехах с целью отработки действия должностных лиц и исполнителей на любой стадии аварийной ситуации. Противоаварийная устойчивость поднадзорных нефтехимических предприятиях обеспечивается комплексом соответствующих организационно-технических мероприятий: использованием автоматических систем управления технологическими процессами, регулярным контролем содержания опасных веществ в воздухе рабочей зоны, разработкой планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПМЛА), проведением профилактической работы, учебных тревог, наличием на предприятиях нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ).

Анализ хода выполнения мероприятий, предусмотренных ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, свидетельствуют о том, что работа, проводимая поднадзорными предприятиями и объектами в части обеспечения сил и средств, необходимых для локализации и ликвидации аварий, позволяет обеспечить должный уровень готовности производственного персонала к ликвидации возможных аварийных ситуаций.

Основной проблемой при соблюдении обязательных требований в области промышленной безопасности – является недостаточное финансирование эксплуатирующими организациями мероприятий по соблюдению требований промышленной безопасности, а также устранению выявленных нарушений. В связи с тем, что многие опасные производственные объекты проектировались и строились более 20 лет назад, в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий Управлением выявляются отступления от действующих Федеральных норм и правил промышленной безопасности, несоответствия проектной документации и самих объектов. Указанные отступления можно классифицировать как проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

Одной из проблем приведения опасных производственных объектов к требованиям норм промышленной безопасности также является необходимость выполнения работ капитального характера, работ по реконструкции объектов, с внедрением нового оборудования и проведением строительно-монтажных работ требующих остановки производства. Здания и сооружения, оборудование, технические устройства, применяемые на ОПО, эксплуатируются 20 и более лет.

Все подконтрольные объекты после идентификации зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов с присвоением классов опасности. Ликвидация и консервация объектов нефтехимического комплекса, осуществлялась в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами, имеющими положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.

В результате надзорной деятельности на предприятиях осуществлен ряд организационно-технических мероприятий, направленных на повышение состояния промышленной безопасности:

Отделом продолжается работа по мониторингу и анализу хода страхования ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. В соответствии со ст. 15 Федерального закона  от 27.07.1997 № 116-ФЗ, при проведении проверок поднадзорных организаций осуществляется контроль договоров об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте. Поднадзорными предприятиями в целом своевременно оформляются договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте.

Общее состояние промышленной безопасности на подконтрольных производствах следует считать удовлетворительным.

20.01.2020 состоялся семинар в форме вебинара по теме «Предварительные итоги по аварийности и травматизма 2019» в котором приняли участие инспекторский состав  Отдела

Во исполнение пункта 2,5 протокола семинара» от 20.01.2020 №00-07-10/79  по теме: «Предварительные итоги по аварийности и травматизму за 2019 год» в Управление по надзору  за объектами нефтегазового комплекса Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, направлены предложения к содержанию Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности  химического и нефтехимического комплексов.

Во исполнение пункта 2,7 вышеуказанного протокола семинара  разработаны планы мероприятий направленные на недопущение аварийности и травматизма  на поднадзорных Управлению предприятиях эксплуатирующих   опасные производственные объекты.

В соответствии с письмом Ростехнадзора (вх. от 04.02.2020 № 00-07-06/152) Управлением представлена информации Заместителю руководителя федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А.В. Трембицкому  по объемам разливов нефти и нефтепродуктов.

23.06.2020 состоялся вебинар в формате видеоконференции по теме «Организация взаимодействия с поднадзорными организациями и подготовка к проведению внеплановых проверок» в котором приняли участие инспектора Отдела.

30.08.2020 состоялся вебинар по вопросам подготовки к проведению штабной тренировки по гражданской обороне.

2 октября 2020 года Управление приняло участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне, проведенной под руководством МЧС России. Управление своевременно и полно привело в готовность органы управления гражданской обороны, в том числе функциональные подсистемы контроля за химически опасными и взрывопожароопасными объектами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Действия должностных лиц полностью соответствовали планам реагирования.

Во исполнение письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  (вх. от 26.06.2020 №00-03-03/534) направлены  сведения о состоянии приемных емкостей и резервуаров для хранения основного, резервного (аварийного) жидкого топлива, а также  в отношении объектов электроэнергетики и источников тепловой энергии у которых суммарное количество указанного топлива не превышает 1000 тонн.	Руководителям предприятий, (организаций) эксплуатирующих нефтехимически опасные производственные объекты  в рамках исполнения протокола заседания Коллегии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  от 16.07.2020 № Пк-2, в целях снижения аварийности и травматизма при выводе опасных производственных объектов (далее – ОПО) из эксплуатации, а также при проведении ремонтных работ на предприятиях нефтехимического комплекса, направлены письма о необходимости в установленном порядке, своевременно информировать Уральское управление Ростехнадзора:

-  о выводе из эксплуатации технических устройств, оборудования на ОПО и направлении их в ремонт;

-  о видах проводимых ремонтов на ОПО;

- о начале производства  работ, а также сроках проводимых работ на ОПО.

В текущем режиме от поднадзорных предприятий поступают отчеты о проводимой работе.

Во исполнение протокола заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 03.06.2020 № ПЛ-3 и в целях недопущения аварий на опасных производственных объектах складов нефти и нефтепродуктов, аналогичной происшедшей 29.05.2020 на опасном производственном объекте «Топливное хозяйство ТЭЦ-3» II класса опасности, эксплуатируемом АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» Для подконтрольных предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты II и III класса опасности, подготовлена и доведена информация о необходимости принятия дополнительных мер по недопущению на опасных производственных объектах аварийных ситуаций, связанных с неконтролируемым выбросом нефти и нефтепродуктов в окружающую среду, усилению контроля за объектами хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов, с последующим контролем исполнения.

Проведена техучеба с инспекторским составом межрегионального отдела по надзору в химической промышленности и на предприятиях по переработке и хранению растительного сырья в целях правильности классификации инцидентов, произошедших на поднадзорных объектах, а также результатов их технического расследования.

Проведена работа по выявлению аварийно-опасных сооружений и технических устройств опасных производственных объектов, на которых хранятся нефть и нефтепродукты, а также сооружений и технических устройств, которые эксплуатируются с недопустимыми отклонениями от требований, установленных в области промышленной безопасности. Проведен анализ предписаний, выданных предприятиям эксплуатирующим опасные производственные объекты в период с 2017 по 2020 гг.

Проведен анализ наличия и своевременности проведения экспертиз промышленной безопасности, их полноты и результатов исполнения, отмеченных в них предписаний экспертных организаций, отражения сведений о состоянии свайных фундаментов. Проведенным анализом наличия и своевременности проведения экспертиз промышленной безопасности на опасных производственных объектах, на которых хранятся нефть и нефтепродукты, установлено, что на предприятиях в основном соблюдаются сроки проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений. Однако, в период с 2017 по 2020 гг. были выявлены случаи  несвоевременного проведения экспертиз промышленной безопасности резервуаров на ряде предприятий.

Проведен анализ наличия и полноты сведений о проведенных диагностических обследованиях сооружений и взаимосвязанных с ними технологически технических устройств опасных производственных объектов, на которых хранятся нефть и нефтепродукты, а также сведений о проведенных ежегодных геодезических обследованиях фундаментов.

Проведен анализ наличия сведений о годовых планах ремонтов основного оборудования, проведенных в период с 2017 по 2020 гг. ремонтах сооружений и технических устройств, сроках вывода в ремонт и включения их в работу, а также сведений о ведении строительного контроля в период ремонта. Проведенным анализом установлено, что на подконтрольных Управлению предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на которых хранятся нефть и нефтепродукты, имеются в наличии и соблюдаются планы ремонтов основного оборудования. Например выявлены нарушения в ходе проведения ремонтов сооружений и технических устройств, сроках вывода в ремонт и включения их в работу, а также сведений о ведении строительного контроля в период ремонта ФГКУ комбинат «Новатор».

Проведен анализ наличия обвалований резервуаров и складов хранения нефти и нефтепродуктов. На всех опасных производственных объектах подконтрольных Управлению, на которых хранятся нефть и нефтепродукты, имеются в наличии обвалования для предотвращения утечки нефтепродуктов за территорию склада нефти и нефтепродуктов в случае аварийной разгерметизации емкости.

Проведен анализ наличия и актуальности Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (ПМЛА) и Планов предупреждения и ликвидации разливов нефти (нефтепродуктов) (далее – ПЛРН), соответствие их реальному состоянию объектов и фактической готовности к ликвидации возможных аварий, сведений, подтверждающих проведение аварийных тренировок. За 2020 год в Уральское управление Ростехнадзора на согласование поступило 14 ПЛРН, в ходе проверок в ПЛРН были выявлены ряд несоответствий, документы направлялись на исправление

В ходе проведенных проверок имели место случаи устаревших, а также отсутствующих Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах. На всех предприятиях поднадзорных Управлению, эксплуатирующих опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения, разработаны  планы мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и Планы предупреждения и ликвидации разливов нефти (нефтепродуктов), графики учебно-тренировочных занятий и учебных тревог, утвержденные в установленном порядке. Проводятся занятия с персоналом предприятий по обучению действиям в случае возможной аварийной ситуации на опасном производственном объекте. Результаты аварийных тренировок оформляются документально. Имеются средства и материалы для локализации и ликвидации аварий, обеспечена готовность персонала предприятия к действиям по локализации и ликвидации аварий.

Проведен анализ наличия договоров на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями либо наличие собственных, создаваемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке профессиональных аварийно-спасательных служб или формирований, а также наличие нештатного аварийно-спасательного формирования из числа производственного персонала предприятия.

Проведен анализ наличия положения о порядке расследования причин инцидентов на предприятии, журнала учета аварий и инцидентов на ОПО, документов о проведении анализа причин возникновения по каждому инциденту на ОПО, сведений о принятых мерах по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов. На всех подконтрольных предприятиях разработаны в установленном порядке положения о порядке расследования причин инцидентов на предприятии, имеются журнала учета аварий и инцидентов на опасном производственном объекте.

В текущем режиме предприятия предоставляют отчёты о принимаемых дополнительных мерах по недопущению на опасных производственных объектах аварийных ситуаций, связанных с неконтролируемым выбросом нефти и нефтепродуктов в окружающую среду, усилению контроля за объектами хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов.

По Курганской области:

В Уральском управлении Ростехнадзора (Курганская область) на учёте находится 18 организаций, эксплуатирующих 29 объектов нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности, в том числе 3 опасных производственных объекта II класса опасности, 26 опасных производственных объектов III класса опасности.

В 2020 году государственным инспектором по надзору за взрывопожароопасными объектами нефтепродуктообеспечения было проведено 5 обследований предприятий, эксплуатирующих объекты нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности, из них 2 плановых, 3 внеплановых.

Внеплановые проверки проводились в рамках контроля выполнения ранее выданных предписаний (2 проверки), а также по Поручению Правительства РФ (1 проверка).

По результатам проверок выявлено 21 нарушение требований промышленной безопасности, выдано 5 предписаний руководителям предприятий, вынесено 2 предупреждения в отношении должностных лиц по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ, 1 предупреждение в отношении юридического лица по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ, привлечено к административной ответственности в виде штрафа 1 должностное лицо по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ на сумму 20 тыс. руб.

Плановые проверки проводились в 2020 году в отношении ООО «Терра» и ОАО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой».

При проведении плановой проверки ООО «Терра» выявлено 13 нарушений требований промышленной безопасности. По результатам проверки ООО «Терра» выдан акт проверки и обязательные для исполнения 3 предписания с указанием сроков устранения выявленных нарушений. К административной ответственности привлечено должностное лицо предприятия по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде предупреждения.

При проведении плановой проверки ОАО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой» было выявлено 2 нарушения требований промышленной безопасности, выдан акт и 1 предписание, привлечено к административной ответственности 1 должностное лицо предприятия инспектором по другому вида надзора, назначен штраф по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ на сумму 20 тыс.руб.

При проведении внеплановой проверки ПАО «Курганская генерирующая компания» по Поручению Правительства РФ с целью определения готовности к отопительному сезону, выявлено 6 нарушений требований промышленной безопасности, составлен акт проверки, выдано 1 предписание с указанием сроков устранения выявленных нарушений. К административной ответственности привлечено юридическое лицо предприятия по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ инспектором по другому виду надзора, назначен штраф 300 тыс. руб.

За 12 месяцев 2020 года проведены также 2 внеплановые проверки выполнения ранее выданных предписаний в отношении ООО «Профит-ойл». Фактов невыполнения предписаний не выявлено.

В 2020 г. по результатам мониторинга сведений об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах предприятий Курганской области привлечены к административной ответственности 2 должностных лица по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ, а также 1 юридическое лицо по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ:

- в отношении должностного лица ООО «Варгашинская нефтебаза», юридического лица ООО «Урожай» вынесено наказание в виде предупреждения,

- в отношении должностного лица Шадринского отделения ПАО «КГК» вынесено административное наказание в виде штрафа на сумму 20 тыс.руб.

Также вынесены 2 предостережения: в отношении ООО «Терминал» в связи с  не осуществлением на предприятии производственного контроля за состоянием промышленной безопасности на опасном производственном объекте - площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов; в отношении ООО «Каргапольский завод нефрасов» в связи с тем, что предприятием не приняты меры по исключению из Государственного реестра опасных производственных объектов   в связи со сменой собственника (эксплуатирующей организации) опасного производственного объекта.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 12 месяцев 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. приведен в таблице.

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 12 месяцев 2020 г. | 12 месяцев 2019 г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество обследований | 5 | 13 | -8 |
| 2. | Количество плановых проверок | 2 | 7 | -5 |
| 3. | Количество внеплановых проверок | 3 | 6 | -3 |
| 3.1. | Количество проверок ранее выданных предписаний | 2 | 5 | -3 |
| 3.2. | Количество проверок по поручению Правительства РФ | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 21 | 36 | -15 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 4 | 3 | +1 |
| 7. | Сумма штрафов, тыс.руб. | 20 | 20 | 0 |
| 8. | Количество инспекторов | 1 | 1 | 0 |
| 9. | Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел. | 1 | 1 | 0 |

в 2020 году отмечается снижение показателей контрольно-надзорной деятельности по-сравнению с аналогичным периодом 2019 года, так общее число проверок уменьшилось в 2,6 раза за счет уменьшения количества плановых проверок в 3,5 раза, а также количества внеплановых проверок в 2 раза. Количество выявленных нарушений снизилось на 41%. Количество проверок по Поручению Правительства РФ и сумма назначенных штрафов не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 12 месяцев 2020г. количество назначенных административных наказаний выросло на 25% раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Снижение отчетных показателей в 2020 году в сравнении с аналогичным периодом 2019 года связано с отменой плановых и внеплановых проверок в отношении подконтрольных предприятий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года.

Государственный инспектор по надзору за объектами нефтепродуктообеспечения принял участие в проведении тактико-специального учения на объекте ТЭК – площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт», а также во Всероссийской тренировке по ликвидации условной чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефти на опасном производственном объекте – Площадка топливного хозяйства Курганской ТЭЦ  ПАО «Курганская генерирующая компания».

По Челябинской области:

По состоянию на 31.12.2020 установлено, что на территории Челябинской области 74 предприятия эксплуатирут опасные производственные объекты нефтехимического комплекса, зарегистрированные в государственном реестре опасных производственных объектов Ростехнадзора (далее – госреестр).

В госреестре зарегистрировано 108 ОПО из них: 1 объект – II класса опасности, 104 - III класса опасности, 3 объекта – IV класса опасности.

За 12 месяцев 2020 года было проведено 8 проверок, из них 1 плановая (ФГКУ комбинат «Уральский»), 8 внеплановых проверок выполнения ранее выданных предписаний (ООО «Универсал-Сервис», ООО «Ункурдинская нефтебаза», ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ООО «Травники-Ойл», ООО «Винтек», ООО «Вклад», ПАО «ЧМК», ПАО «ММК»), а также 1 проверка лицензиата, проведенная в связи с рассмотрением заявления о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов III класса опасности (ООО «ТЗК Волга»).

По результатам проверок оформлено 10 актов. Выявлено 10 нарушений требований промышленной безопасности, 4 нарушения – невыполнение пунктов ранее выданных органом государственного контроля предписаний. Вручено 2 Постановления о привлечении к административной ответственности по ч.11 ст. 19.5 КоАП. Назначено 2 административных наказания (штрафа) по ч.11 ст. 19.5 КоАП (на должностное лицо на сумму 30,0 тыс. руб., на юридическое лицо – 400 тыс. руб.) Взыскано 430,0 тыс. руб. К предприятиям не представившим своевременно (до 01.04.2020) отчеты об организации производственного контроля применялась административная практика Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Постановление № 17 от 10.07.2020 в отношении ООО «Сфера ЧМС», Постановление № 21 от 11.09.2020 в отношении ООО «Магнум Трейд»).

Сравнительный анализ с показателями 2019 года (без учёта лицензионных проверок):

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 12 мес. 2020 | 12 мес. 2019 | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок | 9 | 32 | - 13 |
| 2. | Количество плановых проверок | 1 | 18 | - 17 |
| 3. | Количество внеплановых проверок | 8 | 14 | - 6 |
| 4. | Количество проверок ранее выданных предписаний | 8 | 13 | - 5 |
| 5. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 14 | 122 | - 108 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 2 | 15 | - 13 |
| 7. | Сумма штрафов, тыс. руб. | 430 | 620 | - 190 |
| 8 | Количество приостановок | 0 | 0 | 0 |

Количество проверочных мероприятий претерпело значительное снижение по сравнению с 2019 годом в связи с выходом 18 марта 2020 года Поручения Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина № ММ-1136-1945. Проверки плановые, внеплановые приостановлены в срок до особого распоряжения.

В ходе проведенных проверок поднадзорных предприятий, выявлены наиболее распространенные нарушения требований промышленной безопасности:

- неправильная идентификация опасных производственных объектов, проводимая при регистрации объектов в государственном реестре;

- несоответствие требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;

- неудовлетворительное исполнение должностных и производственных обязанностей со стороны ответственных лиц и обслуживающего персонала.

При проведении проверок поднадзорных организаций инспекторским составом уделяется повышенное внимание соблюдению требований промышленной безопасности технологических процессов, требований к техническим устройствам, применяемым на опасных производственных объектах, а также к средствам контроля и автоматической защиты производственного оборудования, зданий и сооружений. Проверяется обеспечение организациями должного уровня по осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, наличие согласованного с аварийно-спасательной службой Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и проведение учебно-тренировочных занятий с персоналом, проведение обучения и стажировки на конкретных рабочих местах, обеспечение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности, наличие производственных инструкций, технологических регламентов, а также проектной документации и положительных заключений экспертизы промышленной безопасности.

Особое внимание уделяется на недоработки и нарушения в обеспечении промышленной безопасности, способные оказать непосредственное негативное влияние на производственную безопасность персонала. В частности связанные с работами повышенной опасности, газоопасные, огневые.

В ходе проведенных плановых и внеплановых проверок за 12 месяцев 2020 года факты незаконного оборота промышленной продукции не выявлены (письмо Ростехнадзора № 00-02-05/343 от 27.02.2019).

Общее состояние промышленной безопасности на подконтрольных производствах следует считать удовлетворительным.

Применение риск-ориентированного подхода при организации надзорной деятельности на объектах нефтехимической промышленности промышленности.

По Свердловской области

В рамках исполнения письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2018№ 00-03-05/223 проведена работа по расчету рисков для опасных производственных объектов нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения, поднадзорных Управлению. Каждому опасному производственному объекту присвоена определенная категория класса (риска) опасности. Инспекторский состав Отдела в 2019год завершил  работу по расчету рисков для химически опасных производственных объектов III класса опасности.

В результате использования риск-ориентированных подходов появилась возможности при планировании контрольно-надзорной деятельности более точечно выбирать объекты для контроля, объективно оценивать уровень безопасности и всесторонне подходить к вопросу предотвращения аварий на объектах, избегая при этом формального критерия включения эксплуатирующей организации в план контрольно-надзорной деятельности в зависимости от даты завершения последней плановой проверки.

По Курганской области

В рамках исполнения письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору вх. ФС 265 от 12.03.2018 (исх. № 00-03-05/223 от 12.03.2018) государственным инспектором по надзору за объектами нефтепродуктообеспечения для всех опасных производственных объектов II и III классов опасности произведен расчет рисков.

По Челябинской области

В рамках исполнения письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2018 № 00-03-05/223 проведена работа по расчету рисков для опасных производственных объектов нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения, поднадзорных Управлению (по Челябинской области). Каждому опасному производственному объекту присвоена определенная категория класса (риска) опасности. Формирование плановых надзорных мероприятий в отношении юридических лиц осуществляется с учетом расчета значений показателей, выполненных в соответствии с методикой расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности, утвержденной приказом Ростехнадзора от 21.12.2016 № 549.

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений требований промышленной безопасности на поднадзорных объектах.

По Свердловской области

Во исполнение пункта 2,5 протокола семинара» от 20.01.2020 №00-07-10/79  по теме: «Предварительные итоги по аварийности и травматизму за 2019 год» в Управление по надзору  за объектами нефтегазового комплекса Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, направлены предложения к содержанию Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности  химического и нефтехимического комплексов.

Во исполнение пункта 2,7 вышеуказанного протокола семинара  разработаны планы мероприятий направленные на недопущение аварийности и травматизма  на поднадзорных Управлению  предприятиях эксплуатирующих   опасные производственные объекты.

В соответствии с письмом Ростехнадзора  (вх. от 04.02.2020 № 00-07-06/152) Управлением представлена информации Заместителю руководителя федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А.В. Трембицкому  по объемам разливов нефти и нефтепродуктов.

23.06.2020 состоялся вебинар в формате видеоконференции по теме «Организация взаимодействия с поднадзорными организациями и подготовка к проведению внеплановых проверок» в котором приняли участие инспектора Отдела.

Во исполнение протокола заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 03.06.2020 №3 ПЛ и в целях недопущения аварий на опасных производственных объектах складов нефти и нефтепродуктов, аналогичной происшедшей 29.05.2020 на опасном производственном объекте «Топливное хозяйство ТЭЦ-3» II класса опасности, эксплуатируемом АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» Для подконтрольных предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты II и III класса опасности, подготовлена и доведена информация о необходимости принятия дополнительных мер по недопущению на опасных производственных объектах аварийных ситуаций, связанных с неконтролируемым выбросом нефти и нефтепродуктов в окружающую среду, усилению контроля за объектами хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов, с последующим контролем исполнения.

Проведена техучеба с инспекторским составом межрегионального отдела по надзору в химической промышленности и на предприятиях по переработке и хранению растительного сырья по в целях правильности классификации инцидентов, произошедших на поднадзорных объектах, а также результатов их технического расследования.

Проведена работа по выявлению аварийно-опасных сооружений и технических устройств опасных производственных объектов, на которых хранятся нефть и нефтепродукты, а также сооружений и технических устройств, которые эксплуатируются с недопустимыми отклонениями от требований, установленных в области промышленной безопасности. Проведен анализ выданных в период с 2017 года предписаний.

Проведен анализ наличия и своевременности проведения экспертиз промышленной безопасности, их полноты и результатов исполнения, отмеченных в них предписаний экспертных организаций, отражения сведений о состоянии свайных фундаментов. Проведенным анализом наличия и своевременности проведения экспертиз промышленной безопасности на опасных производственных объектах, на которых хранятся нефть и нефтепродукты, установлено, что на предприятиях в основном соблюдаются сроки проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений. Однако, в период с 2017 по настоящее время были выявлены случаи  несвоевременного проведения экспертиз промышленной безопасности резервуаров на ряде предприятий.

Проведен анализ наличия и полноты сведений о проведенных диагностических обследованиях сооружений и взаимосвязанных с ними технологически технических устройств опасных производственных объектов, на которых хранятся нефть и нефтепродукты, а также сведений о проведенных ежегодных геодезических обследованиях фундаментов.

Проведен анализ наличия сведений о годовых планах ремонтов основного оборудования, проведенных в период с 2017 по 2020 гг. ремонтах сооружений и технических устройств, сроках вывода в ремонт и включения их в работу, а также сведений о ведении строительного контроля в период ремонта. Проведенным анализом установлено, что на подконтрольных Уральскому управлению Ростехнадзора  предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на которых хранятся нефть и нефтепродукты, имеются в наличии и соблюдаются планы ремонтов основного оборудования. Например выявлены нарушения в ходе проведения ремонтов сооружений и технических устройств, сроках вывода в ремонт и включения их в работу, а также сведений о ведении строительного контроля в период ремонта ФГКУ комбинат «Новатор».

Проведен анализ наличия обвалований резервуаров и складов хранения нефти и нефтепродуктов. На всех опасных производственных объектах подконтрольных Уральскому управлению Ростехнадзора, на которых хранятся нефть и нефтепродукты, имеются в наличии обвалования для предотвращения утечки нефтепродуктов за территорию склада нефти и нефтепродуктов в случае аварийной разгерметизации емкости.

Проведен анализ наличия и актуальности Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (ПМЛА) и Планов предупреждения и ликвидации разливов нефти (нефтепродуктов) (ПЛРН), соответствие их реальному состоянию объектов и фактической готовности к ликвидации возможных аварий, сведений, подтверждающих проведение аварийных тренировок. В 2020 году в Уральское управление Ростехнадзора на согласование поступило 14 ПЛРН, в ходе проверок в ПЛРН были выявлены ряд несоответствий, документы направлялись на исправление. В ходе проведенных проверок имели место случаи устаревших, а также отсутствующих Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах. На всех предприятиях Уральского управления Ростехнадзора, эксплуатирующих опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения, разработаны  планы мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и Планы предупреждения и ликвидации разливов нефти (нефтепродуктов), графики учебно-тренировочных занятий и учебных тревог, утвержденные в установленном порядке. Проводятся занятия с персоналом предприятий по обучению действиям в случае возможной аварийной ситуации на опасном производственном объекте. Результаты аварийных тренировок оформляются документально. Имеются средства и материалы для локализации и ликвидации аварий, обеспечена готовность персонала предприятия к действиям по локализации и ликвидации аварий.

Проведен анализ наличия договоров на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями либо наличие собственных, создаваемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке профессиональных аварийно-спасательных служб или формирований, а также наличие нештатного аварийно-спасательного формирования из числа производственного персонала предприятия.

Проведен анализ наличия положения о порядке расследования причин инцидентов на предприятии, журнала учета аварий и инцидентов на ОПО, документов о проведении анализа причин возникновения по каждому инциденту на ОПО, сведений о принятых мерах по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов. На всех подконтрольных предприятиях разработаны в установленном порядке положения о порядке расследования причин инцидентов на предприятии, имеются журнала учета аварий и инцидентов на опасном производственном объекте.

В соответствии с письмом от 26.06.2020 00-03-03/554 заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору А.В. Ферапонтова проведен анализ состояния приёмных емкостей и резервуаров оборудования для хранения основного (резервного) топлива, а также анализ в отношении объектов электроэнергетики и источников тепловой энергии, у которых суммарное количество указанного топлива не превышает 1000 тонн.

Проводится сбор отчетов от предприятий про принимаемых дополнительных мер по недопущению на опасных производственных объектах аварийных ситуаций, связанных с неконтролируемым выбросом нефти и нефтепродуктов в окружающую среду, усилению контроля за объектами хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Основной формой профилактической и контрольной работы на поднадзорных предприятиях за отчетный период являлось проведение плановых проверок на ОПО и внеплановых проверок выполнения ранее выданных предписаний.

На предприятиях составляются планы мероприятий по производственному контролю, где определяются сроки и ответственные за выполнение мероприятий. Результаты выполнения мероприятий по производственному контролю отражаются в актах или протоколах.

Проведена работа по информированию поднадзорных предприятий о необходимости предоставления информации о наличии договоров обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Проведена работа по информированию о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля в установленный Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997.

По Курганской области

В первом полугодии 2020 года с подконтрольными предприятиями проводились мероприятия, направленные на профилактику нарушений требований промышленной безопасности на поднадзорных объектах:

- проведена работа по информированию о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля в  установленный Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 срок до 01.04.2020 года.

- во исполнение протокола заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 3 июня 2020 г. № 3 и в целях недопущения аварий на опасных производственных объектах складов нефти и нефтепродуктов, аналогичной происшедшей 29 мая 2020 г. на опасном производственном объекте «Топливное хозяйство ТЭЦ-3» (II класс опасности), эксплуатируемом АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», до подконтрольных предприятий Курганской области, эксплуатирующих опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения доведена информация о необходимости принятия дополнительных мер по усилению контроля за объектами хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов.

По Челябинской области

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ в отчетном периоде проводились мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований:

- проведена работа по информированию поднадзорных предприятий о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля;

- при проведении проверок с работниками поднадзорных организаций проводилась разъяснительная работа о недопустимости нарушений обязательных требований;

- консультирование поднадзорных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований;

- во исполнение пп. б п. 10 протокола заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 03.06.2020 № 3 и в целях недопущения аварий на опасных производственных объектах складов нефти и нефтепродуктов на поднадзорные предприятия были направлены письма о необходимости принятия мер по недопущению на опасных производственных объектах аварийных ситуаций, связанных с неконтролируемым выбросом нефтепродуктов в окружающую среду.

Показатели и анализ состояния лицензирования, в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии (с примерами).

По Свердловской области:

Продолжалась работа в части реализации Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» по выдаче и переоформлению лицензий на конкретные виды деятельности.

В соответствии с законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности за отчетный период предоставлено - 1.

Инспекторский состав Отдела принимал участие внеплановой выездной проверке в отношении соискателя лицензии лицензионных требований, (которые не учитываются в общем количестве проверок):

В ноябре 2020 года была проведена внеплановая выездная проверка ООО «Уральский битумный терминал» на предмет возможности соблюдения соискателем лицензии лицензионных требований на вид деятельности на вид деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности». В ходе проверки установлено, что ООО «Уральский битумный терминал» соответствует лицензионным требованиям.

За отчетный период направлено 7 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований пункта 12 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; части 1 статьи 6 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» за отсутствие лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности

По Курганской области

В Управлении принимаются меры, направленные на обеспечение лицензионной и разрешительной деятельности согласно Федеральному закону «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.2011г.

За 12 месяцев 2020 года государственным инспектором по надзору за объектами нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности проверки соблюдения лицензионных требований и условий в отношении подконтрольных предприятий не проводились.

По Челябинской области

За 2020 год проведена 1 проверка лицензиата, проведенная в связи с рассмотрением заявления о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов III класса опасности (ООО «ТЗК Волга»).

Нарушений обязательных требований, представляющих непосредственную угрозу или являющихся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не выявлено.

Нарушений лицензионных требований и условий, которые привели к приостановке действия лицензии или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии, не выявлено.

Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

По Свердловской области:

В организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты II класса опасности, продолжались работы по совершенствованию функционирования систем управления промышленной безопасностью в части повышения их эффективности при эксплуатации опасных производств. В этих целях в отчетный период разработаны и внедряются системы управления промышленной безопасностью в организациях, поднадзорных Управлению, эксплуатирующих объекты II класса опасности.

При проведении плановых, внеплановых проверок предприятий инспекторским составом Отдела особое внимание уделялось вопросам организации и осуществления производственного контроля, эффективности мероприятий, разработанных для улучшения состояния промышленной безопасности на предприятиях.

Важным направлением по контролю за промышленной безопасностью опасных производственных объектов является проверка создания системы управления промышленной безопасностью и организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности

На многих предприятиях, эксплуатирующих нефтехимические опасные производственные объекты, разрабатываются и внедряются системы стандартов предприятия по управлению промышленной безопасности. Проверка служб производственного контроля на объектах нефтехимического комплекса позволила значительно увеличить эффективность системы управления промышленной безопасностью: до каждого работника доведена его сущность и необходимость, основные принципы и требования.

В организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты II класса опасности, созданы системы управления промышленной безопасностью и обеспечиваются условия их функционирования. В рамках создания системы управления промышленной безопасностью в организациях разработаны и внедрены стандарты организации системы управления промышленной безопасностью и охраной труда.

Противоаварийная устойчивость поднадзорных предприятий обеспечивается комплексом соответствующих организационно-технических мероприятий:

-использованием автоматических систем управления технологическим процессом;

-постоянным контролем содержания опасных веществ в воздухе рабочей зоны;

-разработкой планов ликвидации аварий, проведением противоаварийных учений, учебных тревог;

-наличием на предприятиях нештатных аварийно-спасательных формирований.

При проведении проверок инспекторским составом Отдела проверяются техническое состояние автоматических систем управления технологическим процессом, выполнение планов противоаварийных тренировок, их тематика, полнота охвата противоаварийными тренировками эксплуатационного персонала. Выявленные нарушения отражаются в актах проверок и предписаниях.

Обеспечение безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий неразрывно связано с выполнением поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости, которые контролируются государственными инспекторами территориальных органов в ходе проведения обследований поднадзорных предприятий и организаций

На предприятиях не происходит требуемого внедрения новых, высокоэффективных и безопасных технологий, все еще медленно происходит замена технических устройств (оборудования, средств контроля и автоматики, противоаварийной защиты оборудования и других), отработавших нормативны срок службы на новые и более эффективные, (в большинстве случаев по результатам проведения экспертизы промышленной безопасности принимаются решения о продлении сроков эксплуатации).

По Курганской области

Инспекторами Уральского управления Ростехнадзора совместно с подконтрольными предприятиями ведется подготовительная работа по внедрению систем управления промышленной безопасностью на опасных производственных объектах в рамках реализации изменений, внесенных в статью 11 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

На многих предприятиях, эксплуатирующих объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, разрабатываются и внедряются системы стандартов предприятия по управлению промышленной безопасностью на основе международных стандартов ISO 9001 (филиал «ВЧ 92746», ОАО «Курганмашзавод» и др.).

Эффективное функционирование и актуализация систем управления промышленной безопасностью находится под постоянным контролем инспекторского состава.

Совершенствование надзорной деятельности напрямую зависит от следующих проблемных вопросов требующих скорейшего решения:

1. Разработать методические рекомендации по проведению проверок, в связи с выходом новых нормативных документов (технических регламентов о безопасности машин и оборудования, зданий и сооружений).

2. Разработать и ввести в действие Федеральные нормы и правила промышленной безопасности по эксплуатации технологических трубопроводов.

По Челябинской области

В рамках проверочных мероприятий 2020 года факты внедрения систем управления промышленной безопасности и реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий не установлены.

Осуществление информирования поднадзорных предприятий по вопросам соблюдения обязательных требований (проведение семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иное), осуществление мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, с примерами. Сведения об анализе наиболее часто встречающихся случаях нарушений обязательных требований, на основании которых выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Во исполнение протокола заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 03.06.2020 №3 ПЛ и в целях недопущения аварий на опасных производственных объектах складов нефти и нефтепродуктов, аналогичной происшедшей 29.05.2020 на опасном производственном объекте «Топливное хозяйство ТЭЦ-3» II класса опасности, эксплуатируемом АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» Для подконтрольных предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты II и III класса опасности, подготовлена и доведена информация о необходимости принятия дополнительных мер по недопущению на опасных производственных объектах аварийных ситуаций, связанных с неконтролируемым выбросом нефти и нефтепродуктов в окружающую среду, усилению контроля за объектами хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов, с последующим контролем исполнения. 20.01.2020 состоялся семинар в форме вебинара по теме «Предварительные итоги по аварийности и травматизма 2019» в котором приняли участие инспектора Отдела

Общее состояние промышленной безопасности на подконтрольных производствах следует считать удовлетворительным.

23.06.2020 состоялся вебинар в формате видеоконференции по теме «Организация взаимодействия с поднадзорными организациями и подготовка к проведению внеплановых проверок» в котором приняли участие инспектора Отдела.

В отчетном периоде проводились мероприятия, направленные на профилактику в целях исключения нарушений требований промышленной безопасности, проводились семинары, отчеты руководителей о выполнении по недопущению нарушений промышленной безопасности.

По итогам совещаний руководителям и инженерно-техническим работникам подконтрольных предприятий рекомендовано:

Обеспечить неукоснительное исполнение требований, направленных на активизацию их работы по созданию безопасных условий труда и повышение персональной ответственности исполнителей за соблюдением требований промышленной безопасности, а также предупреждения случаев аварийности и травматизма на предприятие;

Обеспечить регулярный контроль полноты и своевременности выполнения выданных органами Ростехнадзора предписаний, мероприятий по предотвращению и устранению причин аварийности и травматизма. с применением в установленных случаях мероприятий по предотвращению и устранению причин аварийности и травматизма;

Обратить особое внимание на вопросы осуществления идентификации опасных производственных объектов, в особенности химически опасных объектов, в том числе на соответствие проектных данных по количеству, видам и свойствам веществ (при их подсчете и классификации опасных производственных объектов).

Организовывать и обеспечивать безопасную эксплуатацию, передвижение и стоянки автотранспортных средств на территории предприятия, с учетом мер предупреждения угроз и рисков аварийности.

Обратить особое внимание на контроль безусловного соблюдения работниками организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, требований взрывобезопасности и безопасности технологических процессов на нефтехимических объектах, эксплуатационной документации, требований технологических регламентов, знания и выполнения мероприятий по локализации и ликвидации аварий, с обучением работников практическим действиям в случаях аварий или инцидентов на опасных производственных объектах, соблюдение мер безопасности при эксплуатации технологического оборудования.

Принять исчерпывающие меры по пресечению предпосылок аварийности на поднадзорных объектах (в том числе на опасных производственных объектах IV класса опасности), уделив особое внимание учету и анализу аварий, инцидентов, несчастных случаев и неполадок, обеспечить надлежащий уровень, достоверность

Усилить ответственности руководителей, специалистов и персонала предприятий за состояние безопасности эксплуатируемых объектов, и о необходимости активизации работы служб производственного контроля и систем управления промышленной безопасностью по своевременному выявлению, пресечению и предупреждению появления нарушений безопасности и отклонений от установленного режима технологического процесса, по всем параметрам и требованиям безопасности (в целях профилактики предупреждения роста аварийности).

Обеспечить соблюдение процедур проведения и оформления материалов технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах в соответствии с требованиями Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Ростехнадзора от 19 августа 2011 года № 480 (с учетом изменений, включая внесенные приказом Ростехнадзора от 19.08.2017 №313).

Уделять особое внимание подготовке работников к действиям по локализации и ликвидации аварий и инцидентов на опасном производственном объекте (наличие специальных стендов, тренажеров, и т.п., для тренировок по планам мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, тематика учебно-тренировочных занятий в части возможного возникновения аварий на опасном производственном объекте, оперативность мер реагирования).

Акцентировать внимание специалистов на уровень ответственности за полноту и достоверность сведений, представляемых для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов;

Уделять внимание подготовке работников к действиям по локализации и ликвидации аварий и инцидентов на опасном производственном объекте (наличие специальных стендов, тренажеров, и т.п., для тренировок по планам мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, тематика учебно-тренировочных занятий в части возможного возникновения аварий на опасном производственном объекте, оперативность мер реагирования);

Обеспечить надлежащее соблюдение технологической и производственной дисциплины, в том числе, в рамках функционирования технических служб (в том числе в части планово-предупредительного ремонта) и служб производственного контроля надзорных предприятий.

Совершенствование надзорной деятельности напрямую зависит от следующих проблемных вопросов требующих скорейшего решения:

1. В целях соблюдения требований, при проведении уполномоченными должностными лицами органа надзора мероприятий по контролю,   направленные на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, инцидентов и случаев производственного травматизма при эксплуатации опасных производственных объектов в, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности и на других опасных производственных объектах, прошу включить в план нормотворческой деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проект федеральных норм и правил в области промышленной безопасности:

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

- Федеральные нормы и правила «Правила безопасности при транспортировании (перевозке) опасных веществ (грузов) на железнодорожном и автомобильном транспорте».

2. В целях актуализации нормативных требований промышленной безопасности в части исключения избыточных и дублирующих норм и требований промышленной безопасности в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» внести изменения в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности складов нефтепродуктов утверждённые приказом Ростехнадзора от 07.11.2016 № 461). Предлагаем ввести в данные правила Приложение 1 «Перечень светлых нефтепродуктов»:

Алкилат, алкилбензин, асидол, асидолмылонафт, бензин газовый стабильный, бензин для промышленных целей, бензин моторный, бензин этилированный, газойль, дистиллят вакуумный, керосин, конденсат из природного газа, масла минеральные нефтяные (брайсток (масло для прокатных станов П-28), вапор (масло цилиндровое 52), велосит (масло для высокоскоростных механизмов), вискозин (масло цилиндровое 24), масла (авиационное, автомобильное, автотракторное, вазелиновое, веретенное, висциновое, дизельное, для гипоидных передач, прессов и прокатных станов, для изготовления солидола, индустриальное, кабельное, компрессорное, конденсаторное, машинное, моторное, осевое, рефрижераторное, сепараторное, судовое, трансмиссионное, трансформаторное, турбинное, турбогенераторное, турборедукторное, цилиндровое, швейное)), нафтил, парафин, петролатум, топливо дизельное, топливо Т-1, ТС-1 и ТС-2, уайт-спирит, фракция керосино-газойлевая, фракция гексановая, эфир петролейный.

Предлагаемая редакция пункта (на основе анализа результатов плановых, вне плановых проверок) устанавливает перечень основных светлых нефтепродуктов для устранения разночтения нормативных документов.

Надзор в химической промышленности

В Уральском управлении Ростехнадзора (далее – Управление) в Свердловской, Челябинской и Курганской областях количество поднадзорных организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности химически опасных производственных объектов составило 265, из них химические – 39, систем водоподготовки – 40, целлюлозно-бумажные – 1, АХУ – 31, производства и потребления продуктов разделения воздуха, криогенно-вакуумной техники, обращения углекислоты (СО2) и инертных газов – 29, маслоэкстракционные производства  – 1, склады и базы хранения и отгрузки химически опасных и взрывоопасных веществ – 88, других производств, связанных с обращением или хранением токсичных, взрывопожароопасных и других веществ, которые могут образовывать пылевоздушные или парогазовые смеси – 36.

Сведения об осуществлении контроля (надзора) 
за взрывоопасными и химически опасными объектами

| № п/п | Наименование показателя | Всего по терр. органу | В том числе по субъектам РФ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЧБ | КР | СВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Число поднадзорных организаций (юридических лиц), эксплуатирующих ОПО, в том числе | 265 | 72 | 29 | 164 |
| 1.1. | химические | 39 | 6 | 2 | 31 |
| 1.2. | систем водоподготовки | 40 | 13 | 1 | 26 |
| 1.3. | целлюлозно-бумажные | 1 |  |  | 1 |
| 1.4. | АХУ | 31 | 8 | 4 | 19 |
| 1.5. | производства и потребления продуктов разделения воздуха, криогенно-вакуумной техники, обращения углекислоты (СО2) и инертных газов | 29 | 6 | 8 | 15 |
| 1.6. | спиртовые производства | 0 |  |  |  |
| 1.7. | маслоэкстракционных производств | 1 | 1 |  |  |
| 1.8. | склады и базы хранения и отгрузки химически опасных и взрывоопасных веществ | 88 | 20 | 1 | 67 |
| 1.9. | других производств, связанных с обращением или хранением токсичных, взрыво-, пожароопасных и других веществ, которые могут образовывать пылевоздушные или парогазовые смеси | 36 | 18 | 13 | 5 |
| 2. | Число поднадзорных ОПО, внесенных в Реестр, в том числе: | 496 | 95 | 43 | 358 |
| 2.1. | Химические, из них: | 130 | 6 | 3 | 121 |
| 2.1.1. | I класса опасности | 9 | 2 | 1 | 6 |
| 2.1.2. | II класса опасности | 15 | 1 |  | 14 |
| 2.1.3. | III класса опасности | 83 | 3 | 2 | 78 |
| 2.1.4. | IV класса опасности | 23 |  |  | 23 |
| 2.2. | Систем водоподготовки, из них: | 56 | 21 | 2 | 33 |
| 2.2.1. | I класса опасности | 0 |  |  |  |
| 2.2.2. | II класса опасности | 1 | 1 |  |  |
| 2.2.3. | III класса опасности | 45 | 14 | 2 | 29 |
| 2.2.4. | IV класса опасности | 10 | 6 |  | 4 |
| 2.3. | Целлюлозно-бумажные, из них: | 1 |  |  | 1 |
| 2.3.1. | I класса опасности | 0 |  |  |  |
| 2.3.2. | II класса опасности | 1 |  |  | 1 |
| 2.3.3. | III класса опасности | 0 |  |  |  |
| 2.3.4. | IV класса опасности | 0 |  |  |  |
| 2.4. | АХУ, из них: | 55 | 8 | 4 | 43 |
| 2.4.1. | I класса опасности | 0 |  |  |  |
| 2.4.2. | II класса опасности | 0 |  |  |  |
| 2.4.3. | III класса опасности | 29 | 6 | 2 | 21 |
| 2.4.4. | IV класса опасности | 26 | 2 | 2 | 22 |
| 2.5. | Производства и потребления продуктов разделения воздуха, криогенно-вакуумной техники, обращения углекислоты (СО2) и инертных газов, из них: | 51 | 6 | 15 | 30 |
| 2.5.1. | I класса опасности | 0 |  |  |  |
| 2.5.2. | II класса опасности | 0 |  |  |  |
| 2.5.3. | III класса опасности | 36 | 6 | 12 | 18 |
| 2.5.4. | IV класса опасности | 15 |  | 3 | 12 |
| 2.6. | Спиртовые производства, из них: | 0 |  |  |  |
| 2.6.1. | I класса опасности | 0 |  |  |  |
| 2.6.2. | II класса опасности | 0 |  |  |  |
| 2.6.3. | III класса опасности | 0 |  |  |  |
| 2.6.4. | IV класса опасности | 0 |  |  |  |
| 2.7. | Маслоэкстракционных производств, из них: | 1 | 1 |  |  |
| 2.7.1. | I класса опасности | 0 |  |  |  |
| 2.7.2. | II класса опасности | 0 |  |  |  |
| 2.7.3. | III класса опасности | 1 | 1 |  |  |
| 2.7.4. | IV класса опасности | 0 |  |  |  |
| 2.8. | Склады и базы хранения и отгрузки химически опасных и взрывоопасных веществ, из них: | 142 | 21 | 1 | 120 |
| 2.8.1. | I класса опасности | 0 |  |  |  |
| 2.8.2. | II класса опасности | 11 | 4 |  | 7 |
| 2.8.3. | III класса опасности | 98 | 13 | 1 | 84 |
| 2.8.4. | IV класса опасности | 33 | 4 |  | 29 |
| 2.9. | Других производств, связанных с обращением или хранением токсичных, взрыво-, пожароопасных и других веществ, которые могут образовывать пылевоздушные или парогазовые смеси, из них: | 60 | 32 | 18 | 10 |
| 2.9.1. | I класса опасности | 1 | 1 |  |  |
| 2.9.2. | II класса опасности | 2 | 1 | 1 |  |
| 2.9.3. | III класса опасности | 36 | 24 | 12 |  |
| 2.9.4. | IV класса опасности | 21 | 6 | 5 | 10 |
| 3. | Количество проведенных плановых проверок на опасных производственных объектах всего, в том числе: | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 3.1 | I класса опасности | 2 | 1 |  | 1 |
| 3.2. | II класса опасности | 0 |  |  |  |
| 3.3. | III класса опасности | 2 |  | 1 | 1 |
| 4. | Количество проведенных внеплановых проверок на опасных производственных объектах всего, в том числе: | 49 | 23 | 8 | 18 |
| 4.1. | I класса опасности | 16 | 12 | 4 |  |
| 4.2. | II класса опасности | 2 | 1 | 1 |  |
| 4.3. | III класса опасности | 30 | 10 | 2 | 18 |
| 5. | Количество выявленных нарушений установленных требований законодательства, федеральных норм и правил всего, в том числе: | 428 | 29 | 15 | 384 |
| 5.1. | По организации производственного контроля (системы управления промышленной безопасностью) | 5 |  | 1 | 4 |
| 5.2. | По промышленной безопасности объектов на ОПО | 301 | 29 | 4 | 268 |
| 5.3. | По ведению эксплуатационной, проектной, монтажной, конструкторской, ремонтной и иной технической документации на ОПО | 5 |  | 5 |  |
| 5.4. | По ведению опасных видов работ: | 80 |  | 2 | 78 |
| 5.4.1. | газоопасных на ОПО | 26 |  | 2 | 24 |
| 5.4.2. | огневых на ОПО | 22 |  |  | 22 |
| 5.4.3. | ремонтных | 32 |  |  | 32 |
| 5.4.4. | строительно-монтажных (на высоте) | 0 |  |  |  |
| 5.5. | По техническому диагностированию | 18 |  | 2 | 16 |
| 5.6. | По подготовке и аттестации персонала | 19 |  | 1 | 18 |
| 5.7. | По защищенности объектов от террористических и преступных посягательств | 0 |  |  |  |
| 6. | Количество ОПО находящихся на консервации, в том числе: | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 6.1. | I класса опасности | 0 |  |  |  |
| 6.2. | II класса опасности | 0 |  |  |  |
| 6.3. | III класса опасности | 8 |  |  | 8 |
| 6.4. | IV класса опасности | 0 |  |  |  |
| 7. | Находящихся на стадии консервации (за отчетный период), в том числе: | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 7.1. | I класса опасности | 1 |  | 1 |  |
| 7.2. | II класса опасности | 0 |  |  |  |
| 7.3. | III класса опасности | 5 |  | 3 | 2 |
| 7.4. | IV класса опасности | 0 |  |  |  |
| 8. | Количество ОПО, находящихся на стадии ликвидации, в том числе: | 10 | 0 | 4 | 6 |
| 8.1. | I класса опасности | 1 |  | 1 |  |
| 8.2. | II класса опасности | 0 |  |  |  |
| 8.3. | III класса опасности | 9 |  | 3 | 6 |
| 8.4. | IV класса опасности | 0 |  |  |  |
| 9. | Количество ОПО находящихся на стадии строительства: | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 10. | Количество ОПО, на которых в отчетном периоде осуществляется реконструкция и техническое перевооружение: | 36 | 1 | 1 | 34 |
| 10.1 | I класса опасности | 1 | 1 |  |  |
| 10.2 | II класса опасности | 1 |  | 1 |  |
| 10.3 | III класса опасности | 34 |  |  | 34 |
| 10.4 | IV класса опасности | 0 |  |  |  |
| 11. | Количество проведенных учебных тревог | 5 | 0 |  | 5 |

Для осуществления контроля и надзора все предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты закреплены за инспекторским составом Отдела приказом по Управлению «О распределении опасных производственных объектов». В приказе все предприятия разделены на предприятия крупного, среднего и малого бизнеса.

Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года. Количество аварий, произошедших в результате действия третьих лиц. Суммарный материальный ущерб от аварий.

По Свердловской области:

Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах за 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано.

По. Курганской области:

Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах за 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано.

По Челябинской области:

Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах за 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано.

Количество групповых несчастных случаев, общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях. Количество несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших в результате аварий.

- По Свердловской области:

Групповых несчастных случаев на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано.

По Курганской области:

Групповых несчастных случаев на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано.

По Челябинской области:

Групповых несчастных случаев на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано.

Сравнительный анализ распределения аварий по видам аварий по видам аварий за 12 месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с описанием тенденций.

По Свердловской области:

На подконтрольных предприятиях и химически опасных производственных объектах  за 12 месяцев 2020 года аварий по техническим причинам, как и за аналогичный период 2019 г.,  не допущено. Тенденции распределения отсутствуют.

По Курганской области:

Аварий на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах  области за 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано. Тенденции распределения отсутствуют.

- По Челябинской области:

Аварий на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах  области за 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано. Тенденции распределения отсутствуют.

Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам за 12 месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с описанием тенденций.

- По Свердловской области:

За 12 месяцев 2020 года на подконтрольных предприятиях и опасных производственных объектах  аварий,  несчастных случаев со смертельным исходом не допущено, в связи с этим сравнительный анализ  аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчётный период не приводится.

- По Курганской области:

Несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано.

- По Челябинской области:

Несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019г., не зарегистрировано.

Анализ качества расследования аварий и несчастных случаев.

- По Свердловской области:

- Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано.

- По Курганской области:

Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано.

- По Челябинской области:

Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано.

Описание обстоятельств и причин крупных аварий и групповых несчастных случаев. Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в актах технического расследования аварий и несчастных случаев за отчетный период. Анализ обобщения причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом (представить в виде таблицы на основании информации, представляемой территориальными органами Ростехнадзора).

- По Свердловской области:

Крупных аварий и групповых и несчастных случаев  со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах  за 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано.

- По Курганской области:

Крупных аварий и групповых и несчастных случаев  со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах  за 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано.

- По Челябинской области:

Крупных аварий и групповых и несчастных случаев  со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах  за 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано.

Анализ причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом.

- По Свердловской области:

Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано.

По Курганской области:

Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано.

По Челябинской области:

Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 12 месяцев 2020 года, как и за аналогичный период 2019 г., не зарегистрировано.

Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и  реконструкции (модернизации) производств.

- По Свердловской области:

Повышение промышленной безопасности на опасных производственных объектах достигается эксплуатирующими организациями при реализации планов модернизации, включающих работы по реконструкции и техническому перевооружению опасных производственных объектов. Поднадзорные предприятия,  эксплуатирующие ОПО, ежегодно разрабатывают мероприятия по обеспечению промышленной безопасности для поддержания объектов в надлежащем состоянии. Вопросы реконструкции и модернизации производств являются наиболее актуальным для объектов химического комплекса, которые эксплуатируются с 60-70-х годов. В целом стоит отметить, что на предприятиях не допускается эксплуатация объектов в случае неполного обеспечения безопасности производства работ без продления сроков безопасной эксплуатации зданий, сооружений и технических устройств. В поднадзорных организациях Свердловской области  в 2020 году проведены работы по реконструкции и техническому перевооружению химически опасных объектов, к примеру:

| № п/п | Вид работ | Наименование предприятия |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех по производству купороса» | АО «Уралэлектромедь» |
|  | Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка воздухоразделительной установки » | АО «Линде Газ Рус» |
|  | Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Производственный блок №7» | Завод УРБО-филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» |
|  | Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ» | АО «ЕВРАЗ КГОК» филиал Качканарская ТЭЦ |
|  | Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Склад сырьевой (кислот, формалина)» | АО «Русский хром» |
|  | Техническое перевооружение на ликвидацию опасного производственного объекта «Склад хлора цеха очистки бытовых стоков» (ЦОБС) | МУП «Водоканал Новоуральск» |
|  | Техническое перевооружение на ликвидацию опасного производственного объекта «Кислородно-компрессорный цех» Хранилище жидких продуктов | АО «ЕВРАЗ НТМК» |
|  | Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства гидрогенизации жиров». Участок охлаждения продукции. Демонтаж АХУ | ОАО «Жировой комбинат» |
|  | Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Склад хлора Южной аэрационной станции» | МУП «Водоканал» г. Екатеринбург |
|  | Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех по производству синтетических клеевых материалов» | ООО «Полипласт-УралСиб» |
|  | Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех по производству пластификатора С-3» | ООО «Полипласт-УралСиб» |
|  | Техническое перевооружение системы кислородоснабжения медицинского учреждения на опасном производственном объекте | ГБУЗ СО «Городская инфекционная больница город Нижний Тагил» |
|  | Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок производства серной кислоты» | ОАО «Святогор» |
|  | Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Склад хлора» (хлораторная) | АО «Уральский электрохимический комбинат» |
|  | Техническое перевооружение ХВО №3, цех 850. Помещение реагентного хозяйства опасного производственного объекта «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ» | АО НПК «Уралвагонзавод» |
|  | Техническое перевооружение производства МФС в здании производственного цеха №19: «Площадка производства синтетических смол и полимерных материалов» | ПАО Уралхимпласт |
|  | Техническое перевооружение «Склад сырьевой химической промышленности». | ЗАО Русхимсеть |
|  | Техническое перевооружение цеха 19, здание 302: перенос баков с серной кислотой. | ОАО «УЭХК» |
|  | Техническое перевооружение ванны травильной в цехе по производству труб. | ПАО «Синарский трубный завод» |
|  | Техническое перевооружение установки комплекса оборудования для производства винтов самонарезающих. | ООО «НЛМК-Метиз» |
|  | Техническое перевооружение площадки производства компонентов для ВВ | НАО «Нипигормаш» |
|  | Техническое перевооружение склада сырьевого цеха №34 | АО «ПНТЗ» |
|  | Техническое перевооружение в части замены испарителя в АХУ | ОАО «Ирбитский химфармзавод» |
|  | Техническое перевооружение цеха получения полиалюминия гидрохлорида; участка транспортирования опасных веществ. | АО «Реагенты водоканала» |
|  | Техническое перевооружение площадки производства пластификаторов с организацией товарно-сырьевого склада. | ООО «Уральский завод пластификаторов» |
|  | Техническое перевооружение опасного производственного объекта:«Склад хлора Южной аэрационной станции», регистрационный номер А54-00873-0001, lI класс опасности 15/02-00-ИОС 5 изм. 1. МУП «Водоканал» г. Екатеринбург. «Склад хлора Южной аэрационной станции». «Склад хлора с хлораторной» | МУП «Водоканал» г. Екатеринбург |
|  | Техническое перевооружение ОПО, III класс опасности III ГАУЗ СО «Городская инфекционная больница г.Нижний Тагил» Свердловская обл, г. Нижний Тагил, «Техническое перевооружение системы кислородоснабжения медицинского учреждения» | ГАУЗ СО «Городская инфекционная больница г.Нижний Тагил» |
|  | Техническое перевооружение «Цех 850. ХВО № 3. Площадка бака хранения аммиака» опасного производственного объекта «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», II класса опасности, АО «НПК «Уралвагонзавод» | АО «НПК «Уралвагонзавод» |
|  | Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка подготовки воды" (рег. № А54-00356-0001, III класс опасности). Организация автоматического управления. | Акционерное общество «Северский трубный завод», |
|  | Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка участка охлаждения готовой продукции" АО "Богдановичский городской молочный завод" | АО "Богдановичский городской молочный завод" |
|  | Техническое перевооружение ОПО "площадка газификационной установки", III класс опасности. "Устройство системы централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом), дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда в медицинских учреждениях, в том числе МАУ "городская клиническая больница №40" | Муниципальное Автономное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница № 40" |
|  | Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Склад хлора» с изменением технологического процесса обеззараживания питьевой воды с внедрением новой технологии и модернизацией применяемых технических устройств. Замена дезинфектанта «Хлор» на комбинированный дезинфектант «Диоксид хлора и хлор» Акционерное общество «Северский трубный завод», г. Полевской | Акционерное общество «Северский трубный завод» |
|  | Техническое перевооружение ОПО «Площадка газификатора» III класс опасности, «Устройство контура потребления медицинского кислорода на 80 точек ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» Кислородно-- газификационная станция» | ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» |
|  | Техническое перевооружение ОПО "Площадка кислородоснабжения",, III класс опасности. Устройство контура потребления медицинского кислорода на 292 точки. | ГБУЗ СО "Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн" |

- По Курганской области:

Безопасная эксплуатация технологического оборудования и технических устройств, отработавших нормативный срок службы, обеспечивается организацией своевременного технического обслуживания и проведением работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств.

В 2020 году на химически опасном производственном объекте II класса опасности – складе серной кислоты № 1 АО «Далур» проведена работа по его реконструкции с целью приведения существующего объекта в соответствие с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Реконструкция склада серной кислоты проведена на основании разработанной в установленном порядке проектной документации, предусматривающей оборудование площадки разгрузки автоцистерны приямком для сбора проливов серной кислоты, а также установку двух блок-контейнеров полной заводской готовности с помещением операторской с аварийным душем и с помещением электрощитовой.

Таким образом, можно сделать вывод, что состояние промышленной безопасности на подконтрольных объектах в целом удовлетворительное.

По Челябинской области:

В отношении химически опасных производственных объектов (далее – ХОПО) за 12 месяцев 2020 года Челябинским отделом в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья (далее - Отдел) было проведено 23 проверки, в том числе:

плановых проверок – 1; из них с участием Отдела – 1;

внеплановых проверок – 7; из них проверок выполнения предписаний – 7; из них в четырёх Отделах был ответственным отделом, в трёх - участником;

проверок в рамках постоянного государственного надзора – 11; во всех проверках Отдел был ответственным отделом; из них проверок в отношении объектов оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК) – 3.

проверок в отношении объектов ОПК по поручению Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 № РП-П7-303с (далее – Поручение Правительства РФ) – 4.

Магнитогорским территориальным отделом (далее – МТО) в отношении ХОПО за 12 месяцев 2020 года проверки не проводились.

В ходе указанных проверочных мероприятий установлено следующее.

В отношении зданий, сооружений и технических устройств, эксплуатируемых на ХОПО и отработавших нормативный срок службы, своевременно проводятся экспертизы промышленной безопасности (далее – ЭПБ).

Все здания, сооружения и технические устройства, эксплуатируемые на ХОПО, работают в пределах назначенных сроков службы (паспортных либо по результатам ЭПБ).

Организациями, эксплуатирующими ХОПО, разрабатываются годовые графики проведения текущих осмотров и ремонтов, а также капитальных ремонтов зданий, сооружений и технических устройств. Выполнение графиков указанных работ выполняются своевременно и в полном объёме.

Проверки выполнения предписаний показывают, что организациями в полном объёме и в установленные сроки устраняются нарушения, выявленные в ходе плановых проверок. Таким образом, ХОПО приводятся в соответствии с обязательными требованиями промышленной безопасности.

Кроме того, на предприятиях ведётся работа по техническому перевооружению ХОПО:

- АО «Карабашмедь», ХОПО «Площадка сернокислотного производства» рег. № А56-00282-0009. Проектом технического перевооружения предусмотрена установка 2-х теплообменников, системы газоходов, воздуховодов и теплоизоляционного слоя. Документация направлена на экспертизу промышленной безопасности;

- ЗАО «Завод ЭСКОН», ХОПО «Участок предварительной подготовки металлоконструкций для цинкования» рег. № А56-72211-0002. В рамках технического перевооружения документацией предусматривается заключение кислотопроводов, проходящих над пешеходными проходами, в желоба с отводом утечек кислоты в безопасные места. Документация прошла ЭПБ. Заключение ЭПБ – положительное. Работы согласно документации выполнены в полном объёме в 2020 году;

- АО фирма «Челябхимоптторг», ХОПО «Склад сырьевой» рег. № А56-00642-0002. В рамках технического перевооружения документацией предусматривается замена устаревших резервуаров на новые и приведение железнодорожной эстакады в соответствие с требованиями НТД. Документация прошла ЭПБ. Заключение ЭПБ – положительное. Работы согласно документации выполнены в полном объёме в 2020 году;

- АО «ЧЦЗ», ХОПО «Участок кислотного хозяйства (серной кислоты» рег. № А56-01080-0005. В рамках технического перевооружения документацией предусматривается установка нового абсорбера МНГ-1 на существующий фундамент. Документация прошла ЭПБ. Заключение ЭПБ – положительное. Работы согласно документации выполнены в полном объёме в 2020 году.

Таким образом, можно сделать вывод, что состояние промышленной безопасности на подконтрольных объектах в целом удовлетворительное.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, разработка деклараций промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях.

По Свердловской области:

Эффективность системы производственного контроля оценивается состоянием промышленной безопасности организации. С этой целью на предприятиях химического комплекса разработаны Положения о производственном контроле опасных производственных объектов.

Производственный контроль в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 г. № 263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» является на поднадзорных предприятиях составной частью системы управления промышленной безопасностью и осуществляется эксплуатирующей организацией путем проведения комплекса мер, направленных на обеспечение безопасного функционирования ОПО.

Одним из основных направлений надзорной деятельности является проверка эффективности осуществления производственного контроля, наличия планов их работы и ответственных за осуществление производственного контроля. Руководству поднадзорных организаций Ростехнадзором выдаются предписания о необходимости усиления служб производственного контроля и привлечению к ответственности работников этих служб, не выполняющих возложенные на них обязанности.

В соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ,  п.3 «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 № 263, на предприятиях разработаны «Положения по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности» (далее Положение), в которых определены основные задачи производственного контроля, организация и осуществление производственного контроля, права и обязанности работников, ответственных за осуществление производственного контроля, функциональные обязанности должностных лиц, задействованных в организации и осуществлении производственного контроля и др. Положения утверждены руководителями предприятий.

Приказами по предприятиям назначены лица, ответственные за организацию и осуществление производственного контроля. Для проведения оперативных, целевых и комплексных проверок состояния промышленной безопасности ОПО приказами по предприятиям назначены комиссии производственного контроля из числа специалистов предприятий.

На всех поднадзорных предприятиях разработано «Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах». Организован и функционирует производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. При проведении плановых обследований предприятий осуществляется проверка эффективности деятельности производственного контроля.

Соответствующими службами объектов осуществляется непрерывный контроль производственных процессов выполнения требований промышленной безопасности подрядными организациями, осуществляющими деятельность на объектах. Поднадзорные организации в установленные сроки представляют отчеты о производственном контроле.

Наиболее характерными нарушениями в части организации и осуществления производственного контроля являются:

- отсутствие контроля за своевременным устранением выявленных нарушений;

- отсутствие контроля за своевременным проведением экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий, сооружений.

- отсутствие контроля за своевременным устранением выявленных нарушений.

В отчетном периоде продолжалась работа по осуществлению контроля, учета и анализа отчетности по производственному контролю на объектах, включая объекты IV класса опасности. Сведения об организации производственного контроля на поднадзорных предприятиях анализировались и вносились в подсистему КСИ в соответствии с требованиями приказа Управления  от 23.11.2015 № Св-2119.

Сведения об организации производственного контроля на поднадзорных предприятиях анализировались и вносились в Подсистему КСИ в соответствии с требованиями Приказа Управления от 23.11.2015 
№ Св-2119. По результатам поступивших сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2019 год в отчетном периоде выявлены организации, эксплуатирующие ОПО, которые не предоставили данные сведения или предоставили их несвоевременно.

В соответствии со  статьей 11 Федерального Закона от 21.07.1997  №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»  Сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности  до 1 апреля 2020 года не представили предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты химического комплекса:

АО "ТрансВудСервис"; ООО "ИНКОТЭМ"; ООО «Франке Руссия»; ООО "Опытное Производство Лакокрасочных Материалов"; ОАО "Насосный завод" ЗАО Научно-проектно-строительное предприятие "Энергия"; ОАО Уралбиофарм" Индивидуальный предприниматель Мочалов Виктор Леонидович; ООО "Ладья"; ООО "Химзавод ЭПП "; ООО "Технология-2003"; ООО "Знак качества"; ООО «Озон» и др.

Согласно приказа руководителя Управления от 18.05.2020 № ПР-332-199-о осуществлены действия инспекторского состава Отдела по привлечению лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, к административной ответственности, руководствуясь «Порядком действий и правовыми основаниями для инспекторского состава Управления при осуществлении контроля предоставления сведений об организации производственного контроля при эксплуатации опасных производственных объектов».

Отделом направлены уведомления на составление протоколов за не предоставление отчета по ПК, в отношении юридических и должностных лиц этих организаций составлены протоколы об административных правонарушениях в ч. 1 ст. 9.1 согласно КоАП РФ. Часть предприятий находятся в стадии ликвидации и не эксплуатируют ОПО. Отчеты ПК за 2019 год предоставлены от всех действующих организаций. В отношении опасных производственных объектов химического комплекса ликвидированных юридических лиц и ИП проводится процедура по исключению их из Государственного реестра ОПО в соответствии с Требованиями к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов.

За не предоставление (или несвоевременное предоставление) сведений об организации и осуществлении производственного контроля за 2019 год предприятия привлекались к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

Основными нарушениями требований промышленной безопасности и организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности явились отсутствие в Сведениях (отчете) об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на предприятии информации:

- о численности сотрудников, работающих на ОПО;

- о датах проведения проверок на предприятии ответственными лицами и результатах проверок;

- отсутствие в Сведениях (отчете) об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на предприятии информации;

- наименования технических устройств (тип, вид, марка), процент износа и дата проведения экспертизы промышленной безопасности;

- отсутствие экспертиз промышленной безопасности технических устройств (оборудования), находящихся в эксплуатации в составе опасного производственного объекта, а именно;

- оценка соответствия объекта экспертизы, предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности;

- оценка его технического состояния;

- определение возможности продления срока его безопасной эксплуатации

Положения о производственном контроле на предприятиях разработаны на 97%, на 9 поднадзорных предприятиях, эксплуатирующих ОПО, имеются службы производственного контроля. Производственный контроль на предприятиях осуществляется уполномоченными лицами согласно графикам и планам

По причине малочисленности штата большинство поднадзорных организаций не организовывают службы производственного контроля. Приказами руководителей назначены ответственные лица за организацию и осуществление производственного контроля (главные инженеры, технические руководители, специалисты). В основном производственный контроль осуществляется на удовлетворительном уровне  на крупных предприятиях, имеющих службу производственного контроля, таких как: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», АО НПО «Уралвагонзавод»; ПАО Корпорация «ВСМПО-Ависма»; Нижнетагильский филиал ОАО «НТМК-Энерго»;  АО «Урлэлектромедь».

Основные проблемы в осуществлении производственного контроля остаются на объектах IV класса опасности. При этом в ходе проверочных мероприятий выявлялись отдельные случаи эксплуатации технических устройств без продления срока безопасной эксплуатации или их замены.

За отчетный период службы производственного контроля предприятий большое внимание уделяли соблюдению требований промышленной безопасности при проведении технических освидетельствований и испытаний оборудования на прочность и плотность.

Анализ представленных в отчётах предприятий оборонно-промышленного комплекса данных по выполнению предписаний органов Ростехнадзора показывает, что средний процент выполнения на всех предприятиях составляет 75 %. Быстрее всего устраняются нарушения по ведению технической документации, разработке или внесению изменений в инструкции или иные документы, обеспечивающие безопасное ведение процесса. Намного дольше устраняются замечания, связанные с техническим перевооружением производства, его модернизацией и реконструкцией, а также по проведению экспертизы промышленной безопасности. Еще одним важным показателем  работы службы ПК является количество предложений, внесенных службами производственного контроля руководству предприятия по обеспечению безопасности. Почти все предприятия в своих отчетах указывают как предложения по обеспечению промышленной безопасности пункты предписаний службы ПК и органов Ростехнадзора. Это связано и с тем, что отсутствуют четкие методические рекомендации по заполнению данной формы, и с тем, что работники служб ПК не разрабатывают отдельные предложения для руководства с учетом корректировки выданных предписаний, предпочитая просто его переписывать.

Наиболее характерные нарушения при организации производственного контроля:

- нарушение сроков проведения проверок;

- отсутствие контроля за своевременным устранением выявленных нарушений;

- отсутствие контроля за своевременным проведением экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий, сооружений;

- отсутствие оценки и анализа при проведении комплексных проверок, результаты проверок не доводятся до должностных лиц организаций, не всегда своевременно и качественно проводятся идентификация и расследования причин происшедших инцидентов.

Особое внимание при проверках было уделено вопросам организации и осуществления эксплуатирующими организациями производственного контроля и эффективности функционирования систем управления промышленной безопасностью.

Декларирование опасных производственных объектов проходило удовлетворительно и связано было с пересмотром деклараций промышленной безопасности на предприятиях химического комплекса, в том числе по результатам перерегистрации опасных производственных объектов, а также с выполнением организациями химического комплекса мероприятий, указанных в декларациях безопасности, направленных на повышение уровня промышленной безопасности опасных производственных объектов.

На все опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, указанных в приложении 2, Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», разработаны и утверждены декларации промышленной безопасности. Декларации промышленной безопасности уточняются или разрабатываются вновь в случае изменения сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности.

Согласно требованиям ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на поднадзорных предприятиях разработаны перспективные графики выполнения экспертиз промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, которые ежегодно корректируются. Контроль за ходом выполнения графиков экспертиз промышленной безопасности, а также корректирующих мероприятий, разработанных по результатам экспертиз, осуществляется постоянно.

Экспертиза промышленной безопасности  (технических устройств, проектной документации, зданий и сооружений, иных документов) проводится экспертными организациями, имеющими лицензии Ростехнадзора на конкретный вид деятельности и аккредитованными в установленном порядке. Своевременное проведение экспертиз промышленной безопасности контролируется инспекторами во время проверок организаций и в представленных ежегодных Отчетах по производственному контролю.

Так, при анализе представленных организациями сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2019 год, выявлены факты эксплуатации технических устройств на ООО «Птицефабрика Рефтинская», ГАУЗ СО «Серовская городская больница»,  Муниципальное автономное учреждение «ЦГБ №2» им. А.А. Миславского применяемых на опасных производственных объектах по истечении срока службы, установленного производителем, или по истечении фактического срока службы более 20 лет.

За 12 месяцев 2020  года Отделом уделялось внимание оценке технического состояния технологического оборудования, зданий и сооружений, экспертной оценке проектов реконструкции и технического перевооружения предприятий, документации по промышленной безопасности.

На основании результатов экспертиз поднадзорные предприятия разрабатывают мероприятия по приведению этих объектов в соответствие установленным требованиям промышленной безопасности. Контроль и анализ исполнения мероприятий планов по доведению ОПО до нормативных требований промышленной безопасности проводится на основании письменных сообщений руководителей предприятий, а фактическое  исполнение проверяется  в ходе проведения плановых, внеплановых проверок в  режиме постоянного государственного надзора объектов предприятий.

На подконтрольных предприятиях разработаны мероприятия по улучшению состояния безопасности производств и объектов. Составлены графики проведения экспертизы технических устройств, зданий и сооружений с целью определения ресурса их дальнейшей эксплуатации, в основном их исполняют в установленные сроки.

Отделом продолжается работа по мониторингу и анализу хода страхования ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. В соответствии со ст. 15 Федерального закона  от 27.07.1997 № 116-ФЗ, при проведении проверок поднадзорных организаций осуществляется контроль договоров об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте. Поднадзорными предприятиями в целом своевременно оформляются договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте. Выявлялись случаи нарушения требований пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ, касающихся в непредставления в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора обязательного страхования его копии, в связи с чем виновные привлекались к административной ответственности.

Отделом уделялось внимание наличию страхования на предприятиях, финансовых и материальных ресурсов для локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Все подконтрольные организации, эксплуатирующие объекты химического комплекса, заключили договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

При проверках Сведений о производственном контроле за 2019 год и при проверках медицинских учреждений выявлено, что не все предприятия заключили договора  обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте    (ООО «Геоприд»;   ГБУЗ Свердловской области «Белоярская центральная больница»; МАУ «ГКБ №40»; МБУ «ЦГКБ №1»;   ГБУЗ Свердловской области «Белоярская центральная больница»: ГАУЗ СО «Алапаевская Городская больница»; МАУ ГБ № 36 «Травматологическая»; ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница им. П.Д. Бородина»; ГБУЗ СОЦентральная городская больница №7).

Контроль, за своевременным страхованием ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО в поднадзорных организациях ведется постоянно. Страховых случаев на подконтрольных предприятиях за истекший период не было.

Общее состояние промышленной безопасности на подконтрольных производствах следует считать удовлетворительным.

- По Курганской области:

Во всех поднадзорных организациях и их структурных подразделениях, эксплуатирующих взрывоопасные и химически опасные производственные объекты и других организациях, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, назначены ответственные лица за организацию и осуществление производственного контроля, организованы службы, либо отделы промышленной безопасности, которые действуют согласно разработанным Положениям о производственном контроле. Службы и отделы производственного контроля 10 крупных предприятий (ОАО «Синтез», ОАО ШААЗ, АО «Далур», ПАО «Курганмашзавод», войсковая часть 92746 ФБУ «ФУ БХУХО» и др.) проводят обследования своих структурных подразделений в соответствии с годовыми графиками, с выдачей актов-предписаний на устранение выявленных нарушений.

В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» 96,3% предприятий, эксплуатирующих химически опасные и взрывоопасные производственные объекты, имеют действующие договоры страхования гражданской ответственности за  причинение вреда в результате аварии. По состоянию на 01.01.2021 не проведено страхование 1 опасного производственного объекта – склада этилового спирта ООО «Шадринский пивзавод», находящегося в стадии ликвидации.

В 2020 году внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Уральского управления Ростехнадзора 18 заключений экспертизы технических устройств (ОАО «Автогенный завод» - 7, ООО «Курганхиммаш» - 4, ОАО «Синтез» - 2, АО «Далур» - 1, ЗАО «Курганстальмост» - 2, ЗАО «Зауральские напитки» - 2), 17 заключений экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений (ПАО «Курганская генерирующая компания» - 1, АО «Далур» - 5, филиал Молочный комбинат «ШАДРИНСКИЙ» ОАО «Компании ДАНОН» - 11), 1 заключение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение АО «Синтез».

На территории Курганской области эксплуатируются 2 опасных производственных объекта, для которых разработка декларации промышленной безопасности является обязательной: Площадка утилизации объектов спецхимии (корпус 1) войсковой части 92746, находящегося в ведении ФБУ «ФУ БХУХО» (войсковая часть 70855); склад серной кислоты № 1 АО «Далур».

Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта ФБУ «ФУ БХУХО» (войсковая часть 70855) разработана ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» (г. Москва) в 2019 году, внесена в Реестр деклараций промышленной безопасности с присвоением регистрационного номера 17-20(02).0049-00-ДР (исх. № 11-06-03/943 от 04.02.2020).

Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта - склада серной кислоты № 1 АО «Далур» разработана Урало-Сибирским филиалом ООО «Технический Экологический Консалтинг» (г. Санкт-Петербург) в 2015 году, внесена в Реестр деклараций промышленной безопасности с присвоением регистрационного номера 15-15(00).0629-00-ДР (исх. № 02-07-02/9114 от 13.11.2015).

- По Челябинской области:

- В соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ, пункта 3 «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 № 263, на предприятиях разработаны «Положения по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности» (далее – Положение), в которых определены: основные задачи производственного контроля, организация и осуществление производственного контроля, права и обязанности работников, ответственных за осуществление производственного контроля, функциональные обязанности должностных лиц, задействованных в организации и осуществлении производственного контроля и др. Положения утверждены руководителями предприятий. Заверенные копии Положений представлены в территориальный орган Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Приказами по предприятиям назначены лица, ответственные за организацию и осуществление производственного контроля. Для проведения оперативных, целевых и комплексных проверок состояния промышленной безопасности ХОПО приказами по предприятиям назначены комиссии производственного контроля из числа специалистов предприятий.

Службами производственного контроля на предприятиях ежегодно разрабатываются графики проведения мероприятий, направленных на:

- повышение уровня промышленной безопасности на ОПО предприятия;

- снижения уровня аварийности и травматизма на ОПО предприятии;

- выявление потенциальных причин инцидентов, аварий и несчастных случаев и их устранение;

- безусловное выполнение всех необходимых требований в области промышленной безопасности на ОПО;

- поиск приоритетов по достижению поставленных целей в области промышленной безопасности на ОПО наиболее рациональным и эффективным путём.

Программа мероприятий включает в себя в том числе:

- своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности (далее – ЭПБ) технических устройств, зданий, сооружений, у которых срок действия оценки соответствия обязательным требованиям подходит к концу;

- обновление, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт оборудования, технических устройств, сооружений, средств аварийной сигнализации и защиты;

- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации работников предприятия в области промышленной безопасности согласно постановлению Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и аттестации в области промышленной безопасности»;

- проведение внеочередной проверки знаний правил, норм, инструкций по промышленной безопасности у руководителей подразделений, эксплуатирующих ОПО, допустивших неоднократные нарушения требований промышленной безопасности.

Графики и планы целевых проверок на предприятиях выполняются в установленные сроки, по результатам указанных в них мероприятий составляются акты и при необходимости предписания.

Случаев формализма при организации и осуществлении производственного контроля в ходе указанных проверок не выявлено.

В 2020 году организациями, эксплуатирующими ХОПО в 2019 году, в сроки, установленные пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ, в Уральское управление Ростехнадзора представлена информация об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

Все подконтрольные объекты зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов. Проведена работа по перерегистрации опасных производственных объектов в государственном реестре с присвоением классов опасности в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них. Всем поднадзорным объектам присвоены классы опасности.

Организациями, эксплуатирующими ХОПО, заключены договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Страховых случаев на подконтрольных предприятиях за истекший период не было.

На поднадзорных предприятиях проводится работа по определению возможности продления сроков безопасной эксплуатации зданий, сооружений и технических устройств на ХОПО. Своевременно проводится ЭПБ зданий, сооружений и технических устройств, а также документации на техническое перевооружение.

- При проведении проверок состояния промышленной безопасности должностными лицами Отдела осуществляется проверка соответствия фактического состояния производства и работ утвержденным проектным решениям и техническим требованиям.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов.

- По Свердловской области:

Основной проблемой при соблюдении обязательных требований в области промышленной безопасности является недостаточное финансирование эксплуатирующими организациями мероприятий по соблюдению требований промышленной безопасности, а также устранению выявленных нарушений. В связи с тем, что многие опасные производственные объекты проектировались и строились более 30 лет назад, в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий специалистами отдела выявляются отступления от действующих Федеральных норм и правил промышленной безопасности, несоответствия проектной документации и самих объектов. Указанные отступления можно классифицировать как проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

Одной из проблем приведения опасных производственных объектов к требованиям норм промышленной безопасности также является необходимость выполнения работ капитального характера, работ по реконструкции объектов, с внедрением нового оборудования и проведением строительно-монтажных работ требующих остановки производства. Здания и сооружения, оборудование, технические устройства, применяемые на ОПО, эксплуатируются 20 и более лет. Постоянные изменения структуры предприятий, отсутствие перспективных планов развития  сдерживает финансирование на  техническое развитие предприятий.

Безопасность на опасных производственных объектах предприятий   обеспечивается:

- техническими решениями, принятыми при проектировании;

- соблюдением требований правил безопасности и норм технологического режима процессов;

-безопасной эксплуатацией технических устройств, отвечающих требованиям нормативно-технической документации  при эксплуатации, обслуживании и ремонте;

- системой подготовки квалифицированных кадров.

На большинстве предприятий продолжается сокращение штатов квалифицированных специализированных основных и вспомогательных служб, медленные темпы реконструкций и модернизаций технологий и оборудования, недостаточный уровень автоматизации устаревшего оборудования, задействованного в производственном процессе на опасных производственных объектах, большая нагрузка на экологию устаревшего оборудования, задействованного в производственном процессе на опасных производственных объектах и несвоевременное проведение капитальных ремонтов оборудования, производственных зданий и сооружений.

В то же время следует отметить, что на предприятиях имеют место технические организационные и финансовые проблемы, снижающие уровень промышленной безопасности. Также следует отметить, что проблемной причиной снижения уровня промышленной безопасности на поднадзорных объектах химического комплекса, является большое количество оборудования, отработавшего свой расчетный ресурс.

Противоаварийная устойчивость объектов и производств обеспечивается выполнением мероприятий, предусмотренных планами доведения объектов до нормативных требований промышленной безопасности, связанных с оснащением (дооснащением) оборудования элементами автоматизации и ПАЗ, созданием локальных систем, оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Антитеррористическая защищенность и готовность предприятий к локализации и ликвидации аварийных ситуаций проверяется при каждом оперативном обследовании (в режиме постоянного надзора), при проверке выполнения условий действия лицензий.  	Специалистами отдела в ходе выездных плановых проверок особое внимание уделяется состоянию защищенности ОПО, а также предотвращение проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц.

Устойчивость системы управления производственным процессом и организации, эксплуатирующей объекты, в целом, а также управления аварийно-спасательными формированиями при чрезвычайных ситуациях, в решающей степени определяется наличием гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи в организации.

Состояние промышленной безопасности подконтрольных объектов различное и зависит от года ввода в эксплуатацию объектов и проведения на них реконструкций, технических перевооружений и капитальных ремонтов. Оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов – удовлетворительная.

По Курганской области:

При проведении проверок подконтрольных предприятий государственным инспектором проверяются вопросы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов. На всех предприятиях, эксплуатирующих химически опасные производственные объекты, разработаны Планы мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

На всех подконтрольных предприятиях Курганской области, эксплуатирующих химически и взрывопожароопасные производственные объекты, разработаны графики проведения учебных занятий и учебных тревог с работниками по планам мероприятий по локализации и ликвидации аварий. Согласно этим графикам проводятся занятия с персоналом предприятий для обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте. По результатам проводимых тренировочных занятий лицами, ответственными за их проведение, дается оценка практических действий персонала при возникновении и развитии аварии.

На ряде предприятий, эксплуатирующих химически опасные производственные объекты, проводятся совместные с ГО и ЧС учебные тревоги (АО «Далур», ОАО «Синтез», АО «Водный Союз» и др.).

В целом состояние безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов удовлетворительное.

По Челябинской области:

На ряде предприятий основными проблемами, связанными с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости организаций, эксплуатирующих ХОПО, является следующее:

- количество персонала, участвующего в организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, недостаточно для осуществления своих функций в полной мере. При этом персоналу приходится совмещать работу с вопросами охраны труда, экологии.

- недостаточность финансовых средств для выполнения требований промышленной безопасности, в том числе для устранения пунктов выданных предписаний;

- способ планирования бюджета не позволяет зачастую в рамках текущего года устранять выявленные нарушения требований промышленной безопасности;

- конкурсными управляющими зачастую не производится своевременное информирование органов Ростехнадзора о продаже, ликвидации ХОПО.

Общую оценку состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий можно считать удовлетворительной.

Оценка готовности к локализации и ликвидации последствий аварий, основные проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия.	Основные проблемы в работе профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия.

По Свердловской области:

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты химического комплекса, планируют и осуществляют мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах. Специалистами отдела в ходе выездных плановых проверок (в режиме постоянного надзора) при проверке выполнения условий действия лицензий особое внимание уделяется состоянию защищенности ОПО, а также предотвращение проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц. По итогам проверок в случае выявления нарушений руководителям предприятий выдаются предписания с требованиями по устранению выявленных нарушений.

Предприятия имеют разработанные и согласованные в установленном порядке планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на химически опасных и взрывопожароопасных производственных объектах, по которым, согласно разработанным графикам, проводятся учебные тревоги. Проводятся учебные тревоги в цехах с целью отработки действия должностных лиц и исполнителей на любой стадии аварийной ситуации. Заключены договоры с аварийно-спасательными формированиями. Анализ практических действий персонала при возникновении и развитии аварии можно провести лишь на основании учебно-тренировочных занятий, проводимых на поднадзорных предприятиях регулярно по ежегодно составленным графикам.

На предприятиях создаются собственные аварийные формирования из числа работников предприятий, создаются системы наблюдения, оповещения, связи на случай аварии. Указанные системы поддерживаются в исправном состоянии.

Достигнутая устойчивость в вопросах взрывопожаробезопасности и обеспечение безаварийной работы на ОПО предприятий химического комплекса сложилась благодаря системе мер и мероприятий по обеспечению промышленной безопасности с учетом специфики каждого ОПО и предприятий в целом. Разработаны и практически применяются Положения о производственном контроле, технологические регламенты и ПМЛА дают определенную гарантию безаварийной эксплуатации и устойчивость в вопросах взрывопожаробезопасности, но вместе с тем остаются проблемные вопросы по обеспечению требований промышленной безопасности и внедрению системы управления промышленной безопасности на ОПО.

На всех поднадзорных предприятиях заключены договоры с аварийно-спасательными формированиями.

При анализе отчетов о производственном контроле и при проведении внеплановых проверок медучреждений,  эксплуатирующих химически опасные производственные объекты, выявлено отсутствие у эксплуатирующих организаций договоров на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами (ГАУЗ СО «Белоярская центральная районная больница»); МУ «ДГКБ №9»; МАУ «ГКБ №40»; ООО «Геоприд»; ГБУЗ СО «Белоярская центральная больница»; ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница им. П.Д. Бородина»; Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская больница №7»)

Проведенные Отделом проверки поднадзорных организаций, а также анализ сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности показал, что предприятия принимают меры по предотвращению проникновения на опасные производственные объекты посторонних лиц.

На подконтрольных предприятиях имеются резервы финансовых средств, для ликвидации и локализации аварий и инцидентов. Резерв финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий создан согласно Приказам по предприятию  и   Положений о резерве материальных ресурсов. Резерв денежных средств для покрытия расходов на ликвидацию последствий ЧС  подтверждаются  финансовой справкой.

Оценку готовности к ликвидации и локализации последствий аварий можно считать удовлетворительной. Проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия – отсутствуют.

Случаев террористических проявлений на поднадзорных предприятиях химического комплекса за 12 месяцев 2020 года не зарегистрировано.

По Курганской области:

На всех предприятиях Курганской области, эксплуатирующих химически опасные производственные объекты, разработаны  планы мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, графики учебно-тренировочных занятий и учебных тревог, утвержденные в установленном порядке. Согласно этим графикам проводятся занятия с персоналом предприятий для обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте. На всех предприятиях запланирован резерв материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

На территории Курганской области создано 1 штатное аварийно-спасательное формирование - в филиале «Войсковая часть 92746» Федерального бюджетного учреждения «Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (войсковая часть 70855)», прошедшее аттестацию в Межведомственной комиссии по аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей и образовательных служб. Численность газоспасательного формирования составляет 40 человек. Газоспасательная группа филиала «Войсковая часть 92746» ФБУ – войсковая часть 70855 имеет статус профессионального газоспасательного формирования с правом ведения газоспасательных работ (свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ серии 5/6 № 11863 от 19.12.2017, регистрационный № 5/6-501-177, выдано Отраслевой комиссией Минпромторга России по аттестации в химической промышленности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя).

Нештатные аварийно-спасательные  формирования численностью от 10 до 380 человек из числа работников, прошедших обучение и аттестацию в ГО и ЧС созданы на ПАО «Курганмашзавод», ОАО «Синтез», ООО «Курганхиммаш», ЗАО «Курганстальмост» и др. Нештатные аварийно-спасательные формирования оснащены средствами индивидуальной защиты, техникой и другими средствами и инструментами для локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

В АО «Водный Союз», эксплуатирующем химически опасные производственные объекты - склады хлора, создано нештатное аварийно-спасательное формирование из числа работников предприятия, прошедших аттестацию в комиссии ФГБОУ ДПО «Новомосковский институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов химической промышленности».

АО «Далур» заключен договор с ФГУП «АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МИНАТОМА РОССИИ» (г. Санкт-Петербург) по обеспечению содержания и оснащения региональных аварийно-спасательных формирований и поддержание их сил и средств в постоянной готовности к предотвращению и ликвидации последствий аварий. ФГУП «АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МИНАТОМА РОССИИ» является аварийно-спасательным формированием постоянной готовности федерального уровня, имеет свидетельство на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях рег. № 1-106-003, выданное Центральной ведомственной комиссией по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей Государственной корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ» 02.02.2015.

С целью оперативности обнаружения, эффективности локализации и ликвидации аварийной ситуации на химически и взрывопожароопасных производственных объектах ПАО «Курганмашзавод» заключен договор об осуществлении охраны объектов с Государственным учреждением «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Курганской области». Охрану объектов ОАО «Синтез» от пожаров осуществляет Государственное учреждение «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 71 МЧС России».

Профессиональным аварийно-спасательным формированием на территории Курганской области является Государственное казенное учреждение «Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области», которое имеет свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ № 0-501-047 от 30.07.2019.

По состоянию на 01.07.2020 на территории Курганской области 1 предприятие не заключило договор с профессиональной аварийно-спасательной службой или с профессиональным аварийно-спасательным формированием на обслуживание в случае аварии на химически опасном производственном объекте – ООО «Шадринский пивзавод», которое в настоящее время находится в  стадии ликвидации.

Фактов участия профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований в локализации и ликвидации аварий и инцидентов не зарегистрировано.

Оценка готовности к локализации и ликвидации последствий аварий на подконтрольных предприятиях Уральского управления Ростехнадзора на территории Курганской области в целом удовлетворительная.

По Челябинской области:

В ходе проверочных мероприятий, указанных в пункте 9 настоящей пояснительной записки, должностными лицами Отдела установлено, что на всех поднадзорных предприятиях разработаны планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (далее – ПМЛА) на ХОПО. При этом выявлен факт отсутствия действующего ПМЛА на ОПО I класса опасности «Участок кислотного хозяйства (серной кислоты)» (рег. № А56-01080-0005).

На предприятиях проводятся учебные тревоги в цехах с целью отработки действия должностных лиц и исполнителей на любой стадии аварийной ситуации.

Заключены договоры с аварийно-спасательными формированиями. Оценку готовности к ликвидации и локализации последствий аварий можно считать удовлетворительной.

Проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия, не установлены.

Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности.

Основной формой надзорной деятельности на поднадзорных предприятиях являлось проведение плановых проверок на ОПО и внеплановых проверок выполнения ранее выданных предписаний, а также проверок соблюдения лицензионных требований, режим постоянного государственного надзора. Целью проверок, проводимых в рамках осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, является обеспечение безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов и как следствие защита жизни и здоровья работников таких объектов.

Надзорная и контрольная деятельность Отдела Управления осуществлялась в соответствии с Планом Управления на 2020 год, размещенный на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в соответствии с утвержденными планами работы и учетом состояния промышленной безопасности на подконтрольных предприятиях.

- План проведения плановых проверок Управления на 2020 год был составлен с учетом всех изменений в ФЗ №294, в том числе в отношении субъектов малого предпринимательства.

Управлением проводится постоянная работа по оптимизации контрольно-надзорной деятельности, с учетом положения Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Основные показатели надзорной деятельности инспекторского состава Уральского управления Ростехнадзора за 12 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года следующие:

| №№ п/п | Показатель надзорной деятельности | 12 месяцев 2020 года | 12 месяцев 2019 года | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проверок | 100 | 186 | -86 |
| 2 | Количество плановых проверок | 4 | 35 | -31 |
| 3 | Количество внеплановых проверок | 33 | 115 | -82 |
| 4 | Количество проверок выполнения ранее выданных предписаний | 21 | 82 | -61 |
| 5 | Количество мероприятий по контролю, проведенных в рамках постоянного государственного надзора | 63 | 36 | +27 |
| 6 | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 428 | 675 | -247 |
| 7 | Административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Назначено административных наказаний | 39 | 58 | -19 |
| 9 | Сумма штрафов, тыс. руб. | 2 655 | 5 712 | -3 057 |
| 10 | Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору), | 8 | 10,5 | -2,5 |
| 11. | Из них занятых | 8 | 7 | +1 |
| 12. | Из них предусматривающих выполнение функций в рамках двух и более видов надзора | 8 | 7 | +1 |

По Свердловской области

Надзорная деятельность осуществлялась в строгом соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и других нормативных правовых актов Российской Федерации.

В отчетном периоде контрольно-профилактическая работа на поднадзорных предприятиях химического комплекса проводилась в соответствии с утвержденным годовым планом работы Уральского управления Ростехнадзора (далее - Управление) на 2020 год, планом работы отдела по надзору за химически опасными объектами, а также распоряжениями, указаниями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- В соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год в отношении Общества с ограниченной ответственностью  «Уральский завод пластификаторов» (ИНН 6623039575, ОГРН 1076623003445), (далее ООО – «УЗП»), Управлением в апреле 2020 года запланировано проведение плановой выездной проверки в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

- В целях предупреждения распространения новой короновирусной инфекции, во исполнение Поручения Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 18 марта 2020 года № ММ-П36-1945 и письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от18.03.2020 №00-08-05/198 проведение вышеуказанной проверки в отношении ООО «УЗП»  в апреле 2020 года отменено (запланировано на 2021 год). В адрес руководителя ООО «Уральский завод пластификаторов». Управлением  было направлено письмо «О мерах по обеспечению противоаварийной устойчивости на опасных производственных объектах».

Работа Отдела была направлена на соблюдение Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законов, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности, предотвращение аварий и несчастных случаев. За 12 месяцев 2020 инспекторским составом Отдела осуществлялся государственный контроль (надзор) на 74 (в том числе 6 проверок лицензионных требований соискателей, которые не учитываются в общем количестве проверок) на поднадзорных предприятиях химического комплекса, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

При проведении  проверок выполняются  требования   приказа Ростехнадзора от 14 апреля 2016 № 148 «Об утверждении формы «Последовательность действий должностных лиц Ростехнадзора при проведении выездных плановых и внеплановых проверок» (с изменениями от 28 октября 2016 № 445), в части приобщения к материалам контрольно-наблюдательных дел блок-схемы  «Последовательность действий должностных лиц Ростехнадзора при проведении выездных плановых и внеплановых проверок».

Основные показатели надзорной деятельности инспекторского состава Отдела за 12 месяцев 2020 года  по сравнению с аналогичным периодом 2019 года следующие:

| №№ п/п | Показатель надзорной деятельности | 12 месяцев 2020 года | 12 месяцев 2019 года | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проверок | 68 | 94 | -26 |
| 2 | Количество плановых проверок | 2 | 12 | -10 |
| 3 | Количество внеплановых проверок | 18 | 58 | -40 |
| 4 | Количество проверок выполнения ранее выданных предписаний | 12 | 45 | -33 |
| 5 | Количество мероприятий по контролю, проведенных в рамках постоянного государственного надзора | 48 | 24 | +24 |
| 6 | Административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 384 | 446 | -62 |
| 8 | Назначено административных наказаний | 32 | 34 | -2 |
| 9 | Сумма штрафов, тыс. руб. | 2545 | 4980 | -2435 |
| 10 | Количество инспекторов | 5 | 6 | -1 |
| 11 | Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел. | 5 | 3 | +2 |

Без учёта лицензионных проверок (6).

Снижение показателей в целом надзорной деятельности за отчетный период связано с необходимостью соблюдения ограничений, введенных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 31 декабря 2020 года.

В целях защиты здоровья населения и нераспространения короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, поддержки и обеспечения законных интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  установлен мораторий на проведение с 01.04.2020 по 31.12.2020 контролирующими органами проверок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. За 2020 год не состоялись проверки ранее выданных предписаний в отношении 41 предприятия химического комплекса. Все несостоявшиеся плановые проверки были запланированы на 2021 год.

В целях наращивания усилий по снижению риска распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно – эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением   новой  коронавирусной инфекции (COVID-19)» . В период с 04.04. по 30.04. 2020, включительно были  установлены нерабочие дни. В связи с этим инспекторский состав осуществлял деятельность на удаленном режиме. В период удаленной работы в домашних условиях в связи с распространением коронавируса (COVID-19), сотрудники отдела  выполняли  обязанности в соответствии с должностным регламентом. В соответствии с письмом Ростехнадзора от 13.05.2020 №00-01-32/350 «О порядке работы в период действия ограничительных мер», перевод дополнительного числа работников из режима удаленного доступа на рабочие места осуществлялся при строгом соблюдении всех предписанных ранее и действующих противоэпидемиологических мер крайней предосторожности.

Анализ выявленных нарушений требований промышленной безопасности на предприятиях показал, что большая часть нарушений связана с низким уровнем технической безопасности ввиду продолжающегося старения основных фондов, несвоевременной заменой физически изношенного технологического оборудования, неполным выполнением своих должностных обязанностей руководителями опасных работ и их исполнителями. Немалую часть от всех выявленных нарушений составляют нарушения в части наличия средств контроля и управления технологическими процессами, противоаварийной защиты и сигнализации. Основной причиной большинства нарушений является недостаточный уровень организации и осуществления производственного контроля, низкий уровень финансирования мероприятий по повышению мероприятий по автоматизации и модернизации производств.

В рамках утвержденного Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 1 квартале 2020 года проведено 2 плановые проверки ООО «Уралхимпласт» и ООО «Среднеуральская птицефабрика». В ходе проведения проверки специалистами Управления осуществлялась проверка соблюдения законодательства в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов предприятий.      Плановые проверки проведены на комплексной основе с привлечением специалистов всех видов надзора, осуществляемых на объектах.

Указанными организациями разработаны и утверждены планы мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований по безопасности.

За 12 месяцев 2020 года Отделом проведено  48 мероприятий по контролю в рамках постоянного государственного контроля на опасных производственных объектах в отношении АО «Русский хром 1915»,  ПАО «Уралхимпласт», ЗАО «Золото Северного Урала», ООО «Уральский завод пластификаторов».

По итогам проверок опасных объектов организаций выявлено 94 нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации технологического оборудования, средств контроля, управления противоаварийной защиты и автоматики, при ведении взрывоопасных и химически опасных технологических процессов. Оформлены акты и выданы предписания. Составлены протоколы о привлечении к административной ответственности юридических лиц и ответственных должностных лиц по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ на общую сумму 982 тыс. рублей.

- Инспекторским составом Отдела наиболее полно реализуются предоставленные полномочия в части применения вида административного наказания - административного штрафа за нарушения требований промышленной безопасности. Указанную меру можно признать эффективной, учитывая снижение количества невыполненных предписаний органов государственного контроля, а также общее снижение количества выявленных нарушений, уменьшения числа аварий и смертельных несчастных случаев.

Сведения об административных наказаниях, наложенных по итогам проверок за 12 месяцев 2020 года приведены в таблице:

| Статьи КоАП РФ | Всего наложено административных штрафов, ед. | Должностных лиц, ед. | Юридических лиц, ед. | Сумма наложенных штрафов, тыс. руб. | Сумма взысканных штрафов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| часть 1 Статьи 9.1 | 25 | 18 | 7 | 1 842 | 428 |
| часть 3 Статьи 9.1 | 2 | 2 | 0 | 80 | 80 |
| часть 11 Статьи 19.5 | 5 | 4 | 1 | 623 | 773 |
| Статья 19.4.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| ИТОГО: | 32 | 25 | 8 | 2 545 | 1 283 |

- По Курганской области:

В течение 2020 года контрольно-профилактическая работа инспекторского состава, осуществляющего надзор на взрывоопасных и химически опасных объектах, проводилась в соответствии с федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Планом надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Курганского отдела по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора на 2020 год.

За отчетный период проведено 9 обследований состояния промышленной безопасности на предприятиях, эксплуатирующих взрывоопасные и химически опасные производства, из них 1 плановая проверка, 4 проверки в рамках осуществления постоянного государственного надзора, 2 внеплановые проверки выполнения ранее выданных предписаний, а также 2 проверки по Поручению Правительства РФ. По результатам проверок выявлено 15 нарушений требований промышленной безопасности выдано 1 предписание руководителям предприятий, подвергнуто штрафным санкциям  1 должностное лицо на сумму 20 тыс. рублей по ст. 9.1 ч.1 КоАП РФ.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 12 месяцев 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. приведен в таблице:

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 12 месяцев 2020 г. | 12 месяцев 2019 г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество обследований | 9 | 31 | -22 |
| 2. | Количество плановых проверок | 1 | 6 | -5 |
| 3. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 15 | 69 | -54 |
| 4. | Количество внеплановых проверок | 4 | 26 | -22 |
| 4.1. | Количество проверок выполнения ранее выданных предписаний | 2 | 18 | -16 |
| 4.2. | Количество проверок по Поручению Правительства РФ | 2 | 2 | 0 |
| 4.3. | Количество проверок инициированных предприятиями | 0 | 1 | -1 |
| 4.4. | Количество проверок при угрозе жизни и здоровью | 0 | 1 | -1 |
| 5. | Количество проверок в рамках осуществления постоянного госконтроля | 4 | 4 | 0 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 1 | 9 | -8 |
| 7. | Сумма штрафов, тыс.руб. | 20 | 500 | -480 |
| 8. | Количество инспекторов | 1 | 1 | 0 |
| 9. | Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел. | 1 | 1 | 0 |

В 2020 г. отмечается снижение ряда практически всех показателей контрольно-надзорной деятельности. Так, общее количество проведенных обследований уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. в 3,4 раза, в том числе количество плановых проверок снизилось в 6 раз, количество внеплановых – в 6,5 раз, количество выявленных нарушений в 4,6 раза, количество привлеченных к административной ответственности в 9 раз, сумма наложенных штрафов в 25 раз.

Снижение отчетных показателей в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года связано с отменой плановых и внеплановых проверок в отношении подконтрольных предприятий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года в связи с объявленной  Всемирной организацией здравоохранения пандемией новой коронавирусной инфекции «Covid-19».

- По Челябинской области:

- В отношении ХОПО за 12 месяцев 2020 года Отделом было проведено 23 проверки, в том числе:

плановых проверок – 1; из них с участием Отдела – 1;

внеплановых проверок – 7; из них проверок выполнения предписаний – 7; из них в четырёх Отделах был ответственным отделом, в трёх - участником;

проверок в рамках постоянного государственного надзора – 11; во всех проверках Отдел был ответственным отделом; из них проверок в отношении объектов оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК) – 3.

проверок в отношении объектов ОПК по поручению Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 № РП-П7-303с (далее – Поручение Правительства РФ) – 4.

Магнитогорским территориальным отделом (далее – МТО) в отношении ХОПО за 12 месяцев 2020 года проверок не проводилось.

Сравнительный анализ с показателями 2019 года (без учёта лицензионных проверок):

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 12 месяцев 2020 года | 12 месяцев 2019 года | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок | 16+7ОПК | 61 | - 38 |
| 2. | Количество плановых проверок | 1 | 18 | - 17 |
| 3. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 29 | 160 | - 131 |
| 4. | Количество внеплановых проверок: | 15+7ОПК | 35 | - 13 |
| 4.1 | Количество проверок выполнения ранее выданных предписаний | 7 | 19 | - 12 |
| 4.2 | Количество проверок по постоянному надзору | 11 | 8 | + 3 |
| 5. | Назначено административных наказаний | 4 | 18 | - 12 |
| 6. | Сумма штрафов, тыс. руб. | 90 | 790 | - 700 |
| 7. | Количество приостановок | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Количество инспекторов | 2 | 2 | - 1 |
| 9. | Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел. | 2 | 2 | - 1 |

По результатам плановой проверки АО «ЧЦЗ» (участие) было вынесено административное наказание по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении должностного лица, назначен штраф в размере 20 000 руб. Штраф оплачен своевременно и в полном объёме.

По результатам проверки выполнения предписания ЗАО «Завод ЭСКОН» (участие) было вынесено административное наказание по ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении должностного лица, назначен штраф в размере 30 000 руб. Штраф оплачен своевременно и в полном объёме.

По результатам двух проверок в рамках постоянного надзора в отношении АО «ЧЦЗ» было вынесено два административных наказания по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении должностных лиц, назначены два штрафа в размере 20 000 руб. Штрафы оплачены своевременно и в полном объёме.

В ходе проведенных плановых и внеплановых проверок за 12 месяцев 2020 года факты незаконного оборота промышленной продукции не выявлены (письмо Ростехнадзора № 00-02-05/343 от 27.02.2019)

Применение риск-ориентированного подхода при организации надзорной деятельности на взрывоопасных и химически опасных производственных объектах.

По Свердловской области:

В рамках исполнения письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2018 № 00-03-05/223 проведена работа по расчету рисков для опасных производственных объектов на опасных производственных объектах. Каждому опасному производственному объекту присвоена определенная категория класса (риска) опасности. Инспекторским составом Отдела завершена работа по расчету рисков для химически опасных производственных объектов.

В результате использования риск-ориентированных подходов появятся возможности при планировании контрольно-надзорной деятельности более точечно выбирать объекты для контроля, объективно оценивать уровень безопасности и всесторонне подходить к вопросу предотвращения аварий на объектах, избегая при этом формального критерия включения эксплуатирующей организации в план контрольно-надзорной деятельности в зависимости от даты завершения последней плановой проверки.

- По Курганской области:

В рамках исполнения письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору вх. ФС 265 от 12.03.2018 (исх. № 00-03-05/223 от 12.03.2018) государственным инспектором по химнадзору проведена работа по расчету рисков для всех опасных производственных объектов.

- По Челябинской области:

В рамках исполнения письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2018 № 00-03-05/223 проведена работа по расчету рисков для опасных производственных объектов, поднадзорных Управлению. Каждому опасному производственному объекту присвоена определенная категория класса (риска) опасности. Формирование плановых надзорных мероприятий в отношении юридических лиц осуществляется с учетом расчета значений показателей, выполненных в соответствии с методикой расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности, утвержденной приказом Ростехнадзора от 21.12.2016 № 549.

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений требований промышленной безопасности на поднадзорных объектах.

В 2020 году с подконтрольными предприятиями проводились мероприятия, направленные на профилактику нарушений требований промышленной безопасности на поднадзорных объектах. Проведена работа по информированию о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля в  установленный Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 срок до 01.04.2020 года. В рамках решения задач профилактической направленности по результатам анализа материалов расследований случаев аварийности и смертельного травматизма, зарегистрированных в предыдущие годы, в целях обеспечения должного уровня разъяснительной работы с поднадзорными предприятиями в 2020 году были подготовлены и направлены на поднадзорные Управлению предприятия информационно-разъяснительные письма по результатам рассмотрения материалов расследования несчастного случая в 2019 году на ПАО «Уралхимпласт».

Профилактика нарушений обязательных требований – это системно организованная деятельность Управления по комплексной реализации мер организационного, информационного, правового, социального и иного характера, направленных на достижение следующих основных целей и задач:

- предупреждение нарушений обязательных требований в поднадзорных организациях;

- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба подконтрольным организациям вследствие нарушений обязательных требований;

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований и причинению вреда подконтрольным организациям;

- формирование единого понимания обязательных требований                                   в соответствующей сфере у всех участников контрольной деятельности;

- выявление причин, способствующих нарушению обязательных требований, снижение рисков их возникновения.

В целях профилактики нарушений требований промышленной безопасности в адрес поднадзорных предприятий направлялись предостережения о недопущении обязательных требований (АО «ЮГК», ООО «Инвест Развития», ЗАО «Михеевский ГОК», МУП «Канализационное хозяйство»). Организациям предлагалось принять соответствующие меры по обеспечению соблюдения требований части 1 статьи 6, части 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», пункта 12 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» по факту эксплуатации ХОПО в отсутствие лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, а также направить в Уральское управление Ростехнадзора в установленные сроки уведомление об исполнении настоящих предостережений.

Уведомления с информацией о принятых мерах были направлены организациями в установленные сроки. Кроме того, ряд организаций обратились в Уральское управление Ростехнадзора с заявлением о предоставлении лицензии.

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ в отчетном периоде проводились и другие мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований:

- проведена работа по информированию поднадзорных предприятий о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля;

- при проведении проверок с работниками поднадзорных организаций проводилась разъяснительная работа о недопустимости нарушений обязательных требований;

- консультирование поднадзорных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований.

Показатели и анализ состояния декларирования опасных производственных объектов, в том числе показатели контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии (с примерами).

По Свердловской области:

Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта (ОПО) — документ, в котором представлены результаты всесторонней оценки риска аварии, анализа достоверности принятых мер по предупреждению аварий и по обеспечению готовности организаций к эксплуатации ОПО в соответствии с требованиями норм и правил промышленной безопасности, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на ОПО.

Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее — Федеральный закон № 116-ФЗ) устанавливается обязательность разработки деклараций промышленной безопасности ОПО I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, указанных в Приложении 2 к настоящему Федеральному закону (за исключением использования взрывчатых веществ при проведении взрывных работ). Разработка декларации промышленной безопасности регламентируется Федеральным законом № 116-ФЗ, Порядком оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений, утвержденным приказом Ростехнадзора от 29.11.2005 № 893 «Об утверждении Порядка оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений».

На основании пункта 3.1 статьи 14 Федерального закона № 116-ФЗ декларация

промышленной безопасности находящегося в эксплуатации опасного производственного объекта разрабатывается вновь:

- в случае истечения десяти лет со дня внесения в реестр деклараций промышленной безопасности последней декларации промышленной безопасности;

- в случае изменения технологических процессов на опасном производственном объекте либо увеличения более чем на двадцать процентов количества опасных веществ, которые находятся или могут находиться на опасном производственном объекте;

- в случае изменения требований промышленной безопасности;

- по предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориального органа в случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности,  сведениям, полученным в ходе осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

Лицензионная работа в отчетный период проводилась в соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 № 492.

В соответствии с законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности за отчетный период предоставлено и переоформлено - 6. Количество отказов в выдаче лицензий организациям по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов составило 1.

Инспекторский состав Отдела принимал участие внеплановых выездных проверках проведенных в отношении соискателя лицензии и лицензиата лицензионных требований, (которые не учитываются в общем количестве проверок):

- на ООО «Грайф-Пермь»;  АО «Уралгидромедь»; ООО ЗЭМ «Экстрол»; ГАУЗ СО «ГБ г. Каменск-Уральский»; АО «Урало-Сибирская промышленная компания»; ООО «Полевская варня».

В соответствии  письмами Ростехнадзора от 02.03.2020 №07-00-13/303, от 14.02.2020 № 14-00-06/234   проведены проверки в отношении  лицензиатов лицензионных требований на ООО «Грайф-Пермь»; АО «Уралгидромедь».

По Свердловской области за отчетный период процедуры приостановления действия лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов не осуществлялись, аннулирования лицензий по решению суда не зарегистрированы. Приостановки действия лицензий за 12 месяцев 2020 года не осуществлялись, обращения в суд по вопросу аннулирования лицензий не проводились.

По Курганской области:

На территории Курганской области располагается 2 опасных производственных объекта – склад серной кислоты № 1 АО «Далур», Площадка утилизации объектов спецхимии (корпус 1) войсковой части 92746 ФБУ «ФУ БХУХО», для которых разработка декларации промышленной безопасности является обязательной. Для этих объектов разработаны декларации промышленной безопасности, положительные заключения экспертизы промышленной безопасности деклараций зарегистрированы в установленном порядке в Ростехнадзоре.

В 2020 г. проверки соблюдения лицензионных требований и условий при эксплуатации химически опасных производственных объектов не проводились.

- Приостановка действия и аннулирование лицензий в 2019-2020 гг. не проводилась

- По Челябинской области:

В ходе проверочных мероприятий, указанных в пункте 9 настоящей пояснительной записки, должностными лицами Отдела установлено, что на объектах I класса опасности срок деклараций не истёк.

Также была проведена проверка определения возможности выполнения лицензионных требований соискателем лицензии ООО «Сетевая компания». Ответственным за проведением проверки был Златоустовский территориальный отдел. По результатам проверки установлено, что ООО «Сетевая компания» соответствует лицензионным требованиям, установленных Положением о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, в части заявленных видов деятельности.

Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

По Свердловской области:

В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организации, эксплуатирующие взрывоопожароопасные и химически опасные производственные объекты  I и II класса опасности, разработаны и внедрены системы управления промышленной безопасностью и обеспечиваются условия их функционирования.

Работа систем управления промышленной безопасности проверяется при проведении плановых проверок и проверок объектов в режиме постоянного государственного  надзора.

В рамках создания системы управления промышленной безопасностью в организациях разработаны и внедрены стандарты организации системы управления промышленной безопасностью и охраной труда. Контроль внедрения системы управления промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях осуществлялся в течение отчетного периода в ходе плановых проверок, а также по представляемым сведениям организациями о результатах организации производственного контроля.

На поднадзорных предприятиях продолжались работы по совершенствованию функционированию систем управления промышленной безопасности в части повышения их эффективности при эксплуатации крупных опасных производств.

При проверках поднадзорных предприятий анализируется соблюдение законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности, влияющих на устойчивость и безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов.

Важным направлением по контролю за промышленной безопасностью опасных производственных объектов является проверка создания системы управления промышленной безопасностью и организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

В рамках создания системы управления промышленной безопасностью в организациях разработаны и внедрены стандарты организации системы управления промышленной безопасностью и охраной труда.

На предприятиях не происходит требуемого внедрения новых, высокоэффективных и безопасных технологий, все еще медленно происходит замена технических устройств (оборудования, средств контроля и автоматики, противоаварийной защиты оборудования и других), отработавших нормативны срок службы на новые и более эффективные, (в большинстве случаев по результатам проведения экспертизы промышленной безопасности принимаются решения о продлении сроков эксплуатации).

Противоаварийная устойчивость поднадзорных предприятий обеспечивается

комплексом соответствующих организационно-технических мероприятий:

- использованием автоматических систем управления технологическим процессом;

- постоянным контролем содержания опасных веществ в воздухе рабочей зоны;

- разработкой планов ликвидации аварий, проведением противоаварийных учений, учебных тревог;

- наличием на предприятиях нештатных аварийно-спасательных формирований.

При проведении проверок инспекторским составом поверяются техническое состояние автоматических систем управления технологическим процессом, выполнение планов противоаварийных тренировок, их тематика, полнота охвата противоаварийными тренировками эксплуатационного персонала. Выявленные нарушения отражаются в актах проверок и предписаниях.

Обеспечение безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий неразрывно связано с выполнением поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости, которые контролируются государственными инспекторами Отдела в ходе проведения обследований поднадзорных предприятий и организаций.

С этой целью основными направлениями работы по совершенствованию надзора за предприятиями химического комплекса являются повышение уровня промышленной безопасности на химически опасных производственных объектах, снижение степени риска возникновения аварийных ситуаций за счет:

- повышения эффективности надзорной, контрольной и разрешительной деятельности с сочетанием статистического и аналитического подходов и качественными оценками результативности (приоритетно, в части объектов I и II классов опасности крупных химических компаний);

- повышения эффективности воздействия на службы производственного контроля и системы управления промышленной безопасностью на подконтрольных предприятиях химического комплекса;

- контроля за ходом выполнения инвестиционных программ по модернизации и(или) реконструкции объектов, разработанных с учетом вопросов безопасности;

- перехода на риск-ориентированный подход в отношении химически опасных производственных объектов, ввиду высокого уровня износа производственных мощностей;

- развития и регулирования нормативного блока в области промышленной безопасности, совершенствования контроля безопасности производств;

- осуществления дистанционного контроля за химически опасными производственными объектами, в том числе при помощи мониторинга состояния контролируемых опасных параметров в режиме реального времени, с возможным их обобщением, актуализацией и передачей соответствующей информации в интегрированные программные продукты блоков действующих (разработанных) СУПБ.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности показывает, что установленные законодательством процедуры по промышленной безопасности поднадзорными предприятиями осуществляются на удовлетворительном уровне.

По Курганской области:

В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организации, эксплуатирующие взрывоопасные и химические объекты I и II класса опасности - АО «Далур», ФБУ Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (войсковая часть 70855)», разработали и внедрили системы управления промышленной безопасностью на опасных производственных объектах. На ряде предприятий (ОАО «Синтез», ПАО «Курганмашзавод», ОАО «ШААЗ» и др.), эксплуатирующих объекты химической промышленности, разрабатываются и внедряются системы стандартов предприятия по управлению промышленной безопасностью на основе международных стандартов ISO 9001.

- По Челябинской области:

В ходе проверочных мероприятий, указанных в пункте 9 настоящей пояснительной записки, должностными лицами Отдела установлено, что на предприятиях, эксплуатирующих ХОПО I класса опасности, внедрена и успешно функционирует система Единого портала тестирования.

Объемы ввода новых мощностей, в том числе за счет строительства новых и расширения действующих предприятий, а также за счет технического перевооружения и проведения организационно-технических мероприятий.

- По Свердловской области:

На поднадзорных организациях  проведены работы по реконструкции и техническому перевооружению химически опасных объектов, к примеру:

На АО «Уралэлектромедь» продолжаются работы по реконструкции  опасного производственного объекта   «Склад сырьевой серной кислоты»,  III класс опасности. Проектно-сметная документация на реконструкцию (строительство) объекта разработана ООО «Институт «ПромПроект», выполнившим проектную и рабочую документацию шифра 7700-850 Купоросный цех. «Склад сырьевой серной кислоты». Рег. №А54-00044-0009. Реконструкция», прошедшую экспертизу проектной документации и получившую положительное заключение № 66-2-1-2-012990-2019. В работах по реконструкции (строительству) принимали участие подрядные организации ООО “СМК-технология”, АО «Управление тепловыми сетями», ООО «УГМК-Телеком». Строительно-монтажные работы по объекту завершены. В настоящее время проводятся пуско-наладочные работы, окончание работ запланировано на 1 квартал 2021 года.

В основном  повышение промышленной безопасности  на опасных производственных объектах  достигается эксплуатирующими организациями при реализации планов модернизации включающих работы по реконструкции, и реконструкции опасных объектов. Проведение работы по техническому перевооружению  и проведения организационно - технических мероприятий оказали на повышение уровня промышленной безопасности поднадзорных производств.

- По Курганской области:

В 2020 году не осуществлялся ввод новых мощностей на действующих предприятиях Курганской области, эксплуатирующих химически опасные производственные объекты.

На центральной площадке АО «Далур» в 2020 году продолжается работа по строительству склада жидкого аммиака и аммиачной воды, отнесенного к опасным производственным объектам III класса опасности. Проектная документация на строительство опасного объекта разработана АО «Государственный специализированный проектный институт» Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Имеется положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, выполненное ФАУ «Главгосэкспертиза России», г. Москва.

В 2020 году завершена работа по консервации (ликвидации) опасного производственного объекта I класса опасности  (Площадка утилизации объектов спецхимии (корпус 1) войсковой части 92746 ФБУ «ФУБХУХО»), а также объектов III класса опасности (Площадка воздушно-компрессорного хозяйства войсковой части 92746, Площадка переработки и подготовки дегазирующих реагентов войсковой части 92746, Площадка склада химреагентов войсковой части 92746) на основании проектной документации на консервацию (ликвидацию), разработанной в установленном порядке. Документы на исключение опасных производственных объектов ФБУ «ФУ ФУБХУХО» из Государственного реестра находятся на рассмотрении в Ростехнадзоре.

- По Челябинской области:

Новых мощностей на поднадзорных ХОПО в 2020 году не вводилось.

Осуществление информирования поднадзорных предприятий по вопросам соблюдения обязательных требований (проведение семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иное), осуществление мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, с примерами. Сведения об анализе наиболее часто встречающихся случаях нарушений обязательных требований, на основании которых выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

- По Свердловской области:

За отчетный период направлены 29 предостережений (профилактическое мероприятие) на поднадзорные Управлению предприятия химического комплекса,  о недопустимости нарушения обязательных требований согласно пункта 12 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; части 1 статьи 6 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» за отсутствие лицензии на вид деятельности «Эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», в том числе 6 предостережений в медицинские учреждения эксплуатирующих опасные производственные объекты.

Согласно сведений, предоставленных Министерством здравоохранения Свердловской области, вх. № 332/682 от 23.11.2020 в собственности медучереждения у которых находятся  кислородно-газификационные станции, в составе которых используются окисляющие вещества, и используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля,  соответствии с требованиями законодательства в области промышленной безопасности  объекты которые относится к категории опасных производственных объектов и подлежит регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, а также учреждения у которых установлено дополнительное кислородное оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля, рабочей средой которого является окисляющее вещество,  в соответствии с  Административным регламентом, не зарегистрированы в государственном реестре ОПО:

- Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Артемовская центральная районная больница»;

- Муниципальное автономное учреждение «ЦГБ №2» им. А.А. Миславского;                    - Муниципальное автономное учреждение ГБ № 36 «Травматологическая» г.    Екатеринбурга.

Также направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований согласно ч.1 ст. 9 и ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - не  проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств  организаций, эксплуатирующих химически  опасные производственные объекты:

- ООО «Рефтинская птицефабрика»;

- ГАУЗ СО «Серовская городская больница»;

- ГАУЗ СО «Артинская центральная районная больница».

- По Курганской области:

В 2020 году с подконтрольными предприятиями химического комплекса проведена работа по информированию о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля в  установленный Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 срок.

Выдано 1 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при эксплуатации химически опасных производственных объектов Государственного бюджетного учреждения «Курганский областной перинатальный центр».

- По Челябинской области:

В 2020 году с подконтрольными предприятиями химического комплекса проведена работа по информированию о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля в установленный Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 срок.

Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований при эксплуатации ХОПО на основе анализа наиболее часто встречающихся случаях нарушений обязательных требований в 2020 году не выдавались.

Сведения об осуществлении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, с приведением информации о выявленных нарушениях и принятых решениях о назначении внеплановой проверки. Результаты данных проверок.

В результате анализа регулярной отчетности юридических лиц об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2019 год на опасных производственных объектах были выявлены нарушения и применены административные меры в виде штрафов в отношении юридических лиц.

За 12 месяцев 2020 года при осуществлении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями нарушений послуживших основанием о назначении внеплановой проверки, выявлено не было.

Транспортирование опасных веществ

Характеристика поднадзорных организаций, объектов и средств транспортирования

Уральское управление Ростехнадзора

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 401 Уральское Управление Ростехнадзора осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах (далее ОПО).

В Уральском управлении Ростехнадзора на отчетный период 31.12.2020, имеется всего 407 поднадзорных организаций (юридических лиц), осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности (429 на аналогичный период 2019 года 31.12.219 – далее в 2019 году), в том числе 397 организация (юридических лиц) (419 в 2019 году) эксплуатирующих 687 ОПО связанных с транспортированием опасных веществ I, II, III и IV классов опасности (711 в 2019 году).

Свердловская область

В Уральском управлении Ростехнадзора на территории Свердловской области на отчетный период за 2020 год – (на 31.12.2020) имеется:

– 164 поднадзорных предприятий осуществляют деятельность в области промышленной безопасности (185 в 2019 году), из них:

– 164 организации занимаются эксплуатацией ОПО I, II, III и IV классов, связанных с транспортированием опасных веществ (185 в 2019 году).

Количество ОПО, связанных с транспортированием опасных веществ и зарегистрированных в государственном реестре – 290 (312 в 2019 году), в том числе:

– 215 (218 в 2019 году) ОПО – участки транспортирования опасных веществ, входящие в состав опасных производственных объектов, связанных с транспортированием опасных веществ;

– 75 (94 в 2019 году) – отдельно-выделенные ОПО – «участки транспортирования опасных веществ».

Опасных производственных объектов, на которых осуществляется транспортирование опасных веществ автомобильным и железнодорожным транспортом – 120 (115 в 2019 году), из них:

ОПО 1-го класса опасности – 7(2),

ОПО 2-го класса опасности – 20 (24),

ОПО 3-го класса опасности – 81 (79)

ОПО 4-го класса опасности – 12 (10).

Опасных производственных объектов, на которых осуществляется транспортирование опасных веществ только автомобильным транспортом -149 (176 в 2019 году), из них:

ОПО 1-го класса опасности – 2(6);

ОПО 2-го класса опасности – 4 (5),

ОПО 3-го класса опасности - 102 (117);

ОПО 4-го класса опасности, - 41 (48).

Опасных производственных объектов, на которых осуществляется транспортирование опасных веществ только железнодорожным транспортом – 21 ОПО (22 в 2018 году), из них:

ОПО 1-го класса опасности – 1(2), ОПО 2-го класса опасности – 6(4);

ОПО 3-го класса опасности – 12(14);

ОПО 4-го класса опасности – 2(2).

На опасных производственных объектах, связанных с транспортированием опасных веществ на отчетный период за 2020 год – (на 31.12.2020) в собственности, в аренде или на другом законном основании имеются:

Пути и автомобильные дороги необщего пользования, протяженностью 822,275 км (860,558 в 2019 году), в том числе:

– железнодорожных подъездных путей –384,993 км, (402,750 км в 2019 году) из них отремонтировано капитальным ремонтом 1,3 км (6,2 км в 2019 году) (АО «Русский хром 1915»),

– автомобильные дороги необщего пользования 437,282 км (457,808 км в 2019 году).

Специальные транспортные средства, предназначенные для перевозки опасных грузов (веществ) на опасных производственных объектах, 1391 единица (1406 в 2019 году), в том числе:

– автомобильных  транспортных  средств     – 554  (595 в 2019 году),

– железнодорожных транспортных средств  – 809 (811 в 2019 году).

Вышеуказанные данные уточнялись в течение 2020 года при согласовании внесения изменений в сведения характеризующих ОПО и регистрации ОПО, также в ходе проведения всех видов проверок. Во второй половине 2020 был проведён анализ ОПО, связанных с транспортированием опасных веществ и юридических лиц эксплуатирующих эти ОПО, с использованием данных полученных из КСИ Ростехнадзора и ЕГРЮЛ. В результате анализа уменьшилось количество ОПО связанных с транспортированием опасных веществ, в связи с их исключением из Государственного реестра ОПО, а также в связи с исключением организаций(предприятий) из ЕГРЮЛ которые эксплуатировали ОПО, связанные с транспортированием опасных веществ.

За 2020 год по сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество эксплуатируемого железнодорожного и автомобильного транспорта осуществляющих транспортирование опасных веществ на опасных производственных объектах в Свердловской области уменьшилось, из-за снижения числа, арендованных предприятиями вагонов-цистерн, и списанием специальных автомобильных транспортных средств с истёкшим сроком службы.

Челябинская область

В Уральском управлении Ростехнадзора на территории Челябинской области 208 поднадзорных предприятий осуществляют деятельность в области промышленной безопасности (208 в 2019 году), из них: 199 организация занимается эксплуатацией ОПО (199 в 2019 году), 1 организация по изготовлению технических устройств, применяемых на ОПО «Участках транспортирования опасных веществ», 3 специализированные организации по обслуживанию и ремонту технических устройств на ОПО, 5 организаций проведением экспертизы промышленной безопасности. Количество ОПО, связанных с транспортированием опасных веществ и зарегистрированных в государственном реестре – 345 объектов (в 2019 году – 345), в том числе: ОПО на которых осуществляется транспортирование и автомобильным и железнодорожным транспортом – 183 объекта (в 2019 году – 183, из них: 1-го класса опасности – 3 объекта, 2-го класса опасности – 18 объектов, 3-го класса опасности – 149 объектов и 4-го класса опасности – 13 объектов; осуществляющих транспортирование только автомобильным транспортом – 119 объектов (в 2019 году – 119), из них: 1-го класса опасности – 1 объект,  2-го класса опасности – 5 объектов, 3-го класса опасности – 84 объекта и 4-го класса опасности – 29 объектов; осуществляющих транспортирование только железнодорожным транспортом – 43 объектов (в 2019 году – 43),  из них: 1-го класса опасности – 2 объекта, 2-го класса опасности – 5 объектов, 3-го класса опасности – 35 объектов и 4-го класса опасности – 1 объект. Общее количество «Участков транспортирования опасных веществ», входящих в другие ОПО: - 238.

В поднадзорных организациях, эксплуатирующих опасные  производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ, осуществляется по путям(дорогам) необщего пользования общей протяженностью 1724,6 км (в сравнением с 2019 годом – 1724,6 км), в том числе по железнодорожным путям протяженностью 1211,3 км (в 2019 году – 1211,3 км), из которых были отремонтированы капитальным ремонтом 11,2 км (в 2019 году – 11,2 км). Общая протяженность дорог по сравнению с прошлым (2019) годом, осталась без изменений. Количество специальных транспортных средств для опасных грузов в 2020 году осталось без изменений к 2019 году – 414 единиц: из них автомобильного парка специализированных транспортных средств 59 единицы и парка железнодорожного подвижного состава 355 единицы.

Курганская область.

Число организаций (юридических лиц) осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, связанной с транспортированием опасных веществ, на 01.01.2021г. по Курганской области составило 35, из них - эксплуатирующих опасные производственные объекты 34. Количество ОПО зарегистрированных в государственном реестре – 52 (4 класс – 10, 3 класс - 37, в составе 2 класса – 4, в составе 1 класса – 1). Из них: участков транспортирования опасных веществ железнодорожным транспортом – 8,  участков транспортирования опасных веществ автомобильным транспортом – 40, участков транспортирования опасных веществ железнодорожным и автомобильным транспортом – 4. Участков транспортирования опасных веществ, входящих в состав других ОПО - 33. Протяженность путей (дорог)  не общего пользования, по которым осуществляется транспортирование опасных веществ составляет  384 км в том числе железнодорожных – 250 км. Количество транспортных средств, находящихся в собственности (аренде), связанные с перевозкой опасных веществ составляет 149 единиц, из них: 8 железнодорожных и 141 автомобильных единиц.

Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за истекший год в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Данные о показателях смертельного травматизма, произошедших в результате аварий. Суммарный материальный ущерб от аварий и анализ причин аварий и инцидентов.

Уральское управление Ростехнадзора

За отчетный период 12 месяцев 2020 года и за аналогичный период 2019 года (далее в 2019 году) аварий по техническим причинам, несчастных случаев в связанных с транспортированием опасных веществ поднадзорных организациях не допущено. В 2019 году зарегистрирован 1 инцидент при транспортировании опасных веществ железнодорожным транспортом в Курганской области.

Свердловская область

За 12 месяцев 2020 года аварий по техническим причинам, несчастных случаев в связанных с транспортированием опасных веществ поднадзорных организациях не допущено.

На подконтрольных предприятиях, с целью расследования причин инцидентов разработаны положения по проведению технического расследования причин инцидентов на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору с учетом особенностей возможных инцидентов при транспортировании опасных веществ.

С инспекторским составом отдела проводились технические учебы по повышению качества расследования причин аварий.

Челябинская область

За 12 месяцев 2020 года, Уральскому управлению Ростехнадзора на предприятиях эксплуатирующих взрывопожароопасные объекты, осуществляющие транспортирование опасных веществ, на территории Челябинской области, аварий не зарегистрировано.

Курганская область

За 12 месяцев 2020 года на предприятиях Курганской области, подконтрольных Курганскому отделу по технологическому надзору Уральского управления, эксплуатирующих опасные производственные объекты, произошел
1 инцидент при транспортировании опасных веществ, аварий и несчастных случаев не зарегистрировано.

25.03.2020 в 15 час 20 мин на путях необщего пользования ООО «САФ-НЕВА» при маневровых передвижениях в кривой локомотивом ОАО «РЖД» с порожними вагонами из-под опасных веществ (аммиачная вода) произошел сход локомотива двумя колесными парами. Разлива и выброса опасных веществ не произошло. Инцидент произошел на опасном производственном объекте «Участок транспортирования опасных веществ филиала ООО «САФ-НЕВА» (г. Курган). Силами ОАО «РЖД» проведены работы по постановке локомотива на рельсы. 26.03.2020 в 13.30 железнодорожный путь необщего пользования №4, принадлежащий ООО «САФ-НЕВА» приведен к норме в соответствии с ПТЭ железных дорог РФ. Движение открыто. В результате инцидента люди не пострадали. Расследование инцидента проводится созданной приказом филиала ООО «САФ-НЕВА» комиссией.

Причины: занижение в кривой железнодорожного пути внешнего рельса относительно внутреннего на минус 1 мм (при норме плюс 10 мм).

За аналогичный период 2019 года на предприятиях Курганской области аварий, инцидентов и несчастных случаев не зарегистрировано.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях

(Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений требований промышленной безопасности на поднадзорных объектах)

Уральское управление Ростехнадзора

Профилактическую работу, направленную на снижение нарушений требований промышленной безопасности на поднадзорных объектах связанных с транспортированием опасных веществ за 12 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 годом можно признать удовлетворительной это подтверждается, в том числе снижением количества выявляемых правонарушений и отсутствием аварий инцидентов.

Свердловская область

Государственный инспектор по надзору за безопасным транспортированием опасных веществ, в качестве оператора СПК «Мониторинг» Комплексной информационной системы Ростехнадзора, в течение 12 месяцев 2020 года проводил анализ Сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2019 год, (далее отчет ПК) юридических лиц и ИП эксплуатирующих ОПО «Участок транспортирования опасных веществ. Проанализировано 90 отчетов ПК за 2019 94 организаций эксплуатирующих отдельно выделенные ОПО «участок транспортирования опасных веществ». Качество представленных отчетов ПК за 2019 год значительно улучшилось, по сравнению с 2019 годом, однако 3 действующие организации и 1 находящееся в стадии ликвидации отчеты не представили своевременно. За не своевременное (до 01.04.2020) предоставление. Сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2019 год, привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ 3 организации: 2 малым и микро предприятиям  ООО «НООБ», ООО «Уралбиофарм» вынесено – 2 предупреждения; ООО «ПЖТ-55» наложен административный штраф на 200 тысяч рублей, (Арбитражный суд Свердловской области, учитывая то, что указанное выше нарушение промышленной безопасности, не несет угрозу жизни и здоровью людей, а также имущественного ущерба снизил сумму штрафа до 100 тысяч рублей (штраф 100 тыс. рублей уплачен),

Государственным инспектором проверялась правильность идентификации опасных производственных объектов (ОПО) связанных с транспортированием опасных веществ при регистрации ОПО и внесении изменений дополнений предприятиями (организациями) в сведения характеризующие ОПО. При необходимости сведения, характеризующие ОПО, связанные с транспортированием опасных веществ возвращались на доработку в установленном порядке.

В течение за 12 месяцев 2020 года инспектором проведены мероприятия по регистрации 4 транспортных сосуда, работающих под избыточным давлением для перевозки сжиженных атмосферных газов (жидкого кислорода, азота, аргона).

Надзором за безопасным транспортированием опасных веществ в отчетном периоде за 12 месяцев 2020 года продолжалась работа по мониторингу и анализу хода обязательного страхования ответственности организаций, эксплуатирующих ОПО связанных с транспортированием опасных веществ. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 27.07.1997 № 116-ФЗ, при проведении плановых и внеплановых проверок поднадзорных организаций, а также при рассмотрении отчетов по производственному контролю за 2019 год осуществляется наличие договоров и полисов об обязательном страховании гражданской ответственности владельца ОПО в результате аварии на опасном производственном объекте.

В течении 2020 года установлено, что поднадзорными предприятиями осуществляющие транспортирование опасных веществ на ОПО в целом своевременно оформляются договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте.

В отчетном периоде 2020 года своевременно проводились экспертизы промышленной безопасности по транспортированию опасных веществ железнодорожных путей дорог необщего пользования, в том числе входящих в состав взрывопожароопасных и химически опасных ОПО всех классов опасности.

При проверках государственным инспектором в обязательном порядке контролируется соблюдение периодичности проведения неразрушающего контроля (дефектоскопии) рельсов на подъездных путях необщего пользования, в том числе для транспортирования опасных веществ, согласно с графиком дефектоскопии, утвержденных владельцем железнодорожного пути необщего пользовании, с последующей заменой дефектных остро дефектных рельс.

В течении 2020 года государственный инспектор в соответствии с утвержденным руководителем Уральского управления Ростехнадзора графиком, принимал участие в оказание государственной услуги по аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, в том числе по разделу Б.10 «Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ» областей аттестации (как член аттестационной комиссии Управления).

В отчетном периоде 12 месяцев 2020 года совместно представителей администраций муниципальных образований проведены мероприятия по исключению из Государственного реестра опасных производственных объектов бесхозяйных ОПО, в том числе связанных с транспортированием опасных веществ с выездом в местонахождение ОПО указанных в сведениях ОПО:

ОПО III опасности «Участок транспортирования опасных веществ» Унитарного муниципального предприятия по оказанию информационных и посреднических услуг «Гамма»;

ОПО III опасности «Участок транспортирования опасных веществ»

ООО «Специализированное предприятие буровзрывных работ «Уралвзрыв».

По результатам мероприятий сделаны выводы, что оба юридических лица исключены из ЕГРЮЛ, ОПО не эксплуатируются и подлежат исключению из базы данных ведомственного раздела государственного реестра опасных производственных объектов Уральского управления Ростехнадзора.

Материалы проведённых мероприятий переданы в Межрегиональный отдел планирования, контрольно-организационной, аналитической и лицензионной деятельности Уральского управления Ростехнадзора для прохождения процедуры исключения ОПО.

Челябинская область.

За период 12 месяцев 2020 года, нарушений законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях Челябинской области при транспортировании опасных веществ – не выявлено, за исключением отсутствия аттестации у ряда руководителей и специалистов в области «транспортирования опасных веществ» (код области аттестации – Б-10.1 и Б-10.2) и соответствующей проверки персонала, задействованных в транспортировании опасных веществ, в том числе и при погрузочно-разгрузочных работах из(в) транспортных(ые) средств(а) на ПАО «Комбинат «Магнезит» и АО «Ч.Ц.З.».

В 199 организациях, эксплуатирующих ОПО, имеются службы производственного контроля. У всех (199 организация) разработаны Положения о производственном контроле. Производственный контроль на предприятиях осуществляется ответственными лицами согласно графикам и планам проверок. На предприятиях составляются планы мероприятий по производственному контролю (1293 мероприятий), где определяются сроки и ответственные за выполнение мероприятий. Результаты выполнения мероприятий по производственному контролю отражаются в актах.

В соответствии статьи 11 Федерального закона «О промышленной безопасности» 116-ФЗ от 21.07.1997, в 2020 году Челябинским отделом по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья принято и обработано 113 отчетов (на электронном и бумажном носителях) об осуществлении ПК на поднадзорных предприятиях, осуществляющих транспортирование опасных веществ.

Отделом продолжается работа по мониторингу и анализу хода страхования ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 27.07.1997 № 116-ФЗ, при проведении плановых и внеплановых проверок поднадзорных организаций осуществляется контроль договоров об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте. Поднадзорными предприятиями в целом своевременно оформляются договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте.

Курганская область

За 12 месяцев 2020 года проведено 9 проверок, из них плановых проверок – 1, внеплановых выездных проверок ранее выданных предписаний – 6, внеплановых проверок возможности выполнения лицензионных требований – 1.

За 12 месяцев 2020 года аттестовано 8 человек по области аттестации Б.10 (за 12 месяцев 2019 года аттестовано 39 человек по области аттестации Б.10)

За 12 месяцев 2020 года проведено и зарегистрировано 2 экспертизы промышленной безопасности по транспортированию опасных веществ на технические устройства (ТУ) автоцистерны (за 12 месяцев 2019 года проведено и зарегистрировано 6 экспертиз промышленной безопасности по транспортированию опасных веществ. Все экспертизы на технические устройства (ТУ) – автоцистерны).

Вопрос страхования ответственности за причинение вреда в случае аварии на ОПО находится под постоянным контролем государственного инспектора. По состоянию на 01.01.2021 не застрахованы 2 опасных производственных объекта транспортирования опасных веществ предприятий ООО «Кургантрансаммиак» и ООО «Каргапольский завод нефрасов». Этим предприятиям были направлены уведомления о назначении места и времени составления протокола об административном правонарушении. В связи с отсутствием по месту нахождения юридического лица законного представителя, а также других работников предприятия, уведомление не было вручено адресатам.

Правильная организация производственного контроля на поднадзорных предприятиях оказывает большое влияние на уровень безопасности при транспортировании опасных веществ. У всех поднадзорных предприятий разработаны «Положения о производственном контроле на опасных производственных объектах», назначены приказами ответственные лица за осуществление производственного контроля.

На 01.04.2020 года 4 предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты транспортирования опасных веществ,  не представили отчет по производственному контролю за 2019 год: ООО «Кургантрансаммиак», ООО «Каргапольский завод  нефрасов», ООО «Нефтетрэйд+», ООО «Дорожник».  Были направлены уведомления о назначении места и времени составления протокола об административном правонарушении. В связи с отсутствием по месту нахождения юридического лица законного представителя, а также других работников предприятия, уведомления не были вручены адресатам. ООО «Дорожник» привлечено к административной ответственности и, так как предприятие относится к малому бизнесу, штраф заменен на предупреждение.

Оценка технического состояния и противоаварийной устойчивости участков транспортирования (подъездные пути, транспортные сооружения, технические средства транспортирования). Основные проблемы, связанные с транспортированием опасных веществ на опасных производственных объектах.

Уральское управление Ростехнадзора

Состояние промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ по Свердловской Челябинской и Курганской областям в 2020 году можно признать удовлетворительным, однако выявляются негативные тенденции, требующие решения в ближайшие годы.

Свердловская область

В Свердловской области негативными тенденциями, требующие решения в ближайшие годы является то что:

- большинство железнодорожных подъездных путей, используемых для транспортирования опасных веществ, эксплуатируются длительное время, как следствие появляются большой количество отклонений от требований нормативно-технических документов, угрожающих привести к аварийным ситуациям. При этом предприятия планируют недостаточно мероприятий по их текущему содержанию, ремонту и обновлению;

- предприятия (организации) недостаточно используют экспертизу промышленной безопасности для оценки состояния промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ. Одной из причин является отсутствие в предыдущих заключениях срока следующего обследования сооружений (ж.д.путь Гл.1, ст.2, п.2.23 ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»); - не позже 5 лет согласно п. 4.1.12 РД 22-01-97), как следствие, руководители и владельцы предприятий и организаций формально подходят к вопросу анализа состояния промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ, считая, что экспертизы промышленный безопасности дают оценку состояния промышленной безопасности объекта, связанного и транспортированием опасных веществ на все времена, (ОАО «Ураласбест»). Отдельные предприятия проводят анализ состояния подъездных железнодорожных путей используемых для транспортирования опасных веществ путем экспертиз промышленной безопасности, не по всему маршруту, а лишь небольших участков фронтов погрузки выгрузки (АО «ЕВРАЗ-НТМК», ПАО «Уралхимпласт», АО «Русский хром 1915» ОАО «ВГОК»).

- не обеспечивается контроль прохождения обучения и аттестации, области промышленной безопасности Б-10.1, Б-10.2 руководящих работников, специалистов, связанных с транспортированием опасных веществ (ООО «ПЖТ-55»);

- многие эстакады, фронты слива/налива опасных веществ построенные 25 - 40 лет назад не в полной мере отвечают требованиям современным обязательным требованиям промышленной безопасности (ФНП, ГОСТов, СНиПов и ВУП СНЭ). Вместе с тем, руководители предприятий недостаточно уделяют внимания мероприятиям по приведению данных сооружений в соответствие с действующими нормам (ПАО «Уралхимпласт», АО «Русский хром 1915» ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «ВГОК»);

- на отдельных предприятиях не уделяется внимание безопасности работников участвующих в транспортировании (сливе/наливе) опасных веществ (кислот и щелочей) отсутствуют кожухи и желоба под трубопроводами в местах прохода людей и проезда транспорта, в непосредственной близости от проведения операций по транспортированию опасных веществ (кислот и щелочей), отсутствуют души-самоспасатели ПАО «Уралхимпласт», АО «Уралэлектромедь». АО «Русский хром 1915»;

- на многих предприятиях оптимизация численности работников связанных осуществлением проверок, текущего содержания и ремонта подъездных путей, предназначенных для транспортирования опасных веществ в соответствии с установленными требованиями привела недостатку или полному отсутствию квалифицированных работников этой сферы (ПАО «Уралхимпласт», АО «Русский хром 1915»; ОАО «ВГОК», ООО «ПЖТ-55»);

- не в полном объеме проводится работа по ежегодному проведению неразрушающего контроля диагностики (дефектоскопии) железнодорожных подъездных путей, предназначенных для транспортирования опасных веществ лабораториями неразрушающего контроля, аттестованными в соответствии с ПБ 03-372-00, (ПАО «Уралхимпласт», АО «Русский хром 1915» ОАО «ВГОК»);

- предприятиями, осуществляющими транспортирование опасных грузов (веществ) железнодорожным транспортом по собственным или арендованным железнодорожным путям необщего пользования на ОПО и по территории предприятия при идентификации опасного производственного объекта, неверно используется термин «перевозка опасных грузов», (в качестве доказательства, что для них необязательно выполнение требований промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ (ООО «ПЖТ-55»);

- предпринимаются попытки использовать железнодорожные пути необщего пользования предприятий для отстоя групп неочищенных, из-под ЛВЖ и ГЖ цистерн на длительное время (ООО «ПЖТ-55»);

- в связи с уменьшением объемов потребления опасных веществ, предприятия переходят на транспортирование опасных веществ автотранспортом, при этом руководством предприятий (организаций) не уделяют должного внимания безопасности транспортирования опасных веществ автомобильным транспортом, в том числе:

- утверждению маршрутов транспортирования (перевозки) опасных веществ(грузов) по территории предприятия, для собственных автотранспортных средств и согласованию этих маршрутов для сторонних организаций,

- установки дорожных знаков «Направление движения с опасными грузами» «железнодорожные переезды» по утвержденным маршрутам на территории промышленных предприятий,

- назначению лиц ответственных за безопасное транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом,

- вопросам обучения, аттестации в области аттестации ПБ Б-10.2.

Появились юридические лица – организации, логистические предприятия, занимающихся аутсорсингом, обслуживанием, ремонтом, эксплуатацией ж.д. путей, автомобильных дорог и транспорта, связанного с транспортированием опасных веществ на территории опасных производственных объектах и организаций не имеющих зарегистрированных ОПО. У логистических предприятий в связи с тем, что к таким предприятиям неприменимы обязательные требования промышленной безопасности, отсутствует аттестованные специалисты в области промышленной безопасности Б-10.1, Б-10.2. Опасные вещества, при этом транспортируются по дорогам необщего пользования, на территории организаций. Отсутствует обязательное страхование ответственности, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде, в случае аварии на опасном производственном объекте при эксплуатации ОПО при транспортировании опасных веществ, а также отсутствуют договора с аварийно-спасательными формированиями.

Отсутствуют Федеральные нормы и правила, промышленной безопасности при транспортировании (перевозке) опасных веществ (грузов), железнодорожным и колесными видами транспорта (в том числе технологическим транспортом).

Челябинская область

В целом, по большинству промышленных предприятий, состояние дорожного (путевого) хозяйства и состояния транспортных средств (локомотивов, вагонов, автомобилей, полуприцепов и прицепов) находится в удовлетворительном состоянии. Устаревший парк локомотивов и вагонов, в основном, практически у всех предприятий с продленным ресурсом эксплуатации по результатам заключений экспертиз промышленной безопасности. Автопарк на многих поднадзорных предприятиях обновлен современным спец.транспортом, предназначенным для транспортирования опасных веществ. А дороги и пути периодически диагностируются и обновляются за счет текущего ремонта.

На ряде предприятий внедрена автоматизированная система управления технологическими процессами.

Освоены предложения по совершенствованию надзорной деятельности:

– изучение и использование в надзорной деятельности опыта других отделов, Управлений, зарубежных предприятий;

– жесткая требовательность к работе служб ПК в целом по предприятию и организации ПК в его подразделениях;

– постоянный практический мониторинг соблюдения действующего законодательства в области промышленной безопасности.

При всем положительном аспекте соблюдения требований по обеспечению безопасности при транспортировании опасных веществ, возникают проблемные вопросы по содержанию и эксплуатации транспортных средств, осуществляющих транспортирование опасных веществ, по железным и автомобильным дорогам необщего пользования, эксплуатирующих на опасных производственных объектах поднадзорных промышленных предприятий, в связи недостаточной действующей нормативной базы.

Достигнутый уровень эффективности надзорной деятельности, обеспечивался повышением требовательности инспекторского состава к нарушителям требований промышленной безопасности на подконтрольных объектах, усилением контроля за устранением нарушений правил и норм промышленной безопасности в установленные сроки. Общее состояние промышленной безопасности на подконтрольных производствах связанных с транспортированием опасных веществ в отчетном периоде за 12 месяцев 2020 года следует считать удовлетворительным.

Курганская область

За 12 месяцев 2020 года было проведено 9 проверок. Из них плановая – 1, это АО «Введенское ДРСУ».

В результате проведенных проверок установлено, что предприятия выполняют мероприятия по противоаварийной устойчивости. На предприятиях разработаны Планы мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций на участках транспортирования опасных веществ, составлены графики тренировочных занятий, которые своевременно выполняются.

Автотранспортные средства, перевозящие опасные вещества, оборудованы первичными средствами пожаротушения  и средствами индивидуальной защиты водителя. Имеется договор с профессиональным аварийно-спасательным формированием  на обслуживание опасных производственных объектов.

Места погрузки-выгрузки опасных веществ оборудованы пожарными щитами, средствами нейтрализации, знаками опасности.

Состояние промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ удовлетворительное, однако, есть вопросы, требующие постоянного контроля (так например, своевременная актуализация Положения о производственном контроле и другой документации, своевременная аттестация специалистов предприятия и другое).

Работа по приведению к норме опасных производственных объектов, связанных с транспортированием опасных веществ,  предприятиями продолжается.

Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности

Уральское управление Ростехнадзора

Основные показатели надзорной деятельности инспекторского состава Уральского управления Ростехнадзора за 12 месяцев 2020 года в сравнении с периодом 12 месяцев 2019 года следующие:

| № п/п | 12 месяцев 2020 года | 12 месяцев 2019 года | +/– | Показатель надзорной деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 37 | 112 | – 75 | Общее количество проверок |
| 2. | 6 | 59 | – 53 | Количество плановых проверок |
| 3. | 21 | 49 | – 28 | Количество внеплановых проверок |
| 4. | 20 | 44 | – 24 | Количество проверок ранее выданных предписаний |
| 5. | 84 | 363 | – 279 | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности |
| 6. | 13 | 40 | – 27 | Назначено административных наказаний |
| 7. | 3 | 2 | + 1 | Предупреждение |
| 8. | 246 | 333,4 | – 87,4 | Сумма штрафов, тыс.руб. |
| 9. | 0 | 0 | 0 | Количество приостановок |
| 10 | 7 | 13 | – 6 | Количество проверок лицензионных требований соискателей лицензии и лицензиатов |
| 11. | 10 | 4 | + 6 | Постоянный государственный надзор |
| 12. | 3 | 3 | 0 | Количество инспекторов |

Снижение показателей по надзору за транспортированием опасных веществ за период 12 месяцев 2020 год, в два раза по сравнению с аналогичным периодом, объясняется отменой выездных проверок до конца 2020 года рядом Постановлений Правительства РФ, ввиду объявленной ВОЗ пандемии новой коронавирусной инфекции «Covid-19», и тем, что в 2019 году были запланированы и проведены плановые выездные проверки, в том числе бесхозяйных объектов, с целью исключения их из государственного реестра ОПО.

Свердловская область

В Уральском управлении Ростехнадзора по Свердловской области на 30.09.2020 имеется 164 (185 на 30.09.2019) поднадзорных предприятий (организаций) занимающихся эксплуатацией 312 (310 в 2019 году) ОПО, связанных с транспортированием опасных веществ.

Основной формой надзорной деятельности на поднадзорных предприятиях за отчетный период являлось проведение плановых проверок на ОПО и внеплановых проверок выполнения ранее выданных предписаний, а также проверок соблюдения лицензионных требований.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за
12 месяцев 2020 года с 2019 годом.

| № п/п | 12 месяцев 2020 года | 12 месяцев 2019 года | +/– | Показатель надзорной деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 | 31 | – 12 | Общее количество проверок |
| 2. | 2 | 8 | – 6 | Количество плановых проверок |
| 3. | 7 | 23 | – 16 | Количество внеплановых проверок |
| 4. | 7 | 18 | – 11 | Количество проверок ранее выданных предписаний |
| 5. | 65 | 98 | – 33 | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности |
| 6. | 6 | 9 | – 3 | Назначено административных наказаний |
| 7. | 2 | 2 | – 0 | Предупреждение |
| 8. | 106 | 100,4 | + 5,6 | Сумма штрафов, тыс.руб. |
| 9. | 0 | 0 | 0 | Количество приостановок |
| 10. | 2 | 8 | – 5 | Количество проверок лицензионных требований соискателей лицензии и лицензиатов |
| 11. | 10 | 4 | + 6 | Постоянный государственный надзор |
| 12 | 1 | 1 | 0 | Количество инспекторов |

Инспектор межрегионального отдела по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья осуществляющий надзор за транспортированием опасных веществ, за 12 месяцев 2020 года принял участие в 2-х плановых выездных проверках в отношении ПАО «Уралхимпласт» и ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (далее по тексту ОАО «ВГОК»). По результатам плановых выездных проверок в отношении юридического лица ПАО «Уралхимпласт» (далее по тексту ПАО «УХП»), наложен административный штраф по ч. 3 ст. 11.14 КоАП РФ на сумму 5 тысяч руб, в отношении 2-х должностных лиц ОАО «ВГОК» наложены административные штрафы по ч. 3 ст. 11.14 КоАП РФ по 500 рублей каждый. Все штрафы 6 тысяч рублей уплачены. За не своевременное (до 01.04.2020) предоставление. Сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2019 год, привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ 3 предприятия: малым и микро предприятиям 2 ООО «НООБ», ООО «Уралбиофарм» вынесено – предупреждение; ООО «ПЖТ-55» наложен административный штраф на 200 тысяч рублей, (Арбитражный суд Свердловской области, учитывая то, что указанное выше нарушение промышленной безопасности, не несет угрозу жизни и здоровью людей, а также имущественного ущерба снизил сумму штрафа до 100 тысяч рублей). Штраф 100 тыс. рублей уплачен. (За 12 месяцев 2019 по результатам 8-х плановых выездных проверок, в отношении должностных лиц, наложено 6 штрафов на общую сумму 100,4 тыс. рублей).

Отделом, в том числе в части транспортирования опасных веществ проведено 6 внеплановых выездных и 1 документарная внеплановая проверка ранее выданных предписаний в отношении МУП «Водоканал», АО «Уралэлектромедь», АО «Газпромнефть-Терминал», АО «Уралгидромедь» АОр «Туринский ЦБЗ» (док.), ПАО «СинТЗ», ОАО «КУМЗ».

На 4-х предприятиях не устранено 20 нарушений в установленный срок:

АО «Газпромнефть-Терминал», АО «Уралэлектромедь» и АОр «Туринский ЦБЗ» в установленные сроки было направлены ходатайства и документы, подтверждающие процесс выполнения пунктов предписания и проведение компенсирующих мероприятий. Сроки выполнения предписания продлены без штрафных санкций.

В соответствии с пунктом 88 Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах, утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.07.2019
№ 258, предприятиями были направлены ходатайства в адрес Уральского управления Ростехнадзора на перенос сроков выполнения пунктов ранее выданного предписания.

При проведении проверки ранее выданного предписания МУП «Водоканал», установлено невыполнение пунктов ранее выданного предписания, в том числе и один пункт нарушения обязательных требований при транспортировании опасных веществ. За не устранение, в т.ч. за вышеуказанное нарушение, государственным инспектором по химическому надзору был наложен административный штраф на юридическое лицо по ч. 11 ст. 19.5  КоАП РФ в размере 500 тысяч рублей.

Количество штрафов обусловлено тем, что юридические лица, которые эксплуатируют опасные производственные объекты, направляют ходатайства на перенос сроков выполнения пунктов ранее выданного предписания. В ходе проведения внеплановых проверок ранее выданного предписания Управлением указанные ходатайства удовлетворяются, а также тем, что проверки ранее выданных предписаний проводятся совместно государственными инспекторами других видов надзоров, которые накладывают штрафы, по ч.11 ст.19.5 КоАП РФ, в том числе и за нарушения связанные с транспортированием опасных веществ.

Так же государственный инспектор участвовал в составе комиссии в 2 внеплановых выездных проверках в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, предоставивших заявление о предоставлении или лицензиата, предоставившего заявление о переоформлении лицензии в области промышленной безопасности «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», в том числе по виду работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности - транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах) (АО «Уралгидромедь», ООО «ЗЭМ «Экстрол»).

Проведено 10 мероприятий в рамках осуществления постоянного государственного надзора по контролю опасных производственных объектов 1 класса опасности, связанных с транспортированием опасных веществ:
– Склад сырьевой цианида натрия № А54-00154-0015 АО «Золото Северного Урала» (далее АО «ЗСУ»). Цианид натрия партией в 20-ти тонных контейнерах транспортируется по территории предприятия автомобильным транспортом на сырьевой склад Контейнера хранятся на складе опломбированными. По мере необходимости, один контейнер по дорогам необщего пользования автомобилями транспортируется на ОПО «площадка кучного выщелачивания» для использования. После выгрузки суточной потребности контейнер в опломбированном виде возвращают на склад. Нарушений обязательных требований промышленной безопасности не выявлено. Опасный производственный объект эксплуатируется с конца августа 2018;

– «Склад сырьевой (кислот, формалина)», 1 класс опасности, рег. № А54-00832-0004, АО «Русский хром 2015», Новых нарушений обязательных требований промышленной безопасности не выявлено, не истек срок устранения замечаний по идентификации: в сведения, характеризующие ОПО не включены, часть железнодорожного пути необщего пользования, предназначенных для транспортирования опасных веществ и эстакада слива серной кислоты и два резервуара серной кислоты.

Направлено 1 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ООО «АВТ-УралСервис» эксплуатирующему ОПО «Участок транспортирования опасных веществ» III класса опасности, осуществлял деятельность без лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов.

В соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 28.10.2016 № 445 к материалам контрольно-наблюдательных дел приобщаются блок-схемы «Последовательность действий должностных лиц Ростехнадзора при проведении выездных плановых и внеплановых проверок».

По обращению АО «Нитро Сибирь» о неуполномоченном использовании технологического оборудования ООО «Протол» о соответствии с ч. 4 ст. 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведены мероприятия без взаимодействия с юридическим лицом при осуществлении государственного надзора (далее – мероприятие по контролю). В ходе мероприятий по контролю установлено, что две единицы машин смесительно-зарядных «МСЗ-16 (6872)» ООО «Протол», получили положительное заключения экспертизы промышленной безопасности. Указанных в обращении нарушений обязательных требований промышленной безопасности, при эксплуатации технических устройств на ОПО «участка транспортирования опасных веществ» не выявлено.

В ходе всех проверок и мероприятий в рамках осуществления постоянного государственного надзора проведены проверки в соответствии с письмом Ростехнадзора от 27.02.2020 № 00-02-05/943. Эксплуатация контрафактной и (или) фальсифицированной продукции на ОПО АО «ЗСУ» не выявлено - представлен международный сертификат готовой продукции на опасное вещество «цианид натрия», № 6199-201909-3901-001 от 09.09.2019. производитель - Республика Корея, Hyosung corporation. На проверке АО «Русский хром 2015», представлен сертификат - сертификат готовой продукции на опасное вещество «кислоту серную техническую 93,5% ГОСТ 2184-2013». № 03-2020-05500 от 09.09.2018. (производитель – ПАО «Среднеуральский медеплавильный завод») сертификаты прикладывается каждой поступившей партии кислоты. При проверках АО «УХП», ОАО «ВГОК» ООО «ЗЭМ «Экстрол» АО «Уралгидромедь» применение контрафактной и (или) фальсифицированной продукции на ОПО не выявлено.

В отчетном периоде 12 месяцев 2020 года совместно представителей администраций муниципальных образований проведены мероприятия по исключению из Государственного реестра опасных производственных объектов бесхозяйных ОПО, в том числе связанных с транспортированием опасных веществ с выездом в местонахождение ОПО указанных в сведениях ОПО:

ОПО III опасности «Участок транспортирования опасных веществ» Унитарного муниципального предприятия по оказанию информационных и посреднических услуг «Гамма»;

ОПО III опасности «Участок транспортирования опасных веществ» ООО Специализированное предприятие буровзрывных работ «Уралвзрыв».

При ходе осуществления постоянного государственного надзора на ОПО АО «Золото Северного Урала »1 класса опасности «Склад сырьевой цианида натрия» проводились мероприятия в соответствии с письмом Ростехнадзора от 25.11.2019 №ФС855ДСП, по выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений, связанных с нарушением правил обращения экологически опасных веществ и отходов при транспортировании опасных веществ. Установлено при хранении использовании и транспортировании опасных веществ, так как предприятие работает по замкнутому циклу, при котором накопления экологически опасных веществ и отходов (цианида натрия и др.) не образуется, Дождевая и талая вода из специального резервуара для их сбора вывозится на участок гидрометаллургии Золотоизвлекающей фабрики кучного выщелачивания ОПО «Площадка извлечения золота» и используется для добавление в раствор.

При осуществлении постоянного государственного надзора на ОПО АО «Золото Северного Урала »1 класса опасности «Склад сырьевой цианида натрия», в соответствии с утвержденным графиком осуществления постоянного государственного надзора, были проведены 3 учебные тренировки. Тренировки проводились с целью определения знаний инструкции руководителей и работников подразделения, медслужбы и пожарной охраны, а также правильности принимаемых решений по ликвидации аварии, выводу и спасению людей, застигнутых аварией, и оказанием первой доврачебной помощи.

По плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на складе сырьевом цианида натрия отрабатывался Сценарий А. 1. «Выброс цианида натрия в результате разрушения контейнера с одновременной разгерметизацией тары при транспортировке или погрузо-разгрузочных работ».

Была дана вводная: мастеру УГМ ЗИФ КВ дана вводная о разрушении контейнера с одновременной разгерметизацией тары при проведении погрузо-разгрузочных работ на складе сырьевом цианида натрия.

АО «ЗСУ» к Ликвидации и локализации аварий и инцидентов готово. Норматив времени оповещения и прибытия к месту тренировки не превышен. В ходе тренировок на ОПО АО «ЗСУ» было установлено наличие фактической физической охраны Краснотурьинского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».

Замечаний и нарушений обязательных требований промышленной безопасности не выявлено. Составлен Акт. Оценка – удовлетворительно.

Проведенный анализ за 12 месяцев 2020 года выявил следующее примерное распределение 65 нарушения промышленной безопасности связанных с транспортированием опасных веществ (28 в 2019 году):

| № п/п | Количество нарушений за 12 месяцев 2020 года | Количество нарушений за 12 месяцев 2019 года | +/– | Нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 65 | 98 | – 33 | Число выявленных нарушений требований промышленной безопасности, в том числе |
| 2. | 37 | 38 | – 1 | по техническому состоянию железнодорожных путей |
| 3. | 0 | 2 | – 2 | по техническому состоянию транспортных средств, из них: |
| 4. | 0 | 0 | 0 | по техническому состоянию железнодорожных вагонов |
| 5. | 26 | 36 | – 10 | по состоянию мест погрузки и выгрузки, включая железнодорожные сливо-наливные эстакады |
| 6. | 0 | 8 | – 8 | при производстве погрузочно-разгрузочных работ |
| 7. | 0 | 12 | – 12 | при организации и осуществлении производственного контроля |
| 8. | 0 | 1 | – 1 | при организации и осуществлении аттестации работников ОПО |
| 9. | 0 | 1 | – 1 | лицензионных требований |

Типовые нарушения, выявляемые при проведении проверок:

- отсутствует проект на установку железнодорожной эстакады на пункте слива светлых нефтепродуктов(АО «Газпром нефть – Терминал»);

- отсутствует документация на техническое перевооружение - установку лебедки в тупике на фронте выгрузки светлых нефтепродуктов(АО «Газпром нефть – Терминал»);

- отсутствуют очистные сооружения производственно-дождевых сточных вод нефтебазы(АО «Газпром нефть – Терминал»);

- насосы, применяемые для налива легковоспламеняющихся жидкостей, не оснащены блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе или отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельного нижнего значения(АО «Газпром нефть – Терминал»);

- не предусмотрен подвод инертного газа и пара для исключения образования взрывоопасных смесей в системах трубопроводов и коллекторов слива и налива, а также возможность полного и надежного удаления из этих систем горючих веществ (АО «Газпром нефть – Терминал»);

- не обеспечена безопасность хранения порожних контейнеров из-под хлора, а именно на территории погрузочно-разгрузочной площадки участка транспортирования опасных веществ допускается хранение порожней тары без навеса, защищающего ее от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (МУП «Водоканал»).

- не обеспечена установка датчиков загазованности согласно требованиям нормативных правовых актов в области промышленной безопасности (АО «Газпром нефть – Терминал»);

Допускается эксплуатация путей необщего пользования с нарушением правил перевозки опасных веществ:

- не все стрелочные переводы по маршруту транспортирования опасных веществ имеют читаемую нумерацию или таблички с нумерацией стрелочного перевода согласно с паспортом подъездного пути и сигнальную окраску стрелочных указателей (ПАО «УХП», ОАО «ВГОК»);

- отсутствует стрелочные указатели нецентрализованных стрелочных переводов (ПАО «УХП», ОАО «ВГОК»)

- отсутствуют «знаки путевого заграждения» у бруса тупикового упора и в тепляках (ПАО «УХП»);

- повреждены автосцепкой брусья тупиковых упоров (ПАО «УХП»);

- имеются остродефектные рельсы (изломы рельса, у стыка) (ПАО «УХП»);

- отсутствуют деревянные вставки, предусмотренные типовой конструкцией внутрицеховых упоров, разработанные Промтрансниипроектом предотвращающие повреждения колесных пар вагонов с опасными веществами (ПАО «УХП»);

- отсутствуют предусмотренные конструкцией стрелки, вторая соединительная тяга между остряками (ПАО «УХП», ОАО «ВГОК»);

- отдельные стрелочные указатели неверно указывают направление приготовленного маршрута транспортирования опасных веществ (ПАО «УХП»,ОАО «ВГОК»)

- не регулируются межстыковые зазоры, устанавливаются временные вставки 50 -120 мм (ПАО «УХП», ОАО «ВГОК»);

- имеются просветы 10-17 мм между шейкой остряка и упорными накладками рамного рельса (при норме от 2 до 10 мм) (ПАО «УХП», ОАО «ВГОК»)

- рельсы по маршруту для транспортирования вагонов с опасными веществами имеют сверхнормативный износ и следы пробуксовок (ПАО«УХП», ОАО «ВГОК»);

- отсутствуют приспособления для запирания на навесной замок нецентрализованного стрелочного перевода (ПАО«УХП», ОАО«ВГОК»);

- не обновляется окраска дорожных знаков железнодорожных переездов 
(ПАО «УХП», ОАО «ВГОК»);

- концы контррельсов не отогнуты на длине 50 см внутрь колеи на 25 см на железнодорожных переездах через железнодорожные пути (ОАО «ВГОК»);

- имеются горизонтальные ступеньки в стыке более 5 мм (ОАО «ВГОК»);

- имеется вертикальные ступеньки в стыке более 5 мм (ОАО «ВГОК», ПАО «УХП»);

- имеются предельно-допустимые уширения колеи на прямых участках до 1545 мм (ОАО «ВГОК»);

- имеются сверхнормативный износ остряка стрелки (выкрашивание) нецентрализованного стрелочного переводов (ОАО «ВГОК»);

- накладки нецентрализованных стрелочных переводов не всегда обеспечивают удержание остряка при проверке на отжим (ОАО «ВГОК»);

- не списываются в установленном порядке с последующей утилизацией, неисправные искронеобразующие тормозные башмаки (деформированные или с лопнувшими носками подошв) предназначенные для закрепления вагонов с опасными веществами (ОАО «ВГОК»);

- в сведения, характеризующие ОПО не включаются все железнодорожные пути необщего пользования, предназначенные для транспортирования опасных веществ и эстакады слива опасных веществ (АО «Русский хром 1915»).

Государственный инспектор по надзору за безопасным транспортированием опасных веществ, в качестве оператора СПК «Мониторинг» Комплексной информационной системы Ростехнадзора, в течение 12 месяцев 2020 года проводил анализ Сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2019 год, (далее отчет ПК) юридических лиц и ИП эксплуатирующих ОПО «Участок транспортирования опасных веществ. Проанализировано 92 отчетов ПК за 2019 95 организаций эксплуатирующих отдельно выделенные ОПО «участок транспортирования опасных веществ». Качество представленных отчетов ПК за 2019 год значительно улучшилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако 2 действующие организации и 1 в стадии ликвидации не представили своевременно.

В течение 12 месяцев 2020 года рассматривались заявления поднадзорных предприятий о внесении изменений в сведения, характеризующие опасные производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ. При необходимости сведения, характеризующие опасные производственные объекты возвращались для исправления и уточнение в установленном порядке.

Надзором за безопасным транспортированием опасных веществ в отчетном периоде 2020 года продолжается работа по мониторингу и анализу хода страхования ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 27.07.1997 № 116-ФЗ, при проведении плановых и внеплановых проверок поднадзорных организаций осуществляется контроль договоров об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте. Поднадзорными предприятиями в целом своевременно оформляются договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте.

За 12 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 годом снижение показателей по Свердловской области объясняется отменой выездных проверок до конца 2020 года рядом Постановлений Правительства РФ, ввиду объявленной ВОЗ пандемии новой коронавирусной инфекции «Covid-19».

Общее состояние промышленной безопасности на подконтрольных производствах следует считать удовлетворительным.

Челябинская область

Основные показатели надзорной деятельности инспекторского состава Уральского управления Ростехнадзора в Челябинской области по транспортированию опасных веществ за 12 месяцев 2020 года следующие:

| № п/п | 12 месяцев 2020 года | 12 месяцев 2019 года | +/– | Показатель надзорной деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 14 | 56 | – 42 | Общее количество проверок |
| 2. | 3 | 37 | – 34 | Количество плановых проверок |
| 3. | 11 | 19 | –8 | Количество внеплановых проверок |
| 4. | 7 | 12 | – 5 | Количество проверок ранее выданных предписаний |
| 5. | 14 | 146 | – 132 | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности |
| 6. | 6 | 17 | – 11 | Назначено административных наказаний |
| 7. | 3 | 7 | –4 | Предупреждение |
| 8. | 60 | 100 | – 40 | Сумма штрафов, тыс.руб. |
| 9. | 0 | 0 | 0 | Количество приостановок |
| 10. | 4 | 4 | 0 | Количество проверок лицензионных требований соискателей лицензии и лицензиатов |
| 11. | 1 | 1 | 0 | Количество инспекторов |

Проведенный анализ за 12 месяцев 2020 год выявил следующее примерное распределение 14 нарушений промышленной безопасности связанных с транспортированием опасных веществ (146 за 2019 год):

| Количество нарушений за 12 мес. 2020 года | Количество нарушений за 12 мес. 2019 года | +/- | Нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 146 | – 132 | Число выявленных нарушений требований промышленной безопасности, в том числе |
| 8 | 23 | – 15 | по техническому состоянию железнодорожных путей |
| 0 | 16 | – 16 | по техническому состоянию транспортных средств, из них: |
| 0 | 0 | 0 | по техническому состоянию железнодорожных вагонов |
| 1 | 47 | – 46 | по состоянию мест погрузки и выгрузки, включая железнодорожные сливо-наливные эстакады |
| 3 | 21 | – 18 | при производстве погрузочно-разгрузочных работ |
| 0 | 26 | – 26 | при организации и осуществлении производственного контроля |
| 2 | 13 | – 11 | при организации и осуществлении аттестации работников ОПО |
| 0 | 0 | 0 | лицензионных требований |

За 12 месяца 2020 года инспекторским составом Челябинского отдела по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья Уральского управления Ростехнадзора было проведено 14 проверок (56 - в 2019 году), из них 3 плановых (37 - в 2019 году) и 11 внеплановых проверок (19 - в 2019 году). Из 11 проведенных внеплановых проверок, 4 проверки (2 – лицензиата и 2 – соискателя лицензии) по соблюдению лицензионных требований и условий для переоформления и получения лицензии (в 2019 году – 4), 7 проверок по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок (в 2019 году –12). Помимо этого,  был привлечен к участию в выездной проверки, организованной прокуратурой Усть-Катавского вагоно-строительного завода.

Выявлено всего 14 правонарушений (146 - в 2019 году), все 14 нарушений при плановых проверках (144 – в 2019 году),  при внеплановых проверках 2 – в 2019 году.

По общему количеству возбужденных дел по административным правонарушениям за 12 месяцев 2020 года оформлено 6 протоколов (за 12месяцев 2019 – 17). По результатам рассмотренных административных дел за 12 месяцев 2020 год оформлено 6 постановлений о привлечении к ответственности. Из 6 рассмотренных административных правонарушений, в 3 случаях были назначены административные штрафы на должностные лица по части 1 ст. 9.1. КоАП в размере 20 тыс.руб. и в 3-и случаях были назначены административные предупреждения юридических лиц за отсутствие отчета по производственному контролю на юридических лиц среднего и малого бизнеса - по ч.1ст. 9.1.КоАП. Один административный штраф был назначен за нарушения, выявленные в плановой проверке АО «ЧМК», проводимой в декабре 2019 года.

Из 3-х плановых проверок только в 2-х случаях выявлено 14 правонарушений. В 1-ой плановой проверке – не выявлены нарушения требований нормативно-правовых актов в сфере промышленной безопасности.

| № п/п | Наименование проверяемой организации | Причина не выявления нарушений |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЮжУралВзрывПром» | Ввиду отсутствия нарушений действующих законных нормативных актов |

Челябинским отделом по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья Уральского управления Ростехнадзора, в процессе проведения проверок поднадзорных предприятий уделялось внимание вопросам регистрации в Государственном реестре ОПО, правильности их идентификации (полноте и достоверности), лицензированию, страхованию ОПО, аттестации руководителей, специалистов, работников рабочих профессий, экспертизе промышленной безопасности зданий, сооружений, технических устройств, наличие технических паспортов взрывобезопасности, наличие и содержание планов ликвидации аварий, а также разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий для опасных производственных объектов и проведение учебных тревог, выполнение планов проверок ОПО службами производственного контроля предприятия, положений о производственном контроле, выполнение мероприятий по антитеррористической устойчивости.

Курганская область

Надзорная деятельность ведется инспектором под руководством начальника Курганского отдела по технологическому надзору.

Число организаций (юридических лиц) осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, связанной с транспортированием опасных веществ, на 01.01.2021г. по Курганской области составило 35, из них эксплуатирующих опасные производственные объекты 34.

За  12 месяцев 2020 года государственным инспектором  Курганского отдела по  технологическому надзору было проведено  9 проверок (за 12 месяцев  2019 г – 30 проверок),  из них  плановых – 1 проверка,  это АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой» (за 12  месяцев 2019 г. – 14),  проверок выполнения ранее выданного предписания – 6,  ООО «Профит-ойл»(2), АО «Далур»,  ООО «Автогазсистема», ООО «ГЭС Оренбург»(2) (за 12 месяцев 2019 г. – 14),   внеплановая проверка возможности выполнения лицензионных требований – 1, это ООО «Автогаз» (за 12 месяцев 2019 г. – 1).  Выездная внеплановая проверка по поручению Правительства подготовки к осенне-зимнему периоду объектов электроэнергетики – 1 ПАО «КГК» (за 12 месяцев 2019 г. – 1). Участие в проверке прокуратуры города Кургана, как специалиста – 2 (ООО «Зауральские напитки», ОАО «Синтез»). На ООО «Зауральские напитки» выявлено 1 нарушение требований промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ, в прокуратуру направлена справка участия в проверке как специалиста. Прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Государственным инспектором рассмотрено дело, вынесено постановление о назначении административного наказания, назначен штраф на должностное лицо.

За  12 месяцев 2020 года было выявлено всего 5 нарушений (из них 3 – при плановой, 2 – при внеплановой ОЗП),  (за 12 мес.  2019г всего - 119).  Наложено административных наказаний в виде штрафов – 3 (за 12 месяцев  2019г. – 11 штрафов). Общая сумма наложенных штрафов составила 60 тыс. рублей (за 12 месяцев  2019г  – 103 тыс. руб.)

Вынесено 1 предупреждение (за 12  месяцев  2019г. – 3) Предупреждение вынесено ООО «Дорожник» за нарушение требований промышленной безопасности ст.11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - не предоставление отчета по производственному контролю за 2019 год в срок до 1 апреля 2020 года.

Вручено 1 предостережение – ООО «САФ-НЕВА», по причине - не представлена информация в территориальный орган Ростехнадзора о принятых мерах по устранению причин возникновения инцидента, произошедшего 25.03.2020 на опасном производственном объекте – участке транспортирования опасных веществ железнодорожным транспортом ООО «САФ-НЕВА».

5 нарушений  промышленной безопасности связанных с транспортированием опасных веществ распределились следующим образом:

| № п/п | Количество нарушений за 12 мес. 2020 года | Количество нарушений за 12 мес. 2019 года | +/- | Нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5 | 119 | – 114 | Число выявленных нарушений требований промышленной безопасности, в том числе |
| 2. | 1 | 26 | – 25 | по техническому состоянию железнодорожных путей (дорог) |
| 3. | 0 | 4 | – 4 | по техническому состоянию транспортных средств |
| 4. | 0 | 0 | 0 | по техническому состоянию железнодорожных вагонов |
| 5. | 0 | 12 | – 12 | по состоянию мест погрузки и выгрузки, включая железнодорожные сливо-наливные эстакады |
| 6. | 0 | 2 | – 2 | при производстве погрузочно-разгрузочных работ |
| 7. | 3 | 64 | – 61 | при организации и осуществлении производственного контроля |
| 8. | 1 | 11 | – 10 | при организации и осуществлении аттестации работников ОПО |
| 9. | 0 | 0 | 0 | лицензионных требований и условий. |

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 12 месяцев 2020 года приведен в таблице.

| № п/п | 12 месяцев 2020г. | 12 месяцев 2019г. | +/ – | Показатель надзорной деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 9 | 30 | – 21 | Общее количество проверок (с учетом лицензионных) |
| 2. | 1 | 14 | –13 | Количество плановых проверок |
| 3. | 7 | 15 | – 8 | Количество внеплановых проверок |
| 4. | 6 | 14 | – 8 | Количество проверок ранее выданных предписаний |
| 5. | 5 | 119 | – 114 | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности |
| 6. | 4 | 11 | – 7 | Назначено административных наказаний |
| 7. | 60 | 103 | – 37 | Сумма штрафов, тыс.руб. |
| 8. | 1 | 1 | 0 | Предупреждения |
| 9. | 1 | 1 | 0 | Количество проверок проведенных в отношении соискателя лицензии или лицензиата предоставившего заявление |
| 10. | 1 | 1 | 0 | Количество инспекторов |

Показатели за 12 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом  2019 года - снизились. Число плановых проверок снижено  в 14 раз, как следствие - количество нарушений и количество административных наказаний - уменьшилось. Сумма штрафов уменьшилась.  Показатель проверок в отношении соискателя лицензии или лицензиата, предоставившего заявление, остался на том же уровне, что и в прошлом году.

Снижение показателей объясняется отменой проверок до конца 2020 года  рядом Постановлений Правительства РФ, ввиду объявленной  ВОЗ пандемии новой коронавирусной инфекции «Covid-19».

Применение риск-ориентированного подхода при организации надзорной деятельности на объектах транспортирования опасных веществ

В рамках исполнения письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору вх. ФС 265 от 12.03.2019 (исх. № 00-03-05/223 от 12.03.2019) государственными инспекторами Свердловской, Челябинской, и Курганской области по надзору за объектами транспортирования опасных веществ в первом полугодии за 12 месяцев 2020 года завершена работа по расчету рисков для всех опасных производственных объектов II, III и IV классов опасности. РОИП был рассчитан на калькуляторе интегрального показателя промышленной безопасности по формуле «Цистерна». В течении 12 месяцев 2020 года как и в 2019 году при всех видах проверок уточняется правильность расчета РОИП ОПО.

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений требований промышленной безопасности на поднадзорных объектах

Уральское управление Ростехнадзора

Профилактическую работу, направленную на снижение нарушений требований промышленной безопасности на поднадзорных объектах связанных с транспортированием опасных веществ за 12 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 можно признать удовлетворительной, что подтверждается, в том числе снижением количества выявляемых правонарушений и отсутствием аварий инцидентов.

Свердловская область

Основными формами профилактической и контрольной работы на поднадзорных предприятиях при проведении плановых проверок на ОПО, внеплановых проверок выполнения ранее выданных предписаний, также рамках осуществления постоянного государственного надзора по контролю опасных производственных объектов 1 класса опасности, связанных с транспортированием опасных веществ за отчетный период за 12 месяцев 2020 года являлись:

– выявление нарушений обязательных требований промышленной безопасности;

– разъяснительная работа о недопустимости нарушений обязательных требований промышленной безопасности.

Проведено 7 проверок по контролю за выполнением ранее выданных предписаний (за 2019 год – 18 проверок).

В ходе проверок установлено: предприятиях составляются планы мероприятий по производственному контролю, где определяются сроки и ответственные за выполнение мероприятий. Результаты выполнения мероприятий по производственному контролю отражаются в актах или протоколах.

Проведена работа по информированию поднадзорных предприятий о необходимости предоставления информации о наличии договоров обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

Проведена работа по информированию о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля в установленный Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 срок до 01.04.2021.

За 12 месяцев 2020 года направлено 1 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ООО «АВТ-УралСервис» эксплуатирующему ОПО «Участок транспортирования опасных веществ» III класса опасности без лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов (в 2019 году не выдавались).

Планами работы отделов предусматривался резерв рабочего времени на проведение инспекторами отдела внеплановых работ по составлению справок, ежемесячных и ежеквартальных отчетов, работа по специализации подготовка проектов ответов на обращения граждан, писем и т.д.

Челябинская область

В 199 организациях, эксплуатирующих ОПО, имеются службы производственного контроля. У всех (199 организация) разработаны Положения о производственном контроле. Производственный контроль на предприятиях осуществляется ответственными лицами согласно графикам и планам проверок. На предприятиях составляются планы мероприятий по производственному контролю (1293 мероприятий), где определяются сроки и ответственные за выполнение мероприятий. Результаты выполнения мероприятий по производственному контролю отражаются в актах.

В соответствии статьи 11 Федерального закона «О промышленной безопасности» 116-ФЗ от 21.07.1997, Челябинским отделом по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья принято и обработано 113 отчетов (на электронном и бумажном носителях) об осуществлении ПК на поднадзорных предприятиях, осуществляющих транспортирование опасных веществ.

В ходе проверок инспекторским составом осуществлялся контроль, за организацией подготовки и аттестацией руководителей и специалистов. Подготовка и аттестация работников подконтрольных предприятий осуществляется в строгом соответствии с требованиями. «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому и атомному надзору 29.01.2007 № 37 и зарегистрированных в Минюсте РФ 22.03.2007 № 9133. На предприятиях приказами созданы постоянно действующие аттестационные комиссии, которые проводят ежегодную проверку знаний у обслуживающего персонала опасных производственных объектов

При проверках поднадзорных предприятий установлены наиболее распространенные нарушения требований промышленной безопасности:

– недостаточно уделяется внимание вопросам соблюдения требований промышленной безопасности согласно разработанных и согласованных с Управлением Положений о «Производственном контроле на ОПО»;

– нарушаются сроки проведения очередных проверок знаний у специалистов и рабочих занимающихся эксплуатацией ОПО;

– наблюдается неудовлетворительное исполнение должностных и производственных обязанностей со стороны ответственных лиц и обслуживающего персонала;

– недостаточная оснащенность технологического оборудования средствами взрывозащиты и взрывопредупреждения;

– не в полном объеме разработана техническая документация, необходимая при эксплуатации ОПО;

– отсутствует или утеряна проектная документация.

Курганская область

В январе-феврале 2020 года с подконтрольными предприятиями была проведена работа по информированию о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля до 01.04.2020 года, согласно ст.11 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997.

Проведена работа по информированию поднадзорных предприятий о необходимости предоставления информации о наличии договоров обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Выдано 1 предостережение – ООО «САФ-НЕВА», по причине - не представлена информация в территориальный орган Ростехнадзора о принятых мерах по устранению причин возникновения инцидента, произошедшего 25.03.2020 на опасном производственном объекте – участке транспортирования опасных веществ железнодорожным транспортом ООО «САФ-НЕВА».

Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварий, основные проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия

Уральское управление Ростехнадзора

В целом по Уральскому управлению Ростехнадзора за 12 месяцев 2020 года оценка готовности к локализации и ликвидации последствий аварий на подконтрольных предприятиях можно признать удовлетворительной.

Свердловская область.

Надзором за безопасным транспортированием опасных веществ при проведении всех плановых, внеплановых и предлицензионных обследованиях(проверках), а также в ходе мероприятий рамках осуществления постоянного государственного надзора по контролю опасных производственных объектов 1 класса опасности, поднадзорных предприятий и организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, связанных с транспортированием опасных веществ в течение 12 месяцев 2020 года в обязательном порядке проверялись готовность этих организаций к действиям по предупреждению, локализации и ликвидации аварийных ситуаций в рамках подсистемы РСЧС.

При проверках установлено, что нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ) созданы на предприятиях и организациях по основным опасным производствам, при этом учитываются производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ, ОАО «СУМЗ», АО «СУБР», АО «ЕВРАЗ КГОК», ОА «Газпром газораспределение Екатеринбург», ГУП СО «Газовые сети», ОА «Екатеринбурггаз». Предприятия и организации, не имеющие возможности создать НАСФ из-за: малочисленности штата работников, отсутствия должного уровня подготовки работников, эксплуатирующие неритмично работающие опасные производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ, как правило, заключают договора с профессиональными аварийно-спасательными формированиями соответствующего профиля: пожарного, газоспасательного, с восстановительными и пожарными поездами, или обсуживаются пожарными частями на общих основаниях.

Планы мероприятий по локализации и ликвидации аварий (ПМЛА) разработаны практически на всех поднадзорных предприятиях, однако у средних и малых предприятий имеются определенные затруднения при разработке качественных ПМЛА (их разделов), в части транспортирования опасных веществ по территории предприятий из-за отсутствия у них специалистов, методических и нормативных документов по этим вопросам.

наличие резервов: финансовые, материально – технических средств для локализации и ликвидации аварий, а также наличие договоров, обязательного страхования ответственности, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде, в случае аварии на опасном производственном объекте при эксплуатации ОПО связанных с транспортированием опасных веществ.

При осуществлении постоянного государственного надзора на ОПО АО «Золото Северного Урала »1 класса опасности «Склад сырьевой цианида натрия», в соответствии с утвержденным графиком осуществления постоянного государственного надзора, были проведены 3 учебные тренировки. Тренировки проводились с целью определения знаний инструкции руководителей и работников подразделения, медслужбы и пожарной охраны, а также правильности принимаемых решений по ликвидации аварии, выводу и спасению людей, застигнутых аварией, и оказанием первой доврачебной помощи.

По плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на складе сырьевом цианида натрия отрабатывался Сценарий А. 1. «Выброс цианида натрия в результате разрушения контейнера с одновременной разгерметизацией тары при транспортировке или погрузо-разгрузочных работ».

Была дана вводная: мастеру УГМ ЗИФ КВ дана вводная о разрушении контейнера с одновременной разгерметизацией тары при проведении погрузо-разгрузочных работ на складе сырьевом цианида натрия.

АО «ЗСУ» к Ликвидации и локализации аварий и инцидентов готово. Норматив времени оповещения и прибытия к месту тренировки не превышен. В ходе тренировок на ОПО АО «ЗСУ» было установлено наличие фактической физической охраны Краснотурьинского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».

Замечаний и нарушений обязательных требований промышленной безопасности не выявлено. Составлен Акт. Оценка – удовлетворительно.

Челябинская область

Челябинским отделом по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья Уральского управления Ростехнадзора, в процессе проведения проверок поднадзорных предприятий в 2020 году уделялось внимание вопросам:

– регистрации в Государственном реестре ОПО, связанных с транспортированием опасных веществ;

– правильности их идентификации (полноте и достоверности);

– лицензированию, страхованию ОПО;

– аттестации руководителей, специалистов, работников рабочих профессий;

– экспертизе промышленной безопасности зданий, сооружений, технических устройств;

– наличие и содержание планов ликвидации аварий, а также разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий для опасных производственных объектов и проведение учебных тревог, выполнение планов проверок ОПО службами производственного контроля предприятия, положений о производственном контроле, выполнение мероприятий по антитеррористической устойчивости.

На поднадзорных предприятиях, осуществляющих в своей деятельности, транспортирование опасных веществ, за 2020 год были:

- заключены договоры с профессиональными аварийно-спасательными службами (формированиями) на ведение работ в чрезвычайных ситуациях;

- проведены обучения персонала предприятий по действиям в аварийных ситуациях;

- оформлены распорядительные документы (приказы, распоряжения и т.п.), определяющие резервы финансовых средств и материальных ресурсов, предназначенных для выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций;

- разработаны графики и планы проведения учебных тревог по оперативной части «Планов ликвидации аварий и защиты персонала на взрывопожароопасных объектах хранения, переработки и использования растительного сырья».

Курганская область

На всех предприятиях, эксплуатирующих объекты транспортирования опасных веществ разработаны Планы мероприятий ликвидации аварийных ситуаций, графики проведения противоаварийных тренировок. На большинстве предприятий проводятся тренировочные занятия  с персоналом по обучению действий в случае возможных аварийных ситуаций. По результатам проводимых тренировочных занятий лицами, ответственными за их проведение, дается оценка практических действий персонала при возникновении и развитии аварии. В целом оценка удовлетворительная. На всех предприятиях запланирован резерв материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

Из 34 подконтрольных предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на 8 предприятиях созданы нештатные аварийно-спасательные  формирования численность от 3 до 10 человек. Нештатные аварийно-спасательные формирования оснащены средствами индивидуальной защиты, техникой и другими средствами и инструментами для локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

На остальных предприятиях заключены договоры со специализированными аварийно-спасательными формированиями на обслуживание опасных производственных объектов и ликвидацию последствий аварий.

В случае возникновения аварийной ситуации на опасных производственных объектах предприятий предусмотрены в достаточной степени средства и способы оповещения.

На предприятиях приказами назначены ответственные по делам ГО и ЧС.

На основании ежегодно разработанных документов: «Планы основных мероприятий…», «Планы гражданской обороны объекта», «Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на поднадзорных объектах проводится работа, направленная на повышение готовности организаций к выполнению мероприятий по гражданской обороне в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций на опасных производственных объектах организаций.

Уральским управлением Ростехнадзора организовано взаимодействие с органами МЧС России, а также участие в работе региональных Комиссиях по ЧС в рамках подсистемы РСЧС.

Оценка готовности к локализации и ликвидации последствий аварий на подконтрольных предприятиях Уральского управления Ростехнадзора на территории Курганской области 2020году в целом удовлетворительная.

Анализ состояния антитеррористической защищенности на объектах транспортирования опасных веществ

Уральское управление Ростехнадзора

В Уральском управлении Ростехнадзора при всех контрольно-надзорных мероприятиях государственными инспекторами за 12 месяцев 2020 года проводились проверки антитеррористической защищенности объектов опасных производственных объектов связанных с транспортированием опасных веществ. Состояние защищенности опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях Уральского управления Ростехнадзора можно признать удовлетворительной.

Свердловская область

В ходе всех проведенных за 12 месяцев 2020 года при проверках подконтрольных предприятий в обязательном порядке проверялась организация работ по усилению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.12.2013 № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» (с изменениями на 4 августа 2017 года):

по направлениям указанным в «Общих требованиях по обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов»:

- компетентность руководителей и знания персонала требований правил и норм безопасности при транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах, в том числе по вопросам обеспечения антитеррористической безопасности при транспортировании опасным веществ;

- наличием на ОПО организационно-распорядительных документов по организации защиты ОПО от возможных террористических актов и назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по защите ОПО от террористических актов;

- разработкой порядка взаимодействия должностных лиц ОПО, служб охраны ОПО с органами исполнительной власти субъектов РФ, территориальными органами Федеральной службы безопасности РФ, МВД РФ, Министерства РФ по делам ГО и ЧС, а также медицинскими учреждениями и аварийно-спасательными службами по вопросам обмена информацией, проведения совместных учений (тренировок) и реагирования на сообщения об угрозе террористического акта;

- организацией охраны ОПО с помощью вневедомственной охраны МВД РФ или частных охранных предприятий;

- реализацией мер, направленных на повышение противоаварийной и антитеррористической устойчивости ОПО;

- оборудованием охраняемых периметров ОПО электронными системами дистанционного наблюдения и сигнализацией проникновения;

- оборудованием и оснащением специализированных площадок для досмотра автомобильного и железнодорожного транспорта въезжающего на территорию ОПО и выезжающего с их территории;

- оснащением ОПО сигнализаторами довзрывной концентрации газов в соответствии с требованиями Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных, химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;

- ведением учета поступления и расходования опасных веществ на ОПО;

- транспортированием вагонов с опасными (опасными веществами) к местам слива и налива только после предварительной проверки технического состояния железнодорожных подъездных путей необщего пользования; оборудованием мест слива и налива автомобильных и железнодорожных цистерн на охраняемых территориях;

- обеспечением контроля за наличием и работоспособностью систем противоаварийной защиты, блокировок и сигнализации;

- обеспечением постоянного контроля за обращением и сохранностью тормозных башмаков и другого инструмента строгого учета;

- оборудованием въездов на ОПО хранения и транспортирования опасных веществ противотаранными устройствами.

В течении 12 месяцев 2020 года проверено два крупных предприятия ОАО «ВГОК» и ПАО «УХП» а также мероприятия в рамках осуществления постоянного государственного надзора на АО «Золото Северного Урала»(далее АО «ЗСУ»).

В ходе этих проверок проверялись вопросы антитеррористической защищенности опасных производственных объектов

Установлено:

Территория и опасный производственный объект I класса опасности «Склад сырьевой цианида натрия» рег. № А54-00154-0015 АО «ЗСУ» охраняются ООО «частное охранное предприятие «Альфа-НОРД», договор оказания услуг, лицензия на осуществлении частной охранной деятельности, выданная ГУ МВД России по Свердловской области.

Сотрудники ООО «ЧОП «Альфа-НОРД», руководствуются «Правилами пропускного и внутриобъектового режима в АО «ЗСУ» утвержденные приказом управляющего директора АО «ЗСУ», «инструкцией для работников охраны о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуации на охраняемых объектах», регламентирующей действия при возникновении угрозы террористического акта, обнаружении подозрительных и взрывоопасных предметов, возникновения возгорания, несанкционированного проникновения на охраняемую территорию и объекты.

У работников ООО «ЧОП «Альфа-НОРД» ежемесячно комиссией принимаются зачеты по знаниям требований действующих правил и инструкций.

Ежеквартально заместителем управляющего директора АО «ЗСУ» по безопасности проводятся проверки контрольно-пропускных пунктов.

Территория АО «ЗСУ» оборудована системами охранной сигнализации, а также системой видеоконтроля за территорией ОПО с поста диспетчера и дежурного охранника.

На предприятии ведется видеонаблюдение, и действуют система охранно-пожарной сигнализации и система контроля и управления доступом.

Доступ на территорию АО «ЗСУ» людей и автомобильного транспорта организован автоматизированными средствами пропускного режима по пропускам установленного образца с использованием технических средств идентификации работников и ручных металлоискателей.

На предприятии приказом «О проведении работы по антитеррористической и противодиверсионной деятельности» утвержден состав рабочей комиссии по проведению мероприятий по защите от возможных террористических и диверсионных актов.

При осуществлении постоянного государственного надзора на ОПО АО «Золото Северного Урала »1 класса опасности «Склад сырьевой цианида натрия», в соответствии с утвержденным графиком осуществления постоянного государственного надзора, были проведены 3 учебные тренировки, в ходе которых было установлено наличие фактической физической охраны Краснотурьинского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области». Замечаний и нарушений обязательных требований промышленной безопасности и антитеррористической защищенности ОПО не выявлено. Составлен Акт.

АО «ЗСУ» к Ликвидации и локализации аварий и инцидентов готово. Норматив времени оповещения и прибытия к месту тренировки не превышен. В ходе тренировок на ОПО АО «ЗСУ» было установлено наличие фактической физической охраны Краснотурьинского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».

Замечаний и нарушений обязательных требований промышленной безопасности не выявлено. Составлен Акт.

На взрывопожароопасных и химически опасных объектах связанных с транспортированием опасных веществ ПАО «УХП» и ОАО «ВГОК» (базисный склад ВМ) присутствует система охраны периметра, система охрана пожарной сигнализацией с выводом сигнальной информации на пульт охраны, также территория основной площадки патрулируется дежурной сменой охраны (ГБР), которой в маршрут патрулирования включены данные объекты. Освещение смешанное: ламповое и прожекторное, достаточное для просмотра территории;

- с работниками охраны ежемесячно проводятся тренировки с дежурными сменами. Так за три месяца текущего года проведены тренировки по темам: «Действия ДС при обнаружении предмета с признаками взрывного устройства»; «Действия ДС при угрозе террористического акта на охраняемом объекте»; «Действия ДС при совершении террористического акта на охраняемом объекте»; «Действия ДС по сигналу охранно-пожарной сигнализации на охраняемом объекте»; «Действия ДС при возникновении пожара на посту охраняемого объекта».

Во исполнение требований закона о противодействии терроризму
АО «Русский хром 1915» принимаются меры по обеспечению безопасной эксплуатации и защищенности объектов в том числе ОПО I класса опасности, а именно:

- на предприятии разработано и применяется Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме АО «Русский хром 1915»;

- для обеспечения безопасности предприятия используются система охранно-пожарной сигнализации, система видеонаблюдения;

- обеспечение безопасности Общества, координацию, расстановку сил и средств, задействованных при охране, осуществляет Служба безопасности АО «Русский хром 1915»;

- обеспечение пропускного и внутриобъектового режима на территории Общества осуществляет ООО ЧОО «Альфа-ЕКБ» на основании договора. Охранная организация имеет лицензию на осуществление частной охранной деятельности с разрешением на охрану объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, за исключением объектов, предусмотренных частью третьей статьи;

- охрана промышленно-опасных объектов и радиационных источников
АО «Русский хром 1915», осуществляется силами ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России по Свердловской области» на основании Договора об экстренном реагировании нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации. Согласно ч. 1 ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» № 226-ФЗ от 03.07.2016. Войска национальной гвардии Российской Федерации являются государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина.

При проверках установлено, что нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ) созданы на предприятиях и организациях по основным опасным производствам, при этом учитываются производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ, Предприятия и организации, не имеющие возможности создать НАСФ по причине: малочисленности штата работников, отсутствия должного уровня подготовки работников, эксплуатирующие неритмично работающие опасные производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ, как правило, заключают договора с профессиональными аварийно-спасательными формированиями соответствующего профиля: пожарного, газоспасательного, с восстановительными и пожарными поездами, или обсуживаются пожарными частями на общих основаниях.

Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий разработаны практически на всех поднадзорных предприятиях (организациях), однако у средних и малых предприятий имеются затруднения при разработке качественных ПМЛА, в части касающихся транспортирования опасных веществ по территории предприятий, из-за отсутствия у организаций специалистов, методических и нормативных документов по этим вопросам.

За отчетный период 12 месяцев 2020 года и в 2019 году грубых нарушений антитеррористической защищенности опасных производственных объектов, связанных с транспортированием опасных веществ в Свердловской области не выявлено.

В целом за 12 месяцев 2020 года состояние защищенности опасных производственных объектов предприятий связанных с транспортированием опасных веществ от возможных проявлений террористической направленности можно считать как удовлетворительное.

Челябинская область

В отчетном периоде 2020 года продолжена работа по проверкам подконтрольных предприятий в части антитеррористической защищенности объектов.

На поднадзорных предприятиях проведена следующая работа по повышению защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений:

- на всех поднадзорных предприятиях разработаны мероприятия «О мерах по противодействию терроризму»;

- проводятся инструктажи с рабочими и служащими об антитеррористических действиях;

- заключены договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

- предприятиями заключены договоры с профессиональными аварийно-спасательными службами (формированиями) на ведение работ в чрезвычайных ситуациях;

- проводится обучение персонала предприятий по действиям в аварийных ситуациях;

- на предприятиях, распорядительными документами (приказы, распоряжения и т.п.), определены резервы финансовых средств и материальных ресурсов, предназначенных для выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций;

- в установленном порядке на предприятиях созданы и поддерживаются в пригодном к использованию состоянию системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, имеются средства локального оповещения об авариях (в число которых входят телефонная связь, пожарные извещатели, сирены, ревуны и др.). При проведении выездных проверок поднадзорных организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты особое внимание уделяется готовности локальных систем оповещения;

- проводится разъяснительная работа среди персонала предприятий, направленная на повышение бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- согласно с разработанными графиками и планами проводятся учебные тревоги по оперативной части «Планов ликвидации аварий и защиты персонала на взрывопожароопасных объектах хранения, переработки и использования растительного сырья»;

- на поднадзорных предприятиях приняты меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов, которое достигается охранными системами предприятий, ограничением доступа посторонних лиц на территорию ОПО, организацией пропускного режима, оснащением помещений средствами охранной сигнализации, использованием средств видеонаблюдения, а также внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами.

- с целью недопущения несанкционированного проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты, расположенные на производственных площадках поднадзорных предприятий, в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопасности» организациями разрабатывается комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на эти цели, а именно:

- разрабатываются локальные нормативные документы по организации пропускного внутриобъектового, противопожарного режима, мерам по антитеррору (планы, инструкции, приказы, положения и др.), организуется ведомственная или вневедомственная охрана, осуществляющая пропускной режим, на каждой производственной площадке с круглосуточным режимом работы, организуются контрольно-пропускные пункты (проходные) по пропуску людей и автотранспорта, проходныее оборудуются системами контроля и управления доступом (СКУД) людей на предприятия, также проходныее предприятий оборудуются техническими средствами охраны: металлическими воротами, автоматическими шлагбаумами, приборами охранной и пожарной сигнализаций, системами видеонаблюдения за периметром и территорией производственных площадок.

При обследованиях подконтрольных предприятий осуществляется проверка выполнения мероприятий по защите объектов от проявлений терроризма.

Курганская область

За 12 месяцев 2020 года государственным инспектором Курганского отдела по технологическому надзору в ходе проведенных проверок, проверялись вопросы и антитеррористической устойчивости предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты транспортирования опасных веществ, расположенных на территории Курганской области. Нарушений в части антитеррористической устойчивости предприятий не выявлено (АО «Далур»,  АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой», ООО «ГЭС Оренбург», ООО «Профит-ойл», ООО «Автогаз», ООО «Автогазсистема», ПАО «КГК»).

На поднадзорных предприятиях разработан комплекс мероприятий «О мерах по противодействию терроризму» по повышению защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений:  предприятия обеспечены охраной; проводится обучение персонала предприятий по действиям в аварийных ситуациях; имеются средства оповещения в случаях проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты (телефонная связь, радиосвязь, пожарные извещатели, сирены, и др.); установлены системы видеонаблюдения на территориях и в административных зданиях.

ООО «ГЭС Оренбург» обеспечена круглосуточная охрана ОПО, согласно договору на оказание охранных услуг, заключенному с ООО «Охранное предприятие «Спартак плюс». ООО «ГЭС Оренбург» в целях предотвращения проникновения посторонних лиц на территорию  приняты следующие меры: пропускной режим на ОПО; определен порядок пропуска железнодорожного транспорта (слив СУГ с железнодорожных цистерн); ОПО оборудованы контрольно-пропускными пунктами, специальными инженерно-техническими сооружениями (ограждениями, шлагбаумами), препятствующими несанкционированному проезду на охраняемую территорию, системами охранной сигнализации, а также системой видеоконтроля или телевизионного наблюдения за территорией по периметру с поста дежурного; рабочие места охраны объектов оборудованы тревожными кнопками экстренного вызова резерва охраны, а также средствами связи.

АО «Далур» заключен договор на оказание охранных услуг с ФГУП «Ведомственная охрана Росатома» (ФГУП «Атом-охрана»). Центральная производственная площадка оснащена основным панельным заграждением и оборудована средством обнаружения «Годограф», а также предупредительным заграждением с наружной стороны из колючей проволоки. По всему периметру установлены предупредительные знаки «Запретная зона. Проход запрещен». Дополнительно оборудованы средствами обнаружения марки «Агат-6», «СПЭК-5075», «ФМВ-3/2Т». Наиболее уязвимые участки оснащены камерами видеонаблюдения с выводом информации на центральный пульт управления, расположенный на КПП. Охрану предприятия осуществляет подразделение ведомственной охраны ФГУП «Атом-охрана». Разработанный комплекс мероприятий на АО «Далур» обеспечивает предотвращение проникновения на объекты посторонних лиц.

В АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой» принимаются меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты. Территория предприятия огорожена забором, в ночное время освещается, организовано круглосуточная охрана для пресечения и предупреждения правонарушений, а также преступных посягательств на имущество предприятия, имеется телефонная связь, установлена система видеонаблюдения.

Разработанный комплекс мероприятий на ООО «Профит-ойл» обеспечивает предотвращение проникновения на объект посторонних лиц. Периметр опасного производственного объекта оборудован металлическим забором с колючей проволокой, а также оснащен камерами видеонаблюдения с выводом информации на центральный пульт управления, расположенный на КПП. Охрана территории предприятия осуществляется силами ИП.

За  12 месяцев 2020 года в ходе проверок установлено, что в целом состояние защищенности предприятий транспортирования опасных веществ  от возможных проявлений террористической направленности можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Во исполнение решения протокола семинара «О реализации полномочий Ростехнадзора в области противодействия терроризму: достигнутые результаты и дальнейшее совершенствование деятельности» от 26.11.2019 №00-ОВ-10/1031 и во исполнение ФС -872 от 28.11.2019,  ФС - 875 от 29.11.2019 Уральского управления Ростехнадзора,  в дальнейшем, при проверках опасных производственных объектов, работа по проверке антитеррористической защищенности предприятий будет продолжена.

Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, субъектами исполнительной власти в области обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов и транспортных средств

Уральское управление Ростехнадзора

Взаимодействие надзора за безопасным транспортированием опасных веществ по Свердловской, Челябинской, Курганской областях в 2020 году с аппаратом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе организовано в соответствии с приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 3 января 2005г. № 3 и от 18 апреля 2006 г. № 341 «Об организации взаимодействия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах по направлениям технологического и экологического надзора», через руководство Уральского управления Ростехнадзора путем предоставления обязательной плановой и оперативной информации, ответов на запросы, участия в заседаниях и совещаниях, проводимых Полномочным представителем Президента РФ в УФО. Надзором за транспортированием опасных веществ в своевременно предоставляется оперативная информация об авариях, несчастных случаях, инцидентах, происшедших на опасных производственных объектах предприятий. Сбор данной информации осуществляет межрегиональный отдел планирования, контрольно-организационной, аналитической и лицензионной деятельности Управления и направляет полномочному представителю Президента РФ в УФО. В течение
12 месяцев 2020 года непосредственного взаимодействия с аппаратом полномочного представителя Президента РФ по вопросам обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов и транспортных средств связанных с транспортированием опасных веществ автомобильным и железнодорожным видами транспорта в Свердловской, Челябинской, Курганской области не проводилось.

Надзор за объектами хранения и переработки растительного сырья

- Характеристика поднадзорных организаций и объектов.

В Уральском управлении Ростехнадзора в Свердловской, Челябинской и Курганской областях осуществляется государственный надзор за состоянием промышленной безопасности на 214 предприятиях, эксплуатирующих 400 опасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья, из них 146 объект – III класса, 254 объектов – IV класса опасности.

По Свердловской области:

Характерной особенностью предприятий по хранению и переработке растительного сырья являются производства, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся и транспортируются опасные вещества (растительное сырьё и продукты его переработки), способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также способные образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси. В отчетном периоде осуществляется государственный надзор за состоянием промышленной безопасности на 116 предприятиях, эксплуатирующих 190 опасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья, из них 54 объекта – III класса, 136 объектов – IV класса опасности. На территории Свердловской области осуществляют деятельность в области промышленной безопасности на предприятиях ХПРС: 2 проектные организации, 2 строительные организации, 2 специализированные организации по монтажу и наладке технических устройств на ОПО, 2 организации консервацией и ликвидацией ОПО, 2 экспертные организации, 2 специализированные организации по обслуживанию и ремонту технических устройств на ОПО.

По Курганской области:

В Уральском управлении Ростехнадзора на территории Курганской области за отчётный период на учете по надзору за взрывопожароопасными производственными объектами по хранению и переработке растительного сырья состоит 60 предприятий (67 в 2019), на которых эксплуатируется 111 (117 в 2019) опасных производственных объекта, из них III класса опасности - 44 (в 2019 - 48) и IV класса опасности - 67 (в 2019 - 69), в т. ч. элеваторы - 18, склады силосного типа - 8, склады бестарного хранения муки – 2, механизированные склады бестарного напольного хранения - 20, отделений (участков) растаривания, взвешивания, просеивания муки, размола сахарного песка – 4, подготовительное (подработочное) (дробильное) отделение -1, сушильно-очистительные башни - 3, отдельно стоящие сушильные участки - 8, цеха по производству муки - 13, цеха по производству комбикормов - 9, цеха по производству крупы - 2, семяобрабатывающие цеха (участки) - 19, цех (участок) производства древесной муки (древесных гранул), древесностружечных (древесноволокнистых) плит, фанеры - 1, цехов (участков) по изготовлению изделий и деталей из древесины, древесностружечных, древесноволокнистых плит, фанеры - 2, цех (участок) растаривания и сортировки растительного сырья  -1, кроме того 2 - специализированные организации по изготовлению, монтажу и наладке технических устройств, 1 - организация занимается проведением экспертизы промышленной безопасности.

По Челябинской области:

Уральским управлением Ростехнадзора (по Челябинской области) осуществляется государственный надзор за состоянием промышленной безопасности на 38 предприятиях, эксплуатирующих 99 опасных производственных объекта хранения и переработки растительного сырья, из них 48 объектов – III класса, 51 объект – IV класса опасности.

Показатели аварийности и производственного травматизма 
со смертельным исходом за отчетный период, их сравнение с показателями 
за соответствующий отчетный период прошлого года. Количество аварий, произошедших в результате действий третьих лиц. Суммарный материальный ущерб от аварий.

На опасных производственных объектах поднадзорных предприятий за отчетный период аварий и производственного травматизма со смертельным исходом не зарегистрировано.

Количество несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших в результате аварий.

Несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших в результате аварий за 12 месяцев 2020 года на объектах хранения и переработки растительного сырья, подконтрольных Управлению не зарегистрировано.

Сравнительный анализ распределения аварий с описанием тенденций.

На подконтрольных предприятиях и опасных производственных объектах за отчетный период аварий не зарегистрировано.

Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам с описанием тенденций.

На подконтрольных предприятиях и опасных производственных объектах за отчетный период несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано.

Анализ обобщённых причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом, наличие системного фактора. Динамика устранения замечаний комиссий по расследованию.

За 12 месяцев 2020 года на объектах хранения и переработки растительного сырья, подконтрольных Управлению, аварий и несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (регистрация в государственном реестре опасных производственных объектов, получение уведомлений о начале осуществления конкретного вида деятельности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях.

По Свердловской области:

Отделом осуществляется контроль за организацией и осуществлением производственного контроля на подконтрольных предприятиях. В основу этой работы положены требования ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», постановления Правительства от 10.03.99 № 263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», указания Ростехнадзора.

Важным фактором, влияющим на снижение аварийности и травматизма, является реализация мер по организации эффективного производственного контроля. Производственный контроль является составной частью системы управления промышленной безопасности и осуществляется эксплуатирующей организацией посредством проведения комплекса мероприятий, направленных на безопасное функционирование ОПО, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности локализации и ликвидации их последствий путем планирования и контроля состояния технических устройств, соблюдения технологической дисциплины.

Службы производственного контроля предприятий проводят, как плановые (ежемесячные и ежеквартальные), так и текущие (целевые и оперативные) проверки своих структурных подразделений, с выдачей актов по выявленным нарушениям. Планирование мероприятий по промышленной безопасности осуществляется на основе имеющих место аварий, чрезвычайных ситуаций, инцидентов и оценки риска их возникновения, анализа выполнения требований безопасности, аттестации рабочих мест, технического состояния технологического оборудования, зданий и сооружений, пожарной безопасности, травматизма. Мероприятия оформляются документально в виде планов, планов-графиков, которые утверждается руководителем предприятия. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 июля 1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организован практически на всех предприятиях, эксплуатирующих поднадзорные объекты.

По-прежнему одной из проблем в обеспечении промышленной безопасности на предприятиях и в организациях, эксплуатирующих объекты ХПРС, является низкий уровень осуществления производственного контроля особенно в организациях, где функции ответственных лиц за осуществление производственного контроля возложены на работников организаций, выполняющих эту функцию по совместительству. Негативно сказываются частая смена специалистов, отвечающих за производственный контроль, за безопасную эксплуатацию оборудования, а также отсутствие у специалистов необходимого практического опыта и знаний требований промышленной безопасности.

Государственными инспекторами по хранению и переработке растительного сырья на предприятиях АПК выявляются следующие недостатки:

- отсутствуют конкретные методические документы в части планирования и осуществления профилактической работы в системе производственного контроля;

- в материалах проверок комиссий производственного контроля отсутствуют конкретные выводы, предложения, не дается оценка эффективности проводимой работы на ОПО;

- отсутствие анализа со стороны руководителей предприятия по итогам проведенных проверок.

За отчетный период службами производственного контроля и лицами, ответственными за осуществление производственного контроля проведено 40 контрольно-профилактических проверок при 40 запланированных, проведено 74 мероприятия по обеспечению требований промышленной безопасности.

При проведении плановой проверки ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» государственными инспекторами проверялись предоставленные сведения об организации и осуществлении производственного контроля, в том числе результаты контрольно-профилактических проверок ОПО комиссией предприятия, выполнение мероприятий по локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий, мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, документы по подготовке и проведению учебных тревог, техническое состояние зданий и сооружений, технических устройств ОПО.

Согласно п. 24 Требований Административного регламента к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.04.2019 № 140 в отчетном периоде  проведены выездные мероприятия, при которых производились визуальные осмотры опасных производственных объектов с привлечением представителей районных администраций с целью осуществления действий по исключению сведений об опасном производственном объекте из государственного реестра опасных производственных объектов в случае, если при проведении контрольных (надзорных) мероприятий должностным лицом регистрирующего органа установлено, что у ранее зарегистрированного опасного производственного объекта отсутствуют признаки опасности, установленные приложением 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, а также эксплуатирующая организация такого объекта, согласно сведениям, полученным из Единого государственного реестра юридических лиц прекратило свою деятельность: ООО «СХП «Маминское», ООО «Маяк», ООО «НПО «Хлебопродукт».

Главе Ирбитского муниципального образования направлено письмо о предоставлении информации в отношении ОАО «Ирбитский хлебопекарный завод», за которым в территориальном разделе государственного реестра опасных производственных объектов Уральского управления Ростехнадзора  зарегистрирован ОПО - «Участок растаривания и взвешивания муки», регистрационный номер А54-00511-0001, по адресу: 623800, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Подгорная, 1-А, с целью установления нового собственника опасного производственного объекта и факте эксплуатации оборудования, находящегося на вышеуказанном объекте, так как ОАО «Ирбитский хлебопекарный завод» в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц ликвидировано 11.05.2017.

Основные направления производственного контроля на ОПО предприятий в отчетном периоде - это выполнение планов мероприятий по доведению опасных производственных объектов до нормативных требований промышленной безопасности, укомплектованность ОПО первичными средствами пожаротушения, исправность систем сигнализации и связи, выполнение графиков планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования, организация и проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений ОПО и проектной документации, поддержание взрывобезопасного пылевого режима ОПО. Практически на всех предприятиях разработаны Положения о производственном контроле.

Анализ эффективности производственного контроля свидетельствует о том, что на крупных предприятиях производственный контроль, как правило, функционирует в соответствие с нормативными документами, оказывает положительное влияние на решение вопросов промышленной безопасности.

Удовлетворительные результаты производственного контроля, как показали проверки, достигнуты на ОАО «БКЗ», ООО «Тагильское пиво», СПК «Килачевский». В этих организациях осуществляется планирование деятельности по вопросам промышленной безопасности, осуществляется анализ и контроль эффективности производственного контроля налажена работа по учету и анализу инцидентов, предоставлению отчетной информации в надзор.

Однако при этом в отдельных предприятиях производственный контроль неэффективен из-за формального отношения к нему со стороны руководителей и должностных лиц.

В отчетном периоде большое внимание уделялось продлению сроков службы, монтажа и ремонта оборудования объектов ХПРС, а также повышению уровня знаний требований промышленной безопасности у руководителей, специалистов и обслуживающего персонала.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» продолжалась экспертная оценка зданий и сооружений, проектной документации на техническое перевооружение ОПО, а также технических устройств, которая позволяет установить фактическое состояние взрывобезопасности действующих объектов.

За отчетный период на ОПО хранения и переработки растительного сырья разработана документация на техническое перевооружение ОПО: «Цех по производству комбикормовой продукции отделения Баженовское» ОАО «Птицефабрика «Свердловская», «Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья (зерна)» СПК им. Жукова, «Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья (зерна)» ЗАО «Щелкунское», «Участок по производству муки» ООО «Евро-азиатская инвестиционная компания», «Площадка отдельно стоящих участков зерна в д. Малахова» Колхоза «Урал», «Склад сырья силосного типа», «Цех по производству комбикормов» ОАО «БКЗ», «Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья (зерна) в с. Черемхово» ПАО «Каменское», «Отдельно стоящий сушильный участок растительного зерна» ООО «БМК», «Отдельно стоящий сушильный участок растительного зерна» АО «Сухоложский, «Цех по производству муки» филиала «Первомайский мукомольный завод» АО «Агентство по развитию рынка продовольствия». Разработана документация на консервацию ОПО: «Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья» ООО «Бородулинское». Разработана документация на ликвидацию ОПО: «Участок бестарного хранения муки хлебозавода № 6» ЕМУП «МЭС», «Дробильное отделение» СПК им. Жукова, «Цех по производству муки» и «Склад бестарного напольного хранения растительного сырья» ООО «Мелькомбинат «Баженовский», «Механизированный склад бестарного напольного хранения зерна в с. Баженово» ООО «Агрофирма «Восточная», «Цех по изготовлению изделий и деталей из древесины (столярное производство) ПАО «СУМЗ» и проведены экспертизы промышленной безопасности данной документации.

Также за отчетный период проведены экспертизы промышленной безопасности технических устройств, отработавших фактический срок эксплуатации на ОПО: «Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья (зерна) в д. Ретнева» ООО «Агрофирма «Заря», «Элеватор» ОАО «Хлебная база № 65», «Цех по производству муки» АО «Агентство по Развитию Рынка Продовольствия» Филиал «Первомайский, «Элеватор отделения Баженовское» и «Цех по производству комбикормовой продукции отделения Баженовское» ОАО «Птицефабрика «Свердловская», «Склад силосного типа для приема, хранения и отпуска зерна (солода, ячменя, риса) ООО «ОПХ» Филиала «Патра», «Участок растаривания, взвешивания, просеивания муки» ИП Хацуков Х.М., «Участок по изготовлению изделий и деталей из древесины, древесностружечных плит, фанеры (модельный» ОАО «Металлист», «Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья (зерна)» СПК им. Жукова.

За 12 месяцев 2020 года также проведены экспертизы промышленной безопасности зданий ОПО: здание главного производственного корпуса, входящего в состав ОПО «Элеватор» и «Подготовительное (подработочное) отделение», здание кормоцеха, входящего в состав ОПО «Цех по производству комбикормов» ЗАО «Талицкое», здание склада бестарного хранения муки с пристроенным зданием хранения муки в таре, входящего в состав ОПО «Склад бестарного хранения муки» АО «СМАК», здание ОПО «Участок по производству муки» ООО «Евро-азиатская инвестиционная компания», здание разгрузки (приемного устройства с железной дороги с вагоноразгрузчиком типа ВРГ) и здание элеватора, эксплуатируемых в составе ОПО «Элеватор» ООО «Ирбитское ХПП».

Согласно требованиям статьи 15 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», вступившего в силу 1 января 2012  года, предприятиями, эксплуатирующими ОПО проводится страхование ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Инспекторским составом ведется учет заключенных подконтрольными предприятиями договоров страхования и контроль сроков их действия.

По состоянию на отчетный период ответственность владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте застраховали все организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты и зарегистрированные в государственном реестре. Контроль, за своевременным страхованием ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО в поднадзорных организациях ведется постоянно, на момент проведения проверок все опасные производственные объекты были застрахованы. Страховых случаев на подконтрольных предприятиях за истекший период не было. На основании анализа материалов проверок, информации представляемой организациями в Уральское управление Ростехнадзора и сведений должностных лиц, осуществляющих постоянный мониторинг за ходом страхования риска ответственности за причинение вреда третьим лицам и окружающей среде при эксплуатации ОПО, а также организацией и осуществлением производственного контроля за промышленной безопасностью установлено что, соблюдение законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности в поднадзорных организациях находится на приемлемом уровне.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасных производственных объектах и др.) показывает, что в большинстве поднадзорных организаций они соблюдаются и способствуют повышению устойчивости ОПО подконтрольных предприятий в вопросах взрывопожаробезопасности.

По Курганской области:

Все поднадзорные объекты зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов. Проведена работа по перерегистрации опасных производственных объектов в государственном реестре с присвоением классов опасности в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них. Всем опасным производственным объектам присвоены классы опасности. В государственном реестре зарегистрировано 44 объекта - III класса опасности, 67 объектов - IV класса опасности.

По состоянию на отчетный период ответственность владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте застраховали все организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты и зарегистрированные в государственном реестре. Контроль, за своевременным страхованием ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО в поднадзорных организациях ведется постоянно, на момент проведения проверок все опасные производственные объекты были застрахованы. Страховых случаев на подконтрольных предприятиях за истекший период не было.

По Челябинской области:

С принятием Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на всех поднадзорных предприятиях, в соответствии с требованиями «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» разработаны «Положения об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах». На предприятиях назначены лица, ответственные за осуществление производственного контроля, созданы комиссии производственного контроля, которыми проводятся проверки и выявляются опасные факторы на рабочих местах. В установленные сроки предприятия представляют в территориальный орган Ростехнадзора информацию об организации и осуществлении производственного контроля. К предприятиям, не представившим своевременно сведения об организации производственного контроля, применяются меры административного воздействия.

Все подконтрольные объекты зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов. Проведена работа по перерегистрации опасных производственных объектов в государственном реестре с присвоением классов опасности в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них. Всем поднадзорным объектам присвоены классы опасности. В государственном реестре зарегистрировано 48 объектов – III класса опасности, 51 объект – IV класса опасности.

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, заключили договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Страховых случаев на подконтрольных предприятиях за истекший период не было.

На поднадзорных предприятиях проводится работа по определению возможности продления сроков безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах. Проводится экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, зданий и сооружений, документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта.

За отчетный период Уральским управлением Ростехнадзора зарегистрировано 105 заключений экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, применяемые на ОПО, отработавшие нормативный срок эксплуатации. Эксплуатирующие организации, представившие заключения: АО «Макфа», АО КХП «Злак», ЗАО «МКХП – Ситно», ООО «Агрофирма Ариант», ООО «ХПП «Кизильское», ОАО «Элеватор Буранный», ФГУП «Троицкое», АО «Первый хлебокомбинат», ОАО «Гогинская хлебная база», ООО «Объединение «Союзпищепром».

Проведены экспертизы промышленной безопасности на здания опасных производственных объектов:

– здание зерносклада № 12 опасного производственного объекта «Механизированный склад бестарного напольного хранения растительного сырья № 1 ЕХПП» (рег. №. А56-00414-0025) ПАО «Птицефабрика Челябинская»,

– здание склада силосного типа опасного производственного объекта «Склад силосного типа ФГУП «Троицкое» (рег. № А56-01213-0006),

– здание цеха по производству комбикормов опасного производственного объекта «Цех по производству комбикормов» (рег. №. А56-70266-0007) ЗАО «Уралбройлер»,

– здание элеватора опасного производственного объекта «Элеватор» (рег. № А56-00337-0031) ООО «Объединение «Союзпищепром»,

– здание цеха № 2 Крупозавода опасного производственного объекта «Цех по производству крупы» (рег. № А56-00337-0033) ООО «Объединение «Союзпищепром»,

– здание цеха №5 опасного производственного объекта «Цех по производству крупы» (рег. № А56-00337-0033) ООО «Объединение «Союзпищепром»,

– здания «Комбикормовый цех» опасного производственного объекта «Цех по производству комбикормов» (рег. № А55-04250-0003) АО КХП «Злак»,

– здание элеватора опасного производственного объекта «Элеватор» (рег. № А55-04250-0002) АО КХП «Злак»,

– здания цеха грануляции опасного производственного объекта «Цех по производству муки» (рег. № А56-00337-0052) ООО «Объединение «Союзпищепром».

Проектная документация на проводимые работы по техническому перевооружению ОПО в соответствии со ст. 8, 9, 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ проходит экспертизу промышленной безопасности. Заключения экспертиз вносятся в реестр положительных экспертиз промышленной безопасности.

При проведении проверок состояния промышленной безопасности осуществляется проверка соответствия фактического состояния производства и работ утвержденным проектным решениям и техническим требованиям.

Сведения, с примерами, об эффективности (неэффективности) организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на поднадзорных предприятий, выявляемые проблемные вопросы. Количество предприятий, не представивших сведения об организации производственного контроля, принятые меры, действенность таких мер.

По Свердловской области:

Планами работы отделов предусматривался резерв рабочего времени на проведение инспекторами отдела внеплановых работ по составлению справок, ежемесячных и ежеквартальных отчетов, работа по специализации и т.д. В целях перерегистрации ОПО в государственном реестре ОПО в сроки, установленные Федеральным законом от 04.03.2013 № 22-ФЗ направлены письма о перерегистрации на поднадзорные предприятия.  В соответствии с требованиями п. 2 статьи 11 Федерального  закона  от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (в редакции от 02.07.2013) на поднадзорные предприятия были направлены письма о предоставление в территориальные органы Ростехнадзора ежегодно до 1 апреля сведения об организации производственного контроля.

В отчетном периоде продолжалась работа по осуществлению контроля, учета и анализа отчетности по производственному контролю на объектах, включая объекты IV класса опасности.

Сведения об организации производственного контроля на поднадзорных предприятиях анализировались и вносились в Подсистему КСИ в соответствии с требованиями Приказа Уральского управления Ростехнадзора от 23.11.2015 
№ Св-2119.

По результатам поступивших сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2019 год в отчетном периоде выявлены организации, эксплуатирующие ОПО, которые не предоставили данные сведения или предоставили их несвоевременно.

Сведения об организации производственного контроля на ОПО за 2019 год не представили: ООО «СП «Николопавловское», ООО «Маяк», ООО «Хлебные традиции», АО «Сосновское» и т.д.

Часть предприятий находятся в стадии ликвидации и не эксплуатируют ОПО.

Основными нарушениями требований промышленной безопасности и организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности явились отсутствие в Сведениях (отчете) об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на предприятии информации:

- о численности сотрудников, работающих на ОПО;

- о датах проведения проверок на предприятии ответственными лицами и результатах проверок;

- отсутствие в Сведениях (отчете) об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на предприятии информации;

- наименования технических устройств (тип, вид, марка), процент износа и дата проведения экспертизы промышленной безопасности;

- отсутствие экспертиз промышленной безопасности технических устройств (оборудования), находящегося в эксплуатации в составе опасного производственного объекта;

- оценка соответствия объекта экспертизы, предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности;

- оценка его технического состояния;

- определение возможности продления срока его безопасной эксплуатации.

По Курганской области:

На 1 апреля 2020 года сведения об организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности представили 62 из 65 (58 в 2019 г.) поднадзорных предприятия и индивидуальных предпринимателя, эксплуатирующие объекты III и IV класса опасности.

За нарушение сроков представления Сведений (отчёта) об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в 2020 год меры не принимались, как и за аналогичный период 2019 года.

По Челябинской области:

В 2020 году на объектах хранения и переработки растительного сырья Отделом были проведены: 2 плановых проверки (ООО «Объединение «Союзпищепром», ООО «Троицкий элеватор») и 2 проверки лицензиатов, проведенные в связи с рассмотрением заявлений о переоформлении лицензий на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов III класса опасности (ООО «Объединение «Союзпищепром»», ООО «Ресурс»). Также проводился контроль выполнения ранее выданных предписаний (ООО «Агрофирма Ариант», ОАО «Элеватор Буранный»). В ходе указанных проверок установлено:

В соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ, п.3 «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 № 263 на предприятиях разработаны «Положения по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности» (далее Положение), в которых определены: основные задачи производственного контроля, организация и осуществление производственного контроля, права и обязанности работников, ответственных за осуществление производственного контроля, функциональные обязанности должностных лиц, задействованных в организации и осуществлении производственного контроля и др. Положения утверждены руководителями предприятий. Заверенные копии Положений представлены в территориальный орган Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Приказами по предприятиям назначены лица, ответственные за организацию и осуществление производственного контроля. Для проведения оперативных, целевых и комплексных проверок состояния промышленной безопасности ОПО приказами по предприятиям назначены комиссии производственного контроля из числа специалистов предприятий. Разработаны графики проведения проверок состояния промышленной безопасности. Результаты проверок состояния промышленной безопасности комиссиями производственного контроля оформляются соответствующими актами.

Случаев формализма при организации и осуществлении производственного контроля в ходе указанных проверок не выявлено.

В соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ, п.14 «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 № 263, Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23.01.2014 № 25 эксплуатирующие опасные производственные объекты организации представили в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору сведения об организации производственного контроля за 2019 год.

К предприятию, не представившему до 01.04.2019 отчет об осуществлении производственного контроля (ООО «Нива») была применена административная практика Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Постановление № 16 от 04.09.2020 в отношении ООО «Нива»).

Анализ наличия (отсутствия) Технических паспортов взрывобезопасности на объектах, в том числе сведения о выполнении Плана мероприятий по доведению опасных производственных объектов до нормативных требований промышленной безопасности, являющегося неотъемлемой частью данного паспорта, а также результаты обследований (с примерами).

По Свердловской области:

За 12 месяцев 2020 года в ходе проверок ОПО в обязательном порядке осуществлялся контроль за наличием и соответствием требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к разработке технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31.12.2014 № 632, при выявлении не соответствий требованиям правил проводится пересмотр и корректировка паспортов. Проводилась проверка состояния приборов контроля и оборудования систем взрывопредупреждения и взрывозащиты. К наиболее часто встречающимся нарушениям следует отнести  неудовлетворительное выполнение мероприятий технических паспортов взрывобезопасности. При разработке и составлении технических паспортов взрывобезопасности за основу бралась комиссионная оценка по состоянию с целью определения возможной безопасной эксплуатации технических устройств. Особое внимание уделялось потенциально опасному оборудованию (нории, дробилки, сушильные агрегаты, конвейеры, вентиляторы аспирационных систем и вентиляции). Проводилась экспертиза промышленной безопасности технических устройств, отработавших свой нормативный срок эксплуатации.

На основании результатов экспертиз поднадзорные предприятия разрабатывают мероприятия по приведению этих объектов в соответствие установленным требованиям промышленной безопасности (ООО «Уральские локомотивы», АО «Совхоз «Сухоложский», ООО «Кондитерская фабрика «Конфи», ООО «Агрофирма «Манчажская», ООО «ПТС», ООО «ТФПК». Технические паспорта взрывобезопасности разработаны на все зарегистрированные в государственном реестре опасные производственные объекты. Контроль и анализ исполнения мероприятий планов по доведению ОПО до нормативных требований промышленной безопасности проводится на основании письменных сообщений руководителей предприятий, а фактическое  исполнение проверяется при визуальном обследовании и в ходе проведения плановых проверок объектов предприятий.

Организован регулярный контроль специалистами организаций исправности средств взрывозащиты и взрывопредупреждения (с записью в специальном журнале), в том числе технического состояния пультов управления технологическими процессами ОПО и исправность систем блокировок технологических маршрутов, исправности запасных эвакуационных выходов, дверей в тамбур – шлюзах, технического состояния средств связи, аварийной и предупредительной сигнализации, комплектность установок для флегматизации при ликвидации аварий в силосах и бункерах, исправность систем термометрии.

На всех эксплуатируемых ОПО продолжаются работы по доведению объектов до нормативных требований промышленной безопасности, в том числе устройство единичного остекления легкосбрасываемых конструкций в соответствии с требованиями правил, дооснащению объектов дополнительными взрыворазрядными устройствами, установке на защищаемом оборудовании реле контроля скорости, датчиков подпора и уровня, устройствами контроля сбегания ленты, магнитных заграждений на приемных устройствах сырья; средствами локализации взрыва (быстродействующими задвижками), а силосных корпусов - приборами систем дистанционного контроля температур, переоборудование аспирационных систем в соответствии с проектными документами, прошедшими экспертизу промышленной безопасности.

По Курганской области:

9.2.1. За отчетный период 14 поднадзорных предприятий:

- ООО «Мишкинский КХП» (р. п. Мишкино),

- ООО «Комбикормовый завод» (с. Шатрово),

- ООО «Чумлякский элеватор» (г. Щучье),

- ООО «Хлебная база 27» (г. Курган),

- ОАО «Новая Пятилетка» (р. п. Мишкино),

- ООО «Звериноголовское ХПП» (с. Звериноголовское),

- АО «Макфа» (производственная площадка г. Кургана),

- ИП Колташов О.А. (р. п. Лебяжье, р. п. Варгаши),

- АО «МуЗа» (г. Щучье, с. Каясан),

- ООО «Содружество-Сибирь» (г. Шумиха),

- АО «Шадринский комбинат хлебопродуктов» (г. Шадринск),

- АО «МуЗа» (г. Щучье, ст. Каясан),

- ЗАО «Агрофирма Боровская» (с. Новая Сидоровка),

- ИП, Глава К(Ф)Х Ильтяков В.Н. (с. Частоозерье) разработали в соответствии с новыми требованиями Федеральных норм и правил «Технические паспорта взрывобезопасности опасных производственных объектов».

В соответствии с требованиями «Плана мероприятий по доведению объектов до нормативных требований промышленной безопасности» подконтрольные предприятия проводят техническое перевооружение объектов, технических устройств, а также меры по противоаварийной устойчивости зданий, сооружений и строительных конструкций.

По Челябинской области:

На всех поднадзорных предприятиях составлены технические паспорта взрывобезопасности опасных производственных объектов, являющиеся основным документом, отражающим фактические данные о наличии и техническом состоянии средств взрывопредупреждения и взрывозащиты производственных зданий, сооружений и оборудования объектов.

В настоящее время проводится работа по приведению технических паспортов взрывобезопасности в соответствие с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к разработке технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья» утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31.12.2014 № 632, зарегистр. в Минюсте РФ 16.02.2015, рег. № 36042. При проведении плановых проверок поднадзорным предприятиям выдаются соответствующие предписания.

При проведении проверок выполнения мероприятий технических паспортов взрывобезопасности выявлено, что намеченные на 2020 год мероприятия в основном выполняются.

Так, в ООО «Агрофирма Ариант» на ленточных транспортерах опасного производственного объекта «Элеватор, г. Миасс» установлены устройства для очистки холостой ветви ленты. На взрыворазрядном устройстве нории № 3 установлен отводящий трубопровод для отвода пламени и продуктов взрывного горения за пределы производственного здания.

В ООО «Ресурс» на взрыворазрядителях норий опасного производственного объекта «Цех по производству крупы» установлены отводящие трубопроводы для отвода пламени и продуктов взрывного горения за пределы производственного здания.

В «Объединение «Союзпищепром» в целях выполнения требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», (утв. Приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 № 560, зарегистр. в Минюсте РФ 16.12.2013, рег. № 30606) произвели разделение аспирационной сети № 19 ОПО «Цех по производству крупы», обеспыливавшей потенциально опасное оборудование (нории, плющильный станок), бункера и оборудование бункерного типа (весы).

Применение риск-ориентированного подхода при организации надзорной деятельности.

В рамках исполнения письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2018 № 00-03-05/223 проведена работа по расчету рисков для опасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья III и IV классов опасности. Каждому опасному производственному объекту присвоена определенная категория класса (риска) опасности. Формирование плановых надзорных мероприятий в отношении юридических лиц осуществляется с учетом расчета значений показателей, выполненных в соответствии с методикой расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности, утвержденной приказом Ростехнадзора от 21.12.2016 № 549.

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений требований промышленной безопасности на поднадзорных объектах.

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ в отчетном году проводились мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований:

- проведена работа по информированию поднадзорных предприятий о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля;

- при проведении проверок с работниками поднадзорных организаций проводилась разъяснительная работа о недопустимости нарушений обязательных требований;

- проведена работа по информированию поднадзорных предприятий о состоянии аварийности и смертельного травматизма на взрывопожароопасных производственных объектах хранения и переработки растительного сырья (за I полугодие 2020 года), в соответствии с письмом ФСЭТАН от 19.08.2020 № 08-00-08/332;

- за отчётный период 2020 года продолжилась работа с подконтрольными предприятиями по выполнению поручений совещания в г. Воронеж от 15.12.2017 (Протокол № 00-06-09/2765/1) и исполнению письма и. о. начальника Управления общепромышленного надзора Г.М. Селезнева от 16.01.2018 № 08-00-08/8 «О профилактике смертельного травматизма на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья»;

- продолжается разъяснительная работа с руководителями подконтрольных предприятий (лицензиатами) по переоформлению лицензии на осуществление вида деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» по виду работ (услуг) «Хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию», в целях актуализации сведений о лицензиях, выданных Службой (распоряжение от 06.03.2018 № 84 – рп и от 07.03.18 РФС 13).

Анализ состояния лицензирования, в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии (с примерами).

По Свердловской области:

За отчетный период проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований, переоформления лицензии и проверок соискателей лицензии не проводилось.

Случаев приостановки деятельности лицензий и обращений в судебные органы по вопросу аннулирования лицензий не было.

По Курганской области:

За отчетный период в 2020 году проверка соблюдения лицензионных требований соискателей лицензии не проводилась. В  2019 года проведены: проверка соблюдения лицензионных требований соискателем лицензии ООО «Курганский завод растительных масел» (с. Меньщиково Кетовский район) и лицензиатами АО «Мукомольный завод «МуЗа» (ст. Каясан Щучанский район) ООО «Рассвет» (с. Красномыльское Шадринский район) при эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов. По результатам проведенных 3 проверки, Уральским управлением Ростехнадзора было принято решение о предоставлении лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов I, II и III классов опасности ООО «Курганский завод растительных масел» и переоформлению лицензии АО «Мукомольный завод «МуЗа». ООО «Рассвет» отказано в переоформлении при условии устранения выявленных нарушений. Проводилась разъяснительная работа с руководителями подконтрольных предприятий (лицензиатами) по переоформлению лицензии на осуществление вида деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» по виду работ (услуг) «Хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию», в целях актуализации сведений о лицензиях, выданных Службой.

Приостановка действия лицензий, обращения в суд по вопросу аннулирования лицензии за отчетный период не проводилось.

По Челябинской области:

За 2020 год проведены 2 проверки лицензиатов, проведенные в связи с рассмотрением заявлений о переоформлении лицензий на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов III класса опасности (ООО «Объединение «Союзпищепром»», ООО «Ресурс»).

Нарушений обязательных требований, представляющих непосредственную угрозу или являющихся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не выявлено.

Нарушений лицензионных требований и условий, которые привели к приостановке действия лицензии или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии, не выявлено.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности поднадзорных объектов, включая оценку готовности к мероприятиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте.

За 12 месяцев 2020 года на предприятиях хранения и переработки растительного сырья аварий техногенного характера не зафиксировано.

На предприятиях распорядительными документами (приказы, распоряжения и т.п.) определены резервы финансовых средств и материальных ресурсов, предназначенных для выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций.

На всех поднадзорных предприятиях составлены планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных производственных объектах (далее ПЛА).

Персонал предприятий, обслуживающий опасные производственные объекты, обучен и ознакомлен под роспись с оперативной частью ПЛА.

В соответствии с разработанными графиками, проводятся учебные тревоги по оперативной части ПЛА с целью отработки действий должностных лиц и исполнителей на любой стадии аварийной ситуации. При проведении учебных тревог привлекаются отделения пожарной охраны, а также поисково-спасательной службы с которыми предприятия заключили договора на обслуживание объектов.

Контроль за готовностью персонала предприятий к действиям по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению людей, применению технических средств по локализации аварий на соответствующих стадиях их развития осуществляется при проверках предприятий.

В ходе проводимых проверок осуществлялся также контроль за наличием на предприятиях Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных производственных объектах, качеством их разработки, наличием и выполнением графиков учебных тревог, реализацией мероприятий, обеспечивающих антитеррористическую устойчивость объектов, разработкой мероприятий, обеспечивающих защищенность подконтрольных объектов в случаях возникновения стихийных бедствий, наличием и достаточностью резервов материальных и финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий, наличием договоров с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (ПАСФ), наличием и квалификацией на объектах нештатных аварийно-спасательных формирований.

Предприятиями заключены договора с аварийно-спасательными формированиями. Перечень работ, выполняемых АСФ определен договорами с предприятиями и включает в себя: оказание первой медицинской помощи пострадавшим, эвакуация пострадавших и материальных ценностей, поисково-спасательные работы, локализация и ликвидация очага аварии.

Доступ посторонних лиц на опасные производственные объекты ограничен применением комплекса защитных мероприятий.

Следует отметить, что на подконтрольных предприятиях и организациях вопросам готовности к действиям по предупреждению и локализации аварийных ситуаций уделяется должное внимание.

Наименование поднадзорных организаций, в отношении которых проведены проверки, основания их проведения. Указать, на основе проведенного анализа, наиболее часто встречающиеся случаи нарушений обязательных требований. Принятые меры, в том числе сведения о применении административных наказаний в виде приостановления деятельности объекта (с примерами).

По Свердловской области:

В соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Уральского управления Ростехнадзора на 2020 год, размещенного на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Уральского управления Ростехнадзора в 2020 году было  запланировано 9 плановых выездных проверок предприятий по хранению и переработке растительного сырья: ООО «Птицефабрика «Среднеуральская», ООО «Кольцовский комбикормовый завод», ООО «Альянс», ООО «Ирбитское ХПП», Колхоз «Урал», ПАО «Каменское», ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов», ЗАО «Талицкое» и АО «Агентство по Развитию Рынка Продовольствия». В связи отменой проверок до конца 2020 года  Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года, ввиду объявленной ВОЗ пандемии новой коронавирусной инфекции «Covid-19» в отчетном периоде проведена 1 плановая выездная проверка ООО «Птицефабрика «Среднеуральская».

По 	результатам плановой выездной проверки было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ – нарушение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов в отношении ООО «Птицефабрика «Среднеуральская». По результатам проверки составлены - протокол об административном правонарушении и постановление об административном правонарушении в отношении юридического лица ООО «Птицефабрика «Среднеуральская».

Представителем ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» было подано заявление в Арбитражный суд Свердловской области об оспаривании постановления об административном правонарушении о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде административного штрафа, в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

В результате рассмотрения указанного заявления Арбитражным судом   Свердловской области 09.06.2020 (дело № А60-17787/2020) принято решение изменить постановление Уральского управления Ростехнадзора в части назначенного наказания ООО «Птицефабрика «Среднеуральская», уменьшив размер наложенного штрафа до 100 тыс. руб.

По результатам внеплановых проверок инспекторами были составлены акты об устранении нарушений ранее выданных предписаний предприятиям: ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» и ООО «Тагильское пиво». При проведении внеплановой выездной проверки устранения нарушений ранее выданного предписания на ЗАО «Агрофирма «Ключики» проведен визуальный осмотр объекта. Пункты сняты с контроля в связи с тем, что ОПО не эксплуатируются и находятся на консервации в связи с прекращением производства зерновой продукции. Объекты переданы на хранение ООО «Маяк-Агро» на основании договора.

В ходе проведенных плановых и внеплановых проверок за 12 месяцев 2020 года факты незаконного оборота промышленной продукции не выявлены (письмо Ростехнадзора от 27.02.2019 № 00-02-05/343).

Сроки выполнения предписаний контролируются и своевременно вносятся в Единый реестр проверок.

За 12 месяцев 2020 года государственными инспекторами за несоблюдение действующего законодательства в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья к административной ответственности привлечено 2 юридических лица:

- по ч. 1 ст. 9.1 – 1 штраф на юридическое лицо на сумму 100,0 тыс. рублей;

- по ч. 1 ст. 9.1 – 1 предупреждение на юридическое лицо.

Общая сумма наложенных штрафов составила 100,0 тыс. рублей. Общая сумма взысканных штрафов составила 170,0 тыс. рублей.

При проверках поднадзорных предприятий  установлены наиболее распространенные нарушения требований промышленной безопасности:

- недостаточно уделяется внимание вопросам соблюдения требований промышленной безопасности, согласно разработанных Положений о «Производственном контроле на ОПО»;

- нарушаются сроки проведения очередных проверок знаний у специалистов и рабочих занимающихся эксплуатацией ОПО;

- наблюдается неудовлетворительное исполнение должностных и производственных обязанностей со стороны ответственных лиц и обслуживающего персонала;

- не организован учёт инцидентов на опасных производственных объектах;

- недостаточная оснащенность технологического оборудования средствами взрывозащиты и взрывопредупреждения;

- не в полном объеме разработана техническая документация, необходимая при эксплуатации ОПО;

- отсутствует или утеряна проектная документация.

Анализ выявленных нарушений требований промышленной безопасности на предприятиях показал, что большая часть нарушений связана с низким уровнем технической безопасности ввиду продолжающегося старения основных фондов, несвоевременной заменой физически изношенного технологического оборудования, неполным выполнением своих должностных обязанностей руководителями опасных работ и их исполнителями.

По Курганской области:

За 12 месяцев 2020 года проведена 1 плановая проверка (в 2019 году - 13 ), проведено 3 внеплановых проверки выполнения ранее выданных предписаний. В 2019 году проведено 20 внеплановых проверок (16 проверок выполнения ранее выданных предписаний, 4 проверки лицензионных требований по заявлениям лицензиатов и соискателей лицензий). Нарушений при проведении плановой проверки не выявлено, т.к. опасный производственный объект III класса опасности «Элеватор» исключен из государственного реестра опасных производственных объектов и в период проверки не эксплуатировался. В 2020 году нарушений при проведении внеплановых проверок выполнения ранее выданных предписаний не выявлено. В 2019 году было выявлено 185 нарушений требований промышленной безопасности и лицензионного контроля и вынесено 19 постановлений в т.ч. 11 о назначении административного наказания в отношении должностного лица в виде штрафа, 2 административных приостановления деятельности, 6 предупреждений.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 12 месяцев 2020 года

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 12 месяцев 2020 года | 12 месяцев 2019 года | + / - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.* | Общее количество проверок | 4 | 37 | - 33 |
| 2. | Количество плановых проверок | 1 | 17 | - 16 |
| 3. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 0 | 185 | - 185 |
| 4.* | Количество внеплановых проверок | 3 | 20 | - 17 |
| 4.1. | Количество проверок выполнения ранее выданных предписаний | 3 | 16 | - 13 |
| 5. | Назначено административных наказаний | 0 | 19 | - 19 |
| 6. | Сумма штрафов, тысяч рублей | 0 | 220,0 | - 220,0 |
| 7. | Количество приостановок | 0 | 2 | - 2 |
| 8. | Количество инспекторов | 1 | 1 | 0 |
| 9. | Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел. | 0 | 0 | 0 |

1, 4*- с учётом лицензионных проверок

Значительное снижение за отчётный период 2020 года показателей работы инспектора связано со снижением с 17 до 1 плановых проверок, а так же отсутствием проверок лицензионных требований по заявлениям лицензиатов и соискателей лицензий

Приостановка действия лицензий, обращения в суд по вопросу аннулирования лицензии за отчетный период не проводилось.

При осуществлении надзорной деятельности в 2020 году, а также при формировании проекта ежегодного Плана проверок на 2020 год учитывались требования Поручения Руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А.В. Алешина от 29.06.2015 № 174-6 «Об ограничении контрольно-надзорных мероприятий». Из ежегодного плана проверок исключено проведение плановых  контрольно-надзорных мероприятий на период приема на хранение зерновых и масличных культур в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты элеваторов и хлебоприемных предприятий, осуществляющих прием на хранение урожая зерновых и масличных культур.

Снижение показателей надзорной деятельности связано с проведением следственных действий в отношении инспектора осуществляющего надзорные функции на объектах хранения и переработки растительного сырья по Курганской области, и  отменой проверок до конца 2020 года  Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года, ввиду объявленной  ВОЗ пандемии новой коронавирусной инфекции «Covid-19».

По Челябинской области:

В 2020 году на объектах хранения и переработки растительного сырья Отделом были проведены: 2 плановых проверки (ООО «Объединение «Союзпищепром», ООО «Троицкий элеватор») и 2 проверки лицензиатов, проведенные в связи с рассмотрением заявлений о переоформлении лицензий на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов III класса опасности (ООО «Объединение «Союзпищепром»», ООО «Ресурс»). Также проводился контроль выполнения ранее выданных предписаний (ООО «Агрофирма Ариант», ОАО «Элеватор Буранный»).

В ходе проведенных проверок поднадзорных предприятий, выявлены наиболее распространенные нарушения требований промышленной безопасности:

– несоответствие требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;

– неправильная идентификация опасных производственных объектов, проводимая при регистрации объектов в государственном реестре;

– неудовлетворительное исполнение должностных и производственных обязанностей со стороны ответственных лиц и обслуживающего персонала.

При проведении плановой проверки ООО «Троицкий элеватор» зафиксированы нарушения, связанные с эксплуатацией бункеров. (Акт проверки от 25.03.2020 № Ч-330-443-О):

– предохранительная решетка надсепараторного бункера не закрыта на замок (нарушение требований п. 500 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.11.2013 № 560, зарегистр. в Минюсте РФ 16.12.2013, рег. № 30606)

К лицу, допустившему нарушения, применены меры административного воздействия (постановление о назначении административного наказания от 25.03.2020 № 11).

По результатам проверок оформлено 6 актов. Выявлено 53 нарушения требований промышленной безопасности. Вручено 4 Постановления о привлечении к административной ответственности, назначено 3 административных наказания (штрафа) по ч.1 ст. 9.1 КоАП на должностных лиц на сумму 60,0 тыс. руб. Взыскано 60,0 тыс.руб. Один административный штраф в соответствии со ст. 4.1.1 КоАП РФ был заменен предупреждением, в связи с отнесением правонарушителя к субъектам малого предпринимательства.

Административные наказания в виде приостановления деятельности объектов в отчетном периоде не применялись.

Сведения о проверках, по итогам которых по фактам выявленных нарушений материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел (принятия мер прокурорского реагирования).

В отчетном периоде нарушений обязательных требований, представляющих непосредственную угрозу или являющихся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не выявлено. Материалы по фактам выявленных нарушений в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел не передавались.

Нарушения, выявленные в рамках контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, с примерами.

Нарушений технических регламентов Таможенного союза в ходе проверок не выявлено.

Осуществление информирования поднадзорных предприятий по вопросам соблюдения обязательных требований (проведение семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иное), осуществление мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, с примерами. Сведения об анализе наиболее часто встречающихся случаях нарушений обязательных требований, на основании которых выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ в отчетном году проводились мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований:

- проведена работа по информированию поднадзорных предприятий о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля;

- при проведении проверок с работниками поднадзорных организаций проводилась разъяснительная работа о недопустимости нарушений обязательных требований;

- за отчётный период 2020 года продолжилась работа с подконтрольными предприятиями по выполнению поручений совещания в г. Воронеж от 15.12.2017 (Протокол № 00-06-09/2765/1) и исполнению письма и. о. начальника Управления общепромышленного надзора Г.М. Селезнева от 16.01.2018 № 08-00-08/8 «О профилактике смертельного травматизма на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья»;

- продолжается разъяснительная работа с руководителями подконтрольных предприятий (лицензиатами) по переоформлению лицензии на осуществление вида деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» по виду работ (услуг) «Хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию», в целях актуализации сведений о лицензиях, выданных Службой (распоряжение от 06.03.2018 № 84 – рп и от 07.03.18 РФС 13).

Также за отчетный период направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований пункта 12 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; части 1 статьи 6 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» за отсутствие лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности (ООО «Агрофирма «Артемовский», ЗАО «Агрофирма «Ключики» и ООО «Арамильский мукомольный комбинат»). Направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ч.1 ст. 9 и ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств и зданий организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты хранения и переработки растительного сырья: ПАО «Надеждинский металлургический завод», АО «Совхоз «Знаменский», АО «Тавдинский хлебозавод», Артель старателей «Нейва», ОАО «Металлист», ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», ООО АМК «УЭХК», ООО СП «Николопавловское».

Сведения об осуществлении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, с приведением информаций о выявленных нарушениях и принятых решениях о назначении внеплановой проверки. Результаты данных проверок.

В отчетном периоде мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не осуществлялись.

Оснащённость поднадзорных организаций проектной документацией, а в случае ее отсутствия, указание наименований предприятий, на которых проведены (не проводятся) работы по ее восстановлению.

- При проведении проверок состояния промышленной безопасности осуществляется проверка соответствия фактического состояния производства и работ утвержденным проектным решениям и техническим требованиям.

Проектная документация на проводимые работы по техническому перевооружению ОПО в соответствии со ст. 8 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ проходит экспертизу промышленной безопасности.

- В целях обеспечения безопасности производственных процессов на объектах поднадзорных организаций имеются (разрабатываются в установленном порядке):

- - технические паспорта взрывобезопасности опасного производственного объекта, являющиеся основным документом, отражающим фактические данные о наличии и техническом состоянии средств взрывопредупреждения и взрывозащиты производственных зданий, сооружений и оборудования объектов;

- - планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных производственных объектах;

- - технологические регламенты и схемы, определяющие безопасные условия эксплуатации производства и регламентированный технологический режим процесса;

- -  паспорта на аспирационные и пневмотранспортные установки;

- - паспорта на взрыворазрядные устройства.

Информация о проводимых (проведенных) модернизациях, строительстве, реконструкций, капитальных ремонтах, технических перевооружениях, консервациях и ликвидациях на опасных производственных объектах. Информация о реализации иных проектов, в том числе инновационных, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости объектов и производств (с примерами).

По Свердловской области:

За отчетный период на ОПО хранения и переработки растительного сырья разработана документация на техническое перевооружение ОПО: «Цех по производству комбикормовой продукции отделения Баженовское» ОАО «Птицефабрика «Свердловская», «Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья (зерна)» СПК им. Жукова, «Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья (зерна)» ЗАО «Щелкунское», «Участок по производству муки» ООО «Евро-азиатская инвестиционная компания», «Площадка отдельно стоящих участков зерна в д. Малахова» Колхоза «Урал», «Склад сырья силосного типа», «Цех по производству комбикормов» ОАО «БКЗ», «Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья (зерна) в с. Черемхово» ПАО «Каменское», «Отдельно стоящий сушильный участок растительного зерна» ООО «БМК», «Отдельно стоящий сушильный участок растительного зерна» АО «Сухоложский, «Цех по производству муки» филиала «Первомайский мукомольный завод» АО «Агентство по развитию рынка продовольствия». Разработана документация на консервацию ОПО: «Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья» ООО «Бородулинское». Разработана документация на ликвидацию ОПО: «Участок бестарного хранения муки хлебозавода № 6» ЕМУП «МЭС», «Дробильное отделение» СПК им. Жукова, «Цех по производству муки» и «Склад бестарного напольного хранения растительного сырья» ООО «Мелькомбинат «Баженовский», «Механизированный склад бестарного напольного хранения зерна в с. Баженово» ООО «Агрофирма «Восточная», «Цех по изготовлению изделий и деталей из древесины (столярное производство) ПАО «СУМЗ» и проведены экспертизы промышленной безопасности данной документации.

По Курганской области:

Продолжается модернизация объектов хранения и переработки растительного сырья, расположенных на территории Курганской области. Согласно инвестиционного проекта реконструкции Шадринского элеватора, в 2020 году завершена реконструкция элеватора. В рамках реконструкции были модернизированы пять корпусов элеватора с максимальной ёмкостью хранения 40 тысяч тонн. Построен новый зерносушильный комплекс, рассчитанный на подработку 2 тысяч тонн зерна в день, а также внедрен программный комплекс, который позволил полностью автоматизировать все технологические процессы. Общий объем инвестиций с 2007 года по 2020 год в ООО «Агро-Клевер» с учетом восстановления социально-экономической инфраструктуры села Мальцево Шадринского района Курганской области  составил около 1 млрд рублей.

По Челябинской области:

В отчетном периоде проводилось техническое перевооружение на опасных производственных объектах АО «Макфа» – «Цех по производству муки хлебопекарного помола (пл. п. Рощино)» (рег. № А01-14834-0004). «Цех по производству муки макаронного помола (пл. п. Рощино)» (рег. № А01-14834-0005). Поэтапно проводятся работы, связанные с автоматизацией технологического процесса.

В АО КХП «Злак» на опасном производственном объекте проведены «Цех по производству муки» (рег. № А 56-00138-0001) проведены работы по установке в зерноочистительном отделении нового оборудования: триерных блоков типа Т-60*200 Doudle, шелушильных машин У1-12, увлажняющего аппарата ЕЕ-FВ-01; в размольном отделении новых вальцевых станков типа Molinus 4*1000*250, Molinus 8*1250*250, шлюзовых затворов GHK с циклонами GPS/

В ООО «Агрофирма Ариант» на опасном производственном объекте «Склад силосного типа» (регистрационный номер А56-02683-0047) ведутся работы по устройству эстакады для переброски зернового сырья между силосными линиями с использованием в качестве транспортного оборудования конвейеров КС-390.

ООО «Объединение «Союзпищепром» на опасном производственном объекте «Элеватор» (рег. № А56-00337-0030) провело замену существующего автомобилеразгрузчика АВС–50, на автомобилеразгрузчик РБМ.01.000-02 с длиной платформы 18,0 м и грузоподъемностью 80 тн.

Проектная документация на проводимые работы по техническому перевооружению ОПО в соответствии со ст. 8, 9, 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ прошла экспертизу промышленной безопасности. Заключения экспертиз внесены в реестр положительных экспертиз промышленной безопасности.

Информация по оснащенности поднадзорных объектов средствами пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения, системами обнаружения пожара и автоматизации технологических процессов, устройствами молниезащиты (с примерами).

В установленном порядке на предприятиях созданы и поддерживаются в пригодном к использованию состоянию системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае возникновения аварийных ситуаций. На предприятиях разработаны и действуют «Положение о пожарной охране».

Для обеспечения надежной и ритмичной работы оборудования, обеспечения взхрывобезопасности технологических процессов и безопасных условий труда на объектах предусмотрены средства ДАУ, блокировки, контроля и противоаварийной защиты, производственной и аварийной сигнализации, оповещения об аварийных ситуациях. На ряде предприятий внедрена автоматизированная система управления технологическими процессами (ОАО «МАКФА», ЗАО «МКХП – СИТНО», АО «Агентство по развитию рынка продовольствия», ОАО «СКХП», ОАО «БКЗ», ОАО «Птицефабрика «Свердловская» и др.). На ОАО «Хлебная база № 65», для обнаружения очагов пожара используются тепловые многоточечные извещатели типа ЦП 102 - 2x2, тепловые ИП 103 — 6, дымовые ИП 212 - 67 , ручные ИПР - К. Для оповещения о пожаре установлены сирены РМА 1224. Силосы оборудованы температурными датчиками марки ДКТ — 4, УДТТ — Г - А. Внутри элеваторов установлены сухотрубы. Обеспечение водой сухотрубов осуществляется от пожарных гидрантов, насосом повысителем, либо пожарным автомобилем. Дороги проезды и подъезды к зданиям ОПО наружным пожарным лестницам и водоисточникам используемые для целей пожаротушения содержатся в исправном состоянии. На ОПО эвакуационные пути обеспечивают безопасную эвакуацию всех людей находяшихся в помещениях зданий. Разработаны и вывешаны планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара. В местах проемов в противопожарных стенах и перегородках, отделяющих помещения ОПО от помещений других категорий, коридоров и лестничных клеток предусмотрены тамбур-шлюзы. У каждого эвакуационного выхода, аварийного выхода и на путях эвакуации предусмотрена световая, звуковая и визуально-информирующая сигнализация. Оповещение о пожаре поступает в диспетчерскую предприятия пожарный пост и на центральную проходную предприятия.

На ОАО «Ирбитское ХПП» опасные производственные объекты оборудованы средствами пожарной сигнализации. На элеваторе установлены прибор приемно- контрольный «Гранит-5», прибор предназначен для охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения. , внутри элеваторов установлены сухотрубы, датчики обнаружения пожара марки ИП-212-45, ИП-103-5/1С-А3. предназначены для работы в закрытых помещениях наземных стационарных объектов с целью выдачи информации о пожаре при достижении температуры окружающего воздуха 70°С ±5% путем размыкания контактов теплового реле. Извещатели предназначены для непрерывной круглосуточной работы в установках пожарной и охранно-пожарной сигнализации. В цехе по производству комбикормов установлен прибор охранно - пожарной сигнализации «Магистр 20», прибор предназначен для контроля шлейфов сигнализации с установленными в них охранными и пожарными извещателями, выдачи тревожных извещений и управления выносными оповещателями. Цепи всех оповещателей контролируются на обрыв и короткое замыкание, прибор приемо - контрольный «Гранит-3» датчики обнаружения пожара ИП-212-45. Спектрон-201С,203Н, извещатель предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением открытого пламени.

Механизированный склад бестарного напольного хранения оснащен средствами пожарной сигнализации прибором приемо - контрольный «Гранит-3» в количестве 3 шт., датчиками обнаружения пожара Спектрон-221С,203С ИП-212-ЗСУ.

На ООО «Альянс» элеватор оборудован контрольно-охранно-пожарным прибором «Гранит-8». На предприятии имеется три пожарных водоема 2 по 25м3 и 1резервуар-50м3. ОПО оборудованы  сухотрубами, и устройствами молниезащиты. На предприятии имеется пожарный автомобиль на базе ГАЗ-66. В помещении ПСО установлен пульт оповещения при чрезвычайных условиях.

На предприятиях составляются акты проверки наличия и исправности средств-противопожарного оборудования, средств пожаротушения, средств для спасения людей, исправности запасных выходов из цехов и отделений, исправности аварийного освещения, аварийной сигнализации и связи, оборудования и приборов, по обеспечению пожарной безопасности силосов, бункеров, норий.

На АО «Шадринский комбинат хлебопродуктов» внедрена автоматизированная система управления технологическими процессами. Для обнаружения очагов пожара используются тепловые многоточечные извещатели типа ЦП 102 - 2x2, тепловые ИП 103 - 16, дымовые ИП 212 - 97 , ручные ИПР - К. Для оповещения о пожаре установлены сирены РМА 1224. Силосы оборудованы температурными датчиками марки ДКТ - 24, УДТТ - Г - А. Внутри элеваторов установлены сухотрубы. Обеспечение водой сухотрубов осуществляется от пожарных гидрантов, насосом повысителем, либо пожарным автомобилем. Дороги проезды и подъезды к зданиям ОПО наружным пожарным лестницам и водоисточникам используемые для целей пожаротушения содержатся в исправном состоянии. На ОПО эвакуационные пути обеспечивают безопасную эвакуацию всех людей находяшихся в помещениях зданий. Разработаны и вывешаны планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара. В местах проемов в противопожарных стенах и перегородках, отделяющих помещения ОПО от помещений других категорий, коридоров и лестничных клеток предусмотрены тамбур-шлюзы. У каждого эвакуационного выхода, аварийного выхода и на путях эвакуации предусмотрена световая, звуковая и визуально-информирующая сигнализация. Оповещение о пожаре поступает в диспетчерскую предприятия пожарный пост и на центральную проходную предприятия.

На ЗАО «Агрофирма Боровская» опасный производственный объект оборудован средствами пожарной сигнализации. На ОПО установлены прибор приемно- контрольный «Гранит-5», прибор предназначен для охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения. , датчики обнаружения пожара марки ИП-212-45, ИП-103-5/1С-А3. предназначены для работы в закрытых помещениях наземных стационарных объектов с целью выдачи информации о пожаре при достижении температуры окружающего воздуха 70°С ±5% путем размыкания контактов теплового реле. Извещатели предназначены для непрерывной круглосуточной работы в установках пожарной и охранно-пожарной сигнализации. В цехе по производству комбикормов установлен прибор охранно - пожарной сигнализации «Магистр 20», прибор предназначен для контроля шлейфов сигнализации с установленными в них охранными и пожарными извещателями, выдачи тревожных извещений и управления выносными оповещателями. Цепи всех оповещателей контролируются на обрыв и короткое замыкание, прибор приемо - контрольный «Гранит-3» датчики обнаружения пожара ИП-212-45. Спектрон-201С,203Н, извещатель предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением открытого пламени.

Технологическое оборудование, здания и сооружения в зависимости от назначения, класса взрывопожароопасных зон оборудованы молниезащитой, защитой от статического электричества и вторичных проявлений молний в соответствии с требованиями нормативных документов по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений и защите статического электричества.

Разрабатываются мероприятия от вторичных проявлений молнии. Ежегодно перед началом грозового сезона проверяется состояние устройств молниезащиты, включая измерения сопротивлений, состояние наземных элементов молниезащиты,   (молниеприемников, токоотводов) обращая особое внимание на состояние токоведущих элементов).

Для уменьшения риска аварий на элеваторах применяются полимерные материалы в нориях, конвейерах, бункерах и силосах.

Анализ проведенных поднадзорными организациями работ по обеспечению требований безопасности  элеваторов IV степени огнестойкости (из деревянных строительных конструкций) и выполнение Планов мероприятий по приведению данных объектов в соответствие нормативными требованиями промышленной безопасности, причины продления сроков эксплуатации.

Элеваторов IV степени огнестойкости (из деревянных строительных конструкций) не зарегистрировано.

На 2 (двух) предприятиях: ОАО «Лебяжьевский агроэлеватор» и ООО «Катайский агрокомплекс» имеются в наличии данные объекты, которые выведены из эксплуатации 2002 году.

В соответствии с указаниями и.о. руководителя Службы А.В. Ферапонтова «Об эксплуатации элеваторов из деревянных строительных конструкций IV степени огнестойкости» от 28.04.10 № 00-07-12/2382, на ОАО «Варгашинский элеватор» в 2011 году по договору с ООО «Альпсервис» г. Самара закончены работы по демонтажу элеватора из деревянных строительных конструкций.

Предложения по сокращению количества и/или актуализации обязательных требований. Общая оценка состояния промышленной безопасности с обоснованием этой оценки».

Проверки поднадзорных предприятий проведены в соответствии с утвержденным планом проверок на 2020 год и Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В основном, на всех предприятиях в отчетном году, в составе которых эксплуатируются опасные производственные объекты по хранению и переработке растительного сырья коренных изменений в технологии и технической политике не произошло.

В связи с недостатком или отсутствием необходимых средств, по-прежнему проводится низкими темпами модернизация устаревшего оборудования и технологических линий, поэтому на многих взрывопожароопасных производственных объектах эксплуатируется изношенное оборудование, выработавшее свой нормативный срок эксплуатации, отсутствуют устройства защиты оборудования, зданий и сооружений, аспирационные установки на ряде предприятий не соответствуют требованиям взрывопожаробезопасности.

Безопасная эксплуатация технологического оборудования и технических устройств обеспечивается организациями своевременным техническим обслуживанием и проведением планово-предупредительного ремонта, экспертной оценке состояния оборудования, зданий и сооружений, а также модернизацией (техническому перевооружению и реконструкции) ОПО.

За отчётный период вопросам обеспечения промышленной безопасности на подконтрольных организациях уделяется должное внимание, результатом чего является отсутствие в отчетном периоде 2020 года аварий и несчастных случаев со смертельным исходом.

При проведении проверок на поднадзорных предприятиях проверялось наличие обязательной документации на консервацию, ликвидацию, техническое перевооружение, модернизацию и строительство опасных производственных объектов. Рассматриваемая документация, выполненная специализированными организациями соответствует требованиям промышленной безопасности. Нарушения и замечания с определением виновных лиц и сроков их устранения, в обязательном порядке указаны в актах проверок и предписаниях.

В целом уровень состояния промышленной безопасности на предприятиях, использующих в своей деятельности растительное сырье удовлетворительное.

В качестве приоритетных задач по улучшению состояния промышленной безопасности взрывопожароопасных объектов хранения и переработки растительного сырья следует отнести:

1. Совершенствование контрольной, надзорной и разрешительной деятельности в целях предотвращения случаев аварийности и травматизма на подконтрольных объектах.

2. Повышение уровня профессиональной подготовки инспекторского состава.

3. Расширение взаимодействия с другими органами государственной исполнительной власти, осуществляющими  контрольно – надзорные функции в отдельных областях промышленной безопасности.

4. При оценке состояния промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях или организациях, готовности их к устранению замечаний или нарушений, которые могут привести к несчастным случаям, инцидентам и авариям - учитывать динамику хозяйственной деятельности поднадзорных предприятий или организаций, частоту смены собственника (ов) или учредителя (ей), смены формы юридического лица (ООО, АО, ИП и др.), смены ответственных лиц (руководителей) проводить анализ за период 5 и более лет выданных предписаний с выявленными нарушениями и сроков их устранения; повторяемость выявленных нарушений, качество устранения нарушений; своевременность информирования контрольно-надзорного органа об устранении выявленных нарушений.

Объекты металлургической и коксохимической промышленности

Характеристика поднадзорных производств и объектов

В Уральском управлении Ростехнадзора зарегистрировано 160 предприятий, которые эксплуатируют 299 опасных производственных объекта металлургического надзора. Общее количество организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности на территории подконтрольной Уральскому управлению – 180. Под надзором находится  1526 технических устройств, в т.ч. 190 электродуговых печей, 205 индукционных печи, 77 печей вагранок и 175 технических устройств (различного вида) по получению цветных металлов. На консервации находится 1302 технических устройства и 47 зданий поднадзорных цехов. Большое число законсервированных технических устройств и промышленных зданий связано с остановкой производства первичного алюминия в Свердловской области на предприятиях АО «РУСАЛ УРАЛ» филиал «РУСАЛ Каменск-Уральский», АО «РУСАЛ УРАЛ» филиал «РУСАЛ Краснотурьинск» в 2012 году.

Курганская область.

Металлургический комплекс предприятий Курганской области представлен рядом мелких (средних) предприятий.

Черная металлургия  Курганской области представлена следующими основными предприятиями (литейное производство): АО «Курганский завод электромонтажных изделий»,  ОАО «Икар», ОАО «Петуховский литейно-механический завод», ЗАО «Катайский насосный завод», ЗАО «ВА Курган», ООО «Пульсатор», ООО «Курганский машиностроительный завод»,           ООО «Ремстанкомаш».

Цветная металлургия Курганской области представлена следующими основными направлениями: производство алюминиевых изделий из вторичного сырья, производство высокоточных сплавов и лигатур, горячее оцинкование металлоконструкций: ЗАО «Завод Уралпрокат» - производство мелкодисперсных алюминиевых порошков и бронзовых сплавов,               ООО «Точинвест Цинк» – оцинкование металлических изделий горячим способом.

В  Уральском управлении Ростехнадзора по Курганской области  зарегистрировано 11 предприятий, которые эксплуатируют 11 опасных производственных объектов металлургического надзора. Общее количество организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности на территории Курганской области – 11. Под надзором находится  59 технических устройств, в т.ч. 12 электродуговых печей, 32 индукционных печей, 4 печи вагранки и 9 технических устройств (различного вида) по получению цветных металлов. На консервации находится 15 технических устройств и 2 здания поднадзорных цехов.

Свердловская область.

Металлургический комплекс предприятий Свердловской области представлен практически всеми отраслями металлургической промышленности.

Черная металлургия в Свердловской области представлена следующими основными предприятиями. АО «ЕВРАЗ – Нижнетагильский металлургический комбинат», - доменное производство, конвертерный передел, коксохимическое производство, прокатное производство. ПАО «Надеждинский металлургический завод» - доменное производство, электросталеплавильное производство, прокатное производство. Крупные трубопрокатные предприятия: ПАО «Северский трубный завод», АО «Первоуральский новотрубный завод», ПАО «Синарский трубный завод». Электросталеплавильное производство и производство сортового проката: АО «НЛМК-Урал». Ферросплавное производство: АО «Серовский ферросплавный завод», ПАО «Ключевской завод ферросплавов». Крупный металлургический передел машиностроительного производства АО «НПК «Уралвагонзавод»». Производство холоднокатаного листа: ООО «ВИЗ-Сталь». Производство прокатных валков ОАО «Кушвинский завод прокатных валков». Производство метизов: ООО «НЛМК-Метиз»

Также под надзором имеется ряд мелких (средних) предприятий черной металлургии по производству стального и чугунного литья.

Цветная металлургия в Свердловской области представлена следующими основными направлениями: производство глинозема - сырья для производства первичного алюминия, производство меди, производство титановых сплавов и изделий, производство свинца и его сплавов, производство благородных металлов, производство редких металлов, производство твердых сплавов.

Алюминиевая промышленность представлена следующими основными предприятиями. АО «РУСАЛ УРАЛ» филиал «РУСАЛ Каменск-Уральский» - глиноземное производство. АО «РУСАЛ УРАЛ» филиал «РУСАЛ Краснотурьинск» - глиноземное производство. АО «Уральская фольга» - производство алюминиевой фольги.  ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» - крупное производство уникальных и марочных сплавов из алюминия, а так же алюминиевого проката и изделий.

Медная промышленность представлена в области следующими основными предприятиями. АО «Уралэлектромедь» (ОАО «Уральская Горно-Металлургическая компания») - переработка черновой меди, пирометаллургическая переработка медьсодержащих лома и отходов, получение катодной меди методом электролиза в растворе серной кислоты, электролитическое получение медных порошков, производство медных порошков методом распыления, производство медной катанки. АО «Среднеуральский медеплавильный завод» (ОАО «Уральская Горно-Металлургическая компания») - производство черновой меди из медного концентрата, АО «Святогор» (ОАО «Уральская Горно-Металлургическая компания») - производство черновой меди из медного концентрата. ПАО «Каменск-Уральский завод ОЦМ» - производство медной проволоки, проката, прутков и профиля и прочей продукции из медных сплавов. ПАО «Ревдинский завод ОЦМ» - производство медного проката и медных труб.

Производство титановых сплавов и изделий. ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - переработка титановой губки: вакуумный электродуговой переплав,  электродуговой переплав в атмосфере аргона; электронно-лучевая и плазменная плавка титанового сырья, получение массивных слитков титановых сплавов и других изделий, в том числе для иностранных авиастроительных компаний.

Производство свинца и сплавов. АО «Уралэлектромедь» (ОАО «Уральская Горно-Металлургическая компания») - шахтная плавка свинцовых концентратов, производство баббитов.

Производство благородных металлов. АО «Екатеринбургский завод ОЦМ» - аффинажное производство с получением золота и серебра, производство металлов платиновой группы, включая производство осмия, изготовление изделий из благородных металлов для различных видов промышленности. АО «Уралэлектромедь» (ОАО «Уральская Горно-Металлургическая компания») - аффинажное производство с получением золота и серебра, производство концентрата металлов платиновой группы.

Производство редких металлов. ОАО «Уралредмет» - производство ванадия методом электронно-лучевого переплава, производство лигатур, содержащих помимо алюминия и титана, соединения редких металлов (ванадий и молибден). АО «Уралэлектромедь» (ОАО «Уральская Горно-Металлургическая компания») - производство селена и теллура.

Производство твердых сплавов. АО «Кировградский завод твердых сплавов» - производство на основе расплава кобальта твердых сплавов из карбида вольфрама и титана методом спекания.

Также под надзором имеется ряд мелких (средних) предприятий черной и цветной металлургии по производству литья.

В  Уральском управлении Ростехнадзора по Свердловской области  зарегистрировано 85 предприятий, которые эксплуатируют 124 опасных производственных объектов металлургического надзора. Под надзором находится 872 технических устройств, в т.ч. 90 электродуговых печей, 103 индукционных печи, 32 печи вагранки и 92 технических устройств (различного вида) по получению цветных металлов. На консервации находится 1276 технических устройств и 19 зданий поднадзорных цехов. Большое число законсервированных технических устройств и промышленных зданий, что связано с остановкой производства первичного алюминия в Свердловской области на предприятиях АО «РУСАЛ УРАЛ» в 2012 году. На территории Свердловской области металлургический надзор осуществляется 9 штатными единицами из которых 7 занято (2 вакансии).

Челябинская область.

Металлургический комплекс предприятий Челябинской области так же представлен практически всеми отраслями металлургической промышленности.

Черная металлургия представлена следующими основными предприятиями. АО «Магнитогорский металлургический комбинат» - доменное производство, конвертерный передел, электросталеплавильное и мартеновское производство, коксохимическое производство, прокатное производство, трубное производство; производство метизов и литья на дочерних предприятиях. ПАО «Челябинский металлургический комбинат» - доменное производство, электросталеплавильное производство, прокатное производство. Крупное трубопрокатное предприятие: ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» - Электросталеплавильное производство и производство листового проката: ПАО «Ашинский металлургический завод». Крупное ферросплавное производство: АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Саткинский чугуноплавильный завод». Крупный металлургический передел машиностроительного производства: ООО «Челябинский тракторный завод УРАЛТРАК». Крупные литейные производства: ООО «Катав-Ивановский литейный завод», ООО «БВК». Производство специальных сталей и кованых изделий: ПАО «Уральская кузница». Комплекс предприятий электросталеплавильного и прокатного производства: ОАО «Златоустовский металлургический завод», АО «Златоустовский электрометаллургический завод», ООО «Златоустовский металлургический завод». Производство прокатных валков: ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков».

Цветная металлургия в Челябинской области представлена следующими основными направлениями: производство меди, производство цинка, производство благородных металлов, производство редких металлов, горячее цинкование металлоконструкций.

Медная промышленность представлена в области следующими основными предприятиями. АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» (АО «Русская медная компания») - переработка черновой меди, пирометаллургическая переработка медьсодержащих лома и отходов, получение катодной меди методом электролиза в растворе серной кислоты, производство медной фольги, производство медной катанки. АО «Карабашмедь» (АО «Русская медная компания») - производство черновой меди из медного концентрата.

Цинковая промышленность представлена АО «Челябинский цинковый завод» (ОАО «Уральская Горно-Металлургическая компания»).

Производство благородных металлов. АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» (АО «Русская медная компания») - аффинажное производство с получением золота и серебра, производство концентрата металлов платиновой группы.

Производство редких металлов. АО «Челябинский цинковый завод» (ОАО «Уральская Горно-Металлургическая компания») - производство индия и кадмия.

Горячее цинкование металлоконструкций: АО «Магнитогорский металлургический комбинат», АО «Завод Энергостроительных конструкций ЭСКОН».

Также под надзором имеется ряд мелких (средних) предприятий черной и цветной металлургии по производству литья.

Под надзором группы инспекторов металлургического надзора находится 87 организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, из них 75 организаций являются эксплуатирующими опасные производственные объекты.

В Уральском управлении Ростехнадзора по Челябинской области зарегистрировано 75 предприятий, которые эксплуатируют 164 опасных производственных объектов металлургического надзора. Под надзором находится 595 технических устройств, в т.ч. 90 электродуговых печей, 54 индукционных печей, 12 печь вагранка и 185 технических устройств (различного вида) по получению цветных металлов. На консервации находится 11 технических устройств и 26 зданий поднадзорных цехов.

Динамика объемов производства по основным видам продукции. Объемы ввода новых мощностей, в том числе за счёт строительства новых и расширения действующих предприятий, а также за счёт технического перевооружения и проведения

организационно-технических мероприятий.

Таблица - Производство  продукции металлургическими предприятиями (в тысячах тонн)

| Металлургия | в 2019 году | в 2020 году | изменение |
| --- | --- | --- | --- |
| Объемы производства по Управлению |  |  |  |
| Черных металлов | 34019 | 34025,5 | ~ 0,02 % |
| Цветных металлов | 1423 | 1510,7 | ~ 6,16 % |
| Объемы производства в Курганской области |  |  |  |
| Черных металлов | 26 | 25 | ~ 3,85 % |
| Цветных металлов | 2,7 | 2,7 | ~ 0,00 % |
| Объемы производства в Свердловской области |  |  |  |
| Черных металлов | 17005 | 17000 | ~ 0,03 % |
| Цветных металлов | 1213 | 1215 | ~ 0,16 % |
| Объемы производства в Челябинской области |  |  |  |
| Черных металлов | 16988 | 17001 | ~ 0,08 % |
| Цветных металлов | 293 | 293 | ~ 0,00 % |

Как видно из показателей объемы производства черных металлов на поднадзорных Уральскому управлению предприятиях металлургического комплекса снизились. По производству цветных металлов наблюдается стабильный рост объемов производства, связанный с увеличением экспорта и внутреннего потребления.

Курганская область.

Объемы производства по основным видам продукции в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным отчетным периодом 2019 уменьшились незначительно. По производству черных металлов: выплавлено за 2019 год 26 тысяч тонн, за 2020 год – 25 тысяч тонн. По производству цветных металлов объемы выплавленной продукции также сохранились.

В 2020 году на предприятиях Курганской области не проводилась работа по модернизации, реконструкции и новому строительству на объектах подконтрольных металлургическому надзору.  Введение в эксплуатацию новых опасных производственных объектов металлургической промышленности не осуществлялось.

Свердловская область.

Уменьшение объемов производства продукции на предприятиях черной металлургии происходит в связи со снижением уровня спроса, однако следует отметить общее ухудшение экономических показателей по сбыту готовой продукции в отрасли, что может привести к дальнейшему уменьшению объема производства. Значительное влияние на работу предприятий оказали вынужденные меры по предотвращению распространения COVID 19. Несущественный рост объемов производства наблюдается по цветным металлам, что связано с небольшим увеличением спроса, как на зарубежном, так и на внутреннем рынке.

В 2020 году на крупных и средних предприятиях продолжалась работа по модернизации, реконструкции и новому строительству.

- на ПАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (г. Ревда) проведено техническое перевооружение системы водяного охлаждения печи Ванюкова  (ПВ-2), а так же изменения компоновки подключения котлов утилизаторов к печам ПВ-1 и ПВ-2. Так же, завершено капитальное строительство воздухоразделительной станции. Планируется строительство участка медленного охлаждения шлаков медеплавильного производства;

- продолжается строительство нового электролизного производства на предприятии АО «Уралэлектромедь»;

- принята в эксплуатацию станция технических газов сталеплавильного комплекса на  АО «Первоуральский новотрубный завод»;

- введена в эксплуатацию после технического перевооружения водородная станция с получением газообразного водорода методом риформенга природного газа на предприятии ООО «ВИЗ-Сталь». Ведется реконструкция азотной станции;

- на ОАО «Святогор» ведется реконструкция сернокислотного производства и установка шахтной печи «Аусмелт».

Для всех предприятий входящих в состав АО «РУСАЛ»,                          АО «УГМК», ООО «ЕВРАЗХОЛДИНГ», ООО «ТМК», находящихся на территории Свердловской области приняты долгосрочные программы технического перевооружения (2016-2020г.г.), взамен аналогичных разработанных на 2010-2015 г.г.

Челябинская область.

В металлургическом производстве отмечен рост объемов выпускаемой продукции черных металлов – 0,08 %. Основные производители:              ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Ашинский металлургический завод», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод».

В производстве основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов отмечена стабильность объемов выпускаемой продукции. Основные производители цветных металлов: АО «Кыштымский медеэлектролитный завод», АО «Карабашмедь», АО «Челябинский цинковый завод».

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» совместно с  ОАО «ММК-МЕТИЗ» освоило производство проката из стали марки 20Г2Р. Эта сталь применяется для изготовления высокопрочного крепежа, используемого при сборке тракторов и автомобилей производства «АвтоВАЗ» и «КамАЗ». Освоение новых видов продукции позволило             ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» расширить марочный сортамент и укрепить свои позиции на российском рынке.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» продолжает наращивание выпуска стометровых рельсов на универсальном рельсобалочном стане для реконструкции Байкало-Амурской магистрали.

ОАО «Ашинский металлургический завод» продолжает реализацию инвестиционной программы «Реконструкция сталеплавильного и прокатного производства», результатом которой стало расширение сортамента, увеличение объемов производства стали и проката, повышение качества продукции.

АО «Карабашмедь» реализует масштабную программу технологической и экологической модернизации.

АО «Челябинский цинковый завод» освоено производство высокочистого цинка. На долю предприятия приходится более 60% российского и около 2% мирового объема производства цинка.

Показатели аварийности и производственного травматизма

На предприятиях поднадзорных металлургическому надзору Уральского управления Ростехнадзора за 12 месяцев 2020 года аварий не происходило, за аналогичный период 2019 года произошла 1 авария.

За 12 месяцев 2020 года на поднадзорных металлургических предприятиях по надзору, в целом, произошло 81 инцидентов, против 106 инцидентов за аналогичный период 2019 года. Как видно, количество инцидентов уменьшилось. На технических учебах инспекторского состава Свердловской области производится разбор произошедших инцидентов. Со стороны инспекторского состава усилен контроль за выполнением мероприятий по результатам их расследования.

За 12 месяцев 2020 года на подконтрольных объектах произошли:

- 3 тяжелых несчастных случая;

- 3 смертельных несчастных случая;

- 1 групповой несчастный случай с 4 пострадавшими (2 смертельных,    1 тяжелый, 1 легкий).

За аналогичный период 2019 произошли:

- 8 тяжелых несчастных случая;

- 5 смертельных несчастных случая;

- 3 групповых несчастных случая (тяжелый + легкий; смертельный + тяжелый; смертельный + смертельный; тяжелый + легкий; тяжелый + смертельный).

Отмечается снижение учетного производственного травматизма, что говорит об усилении эффективности профилактических мер направленных на снижение травматизма. В 2020 году продолжается работа, направленная на улучшение состояния промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях, особое внимание уделяется выполнению мероприятий расследования аварий и несчастных случаев, предписаний, выданных по окончанию расследований, а так же профилактике нарушений, явившихся причиной несчастных случаев, на всех предприятиях при проведении проверок.

Курганская область.

За 12 месяцев 2020 года, аварий, инцидентов и производственного травматизма на опасных производственных объектах Курганской области по металлургии не зарегистрировано.

Свердловская область.

На предприятиях Свердловской области, поднадзорных металлургическому надзору, за отчётный период аварий не было, равно как и за аналогичный период 2019 года.

За 12 месяцев 2020 года на поднадзорных металлургических предприятиях Свердловской области произошло 70 инцидентов, против 80 инцидентов за аналогичный период 2019 года. Как видно, количество инцидентов уменьшилось.

За 12 месяцев 2020 года произошли:

- 2 тяжелых несчастных случая;

- 2 смертельных несчастных случая.

За аналогичный период 2019 года произошли:

- 5 тяжелых несчастных случая;

- 2 смертельных несчастных случая;

- 2 групповых несчастных случая (тяжелый + легкий; смертельный + тяжелый). Наблюдается снижение учетного производственного травматизма.

1. 24.03.2020 на участке мартеновском Акционерного общества «НПК «Уралвагонзавод» произошел тяжелый несчастный случай со слесарем-ремонтником Анисимовым Н.А.

Обстоятельства несчастного случая:

Анисимов Н.А., при производстве ремонтных работ, выполнял демонтаж траковой ленты конвейера литейного цеха № 12 с использованием металлического лома. Анисимов Н.А. подсунув лом под очередной сигмент, с усилием надавил на другой конец лома. Лом сорвался и ударил Анисимова Н.А. в лобную часть головы.

Причина несчастного случая:

- неудовлетворительная организация производства работ.

2. 17.07.2020 в рельсобалочном цехе Акционерного общества «ЕВРАЗ НТМК» произошел тяжелый несчастный случай с обработчиком поверхностных пороков металла 4 разряда Кашкаровым В.В.

Обстоятельства несчастного случая:

При перемещении по 1 секции инспекторского стеллажа ПУ № 29, от задних концов к передним произошел срыв кислородного рукава от резака. При этом отсоединившийся кислородный рукав, с хомутом на нем, ударил Кашкарова В.В. по правому глазу.

Причины несчастного случая:

- эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования;

- неудовлетворительная организация производства работ;

- неприменение работником средств индивидуальной защиты.

3. 12.09.2020 в литейном цехе Закрытого акционерного общества «Кушвинский завод прокатных валков» произошел смертельный несчастный случай со стропальщиком литейного цеха Кагилевым А.И.

Обстоятельства несчастного случая:

При разборке залитой формы валков на 4-х местном поддоне на участке отливки сортовых валков, после снятия валков, Кагилев А.И, застропил цепными стропами поддон с литниковой трубой с помощью мостового крана рег. № 50830, переместил поддон из кессона на участок разборки форм. Снял стропы и дал команду машинисту крана их убрать. Машинист крана отъехала от места установки поддона, после чего литниковая труба упала на спину Кагилева А.И.

Причины несчастного случая:

- неудовлетворительная организация производства работ;

- нарушение технологического процесса;

- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест.

4. 24.10.2020 в конвертерном цехе № 1 Акционерного общества «ЕВРАЗ НТМК» произошел смертельный несчастный случай с электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования Каримовым И.Б.

Обстоятельства несчастного случая:

Несчастный случай произошел в ходе выполнения работ по замене ламп подогрева пневмоцилиндра клеймителя на машине непрерывного литья заготовок. Находясь в опасной зоне движущихся и вращающихся механизмов машины непрерывного литья заготовок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования конвертерного цеха получил несовместимую с жизнью закрытую травму груди.

Причины несчастного случая:

- неудовлетворительная организация производства работ;

- конструктивные недостатки оборудования;

- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест.

Челябинская область.

На предприятиях поднадзорных металлургическому надзору за отчётный период 2020 года аварий не происходило, за аналогичный период 2019 года произошла 1 авария с групповым несчастным случаем.

За 12 месяцев 2020 года на поднадзорных металлургических предприятиях Челябинской области произошло 11 инцидентов, против 26 инцидентов за 2019 год.

За 12 месяцев 2020 года произошли:

- 1 тяжелый несчастный случай;

- 1 смертельный несчастный случай;

- 1 групповой несчастный случай с 4 пострадавшими (2 смертельных, 1 тяжелый, 1 легкий).

За аналогичный период 2019 года произошли:

- 3 смертельный несчастный случай;

- 3 тяжёлых несчастных случая;

- 1 авария с групповым несчастным случаем (2 смертельных).

1. 09.04.2020 на участке конверторов кислородно-конвертного цеха Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат»  произошел смертельный несчастный случай с электромонтёром по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сергеевым К.А.

Обстоятельства несчастного случая:

При толкании шлаковоза сталевозом был придавлен работник, выполнявший ремонтные работы на электрооборудовании шлаковоза.

Причины несчастного случая:

- неудовлетворительная организация производства работ;

- нахождение пострадавшего в состоянии опьянения.

2. 17.08.2020 на участке коксовой батареи № 8 коксового цеха Публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» произошел групповой несчастный случай.

Обстоятельства несчастного случая:

При выполнении работ по установке заглушек на отключённый газоподогреватель произошло возгорание коксового газа, в результате чего работник ПАО «ММК» газовщик Филатов А.А., работники ООО «ОСК»: и.о. старшего мастера Ершов С.В., слесаря – ремонтники Волков А.М. (смертельный) и Янтурин Р.У.(тяжелый) получили термические ожоги. В последствии Ершов С.В. и Волков А.М. скончались.

Причины несчастного случая:

- неудовлетворительная организация производства работ;

- нарушение технологического процесса.

3. 26.09.2020 в плавильном цехе № 7 Акционерного общества «Челябинский электрометаллургический комбинат» произошел тяжелый несчастный случай со старшим плавильщиком Шевяковым Д.В.

Обстоятельства несчастного случая:

Во время обработки колошника плавильщиком ферросплавов Шевяковым Д.В. в районе электрода фазы «А» плавильной печи № 47, произошёл сход шихтовых материалов с выходом раскалённых газов и шихты. В результате плавильщик ферросплавов Шевяковым Д.В. получил ожоги 1 и 2 степени.

Причины несчастного случая:

- неудовлетворительная организация производства работ;

- нарушение технологического процесса.

В течении 2020 года в соответствии с планом мероприятий Уральского управления Ростехнадзора по профилактике аварийности и травматизма, утвержденным от 16.02.2020 года Руководителем Уральского управления Ростехнадзора В.М. Ткаченко, инспекторским составом металлургического отдела, проводилась профилактическая работа, направленная на улучшение качества работы производственного контроля, путем контроля соблюдения обязательных требований законодательства при организации и осуществлении производственного контроля и снижения производственного травматизма при проведении и участии в круглых столах и семинарах на крупных металлургических предприятиях.

Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств

За 2020 год состояние, промышленной безопасности на подконтрольных объектах металлургии в целом удовлетворительное. На металлургических предприятиях Курганской, Свердловской и Челябинской областей проводятся работы по диагностированию (обследованию) опасных производственных объектов отработавших нормативный срок службы, с целью продления срока возможной безопасной эксплуатации. Обследования проводятся специализированными (экспертными) организациями, имеющими лицензию по данному виду деятельности. По результатам обследований предписывается и исполняется предприятиями значительный объем мероприятий направленных на улучшение состояния промышленной безопасности поднадзорных объектов. На предприятиях проводится в установленном порядке техническое перевооружение и модернизация действующих производств и других объектов металлургического производства.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях

Обеспечение производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности является одним из основных и наиболее полно реализованных требований. Так, из 160 организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты металлургического надзора, представили актуальное положение о производственном контроле 160 организации. На территории подконтрольной Уральскому управлению Ростехнадзора, в настоящий момент, эксплуатируется 299 опасных производственных объектов. Все эксплуатируемые объекты зарегистрированы в государственном реестре, имеют необходимую лицензию на эксплуатацию опасных производственных объектов и действующий договор страхования ответственности на случай причинения вреда третьим лицам.

Курганская область.

Из 11 организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты металлургического надзора, представили актуальное положение о производственном контроле 11 организаций.

Экспертизы промышленной безопасности проектной документации, зданий и сооружений, технических устройств, проводятся удовлетворительно по внутризаводским графикам. На территории Курганской  области в настоящий момент эксплуатируется 11 опасных производственных объектов, из которых все зарегистрированы в государственном реестре, имеют необходимую лицензию на эксплуатацию опасных производственных объектов и действующий договор страхования ответственности на случай причинения вреда третьим лицам.

Свердловская область.

Из 85 организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты металлургического надзора, представило актуальное положение о производственном контроле 85 организаций.

В составе декларируемых объектов, по линии металлургического надзора, на территории Свердловской области, на сегодня, имеется 8 опасных производственных объектов, имеющих разработанные (пересмотренные в установленном порядке) декларации промышленной безопасности на которые получены положительные заключения экспертизы промышленной безопасности. Экспертизы промышленной безопасности проектной документации, зданий и сооружений, технических устройств, проводятся удовлетворительно, по истечению нормативных сроков. В редких случаях допускается эксплуатация технических устройств, зданий и сооружений с превышением нормативного срока, за что применяются меры административного воздействия, вплоть до приостановки производства.

На территории Свердловской области, в настоящий момент, зарегистрировано 124 опасных производственных объектов, из которых практически все имеют действующий договор страхования ответственности на случай причинения вреда третьим лицам.

Челябинская область.

Из 64 организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты металлургического надзора, представило актуальное положение о производственном контроле 64 организации. Экспертизы промышленной безопасности проектной документации, зданий и сооружений, технических устройств, проводятся удовлетворительно, по истечению нормативных сроков. В редких случаях допускается эксплуатация технических устройств, зданий и сооружений с превышением нормативного срока, за что применяются меры административного воздействия, вплоть до приостановки производства. На территории Челябинской области, в настоящий момент, зарегистрировано 164 опасных производственных объектов, из которых практически все имеют действующий договор страхования ответственности на случай причинения вреда третьим лицам.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, схожи по всем областям Российской Федерации, где осуществляется Уральским управлением Ростехнадзора металлургический надзор.

Основной проблемой является изношенность основных производственных фондов, что конечно решается путем проведения капитальных ремонтов и выполнением мероприятий по результатам проведенных экспертиз, но тот факт, что основные металлургические предприятия области были введены в эксплуатацию в 30-е, 40-е годы прошлого века говорит сам за себя. Технологией строительства того времени допускалось применение в несущих конструкциях производственных зданий кипящих марок стали. Свойства кипящих марок стали таково, что при выхолаживании внутрицеховой атмосферы цеха ниже – 5 0С, возможно разрушение несущих металлоконструкций и здания в целом. Как и при эксплуатации зданий и сооружений опасных производственных объектов, при эксплуатации технических устройств, проблема невыполнения мероприятий по результатам экспертиз достаточна актуальна. Одной из проблем при обеспечении безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и противоаварийной устойчивости, является низкая  подготовка обслуживающего персонала  в связи с большой текучестью кадров, а также медленная  замена оборудования работающего на опасных производственных объектах. Достаточно остро стоит проблема несовершенства конструкции технических устройств и низкая степень механизации производства, а так же отсутствие блокировок (ненадлежащий контроль за их состоянием), сигнализации, ограждений и неудовлетворительная организация производства работ. Примером может служить нарушение, выявленное при плановой проверке  АО «Первоуральский новотрубный завод», Предписание № Св-6722-р/п от 22.01.2018: «Отсутствуют ограждения цепной передачи привода сортировочного стола пресса ломки заготовок трубопрокатной установки ТПУ-140» - нарушение ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 139 Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов», утверждены приказом Ростехнадзора от 30 декабря 2013 года № 656, зарегистрированы в Минюсте России 15 мая 2014 года, регистрационный    № 32271.

Учитывая вышеуказанное, следует отметить, что все проблемы, связанные с обеспечением безопасной эксплуатации опасных производственных объектов металлургического производства, находятся на постоянном контроле Управления и являются приоритетными направлениями профилактической работы инспекторского состава.

Уральским управлением Ростехнадзора на территории Курганской,  Свердловской и Челябинской областей  в рамках осуществления надзорной деятельности в отчетном периоде проводились плановые и внеплановые проверки предприятий металлургической промышленности, в ходе которых оценивалось состояние безопасности, готовности и эффективности действий по локализации и ликвидации аварий и инцидентов. Общее состояние промышленной безопасности, по результатам проведенных проверок по Уральскому управлению Ростехнадзора, можно оценить как удовлетворительное.

Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварий.       Основные проблемы профессиональных спасательных служб,   обслуживающих поднадзорные предприятия

Из 160 поднадзорной организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, 160 имеет в соответствии с «Положением о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 730 от 26.08.2013 План Мероприятий (далее - ПМЛА). Инспекторами по надзору за объектами металлургического производства  ведется непрерывная работа по совершенствованию указанного документа, а так же надзор за своевременностью пересмотра ПМЛА, проведению учебных тревог и учебно-тренировочных занятий по ПМЛА.

В настоящее время проведена работа по разработке и внедрению,  ПМЛА на опасных производственных объектах, в соответствии с п. 4. «Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 730. Основной проблемой для качественного надзора за разработкой ПМЛА является отсутствие методических рекомендаций по составлению ПМЛА. С 01.01.2021 вышеуказанное постановление отменено в рамках «регуляторной гильотины».

Учет и расследование аварий и инцидентов на поднадзорных предприятиях ведется как инспекторами-металлургами, так и производственным контролем в строгом соответствии с  «Порядком проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

Из организаций эксплуатирующих критически важные объекты практически все имеют собственные газоспасательные службы (ГСС), аттестованные в соответствующем порядке как профессиональные аварийно-спасательные службы (формирования) (АСФ или АСС) и добровольные газоспасательные дружины (ДГСД), представляющее собой аварийно-спасательные формирования из числа работников предприятия, привлекаемых к работе в ДГСД с их письменного согласия при обязательном страховании риска смерти либо травмы при ликвидации аварии, в соответствии с федеральным законом № 151-ФЗ от 22.08.1995 «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».

Необходимо отметить, что заключение договоров с профессиональными АСФ или АСС, на сегодняшний день, представляется целесообразным только для тех предприятий, где такие службы есть в непосредственной близости от опасных производственных объектов. В настоящее время участковые пожарные отряды далеко не всегда имеют статус профессиональных АСС (АСФ) поэтому заключение с ними договоров аварийного прикрытия опасных производственных объектов менее предпочтительно чем создание ДГСД.

Следует так же отметить, что нормативные документы, регламентирующие деятельность ГСС, не прошли регистрацию в Минюсте России и официально не опубликованы, в силу чего имеют лишь рекомендательный характер.

Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности. Основные недостатки в организации и осуществлении надзорной деятельности территориальными органами. Положительный опыт организации надзорной деятельности

Осуществление металлургического надзора ведется инспекторским составом Уральского управления Ростехнадзора под руководством начальника межрегионального отдела металлургического надзора и его заместителей в Свердловской и Челябинской областях, работа которых курируется заместителями руководителя Управления.

Состояние надзорной работы по металлургическим объектам в целом за отчетный период можно оценить как удовлетворительное.

За 12 месяцев 2020 года инспекторами по надзору за объектами металлургического производства, в целом по управлению, было проведено 96 проверок предприятий металлургического производства. За аналогичный период 2019 года инспекторами по надзору за объектами металлургического производства, в целом по управлению, было проведено 157 обследований предприятий металлургического производства.

Из общего числа проведенных проверок, было проведено 26 проверок по постоянному надзору в соответствии с Положением о режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях, утвержденным постановлением Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 455.

Значительное снижение количества проверок связано с необходимостью соблюдения ограничений, введенных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

При проведении проверок выявлено 689 нарушений обязательных требований против 1641 нарушений за 12 месяцев 2019 года. По фактам выявленных нарушений вынесено 81 постановлений, против 165 за аналогичный период 2019 года. Сумма наложенных штрафов за 12 месяцев 2020 года составила 12720 тысяч рублей, за 12 месяцев 2019 года, - 14198 тысяч рублей.

За 12 месяцев 2020 года за нарушения требований промышленной безопасности инспекторами не было составлено административных протоколов с целью административного приостановления деятельности, так как грубых нарушений требований промышленной безопасности в ходе контрольно-надзорной деятельности не установлено, как и за аналогичный период 2019 года.

Общее число работающих на подконтрольных Уральскому управлению Ростехнадзора металлургических предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты около 218256 человек. При этом в Уральском управлении Ростехнадзора зарегистрировано 160 предприятий, которые эксплуатируют 299 опасных производственных объектов металлургического надзора.

В Уральском управлении Ростехнадзора металлургический надзор осуществляется межрегиональным отделом металлургического надзора. Отдел курирует металлургические предприятия на территории Курганской, Свердловской, Челябинской областей. Штатным расписанием в отделе предусмотрено 17 штатных единиц, осуществляющих надзорные функции из которых 14 занято (3 вакансии).

Курганская область.

Общее число работающих на подконтрольных предприятиях Курганской области, эксплуатирующих опасные производственные объекты около 1627 человек.

За 12 месяцев 2020 года инспекторами по надзору за объектами металлургического производства не проводились проверки опасных производственных объектов Курганской области.

При этом в Уральском управлении Ростехнадзора по Курганской области  зарегистрировано 11 предприятий, которые эксплуатируют 11 опасных производственных объектов металлургического надзора. Под надзором находится 59 технических устройств, в т.ч. 12 электродуговых печей, 31 индукционных печей, 4 печи вагранки. Отдельных штатных единиц инспекторов-металлургов в Курганской области не предусмотрено, надзор осуществляется инспекторами Свердловской и Челябинской областей.

Свердловская область.

Общее число работающих на подконтрольных предприятиях Свердловской области, эксплуатирующих опасные производственные объекты около 81729 человек.

За 2020 год инспекторами-металлургами Свердловской области было проведено 54 проверки, против 57 проверок за аналогичный период 2019 года. При проверках было выявлено 174 нарушения против 400 нарушений за 2019 год. Снижение показателей связано с уменьшением количества плановых и внеплановых проверок.

За отчетный период инспектора-металлурги не применяли меры административного наказания, - приостановка деятельности, так как грубых нарушений требований промышленной безопасности в ходе контрольно-надзорной деятельности не установлено, показатель не изменился.

За 12 месяцев 2020 года за нарушения требований промышленной безопасности инспекторским составом было составлено 27 постановлений об административном правонарушении, общая сумма наложенных штрафов составила 3810 тысяч рублей, против 83 постановлений на наложенную в последствии сумму 6890 тысяч рублей.

При этом в  Уральском управлении Ростехнадзора по Свердловской области  зарегистрировано 85 предприятий, которые эксплуатируют 124 опасных производственных объекта металлургического надзора. Под надзором находится  872 технических устройств, в т.ч. 90 электродуговых печей, 103 индукционных печи, 32 печи вагранки и 92 технических устройств (различного вида) по получению цветных металлов. На консервации находится 1276 технических устройств и 19 зданий поднадзорных цехов. Увеличение законсервированных технических устройств и промышленных зданий связано с остановкой производства первичного алюминия в Свердловской области в 2012 году. На территории Свердловской области металлургический надзор осуществляется 9 штатными единицами, из которых 7 занято (2 вакансии).

Челябинская область.

Общее число работающих на подконтрольных предприятиях Челябинской области, эксплуатирующих опасные производственные объекты около 134900 человек.

За 12 месяцев 2020 года инспекторами-металлургами Челябинской области было проведено 42 проверки, против 100 проверок за аналогичный период 2019 года. При проверках было выявлено 515 нарушений против 1241 нарушений за 2019 год.

За отчетный период инспектора-металлурги не применяли меры административного наказания, - приостановка деятельности, так как грубых нарушений требований промышленной безопасности в ходе контрольно-надзорной деятельности не установлено. Показатель не изменился.

За 12 месяцев 2020 года за нарушения требований промышленной безопасности инспекторским составом было составлено 54 постановлений об административных нарушениях, общая сумма наложенных штрафов составила 8910 тысячи рублей, против 82 постановлений на наложенную, в последствии, сумму 7308 тысяч рублей. Повышение количества мер административного воздействия идет на фоне увеличения количества привлеченных юридических лиц по итогам расследования несчастных случаев.

При этом в Уральском управлении Ростехнадзора по Челябинской области  зарегистрировано 64 предприятия, которые эксплуатируют 164 опасных производственных объектов металлургического надзора. Под надзором находится 595 технических устройств, в т.ч. 90 электродуговых печей, 70 индукционная печь, 41 печь вагранка и 74 технических устройств (различного вида) по получению цветных металлов. На территории Челябинской области металлургический надзор осуществляется 8 штатными единицами, из которых 7 занято (1 вакансия).

Показатели и анализ состояния лицензирования, в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования

лицензии (с примерами)

За отчетный период металлургическим надзором по управлению, в целом, были рассмотрены материалы соискателей лицензии. По результатам рассмотрения и проведения соответствующих проверок было предоставлено 1 лицензия, переоформлено 3 лицензии, отказано в предоставлении лицензии - 0. Общее число проведенных проверок соблюдения лицензионных требований, - 4, из них 0 плановых проверок по лицензионному контролю.  Нарушений выявленных в ходе проверок, - 0; наложенных штрафов, - 0. Сумма штрафов составила 0 тысяч рублей. Приостановок, - 0. Проверки лицензионных требований организаций, осуществляющих экспертизу промышленной безопасности в 2020 году: 0 из них 0 внеплановые. За отсутствие лицензии составлено и направлено протоколов в суды, - 0, привлечено к ответственности лиц, за работу без лицензии, - 0. Аннулирования лицензий за отчетный период не было.

Курганская область.

За отчетный период металлургическим надзором Уральского управления Ростехнадзора  на территории Курганской области не были рассмотрены материалы соискателей лицензии по металлургическому надзору.

Свердловская область.

За отчетный период металлургическим надзором Свердловской области были рассмотрены материалы соискателей лицензии. По результатам рассмотрения и проведения соответствующих проверок было предоставлено 1 лицензия, переоформлено 0 лицензии, отказано в предоставлении лицензии - 0. Общее число проведенных проверок соблюдения лицензионных требований, - 1, из них 0 плановых проверок по лицензионному контролю.  Нарушений выявленных в ходе проверок, - 0; наложенных штрафов, - 0. Сумма штрафов составила 0 тысяч рублей. Приостановок, - 0. Проверки лицензионных требований организаций, осуществляющих экспертизу промышленной безопасности в 2019 году: 0 из них 0 внеплановые. За отсутствие лицензии составлено и направлено протоколов в суды, - 0, привлечено к ответственности лиц, за работу без лицензии, - 0. Аннулирования лицензий за отчетный период не было.

Челябинская область.

За отчетный период металлургическим надзором Челябинской области были рассмотрены материалы соискателей лицензии. По результатам рассмотрения и проведения соответствующих проверок лицензий предоставлено - 0, переоформлено 3 лицензии. Общее число проведенных проверок соблюдения лицензионных требований, - 3. Нарушений выявленных в ходе проверок, - 0; наложенных штрафов, - 0. Приостановок, - 0. За отсутствие лицензии составлено и направлено протоколов в суды, - 0, привлечено к ответственности лиц, за работу без лицензии, - 0. Аннулирования лицензий за отчетный период не было.

Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий

В 2020 году государственными инспекторами по металлургическому надзору  Уральского управления Ростехнадзора проведена плановая работа. На ряде металлургических предприятий проводятся работы, по  модернизации оборудования с внедрением новых приборов и устройств безопасности, замена морально и физически устаревшего оборудования, своевременно проводится диагностирование (обследование) и капитальный ремонт оборудования отработавшего нормативный срок эксплуатации. На территории Курганской, Свердловской, Челябинской областей проведена работа по внедрению систем управления промышленной безопасности на предприятиях II класса опасности, в соответствии с п. 3. ст. 11. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997 г.

Объекты газораспределения и газопотребления

Надзорная деятельность за объектами газораспределения и газопотребления при эксплуатации опасных производственных объектов подконтрольных предприятий осуществлялась на основании годового плана надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Уральского управления Ростехнадзора на 2020 год,  размещенного на официальном сайте  Генеральной прокуратуры РФ.

На отчетный период под надзором газового надзора Уральского управления Ростехнадзора находится 3068 организаций (юридических лиц) осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов  (II класс опасности – 21; III класс опасности – 2954; IV класс опасности -92) и 941 организация  по эксплуатации объектов технического регулирования.

В составе опасных производственных объектов осуществляют деятельность 18 газораспределительных организаций эксплуатирующих сети; 41 тепловых электростанций; 29 ГТУ и ПГУ;  691 объектов сжиженного углеводородного газа,  в том  числе:   29 ГНС, 502 АГЗС.   8 декларируемых  ГНС   с количеством хранимого опасного вещества (пропан-бутан) более 200 тонн и  «Среднеуральская ГРЭС» - филиал ПАО «Энел Россия», осуществляющая эксплуатацию сети газопотребления  II класса опасности (с давлением транспортируемого природного газа более 1,2 МПа)  имеют утвержденные в установленном порядке декларации промышленной безопасности.

Общая протяженность эксплуатируемых наружных газопроводов по Свердловской, Челябинской и Курганской  области  составляет 40521  км,   из них   18963 км   подземных, в том числе 9004  км полиэтиленовых.

За отчетный период газовым надзором   проведено  1253 проверок подконтрольных предприятий, в том числе: 20 плановых проверок соблюдения требований промышленной безопасности,  139 внеплановых проверок проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, внеплановые проверки по контролю за исполнением предписаний - 31, по обращениям граждан - 15, участие в комиссии по приемке объектов газораспределения и газопотребления - 1227.

Основные показатели надзорной деятельности за 12  месяцев  2020 года по сравнению с  аналогичным периодом 2019 года, выглядят таким образом (см. таблица №1):

Таблица №1

| № | Показатель | 2019 | 2020 | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего (ед.), из них: | 1051 | 1253 | +202 |
| 1.1 | плановых проверок | 75 | 20 | -55 |
| 1.2 | внеплановых проверок | 972 | 1227 | +255 |
| 1.3 | Количество внеплановых проверок, проведенных в отношении соискателя или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) | 175 | 139 | -36 |
| 2 | Общее количество проверок, по итогам которых выявлены нарушения, из них: | 83 | 42 | -41 |
| 2.1 | при проведении плановых проверок | 32 | 17 | -15 |
| 2.2 | при проведении внеплановых проверок | 51 | 25 | -26 |
| 3. | Численность инспекторского состава с учетом совмещения с другими видами надзора принимается равной | 16 | 16 | - |
| 4. | Количество проверок на 1 инспектора, из них: | 65,6 | 78,3 | +12,7 |
| 4.1 | Плановых проверок | 4,6 | 1,2 | -3,4 |
| 4.2 | Внеплановых проверок | 60,7 | 76,6 | +15,9 |

Свердловская область

- Под надзором  межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газового надзора  по Свердловской области находятся      1436 организаций (юридических лиц), занятых:  эксплуатацией опасных производственных объектов  (2080)  и  объектов технического регулирования (324).

В число организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты входят  6 газораспределительных организаций, 19 тепловых электростанций,  7 газонаполнительных станций сжиженного углеводородного газа (ГНС), из них  5 ГНС II класса опасности и  2 ГНС III класса опасности.  4 ГНС с количеством хранимого опасного вещества (пропан-бутан) более 200 тонн и  «Среднеуральская ГРЭС» - филиал ПАО «Энел Россия», осуществляющая эксплуатацию сети газопотребления  II класса опасности (с давлением транспортируемого природного газа более 1,2 МПа).

Общая протяженность эксплуатируемых наружных газопроводов по Свердловской области (в том числе 51 км объектами технического регулирования)  составляет 16058 км, из них  7675 км  подземных, в том числе 3181 км полиэтиленовых.

Плановые и внеплановые проверки предприятий  проводились с учетом  требований Федерального закона  № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Инспекторским  составом осуществляется   контроль за соблюдением предприятиями выполнение требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97г.,  Федеральных норм и правил  в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы   от 15 ноября 2013 года № 542,   Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопопотребления ,  Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»,  утвержденных приказом Федеральной службы от 21 ноября 2013 года № 558.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с апреля 2020 года плановые проверки и проверки по контролю за исполнением предписаний не проводились.

При обследованиях проверяется наличие  лицензий, свидетельств о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре, наличие страховых полисов, функционирование системы управления промышленной безопасности и осуществление производственного контроля при эксплуатации опасных производственных объектов, проведение экспертизы промышленной безопасности газопроводов и газоиспользующего оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации, наличие у руководителей и специалистов аттестации по промышленной безопасности и др.

Снижение показателей по количеству проведенных проверок обусловлен отменой проведения плановых и внеплановых (контроль выполнения предписаний) проверок согласно Постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 438.

Сравнительный анализ  показателей за 12 месяцев 2020 года по сравнению с  аналогичным периодом 2019 года характеризуется следующим образом:

Таблица

| № | Показатель | 2019 | 2020 | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего (ед.), из них: | 411 | 515 | +104 |
| 1.1 | плановых проверок | 13 | 2 | -11 |
| 1.2 | внеплановых проверок | 398 | 513 | +115 |
| 1.3 | Количество внеплановых проверок, проведенных в отношении соискателя или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) | 65 | 61 | -4 |
| 2 | Общее количество проверок, по итогам которых выявлены нарушения, из них: | 46 | 12 | -34 |
| 2.1 | при проведении плановых проверок | 12 | 2 | -10 |
| 2.2 | при проведении внеплановых проверок | 34 | 10 | -24 |
| 3. | Численность инспекторского состава с учетом совмещения с другими видами надзора принимается равной | 7 | 8 | +1 |
| 4. | Количество проверок на 1 инспектора, из них: | 58,7 | 64,3 | +5,6 |
| 4.1 | Плановых проверок | 1,8 | 0,25 | -1,55 |
| 4.2 | Внеплановых проверок | 56,8 | 64,1 | +7,3 |

За отчетный период 2020 года   проведено 515 проверок, из них: 2 плановых и 17 внеплановых, 61  проверки соблюдения лицензионных требований по заявлениям соискателей лицензии и  лицензиатов на переоформление лицензии, 496 - участие в комиссии по приемке объектов газораспределения и газопотребления.

С целью подтверждения фактов, изложенных в письмах УФСБ России по Свердловской области от 19.02.2020 вх. № 332/5818 на основании распоряжения  от 02.03.2020 г. № РП-332-704-О проведена внеплановая выездная проверка ООО «Химмаш Энерго». По результатам проверки составлен Акт проверки от 20.03.2020 и выдано предписание. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ, наложен административный штраф.

С целью подтверждения фактов, изложенных в обращении на основании распоряжения  от 11.08.2020 г. № РП-332-2576-О проведена внеплановая выездная проверка ТСЖ «Ливерпуль». Факты, указанные в обращении не подтвердились.

По результатам проверки (Акт №Св-4626-р/А от 30.09.2019) ранее выданного предписания Мировыми судьями СУ №1 Синарского р-на г. Каменска-Уральского наложен штраф по статье 19.5 ч.1 на генерального директора АО "ПП "Защита НКТ" Солина А.Л. (протокол 2019 года) в сумме 1,0 тыс. рублей (штраф оплачен).

С целью подтверждения фактов, изложенных в обращении гражданина вх. № 332/30296 от 14.09.2020  на основании распоряжения  от 12.10.2020 г. № РП-332-3463-О  и Решения Прокуратуры Свердловской области о согласовании проверки  № 7/4-20-2020 от 13.10.2020 проведена внеплановая выездная проверка ИП Араптанова В.Г. По результатам проверки составлен Акт проверки от 21.10.2020 и выдано предписание. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ, наложен административный штраф.

С целью подтверждения фактов, изложенных в письмах УФСБ России по Свердловской области № 332/30945 от 21.09.2020  на основании распоряжения  от от 21.10.2020 г. № РП-332-3592-О проведена внеплановая выездная проверка ООО «ТСК г. Реж». По результатам проверки составлен Акт проверки от 30.10.2020 и выдано предписание. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ, наложен административный штраф.

С целью подтверждения фактов, изложенных в обращении гражданина вх. № 332/33285 от 08.10.2020  на основании распоряжения  от 20 октября 2020 года № РП-332-3580-о  и Решения Прокуратуры Свердловской области о согласовании проверки  от 21.10.2020 № 7/4-20-2020 проведена внеплановая выездная проверка ИП Пупышева В.А. По результатам проверки составлен Акт проверки от 30.10.2020 и выдано предписание. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ, наложен административный штраф.

В течение 12 месяцев 2020 г. поступило 94 обращения граждан и юридических лиц. Все обращения рассмотрены в установленные законодательством сроки, по результатам рассмотрения обращений подготовлены, и направлены заявителям письменные ответы.

В настоящий момент 261 поднадзорное юридическое лицо, эксплуатирующее ОПО не оформило лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Из них 21 юридическое лицо ликвидировано. За отчетный период вынесено 204 Предостережения о недопустимости нарушений в отношении юридических лиц, эксплуатирующих опасные производственные объекты без лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Из числа указанных юридических лиц 12 подали заявление на оформление лицензии. Проведено 8 внеплановых выездных проверок, из них 2 отказа в предоставлении лицензии.

99 юридических лиц привлечено к административной ответственности за непредоставление отчета по производственному контролю за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.

| № | Показатель | 2019 | 2020 | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество внеплановых проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего (ед.), из них: | 398 | 513 | +115 |
| 1.1 | в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки | 60 | 8 | -52 |
| 1.2 | при возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 21 | 9 | -12 |
| 1.3 | при причинении вреда жизни, здоровью граждан, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента РФ, Правительства РФ | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, из них | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 | количество проверок, осуществляемых органами прокуратуры с привлечением Уральского управления Ростехнадзора | 3 | 5 | +2 |
| 1.5.2 | количество проверок, проведенных по поручению органов прокуратуры | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | количество проверок, инициированных обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора) | 65 | 61 | -4 |
| 6. | Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок, в т.ч.: | 28 | 10 | -18 |
| 6.1 | при плановых проверках | 13 | 2 | -11 |
| 6.2 | при внеплановых проверках | 25 | 8 | -17 |
| 7 | Общее количество нарушений, выявленных по результатам проведения проверок, в т.ч.: | 234 | 53 | -181 |
| 7.1 | при плановых проверках | 102 | 22 | -80 |
| 7.2 | при внеплановых проверках | 132 | 31 | -101 |
| 8. | Количество нарушений на одно предписание, в т.ч.: | 8,3 | 5,3 | -3 |
| 8.1 | при проведении плановых проверок | 7,8 | 11 | +3,2 |
| 3.2 | при проведении внеплановых проверок | 5,2 | 3,8 | -1,4 |
| 4 | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок | 83 | 117 | +34 |
| 5. | Количество административных наказаний на одно предписание | 2,9 | 11,7 | +8,8 |

- Соблюдение требований технических регламентов.

Под надзором в Свердловской области (газовый надзор)  324  организации осуществляют эксплуатацию  объектов технического регулирования.  За отчетный период  осуществлено 204  мероприятий по контролю, связанных с приемкой и пуском в эксплуатацию объектов и оборудования. По результатам мероприятий по контролю  составлены акты приемки законченного строительством объектов газораспределительной системы или акты приемок под пуско-наладочные работы газоиспользующих установок.

Челябинская область

- Надзорная деятельность за объектами газораспределения и газопотребления при эксплуатации опасных производственных объектов подконтрольных предприятий осуществлялась на основании годового плана надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Уральского управления Ростехнадзора на 2020 год, размещенного на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

- Под надзором Челябинского отдела по газовому надзору, Магнитогорского и Златоустовского территориальных отделов в Челябинской области находится 1057 организаций (юридических лиц), занятых:  эксплуатацией, проектированием, строительством, изготовлением технических устройств, монтажом и наладкой технических устройств (специализированные организации), проведением экспертизы промышленной безопасности, подготовкой (переподготовке) работников опасного производственного объекта в не образовательных учреждениях и эксплуатацией объектов технического регулирования.

374 организации осуществляют эксплуатацию объектов технического регулирования. В число организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, входят 9 газораспределительных организаций ОАО «Челябинскгоргаз» (ИНН 7451046106), ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» (ИНН 7453128989), ООО «Озерскгаз» (ИНН 7422030574	), ОАО «Трансэнерго» (ИНН 7450036338), МУП МПОЭ г. Трехгорного (ИНН 7405000450), ООО «Магнитогорскгазстрой» (ИНН 7444009720), ООО «Классик» (ИНН 7452096131), ООО «Коелга-Сервис» (ИНН 7430008371), ООО «Индустриальный парк Станкомаш» (ИНН 7449059203), 19 тепловых электростанций, 17 газонаполнительных станций сжиженного углеводородного газа (ГНС) и баз хранения, из них 3 ГНС II класса опасности и 14 ГНС III класса опасности, 312 АГЗС. «Южноуральская ГРЭС» - АО «Интер РАО -Электрогенерация», 2 ОПО ООО «Ситэк» и 3 ОПО ПАО «Фортум» осуществляют эксплуатацию сети газопотребления II класса опасности (с давлением транспортируемого природного газа более 1,2 МПа).

Декларируемые газонаполнительная станция ООО «Прайс» и база хранения ООО «НОВАТЭК - Автозаправочные комплексы» имеют утвержденное, в установленном порядке, заключение экспертизы декларации промышленной безопасности.

Общая протяженность эксплуатируемых наружных газопроводов по Челябинской области составляет 12944,1 км наружных газопроводов, в том числе 12601,4 км находящихся на балансе ГРО.

Плановые и внеплановые проверки предприятий проводятся с учетом требований Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Инспекторским составом осуществляется контроль за соблюдением предприятиями выполнения требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97г.,  Федеральных норм и правил  в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы от 15 ноября 2013 года № 542, «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопопотребления», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 № 870, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»,  утвержденных приказом Федеральной службы от 21 ноября 2013 года № 558,  Федеральных норм и правил  в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», утвержденных приказом Федеральной службы от 11 декабря 2014 года № 559, Технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 875.

Основные показатели надзорной деятельности за 12 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, выглядят таким образом (таблица № 1):

- количество проведенных проверок в отношении предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты, составило 323 (2019 г. - 528); в том числе: плановых 4 (2019 г. - 40), внеплановых 319 (2019 г. – 488), по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки 6 (2019 г. – 71), количество выявленных нарушений 35 (2019 г. –  408).

Таблица №1

| № | Показатель | 2019 | 2020 | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего (ед.), из них: | 528 | 323 | - 309 |
| 1.1 | плановых проверок | 40 | 4 | -36 |
| 1.2 | внеплановых проверок | 488 | 319 | -169 |
| 1.3 | Количество внеплановых проверок, проведенных в отношении соискателя или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) | 61 | 22 | -39 |
| 2 | Общее количество проверок, по итогам которых выявлены нарушения, из них: | 60 | 10 | -50 |
| 2.1 | при проведении плановых проверок | 40 | 4 | -36 |
| 2.2 | при проведении внеплановых проверок | 20 | 6 | -14 |
| 3. | Численность инспекторского состава с учетом совмещения с другими видами надзора принимается равной | 4 | 2 | -2 |
| 4. | Количество проверок на 1 инспектора, из них: | 132 | 161,5 | +29,5 |
| 4.1 | Плановых проверок | 10 | 2 | -8 |
| 4.2 | Внеплановых проверок | 122 | 159,5 | +37,5 |

| № | Показатель | 2019 | 2020 | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество внеплановых проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего (ед.), из них: | 488 | 319 | -234 |
| 1.1 | в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки | 71 | 6 | -65 |
| 1.2 | при возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | при причинении вреда жизни, здоровью граждан, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента РФ, Правительства РФ | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, из них | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 | количество проверок, осуществляемых органами прокуратуры с привлечением Уральского управления Ростехнадзора | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2 | количество проверок, проведенных по поручению органов прокуратуры | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | количество проверок, инициированных обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора) | 417 | 313 | -104 |
| 6. | Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок, в т.ч.: | 60 | 10 | -50 |
| 6.1 | при плановых проверках | 40 | 4 | -36 |
| 6.2 | при внеплановых проверках | 20 | 6 | -10 |
| 7 | Общее количество нарушений, выявленных по результатам проведения проверок, в т.ч.: | 408 | 35 | -373 |
| 7.1 | при плановых проверках | 126 | 29 | -97 |
| 7.2 | при внеплановых проверках | 282 | 6 | -276 |
| 8. | Количество нарушений на одно предписание, в т.ч.: | 6,8 | 3,5 | +3,5 |
| 8.1 | при проведении плановых проверок | 3,15 | 7,25 | +4,1 |
| 3.2 | при проведении внеплановых проверок | 14,1 | 1 | -13,1 |
| 4 | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок | 68 | 7 | - |
| 5. | Количество административных наказаний на одно предписание | 0,88 | 1,16 | +0,28 |

За 2020 г. были проведены плановые проверки следующих организаций: ООО «СервисЭнергоРемонт» (ИНН 7447080513), ООО «Аквилон» (ИНН 7447075898), ООО "Новая Энергия" (ИНН 7447206205), ООО "Старый Соболь и К" (ИНН 7447217782).

В отношении предприятий оборонно-промышленного комплекса проведено 1 контрольное мероприятия проверки ранее выданного предписания.

За 12 месяцев 2020 года газовым надзором Челябинской области по итогам проведенных проверок возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, в том числе по 3 плановым проверкам. Общая сумма наложенных административных штрафов 752 тыс. руб. (2019 – 3120 тыс. руб.) - 2368 тыс. руб.  По итогам рассмотрения в отношении 2 (2019 г. -  40) – 28 должностных лиц   наложены   штрафы на общую сумму: 50 тыс. рублей (2019 г. –  870 тыс. руб.)  - 820 тыс. рублей, 3 (2019 г. – 9) - 6 юридическим лицам наложен штраф на общую сумму: 700 тыс. рублей (2018г. – 2250 тыс. рублей) - 1550 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2020 года инспекторский состав газового надзора принял участие в работе 319 приемочных комиссиях.

В течение 12 месяцев 2020 г. поступило 71 обращение граждан и юридических лиц. Все обращения рассмотрены в установленные законодательством сроки, по результатам рассмотрения обращений подготовлены, и направлены заявителям письменные ответы.

Рассмотрено 198 документов по регистрации и исключению из государственного реестра опасных производственных объектов. Подготовлено 194 писем на запросы от организаций и индивидуальных предпринимателей.

Во исполнение поручения Ростехнадзора от 14.01.2016 № ПЧ-1 представлена информация о количестве и наименовании принятых объектов сетей газораспределения и газопотребления за 12 месяцев 2020 года. Информация представлена по форме согласно приложению, к поручению ПЧ-1 «Об усилении контроля за исполнением технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010г. № 870». Организована регистрация поступивших заявлений об участии должностных лиц в работе приемочных комиссий по приемке сетей газораспределения и газопотребления по форме согласно приложению, к поручению ПЧ-1.

Принято за 12 месяцев 2019 года: принято наружных газопроводов 341,308 км, в том числе подземных 312,697 км, из них 302,654 км полиэтиленовых; ГРПБ, ГРПШ - 86 шт., ГРУ- 43, котельных – 47.

В целях повышения уровня профессиональных знаний государственные служащие Челябинского отдела по газовому надзору проводят техническую учебу, согласно утвержденному плану технической учебы на 2020 год.

В ходе проведения технической учебы уделяется особое внимание углубленному изучению материала, совершенствованию навыков, отработке применения на практике нормативных документов.

За 12 месяцев 2020 года административные штрафы за повреждения газопроводов (при нарушении Правил охраны газораспределительных сетей газопроводов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878) – не накладывались.

За отчетный период направлены информационные письма организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлению производственного контроля за 2019 год, срок до 01.04.2020г. Рассмотрено 1073 документа от предприятий, организаций (отчетов) по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.   Внесены в КСИ – мониторинг 1073 предоставленных отчета за 2019 год по производственному контролю.

При проведении  проверок сетей газораспределения и сетей газопотребления уделяется внимание на  наличие и качество планов ликвидации возможных аварий, планов  взаимодействия служб для ликвидации аварий, разработке планов мероприятий по   ликвидации аварий на предприятиях по постановлению Правительства № 730 от 26.08.2013 года,   Положений о расследовании инцидентов на предприятиях, относящихся к опасным производственным объектам, согласованных с органами Ростехнадзора,   наличие договоров с аварийно-спасательными формированиями. При проверках подконтрольных предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты систем газораспределения и газопотребления, проверяется наличие договоров с организациями, выполняющими работы по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и технических устройств, обеспечивающих условия безопасной и надежной эксплуатации опасных производственных объектов. Проверяется система технического обслуживания и ремонта, настройки параметров работы оборудования и автоматики, обеспечивающая содержание опасных производственных объектов газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии. По выявленным нарушениям руководителям предприятий выдаются предписания, юридические лица и должностные лица, допустившие нарушения требований промышленной безопасности подвергаются штрафным санкциям.

Соблюдение требований технических регламентов.

Под надзором Челябинского отдела по газовому надзору, Магнитогорского и Златоустовского территориальных отделов Уральского управления Ростехнадзора в Челябинской области находятся 374 организации.  Надзор за объектами газораспределения и газопотребления, расположенными на территории Челябинской области, осуществляется 5 инспекторами.  За 9 месяцев 2020 года осуществлено 332 мероприятия, связанных с приемкой законченного строительство объекта газораспределительной системы. В выданных актах участия в комиссии по приемке сетей газораспределения и газопотребления, указано 14 нарушений, по причине несоответствия построенного объекта проектной документации и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

Курганская область.

Надзорная деятельность за объектами газораспределения и газопотребления при эксплуатации опасных производственных объектов подконтрольных предприятий осуществлялась на основании годового плана надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Уральского управления Ростехнадзора на 2020 год, размещенного на официальном сайте  Генеральной прокуратуры РФ.

На отчетный период под надзором за объектами газораспределения и газопотребления Курганского отдела по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора находятся 356 организаций (юридических лиц) осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов  (I класс опасности – 1; II класс опасности – 2; III класс опасности – 332; IV класс опасности -21 и 241 организация  по эксплуатации объектов технического регулирования.

Вышеуказанными организациями эксплуатируются 649 ОПО, из них: 1 ОПО I класса опасности; 3 ОПО II класса опасности; 602 ОПО III класса опасности; 43 ОПО IV класс опасности.

На территории Курганской области зарегистрировано 3 газотранспортных предприятия, входящие в состав ПАО «Газпром»: АО «Газпром газораспределения Курган», АО «Кургангоргаз», АО «Курганоблгаз», эксплуатирущие 24 ОПО.

В составе опасных производственных объектов осуществляют деятельность 3 газораспределительные организации эксплуатирующих сети; 3 тепловых электростанции; 12 ГТУ и ПГУ; 471 газифицированная котельная; 356 организаций (юридических лиц) осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности, в том числе эксплуатирующие 91 АГЗС;  6 ГНП, 5 ГНС и баз хранения СУГ. Все декларируемые объекты имеют утвержденные в установленном порядке заключения экспертизы декларации промышленной безопасности. Общая протяженность эксплуатируемых наружных газопроводов составляет 7230 км, из них 5651 подземных, в том числе полиэтиленовых 4552 км.

Основные фонды опасных производственных объектов систем газопотребления в основном имеют небольшой срок эксплуатации, т.к. строительство газораспределительных сетей в Курганской области начато в 1988 году, число технических устройств, у которых истек нормативный срок службы и требуется проведение работ по диагностике, незначительно.

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов № 116-ФЗ от 21.07.1997 года на территории Курганской области 2 ОПО II класса опасности, подлежащие декларированию промышленной безопасности,  имеют декларации промышленной безопасности (Курганская и Шумихинская ГНС ООО «ГЭС Оренбург»). Для этих объектов разработаны декларации промышленной безопасности, положительные заключения экспертизы промышленной безопасности деклараций рассмотрены и зарегистрированы в установленном порядке в Ростехнадзоре.

Надзор за объектами газораспределения и газопотребления, расположенными на территории Курганской области, осуществляется 4 инспекторами согласно штатного расписания.

За отчетный период газовым надзором проведена 101 проверка подконтрольных предприятий (101 проверка соблюдения требований промышленной безопасности, 0 – соблюдения законодательства в области технического регулирования), в том числе 8 плановых проверок (по соблюдению требований промышленной безопасности); 89 внеплановых проверок, из них 10 проверок ранее выданных предписаний, 73 – по инициативе предприятий.

В ходе проверок выявлено и предписано к устранению 104 нарушения, в том числе 53 при проведении плановых проверок, 51 – при проведении внеплановых проверок.

Инспектора Курганского отдела по технологическому надзору принимали участие в 3 внеплановых проверках в рамках осуществления постоянного государственного надзора ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», выявлено 29 нарушений обязательных требований. Четыре должностных лица, ответственных за выявленные нарушения, привлечены к административной ответственности.

Инспекторами проведены 24 проверки возможности соблюдения заявителем соблюдения лицензионных требований и условий.

В течение 12 месяцев 2020 г. в группу газового надзора поступило 37 обращений граждан. Все обращения рассмотрены в установленные законодательством сроки, по результатам  рассмотрения обращений подготовлены и направлены заявителям письменные ответы.

Основные показатели надзорной деятельности за 12 месяцев  2020 года по сравнению с  аналогичным периодом 2019 года, выглядят таким образом:

Общее количество проведенных проверок требований промышленной безопасности составило 101 (2019 г.  112) -11, в том числе: плановых 8 (2019 г. 22) -14, внеплановых 89 (2019 г. 86) +3.

Количество выявленных нарушений 104 (2019 г. 244) -140, в том числе: плановых 53 (2019 г. 151) - 98, внеплановых 51 (2019 г. 93) -42.

За отчетный период инспекторами газового надзора отдела возбуждено 58 дел об административных правонарушениях, привлечено к ответственности в установленном порядке 58 (2019г. 60), -2, из них в форме штрафов 33 (2019 г. 38), -5, на общую сумму 842 тыс. руб. (2019г. 2424 тыс. руб.) -1582 тыс. руб. В форме предупреждения 25 (2019 г. 22) +3.

Количество проверок в отношении соискателей лицензии, представивших заявление о предоставлении лицензии, или лицензиатов, представивших заявление о переоформлении лицензии: 24 (2019 г. 49) -25.

Сумма взысканных административных штрафов 1096 тыс. руб. (2019г. 1542 тыс. руб.) – 446 тыс. руб.

Снижение отчетных показателей контрольно-надзорной деятельности за 12 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года объясняется с ограничениями, связанными с карантинными мероприятиями, а именно: с уменьшением плановых проверок, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года.

Уменьшилось общее количество проверок: 101 в 2020 г. (2019 г. 170) -69, в том числе: плановых 8 (2019 г. 22) -14, из-за того, что в 2020 году проверок требований технического регламента объектов сетей газораспределения и газопотребления не проводилось, в 2019 году проведено 58 проверок  требований технического регламента объектов сетей газораспределения и газопотребления.

Уменьшилось количество проверок в отношении соискателей лицензии, представивших заявление о предоставлении лицензии, или лицензиатов, представивших заявление о переоформлении лицензии: 24 (2019 г. 49) -25.

Снизилось количество выявленных нарушений по результатам проверок ОПО и объектов технического регулирования: 104 (2019 г. 244) -140, из-за того, что в 2020 году плановых проверок проведено 8, а в 2019 году 22 (-14), а так же в 2020 году проверок  требований технического регламента объектов сетей газораспределения и газопотребления не проводилось: 0 (2019 г. 17) -17.

В 2020 году отмечается снижение на 85% суммы наложенных административных штрафов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, из-за уменьшения количества привлеченных к административной ответственности юридических лиц: в 2020 году 3 (2019 г. 5) -2, на сумму 240 тыс.руб. в 2020 году (2019 г. 1785 тыс.руб.) – 1545 тыс.руб.

Увеличилось количество привлеченных к ответственности субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предупреждения: в 2020 году 25 (2019 г. 22) +3.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 12 месяцев 2020 года приведен в таблице №1:

| № | Показатель | 2019 | 2020 | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего (ед.), из них: | 112 | 101 | -11 |
| 1.1 | плановых проверок | 22 | 8 | -14 |
| 1.2 | внеплановых проверок | 86 | 89 | +3 |
| 1.3 | Количество внеплановых проверок, проведенных в отношении соискателя или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) | 40 | 24 | -25 |
| 2 | Общее количество проверок, по итогам которых выявлены нарушения, из них: | 37 | 17 | -20 |
| 2.1 | при проведении плановых проверок | 20 | 8 | -12 |
| 2.2 | при проведении внеплановых проверок | 17 | 9 | -8 |
| 3. | Численность инспекторского состава с учетом совмещения с другими видами надзора принимается равной | 3 | 4 | +1 |
| 4. | Количество проверок на 1 инспектора, из них: | 37,3 | 25,25 | -12,05 |
| 4.1 | Плановых проверок | 7,3 | 2 | -5,3 |
| 4.2 | Внеплановых проверок | 28,6 | 22,25 | -6,35 |

| № | Показатель | 2019 | 2020 | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество внеплановыхпроверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего (ед.), из них: | 86 | 89 | +3 |
| 1.1 | в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки | 28 | 10 | -18 |
| 1.2 | при возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 14 | 3 | -11 |
| 1.3 | при причинении вреда жизни, здоровью граждан, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента РФ, Правительства РФ | 17 | 3 | -14 |
| 1.5 | по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, из них | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 | количество проверок, осуществляемых органами прокуратуры с привлечением Уральского управления Ростехнадзора | 0 | 22 | +22 |
| 1.5.2 | количество проверок, проведенных по поручению органов прокуратуры | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | количество проверок, инициированных обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора) | 30 | 73 | +43 |
| 6. | Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок, в т.ч.: | 37 | 17 | -20 |
| 6.1 | при плановых проверках | 20 | 8 | -12 |
| 6.2 | при внеплановых проверках | 17 | 9 | -8 |
| 7 | Общее количество нарушений, выявленных по результатам проведения проверок, в т.ч.: | 244 | 104 | -140 |
| 7.1 | при плановых проверках | 151 | 53 | -98 |
| 7.2 | при внеплановых проверках | 93 | 51 | -42 |
| 8. | Количество нарушений на одно предписание, в т.ч.: | 6,5 | 6,1 | -0,4 |
| 8.1 | при проведении плановых проверок | 7,5 | 6,6 | -0,9 |
| 3.2 | при проведении внеплановых проверок | 5,4 | 5,6 | +0,2 |
| 4 | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок | 66 | 58 | -8 |
| 5. | Количество административных наказаний на одно предписание | 1,7 | 3,4 | +1,7 |

- Соблюдение требований технических регламентов.

Газовым надзором Курганской области  на территории Курганской области контролируется 241 организация, эксплуатирующая  объекты сетей газораспределения и газопотребления. Надзор за объектами газораспределения и газопотребления, расположенными на территории Курганской области, осуществляется 4 инспекторами. По штатному расписанию должно быть 4 инспектора.

За 12 месяцев 2020 года на предприятиях Курганской области, подконтрольных Курганскому отделу по технологическому надзору Уральского управления объектах аварий,  несчастных случаев со смертельным исходом, тяжелых несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.

В течение  12 месяцев  2020 года проверок объектов сетей газораспределения и газопотребления за соблюдением требований технических регламентов не проводилось.

Состояние надзорной работы инспекторов по надзору за объектами газораспределения и газопотребления в целом можно охарактеризовать удовлетворительно, что связано со стабильными показателями работы инспекторского состава, проводимой на основе анализа аварийности и травматизма на поднадзорных объектах.

Сведения о проблемах при осуществлении надзорной деятельности и  предложения по ее совершенствованию.

Предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы направлялись ранее в виде подготовленных предложений по внесению изменений в профильные ФНП в рамках «регуляторной гильотины».

Опасные производственные объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115оС

Характеристика поднадзорных производств и объектов.

Число поднадзорных организаций (юридических лиц), осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, в том числе осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО)

| Число поднадзорных организаций | Челябинская область | Курганская область | Свердловская область | Уральское управление Ростехнадзора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 478 | 153 | 931 | 1562 |
| Эксплуатирующих ОПО | 426 | 145 | 801 | 1372 |

Количество опасных производственных объектов, где используется оборудование под давлением.

| Число поднадзорных организаций | Количество ОПО | ОПО 1 класса | ОПО 2 класса | ОПО 3 класса | ОПО 4 класса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свердловская область | 1359 | 10 | 47 | 863 | 439 |
| Челябинская область | 1166 | 7 | 56 | 687 | 416 |
| Курганская область | 306 | 1 | 5 | 179 | 121 |
| Уральское управление | 2831 | 22 | 108 | 1725 | 976 |

Количество технических устройств

|  | Котлы | Сосуды | Трубопроводы | Газонаполнительные станции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Свердловская область | 2331 | 9880 | 1810 | 156 |
| Челябинская область | 1538 | 9035 | 1764 | 344 |
| Курганская область | 477 | 2213 | 151 | 101 |
| Уральское управление | 4346 | 21128 | 3725 | 601 |

Количество пунктов освидетельствования баллонов

| Уральское управление | Свердловская область | Челябинская область | Курганская область |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 38 | 34 | 8 |

В период 12 месяцев 2020 года поставлено на учет 386 технических устройств, в том числе 32 котла, 227 сосудов, работающих под избыточным давлением и 127 трубопроводов пара и горячей воды.

Произошло снижение числа технических устройств отработавших расчетный срок службы за счет замены оборудования на АО «ЕВРАЗ НТМК», ПАО «Энел Россия», АО «Уралэлектромедь», ОАО «РЖД», АО «РИР» филиал в г. Новоуральске.

Основной причиной в отказе в постановке на учет технических устройств является не соответствие Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», не соответствие актов готовности оборудования под давлением к вводу в эксплуатацию предприятий и неполнота сведений требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

Показатели аварийности и производственного травматизма

со смертельным исходом за 12 месяцев текущего года в сравнении

с аналогичным периодом прошлого года. Суммарный материальный ущерб от аварий. Количество групповых несчастных случаев, общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях

За 12 месяцев 2020 года на территории Уральского управления Ростехнадзора в Свердловской, Курганской областях аварий и случаев травматизма со смертельным исходом на подконтрольных предприятиях не произошло.

За 12 месяцев 2020 года на территории Челябинской области на объектах котлонадзора котлонадзора произошла 1 авария, несчастных случаев не зарегистрировано.

31.10.2020 при эксплуатации кислородной станции МАУЗ ГКБ №2 в городе Челябинске произошло ее возгорание, в результате чего произошел взрыв сосудов с кислородом с объемом 0,2 куб.м (4 шт.) и повреждение сосуда с кислородом объемом 2,5 куб.м.

Приказом Уральского управления № пр-330-658 от 02.11.2020 создана комиссия, расследование продолжается.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасностью (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях

Челябинская область

На поднадзорных предприятиях, в соответствии с требованиями «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» (утв. постановлением Правительства РФ от 10 марта 1999 г. № 263), организован производственный контроль.

За 12 месяцев 2020 года проведена проверка соблюдения организациями, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, требований по предоставлению отчетов о производственном контроле за 2019 год.

По результатам проверки выявлено, что 72 организации не представили отчет о производственном контроле, в адрес данных организаций направлены уведомления о вызове для составления протокола об административном правонарушении по ст 9.1ч1 и по ст 9.19. Возбуждено и рассмотрено административных дел по ст. 9.1ч1 -15, вынесены наказания – 1 штраф на должностное лицо, 14 предупреждений; по ст. 9.19-10 административных дел, вынесено 10 предупреждений.

Порядок и проведения экспертизы промышленной безопасности определяются в соответствии с требованиями, установленными: ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденными приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 №538, ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых ис-пользуется оборудование, работающее избыточным под давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116 и иными нормативными правовыми актами РФ в области промышленной безопасности, требованиями проектной документации на здания и сооружения ОПО и руководствами по эксплуатации оборудования под давлением.

Государственные инспекторы в ходе проведения в поднадзорных организациях мероприятий по контролю соблюдения требований промышленной безопасности проверяют соблюдение требований по проведению ЭПБ зданий, сооружений и технических устройств в установленные сроки и в установленном порядке.

При проведении проверок контролируется соблюдение требования о страховании ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта.

Курганская область

Не во всех предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты на которых используется ОРПД должным образом организован производственный контроль за состоянием промышленной безопасности.

Из 129 организаций, эксплуатирующих на территории Курганской области 298 ОПО, на которых используется ОРПД в установленный срок (своевременно - до 01.04.2020) сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной за 2019 год несвоевременно представлены 10 организациями (около 7,8 % от общего числа). По сравнению с предыдущим аналогичным отчетным периодом (за 2018год) несвоевременно представленных отчетов об организации ПК от общего количества поднадзорных организаций составляло 4% (6 организаций).

Сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной за 2019 год не представлены 10 организациями, а именно: ООО «Зауральские баранки», ГБУ «Курганская БСМП», ИП Федотов П.В., АО «Русбурмаш», ООО «Трансмаш 45», ООО «А-Газ», ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» ООО"Икар Курганский Завод ТрансАрм", ООО "Тобольсксервискомплект", ООО "ГСМ-АВТО".

Государственными инспекторами группы котлонадзора КОТН  разосланы уведомления на составления протоколов по ст 9.1 КоАП РФ. В отношение ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» и АО «Русбурмаш» административные дела рассмотрены, наложены штрафы в размере 20 тыс. руб. на каждую организацию. На ИП Федотов П.В. наложены административные штрафы по ч.1 ст. 9.1 на 300 тыс. руб. и ст. 9.19 на 15 тыс. руб. ООО  «Трансмаш 45» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Дело в отношении ООО «А-газ» прекращено в связи с отсутствием состава преступления, так как эксплуатируемое данной организацией ОПО было передано другой организации в 2018 году. В отношении остальных организаций выданы предупреждения.

В то же время, в связи с установленной формой, утв. Приказом Ростехнадзора от 23.01.2014 № 25 («Требования к форме представления организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности» не представляется возможным определить достоверность сведений: о техническом освидетельствовании ОРПД; о техническом диагностировании ОРПД; о режимной наладке ОРПД, т.к. согласно требованиям данного приказа организациям необходимо предоставление достоверных сведений (предоставление только лишь полиса) «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

В целом по Курганской области службы производственного контроля предприятий проводят, как плановые (ежемесячные и ежеквартальные), так и текущие (целевые и оперативные) обследования и проверки своих структурных подразделений, с выдачей актов-предписаний по выявленным нарушениям.

Ведётся работа по усилению роли производственного контроля на предприятиях области. На совещаниях с руководителями предприятий непременно поднимается вопрос о возрастающей роли производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

Свердловская область

Контроль за правильностью идентификации опасных производственных объектов и внесением их в Государственный реестр и страхованию ответственности при причинении вреда при эксплуатации  производится при проведении плановых проверок организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

На 47 предприятиях Свердловской области созданы службы производственного контроля.  На остальных предприятиях назначены лица, ответственные  за осуществление производственного контроля, разработаны положения о производственном контроле  за соблюдением требований промышленной безопасности. Имеют место факты внесения изменений в структуру управления предприятиями и в распределение ответственности и полномочий между руководителями и специалистами организации, занятыми в схемах осуществления производственного контроля на опасных производственных объектов, в связи с чем возникает необходимость пересмотра Положений об организации и осуществлении производственного контроля.

Одним из часто выявляемых недостатков организации производственного контроля является его формальность и несоответствие фактическим условиям производственной деятельности предприятий и организаций. В частности при разработке положений об организации и осуществлению производственного контроля не учитываются вопросы организации технического надзора и его взаимодействия с лицами, ответственными за осуществление производственного контроля. Отсутствует распределение прав и обязанностей между этими структурами. Положение об организации и осуществлению производственного контроля не соответствует кадровой структуре предприятия после реорганизации. Не разрабатываются  планы осуществления производственного контроля.

В целом, следует отметить тот факт, что на предприятиях, где производственный контроль организован и осуществляется в полном объеме, снижается количество нарушений, выявляемых органами Ростехнадзора.

Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности.

В течение 12 месяцев 2020 года надзорная деятельность осуществлялась в соответствии с Положением об Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, на основании плана надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Уральского управления Ростехнадзора на 2020 год, утвержденного Генеральной прокуратурой Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». За 3 месяца (с января по март 2020)  план проверок Уральского управления Ростехнадзора по котлонадзору выполнен на 100%. В соответствии с постановлением Правительства от 3 апреля 2020 года N 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» за период с апреля по декабрь включительно 2020 года в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей плановые проверки и внеплановые выполнения предписания не проводились. Инспекторский состав принимал участие в  проверках соискателей лицензий и лицензиатов, в комиссиях по проверке готовности оборудования к работе, по проверке готовности организаций к осуществлению деятельности по техническому освидетельствованию баллонов и проверках постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах I класса опасности, где используется оборудование, работающее под давлением.

Информация о проведенных проверках указана в таблице.

| № | Показатель | 2019 | 2020 | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее количество проверок, проведенных в отно-шении юридических лиц, индивидуальных пред-принимателей, всего (ед.), из них: | 620 | 797 | +177 |
| 1.1 | плановых проверок | 100 | 17 | -83 |
| 1.2 | внеплановых проверок | 500 | 753 | +253 |
| 1.3 | режим постоянного государственного надзора | 20 | 27 | +7 |
| 2 | Общее количество проверок, по итогам которых выявлены нарушения, из них: | 145 | 54 | -91 |
| 2.1 | при проведении плановых проверок | 92 | 15 | -77 |
| 2.2 | при проведении внеплановых проверок | 49 | 25 | -24 |
|  | в режиме постоянного государственного надзора | 4 | 14 | +10 |
| 3. | Численность инспекторского состава с учетом сов-мещения с другими видами надзора принимается равной | 14 | 11 | -2 |
| 4. | Количество проверок на 1 инспектора, из них: | 44,3 | 72,4 | +28,1 |
| 4.1 | Плановых проверок | 7,1 | 1,5 | -5,6 |

Снижение количества плановых  проверок за 12 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 обусловлено тем, что в период с апреля по декабрь в соответствии с постановлением Правительства от 3 апреля 2020 года N 438 проверки не проводились.

Рост количества внеплановых проверок за 12 месяцев 2020 года связан с увеличением количества участия инспекторского состава в комиссиях по проверке готовности оборудования к работе. При  этом значительную долю указанных проверок составляли мероприятия, связанные со сменой владельца и передачи оборудования, работающего под давлением, Рефтинской ГРЭС из ПАО «Энел Россия» в АО «Кузбассэнерго», передачей АО «Регионгаз-инвест» из МУП «НТТС».

При осуществлении контрольно-надзорной деятельности основная часть инспекторского состава выполняет указанные функции в рамках двух и более видов надзора.

Так по Челябинской области  количество инспекторов всего 8, в том числе в Челябинском отделе по надзору за оборудованием, работающим под давлением, и подъемными сооружениями – 6 (1 инспектор функции по надзору и контролю не выполняет, является делопроизводителем), в Златоустовском территориальном отделе – 1, в Магнитогорском территориальном отделе – 1, с учетом выполнения функций в рамках двух и более видов надзора – 4.

По Курганской области осуществляет надзор за опасными производственными объектами, на которых используется оборудование, работающее под давлением, инспекторский состав Курганского отдела по технологическому надзору в количестве 3 чел, (фактически 2 чел.), осуществляет функции в рамках двух надзора.

По Свердловской области надзор  за оборудованием, работающим под давлением, осуществляет  – 6 инспекторов, 2 из которых осуществляют функции в рамках двух и более видов надзора.

Исходя из указанного выше, численность инспекторского состава с уче-том совмещения с другими видами надзора для расчета показателей по Уральскому управлению за отчетный период принимается равной 11.

Произошло сокращение численности инспекторского состава. Однако нагрузка на одного инспектора продолжает расти, что подтверждается ро-стом удельных показателей. При этом значительный рост приходится на инспекторский состав Свердловской области (103 проверки на 1 инспектора за год), в Челябинской области инспектор провел в среднем 19 проверок за год, в Курганской области -27.

Сведения о проведенных внеплановых проверках

| № | Показатель | 2019 | 2020 | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество внеплановых проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего (ед.), из них: | 500 | 753 | +253 |
| 1.1 | в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки | 156 | 37 | -119 |
| 1.2 | при возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 18 | 9 | -9 |
| 1.3 | при причинении вреда жизни, здоровью граждан, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1 | 3 | +2 |
| 1.4 | на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента РФ, Правительства РФ | 8 | 5 | -3 |
| 1.5 | по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, из них | 0 | 43 | +43 |
| 1.5.1 | количество проверок, осуществляемых органами прокуратуры с привлечением Уральского управления Ростехнадзора | 0 | 39 | +39 |
| 1.5.2 | количество проверок, проведенных по поручению органов прокуратуры | 0 | 4 | +4 |
| 1.6 | количество проверок, инициированных обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора) | 317 | 699 | +382 |

Анализируя выше приведённые показатели, следует отметить, что количество проверок проведённых в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок, снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в связи с их отменой во II, III и IVкварталах 2020.

Инспекторский состав был задействован в проверках соискателей лицензий и лицензиатов, которые не учитываются в общем количестве проверок (57 проверок). Проводились мероприятия по проверке готовности организаций к осуществлению деятельности по техническому освидетельствованию баллонов. Также инспекторский состав привлекался  к проверкам, проводимых прокуратурой и МВД России, в качестве специалистов.

Уральским управлением проведена работа по обращению заместителя председателя Правления Союза потребителей газового топлива А.С. Лукашенко с информацией о несоответствии требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) полуприцепов - цистерн для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) китайского изготовителя Shijiazhuang Enric Gas Equipment Co. Ltd. (заявитель на сертификацию - уполномоченное изготовителем лицо - ООО «РТС»). При рассмотрении документов по данному обращению было выявлено ряд нарушений.

ООО «РТС»  как уполномоченному изготовителем лицу и заявителю на сертификацию, было направлено письмо от 04.02.2020 № 332-861 о необходимости принять меры по устранению выявленных нарушений в целях недопущения причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с направлением информации о принятых мерах в Уральское управление.

На основании вышеизложенного и в связи с тем, что вышеуказанные факты могут являться свидетельством несоответствия продукции требованиям ТР ТС 032/2013 и непредставлением информации о принятых мерах, было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении ООО «РТС» от 26.03.2020. По результатам административного расследования было установлено, что  в действиях ООО «РТС» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.46.2. КоАП РФ «Непринятие изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) мер по предотвращению причинения вреда при обращении продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов» и вынесено административное наказание в виде предупреждения.

Во исполнение письма Ростехнадзора от 18.02.2020 № 00-07-06/209 «О значительном количестве происшествий при эксплуатации тепловых сетей» и в целях обеспечения соблюдения требований законодательства и нормативных правовых актов РФ, предупреждения (исключения) травматизма и принятии мер по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и повышения уровня безопасности при эксплуатации тепловых сетей в отношении теплоснабжающей организации ПАО «Курганская генерирующая компания» (единственная теплоснабжающая организация, эксплуатирующая трубопроводы сетевой воды централизованной системы теплоснабжения г. Кургана) проведена внеплановая документарная проверка. Установлено, что подающие магистральные трубопроводы сетевой воды централизованной системы теплоснабжения г. Кургана не зарегистрированы в территориальном органе Ростехнадзора и государственном реестре ОПО.

Сведения о выданных предписаниях и выявленных нарушениях в ходе проверок приведены в таблице

| № | Показатель | 2019 | 2020 | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок, в т.ч.: | 145 | 54 | -91 |
| 1.1 | при плановых проверках | 92 | 15 | -77 |
| 1.2 | при внеплановых проверках | 49 | 25 | -24 |
| 2 | Общее количество нарушений, выявленных по результатам проведения проверок, в т.ч.: | 1517 | 399 | -1118 |
| 2.1 | при плановых проверках | 1103 | 121 | -982 |
| 2.2 | при внеплановых проверках | 402 | 241 | -161 |
| 3. | Количество нарушений на одно предписание, в т.ч.: | 10,5 | 7,4 | -3,1 |
| 3.1 | при проведении плановых проверок | 12 | 8 | -4 |
| 3.2 | при проведении внеплановых проверок | 8,2 | 9,6 | +1,4 |
| 4 | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок | 137 | 46 | -91 |
| 5. | Количество административных наказаний на одно предписание | 1,06 | 0,8 | -0,26 |

В связи с отменой плановых проверок и проверок выполнения предписания во II, III, и IV кварталах 2020 года снизилось количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок и соответственно количество нарушений по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом вырос показатель проверок в режиме постоянного государственного надзора и удельный показатель нарушений на одно предписание.

Нарушения, выявленные в ходе проведения мероприятий по контролю, не учитываются в отчетной документации и не являются основанием для привлечения к административной ответственности.

По результатам проведенных комплексных проверок материалы о выявленных нарушениях требований промышленной безопасности переданы подразделениям и лицам, ответственным за проведение комплексных проверок, для включения в протоколы об административных правонарушениях в отношении проверяемых юридических лиц. Сведения об административных наказаниях по итогам проверок за 12 месяцев 2020 года наложены административные штрафы по ст.9.1.ч.1 на сумму 2795 тыс. руб., из них на юридические лица – 1800,на индивидуального предпринимателя - 315 тыс. руб., на должностные - 680 тыс. руб. Сумма взысканных штрафов – 1020 тыс. руб.

Курганская область. По результатам проведения плановых/внеплановых  проверок выявлено 115 нарушения обязательных требований, к административной ответственности привлечены 13 должностных лиц, 4 юридических лица; 3 индивидуальных  предпринимателя общая сумма административного штрафа на должностных лиц составила 315,0 тыс. руб., на юридических лиц 1400 тыс. Применено 1 административное приостановление деятельности на 60 суток в отношении ИП Колов С.В.

Общая сумма наложенных 17 административных  штрафов составила 1715,0 тыс. руб., 7 было обжаловано, сумма взысканных штрафов составила 350,0 тыс. руб.

По Челябинской области.

По результатам проведения 7 плановых проверок выявлено 52 нарушения.

При проведении проверки организации ООО "МБК" возбуждено дело об административном правонарушении и наложено наказание в виде предупреждения (малый бизнес), при проведении проверки ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (4 ОПО 3 кл) возбуждено 3 дела об административном правонарушении и наложены наказания в виде штрафов на должностных лиц 60 тыс. руб.

При проведении 5 плановых проверок дела об административных нарушениях не возбуждены:

-при проведении проверки ПАО "Челябинский Цинковый Завод" (1 ОПО 2кл; 1 ОПО 3 кл) выявлено 4 нарушения, нарушения незначительные устранены в процессе проверки;

- по 4 проверкам - административное дело будет возбуждаться в отношении юридического лица ответственным за проведение проверки (ЗАО "Завод Минплита" (1 ОПО 3 кл); ООО "Новая-Энергия"; ООО «Катав-Ивановский литейный завод» (2 ОПО 3 класса); ПАО Комбинат «Магнезит» (1 ОПО 1 класса, 1 ОПО 2 класса);

Возбуждены дела об административном правонарушении и рассмотрены при проведении 8 внеплановых проверок:

-административные наказания в виде штрафа наложены по результатам 6 проверок, в том числе при ПВП ПАО «Фортум» по ст 19.5 ч11 на юридическое лицо 400 тыс. руб. и 2 проверки по обращениям, в том числе: 2 проверок ПАО ММК и ПАО ЧМК 3 наказания в виде штрафа на должностные лица 60 тыс. руб.; отношении ООО Газ-Сервис судом вынесенное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей; 1 проверка по подготовке к отопительному сезону АО УСТЭК-Челябинск 2 наказания в виде штрафа на должностные лица 40 тыс. руб.

-административные наказания в виде предупреждений наложены по результатам 2 проверок, в том числе в отношении экспертной организации ООО «МЕТАМ» и организации ООО Диоксид-Уралмаш.

Общее количество наложенных административных наказаний– 17, при плановых -6, при внеплановых - 11, в том числе по видам:

предупреждений -3, в том числе при плановых проверках – 1, при внеплановых – 2, административных штрафов 14, в том числе при плановых проверках - 5, при внеплановых – 9.

Общая сумма наложенных штрафов 920 тыс. рублей, в том числе при плановых – 100 тыс. руб., при внеплановых проверках – 820 тыс. руб., общая сумма взысканных административных штрафов всего: 530 тыс. руб., в том числе при плановых – 100 тыс. руб., при внеплановых проверках  – 430 тыс.руб.

По Свердловской области наложено 6 административных штрафов по ст.9.1.ч.1 на должностные лица на сумму120 тыс. руб. по 4-м плановым проверкам, сумма взысканных штрафов – 120 тыс. руб. Также составлены и направлены 2 протокола об административных правонарушениях для рассмотрения в судебные органы по статье 19.7 КоАП РФ. Объявлено предостережение ООО «Зульцер Турбо Сервисес Рус» о недопустимости нарушения обязательных требований по  обращению Петрова А.Ф., переадресованному из  Центрального управления Ростехнадзора о возможных нарушениях данной организацией требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

31.10.2020 в Муниципальном автономном учреждении здравоохранения «Городская клиническая больница №2» (г. Челябинск) произошла авария, связанная с пожаром на территории данного медицинского учреждения. Следствием возникшего пожара, явилось разрушение 4 кислородных баллонов малой вместимости и повреждение сосуда со сжиженным кислородом. Авария произошла на объекте, который не был идентифицирован в качестве опасного производственного объекта (далее – ОПО) и сведения о котором не направлялись эксплуатирующей организацией для регистрации в государственном реестре ОПО.

С целью недопущения аналогичных аварий  было организовано взаимодействие с органами прокуратуры, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, с входящими в их состав органами здравоохранения, а также с муниципальными органами и органами местного самоуправления по вопросам обеспечения безопасной эксплуатации на поднадзорной территории объектов, аналогичных вышеуказанному объекту, потерпевшему аварию.	Управлением были направлены запросы в органы здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований о наличии в составе медицинских организаций объектов, осуществляющих хранение запасов медицинского кислорода и его подачу для обеспечения нужд лечебных процессов медицинских организаций. В запросах было указано на необходимость представления сведений, характеризующих такие объекты (количество находящегося на объекте кислорода, состав (перечень) оборудования, в том числе тип, модель, технические характеристики, дата ввода в эксплуатацию), а также сведений о проведении реконструкции, модернизации, перевооружения (период проведения, объем и характер выполненных работ). Обращено внимание на необходимость соблюдения требований законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации при проектировании, строительстве, монтаже и эксплуатации объектов, на которых осуществляется хранение и газификация кислорода, необходимость привлечения  организаций и специалистов, обладающих соответствующей квалификацией и опытом в вопросах проектирования и эксплуатации объектов для хранения и газификации кислорода, а также обеспечение соблюдения обязательных требований безопасности и рекомендаций норм проектирования таких объектов при проведении работ по доработке (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению) существующих объектов хранения кислорода и обеспечения им медицинских организаций по причине их перепрофилирования на работу с пациентами больными коронавирусом, несмотря на сжатые сроки их выполнения, для принятия проектных и технических решений	.

Прокуратурой Челябинской области были организованы проверки 26 больниц, в которых проходят лечение пациенты, больные новой коронавирусной инфекцией и на которых имеется специализированное кислородное оборудование. В 23 проверках из 26 принимали участие специалисты Уральского управления Ростехнадзора, которые по результатам проверок подавали организаторам проверок справки с перечнями выявленных нарушений. По результатам проверок из прокуратуры поступили материалы для возбуждения административного производства. Исходя из известного перечня выявленных нарушений, а так же по результатам проведенного анализа представленной Министерством здравоохранения Челябинской области информации о 47 медицинских организациях, имеющих системы кислородоснабжения, предполагается привлечение к административному наказанию  по статье 3.12 КоАП РФ 7 медицинских организаций, по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ  должностных лиц 6 медицинских организаций, объявление предостережений 14 медицинским организациям.

В департамент здравоохранения Курганской области был направлен соответствующий запрос о необходимости предоставления информации. Из анализа поступившей информации установлено, что ГБУ «Курганская больница № 2» не зарегистрировано в государственном реестре опасных производственных объектов, не имеет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. ГБУ «Курганская больница № 2» выдано предостережение от  03.11.2020 № 331-2753. По обращению  ГБУ «Курганская больница № 2» произведена постановка на учет двух газификаторов емкостью по 6 м3 с рабочим давлением 1,6 Мпа. Инспекторский состав участвовал в проверке по указанию Минздрава РФ, проводимой Департаментом здравоохранения Курганской области  в качестве специалистов.   Справка с выявленными нарушениями в количестве 18 штук направлена в адрес Департаментом здравоохранения Курганской области, также главному федеральному инспектору  Курганской области.

В адрес Министерства здравоохранения Свердловской области и управления здравоохранения города Екатеринбург были направлены запросы о необходимости предоставления информации. Проведённый анализ полученной информации на предмет полноты представления, наличия возможных нарушений требований законодательства и нормативных правовых актов, относящихся к компетенции Ростехнадзора позволяет сделать вывод о том, что более половины медицинских учреждений использует для указанных целей баллонное оборудование или газификаторы, которые не подлежат учету и количество опасного вещества менее 1 тонны. Таким образом, данные объекты не могут быть отнесены к опасным производственным объектам. В ряде организаций, например, ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ», кислород отсутствует. В ряде случаев представленная информация носит низкое качество, является неполной и не дает оснований и возможности отнести площадки медицинских учреждений к опасным производственным объектам оценить. Так, например,  ГБУЗ СО «Ивдельская ЦРБ» указало, что имеется 1,0т:  рег номер 0154120-10536-2011, дата ввода 2012, Инв №010104242, 010104293, ГБУЗ СО «Ревдинская ГБ» не указало количество опасного вещества и иные параметры оборудования, ГАУЗ  СО "СООД" указало в качестве документа, подтверждающего регистрацию опасного производственного объекта указало заключение экспертизы № 54-ТУ-10932-2020. Ведется работа по получению дополнительной информации для последующего анализа и принятия мер в рамках компетенции Ростехнадзора.

Кроме того во исполнение решения совещания проведенного при заместителе генерального прокурора РФ, по запросам районных органов прокуратуры выделялись специалисты для участия в проверках, проводимых  районными органами прокуратуры, по соблюдению требований законодательства и нормативных правовых актов. Материалы о выявленных нарушениях передаются работникам органов прокуратуры в виде справок для их последующего обобщения и принятия мер прокурорского реагирования. Объявлены предостережения ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн», ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина», МБУ «ЦГКБ №6», МАУ ГКБ № 40, МАУ «ЦГКБ № 24» о возможных имеющихся признаках нарушения требований Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», о недопустимости нарушения обязательных требований.

- Проведенный анализ инцидентов произошедших на опасных производственных объектах на основе информации ежеквартально направляемой организациями, эксплуатирующими  опасные производственные объекты в адрес Уральского управления в соответствии с Порядком проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.08.2011 № 480, показал, что из 268 произошедших инцидентов – это в большей части  повреждение технических устройств на трубопроводах тепловых сетей. Инциденты произошедшие на тепловых сетях вызваны  в значительной степени наличием наружной и внутренней коррозии металла вызванной длительным сроком эксплуатации превышающий проектный.

Также в исполнении приказа Ростехнадзора от 06.07.2020 № 257 для  организации постоянного государственного надзора на ОПО I класса опасности, в составе которых используются оборудование, работающее под избыточным давлением. Внесены изменения и дополнения в существующие «Карты рисков объекта», графики проведения мероприятий по контролю в отношении объекта, маршрутные карты  с учетом оборудования, работающего под избыточным давлением, а также в схемы маршрута передвижения и последовательность  проверки площадок где размещено оборудование, работающее под давлением.

Объекты, на которых используются стационарно установленные

грузоподъемные сооружения

Характеристика поднадзорных объектов.

Инспекторским составом осуществляется государственный надзор на 4614 подконтрольных предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, металлургической промышленности, машиностроительной промышленности, строительного комплекса, лесоперерабатывающей отрасли, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса, на которых эксплуатируются 25518 технических устройств, а также в организациях, эксплуатирующих 30835 объектов (лифтов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов вне метрополитенов).

Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года.

За отчетный период на предприятиях, подконтрольных Уральскому управлению Ростехнадзора, при эксплуатации подъемных сооружений произошло 3 аварии, в результате одной аварии произошел несчастный случай со смертельным исходом, 3 несчастных случая со смертельным исходом и         3 несчастных случая с тяжелым исходом.

Для сравнения: за аналогичный период 2019 года на предприятиях, подконтрольных Уральскому управлению Ростехнадзора, были зарегистрированы 6 аварий, в результате которых произошли 2 групповых несчастных случая с 4 пострадавшими, при одной аварии произошел тяжелый случай, 2 несчастных случая со смертельным исходом,  14 случаев с тяжелым исходом, и 1 групповой несчастный случай, в результате которого один работник получил тяжелую травму, второй смертельную.

Аварийность при эксплуатации подъёмных сооружений

1) 02.03.2020 в ООО «СК КРАНБЮРО» при проведении наладочных работ произошло разрушение стрелы башенного крана КБ-314 из-за резкого порыва ветра и технической неисправности крана.

2) 25.05.2020 в ООО «Акортес» при возникновении порывов ветра козловой кран ЛТ-62 переместило по рельсовому пути, ударившись о тупиковые упоры, кран опрокинулся, находившийся на кране машинист при падении получил смертельную травму.

3) 22.10.2020 в ООО «Высота» при подъеме опалубки башенным краном КБМ-401 произошло разрушение стрелы крана.

Расследование аварии не завершено.

Динамика аварийности на поднадзорных предприятиях

| Количество аварий |  | Число пострадавших во время аварий |  |  |  | Ущерб от аварии, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | в т.ч. со смертельным исходом |  |  |  |
| 12 мес. 2019 | 12 мес. 2020 | 12 мес. 2019 | 12 мес. 2019 | 12 мес. 2020 | 12 мес. 2019 | 12 мес. 2019 | 12 мес. 2020 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  | 3 | 1 |  | 3 | 1 |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 |

Травматизм при эксплуатации подъёмных сооружений со смертельным исходом.

1) 30.05.2020 в ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» при разгрузке металлолома из полувагона при попытке подъема крупногабаритной цилиндрической детали стропальщику Гусеву А.Н., находящемуся внутри полувагона, переместившейся электромагнитной шайбой, навешенной на крюковую подвеску железнодорожного крана, была нанесена смертельная травма головы.

2) 07.09.2020 в ООО «НЛМК-Урал Сервис» слесарь-ремонтник Глазырин С.С. при выполнении работы по замене грузового каната мостового крана попал в движущиеся части оборудования и был затянут между барабаном и канатом, в результате чего получил смертельную травму.

3) 11.09.2020 в ООО «СПЕЦПОДРЯДСТРОЙ» при перемещении двух поддонов с кирпичом башенным краном КБ-586 произошло падение выносной площадки вместе с находившимся на ней Нажмидиновым Икболдином, в результате чего он получил смертельную травму.

Расследование несчастного случая не завершено.

За отчетный период при эксплуатации подъемных сооружений произошли следующие несчастные случаи с тяжелым исходом:

1) 26.03.2020 в АО «Первоуральский новотрубный завод» при укладке пакета труб в «карман» стропальщик заводил металлическую прокладку под пакет труб, при опускании пакета труб мостовым краном сместившейся металлической прокладкой ударило по нижней челюсти стропальщика, причинив ему тяжелую травму.

2) 23.04.2020 в АО «Первоуральский новотрубный завод» для привлечения внимания машиниста крана слесарь-ремонтник, находящийся на мостовом кране, направил в сторону кабины крана луч лазерной указки, в результате чего луч попал в глаз машиниста, причинив тяжелую травму глаза.

3) 26.06.2020 в ООО «Златоустовский металлургический завод» при проведении работ по ремонту футеровки сталеплавильного ковша и его перемещении произошло защемление левой ноги слесаря-ремонтника Русакова О.В. между кожухом сталеразливочного ковша и рамой ремонтной площадки, в результате чего он получил тяжелую травму.

Динамика травматизма на поднадзорных предприятиях

| Количество несчастных случаев |  |  |  |  |  | Количество смертельно пострадавших, чел. |  | Количество смертельно пострадавших в групповых |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего |  | из них групповых |  | из них со смертельным исходом |  |  |  |  |  |  |
| 12 мес. 2019 | 12 мес. 2020 | 12 мес. 2019 | 12 мес. 2020 | 12 мес. 2019 | 12 мес. 2020 | 12 мес. 2019 | 12 мес. 2020 | 12 мес. 2019 |  | 12 мес. 2020 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4 | 1 |  | 1 |  | 3 | 2 | 1 |  |  |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 6 | 1 |  | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  |  |

Описание обстоятельств и причин крупных аварий и групповых случаев. Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в актах технического расследования аварий и несчастных случаев за отчетный период.

За отчетный период на подконтрольных предприятиях крупных аварий и групповых случаев не произошло.

На отчетный период мероприятия, указанные в актах расследований, сроки выполнения которых истекли, выполнены.

Анализ причин аварий и несчастных случаев.

Основными причинами произошедших аварий в ООО «СК КРАНБЮРО» и ООО «Акортес» явилось использование подъемных сооружений, находящихся в неработоспособном состоянии. На отчетный период расследование аварии в ООО «Высота» не завершено.

Основными причинами происшедших несчастных случаев при эксплуатации подъемных сооружений явились неправильная организация производства работ подъемными сооружениями, низкая эффективность производственного контроля, а также допущенные нарушения требований промышленной безопасности, установленные соответствующими Федеральными нормами и правилами к производству работ подъемными сооружениями, вследствие неисполнения либо не в полной мере исполнения ответственными специалистами должностных обязанностей, а также несоблюдение требований производственных инструкций обслуживающего подъемные сооружения персонала.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях.

Во исполнение Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ                   «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263     «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах» на  подконтрольных предприятиях, эксплуатирующих подъемные сооружения, разработаны Положения об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. На предприятиях изданы приказы об организации производственного контроля и назначены работники, ответственные за осуществление производственного контроля.

На крупных предприятиях, где численный состав работников ОПО более 500 человек, созданы службы производственного контроля, работающие в соответствии с утвержденными Положениями о производственном контроле.

Из анализа представленных сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности можно сделать вывод о том, что состояние промышленной безопасности опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях в целом удовлетворительное. На предприятиях, представивших отчеты по работе производственного контроля, все запланированные мероприятия и проверки состояния промышленной безопасности работниками производственного контроля выполнены в полном объеме.

После окончания срока предоставления сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности по Управлению был издан приказ и утвержден Порядок действий инспекторского состава Уральского управления Ростехнадзора при осуществлении контроля предоставления сведений об организации производственного контроля при эксплуатации опасных производственных объектов.

За отчетный период были проведены совещания с руководителями и специалистами ряда предприятий по порядку оформления отчетов по осуществлению производственного контроля и предоставления отчетов в территориальный орган Ростехнадзора. Кроме того, проводилась работа консультационного характера для руководителей и специалистов при возникновении затруднений при оформлении отчетов.

Организациям, своевременно не предоставившим отчеты, направлены уведомления о составлении протоколов об административном правонарушении.

Подобная работа была проведена также другими отделами Управления в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на которых используются не только подъемные сооружения, а и другие поднадзорные технические устройства.

Управление ведет надзор за экспертными организациями путем проведения проверок соблюдения лицензионных требований. Поступающие заключения экспертиз промышленной безопасности регистрируются в установленном порядке. Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений, отработавших нормативный срок службы, проводится в основном своевременно.

При проведении проверок инспекторским составом в обязательном порядке проверяется наличие договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных объектов. В случае отсутствия договора страхования ответственности руководителям предприятий выдаются предписания об устранении данного нарушения, а также юридические и должностные лица привлекаются к административной ответственности.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов.

Основными проблемами в части обеспечения безопасности по-прежнему остаются: смена руководства и специалистов, текучесть кадров, обслуживающих подъемные сооружения, нестабильная работа во время смены формы собственности; несмотря на улучшение работы служб производственного контроля подконтрольных предприятий, эффективность работы последних продолжает желать лучшего, особенно в агропромышленном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве, где имеет место зависимость от глав администраций, в принятии решений руководителем предприятий, в итоге права лиц и служб, осуществляющих производственных контроль, ограничиваются, и как следствие деятельность таких служб носит лишь информационный характер. Физическими лицами приобретаются и эксплуатируются подъемные сооружения без постановки на учет их в органах Ростехнадзора. В соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" у физических лиц нет возможности поставить на учет техническое устройство и провести регистрацию опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов. В основном, физическими лицами приобретаются краны-манипуляторы иностранного производства без сертификатов соответствия и без паспортов и руководств по эксплуатации, снабженные документами по эксплуатации на языке страны-производителя без перевода на русский язык.

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности эксплуатирующих опасные производственные объекты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее также - организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты) к локализации и ликвидации последствий указанных аварий. Отношения физических лиц законом не оговорены. В настоящее время наблюдается рост передачи поднадзорных Ростехнадзору опасных объектов в распоряжение физических лиц, в результате полномочия Ростехнадзора на эти объекты не распространяются, нормативные правовые акты не оговаривают требования к безопасной эксплуатации. При наличии пострадавших, их права грубо нарушаются, так как нарушений из-за отсутствия нормативно-правовой базы по безопасной эксплуатации физическими лицами опасных объектов нет.  Как результат, отсутствует защищенность жизненно важных интересов личности и общества от аварий на этих объектах, принадлежащим физическим лицам, и их последствий.

Гражданским Кодексом предусмотрено, что физическое лицо может быть ограничено в правоспособности только в случаях и порядке, установленном законом. Ограничение гражданских прав допускается на основании федерального закона, если это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. При этом возможно лишение гражданина отдельных гражданских прав, а не в целом.

Предлагается, с целью защиты основ конституционного строя, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения безопасности государства, федеральным законом ограничить деятельность физических лиц по эксплуатации опасных объектов, поднадзорных Ростехнадзору.

На подконтрольных предприятиях не эффективно ведется работа по замене оборудования, отработавшего нормативный срок службы и приведение его в соответствие действующих Правил. Недостаток квалифицированных специалистов из числа ИТР по специальности механик подъемно-транспортного оборудования. Не укомплектованность штатов ремонтного персонала.

За отчетный период производилась замена морально и физически устаревших грузоподъемных кранов, подъемников и лифтов. Проводится замена лифтов, отработавших нормативный срок службы.

Состояние промышленной безопасности на опасных производственных объектах, на которых эксплуатируются подъемные сооружения, в целом оценивается как удовлетворительное.  При этом на ряде предприятий производственный контроль практически не ведется, службы надзора за эксплуатацией технических устройств сокращаются, не выполняются регламентные работы по техническому обслуживанию подъемных сооружений, не ведется должным образом работа по замене оборудования, отработавшего нормативный срок службы.  На некоторых подконтрольных предприятиях руководители не в полной мере обеспечивают должную организацию безопасной эксплуатации подъемных сооружений, снижена требовательность к подчиненным им инженерно-техническим работникам.

Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности.

Контрольно-профилактическая деятельность была направлена на предотвращение аварийности и травматизма при эксплуатации подъемных сооружений на подконтрольных предприятиях. Работа проводилась согласно Плану проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Уральского управления Ростехнадзора на 2020 год, размещенного на официальных сайтах Управления и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

За отчетный период Уральским управлением Ростехнадзора были проведены следующие проверки.

Всего – 1477 проверок, из них:

- 491 проверка по соблюдению требований промышленной безопасности;

-	986 проверок по соблюдению требований при эксплуатации лифтов, подъемных платформ для инвалидов.

Плановых проверок проведено 16, в том числе 7 по соблюдению требований промышленной безопасности, 9 при эксплуатации лифтов.

Внеплановых проверок проведено 1456, в том числе 479 проверок по соблюдению требований промышленной безопасности.

Проверок по контролю за исполнением предписаний было проведено 32.

Принято участие в работах комиссий при пусках подъемных сооружений в работу в 427 случаях, а также проведено 972 контрольных осмотров объектов.

За отчетный период были проведены 4 проверки в рамках режима постоянного государственного надзора.

По результатам проверок законным представителям (уполномочены представителям) предприятий вручались акты проверок и предписания. На предприятиях издавались приказы об устранении выявленных нарушений и о привлечении лиц, допустивших нарушения требований промышленной безопасности к дисциплинарной ответственности.

Всего за отчетный период было выявлено 2397 нарушений, в том числе 556 нарушений в области промышленной безопасности. По мере истечения сроков устранения выявленных нарушений предприятия представляли в Управление уведомления об их устранении.

При посещении подконтрольных предприятий проверяли наличие свидетельств о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, наличие страхования ответственности за причинение вреда в случае аварии на объекте, наличие Положений о производственном контроле,  выполнение мероприятий по длительно-действующим отступлениям от требований Правил, выполнение ранее выданных предписаний, а также своевременность проведения экспертизы промышленной безопасности и оценки соответствия подъемных сооружений, отработавших нормативный срок службы, проведение комплексных обследований крановых путей. При проверках проверяли выполнение писем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Уральского управления Ростехнадзора, а также рекомендаций заводов изготовителей.

Общее количество административных наказаний по итогам проведения       проверок – 111, из них:

- административное приостановление деятельности – 2;

- административный штраф – 55;

- предупреждений – 54.

Общая сумма наложенных административных штрафов – 8 801 000 рублей.

Общая сумма уплаченных штрафов составила 6 831 000 рублей.

В результате проведенного анализа эффективности проведения плановых проверок установлено следующее.

За отчетный период были проведены 7 плановых проверок по соблюдению требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. При 6 плановых проверках были выявлены нарушения требований промышленной безопасности.

При проведении Челябинским территориальным отделом плановой проверки организации ООО «Промышленные металлоконструкции 7», включенной в план проверок на 2020 год как не перерегистрировавшие ОПО, проверку результативно завершить не удалось, поскольку по месту регистрации организации и месту регистрации ОПО данная организация отсутствовала.

По итогам проведения 2 плановых проверок по фактам выявленных нарушений были наложены административные наказания. По итогам проведения других плановых проверок административные наказания были наложены головными отделами, ответственными за их проведение.

За отчетный период было проведено 9 плановых проверок при эксплуатации лифтов. При проведении 8 плановых проверок были выявлены нарушения обязательных требований, при проведении 1 плановой проверки нарушения выявлены не были.

По итогам проведения 4 плановых проверок по фактам выявленных нарушений были наложены административные наказания. По итогам проведения 2 плановых проверок лица к административной ответственности не привлекались, поскольку в соответствии с КоАП РФ данная возможность отсутствует.

За отчетный период были проведены 4 внеплановые проверки организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, после произошедших на них аварий и смертельных случаев.

1. В период с 05.03.2020 по 16.04.2020 по согласованию с органами прокуратуры проведена внеплановая выездная проверка ООО «СК КРАНБЮРО» после произошедшей 02.03.2020 аварии башенного крана. Выявлено 30 нарушений. Наложено 4 административных штрафа на должностных лиц, 1 на юридическое лицо.

2. В период с 08.06.2020 по 19.06.2020 по согласованию с органами прокуратуры проведена внеплановая выездная проверка ООО «Акортес» после произошедшей 25.05.2020 аварии козлового крана и несчастного случая со смертельным исходом. Выявлено 11 нарушений.  Наложено административное наказание на должностное лицо в виде предупреждения, а также по факту возникновения угрозы материалы по административному приостановлению деятельности крановой эстакады переданы в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга. После рассмотрения дела судом было принято решение об административном приостановлении деятельности сооружения - крановой эстакады на 50 суток.

3. В период с 15.06.2020 по 26.06.2020 по согласованию с органами прокуратуры проведена внеплановая выездная проверка ПАО Корпорация «ВСМПО-Ависма» после произошедшего 30.05.2020 несчастного случая со смертельным исходом. Выявлено 13 нарушений. Составлено 3 протокола об административном правонарушении в отношении должностных лиц, а также переданы материалы по административному приостановлению деятельности двух подъемных сооружений в Верхне-Салдинский районный суд Свердловской области. В результате рассмотрения дела судом было принято решение о наложении административного штрафа в размере 100 000 руб.

4. В период с 15.09.2020 по 12.10.2020 по согласованию с органами прокуратуры проводится внеплановая выездная проверка ООО «НЛМК-Урал Сервис» после произошедшего 07.09.2020 несчастного случая со смертельным исходом. Выявлено 23 нарушения. Составлено 2 протокола об административном правонарушении в отношении должностных лиц, а также переданы материалы по административному приостановлению деятельности здания прокатного цеха в Ревдинский городской суд Свердловской области. В результате рассмотрения дела судом было вынесено постановление от 05.11.2020 в виде административного приостановления деятельности эксплуатации здания на 25 суток по ч. 1 ст. 9.1.

5. После произошедшего 11.09.2020 несчастного случая со смертельным исходом в организации ООО «Спецподрядстрой» в Прокуратуру Челябинской области были направлены материалы для согласования проведения внеплановой выездной проверки данной организации. В результате рассмотрения Прокуратурой Челябинской области было принято решение об отказе в согласовании проведения указанной проверки по основанию подп. 4 (осуществление проведения внеплановой проверки, противоречащей федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации).

6. После произошедшей 22.10.2020 аварии башенного крана в                ООО «Высота» были направлены материалы в прокуратуру Свердловской области для согласования внеплановой выездной проверки данной организации. По результатам рассмотрения материалов органом прокуратуры было принято решение об отказе в согласовании проверки по причине отсутствия оснований.

Основные показатели надзорной деятельности

в сравнении с аналогичным периодом 2019 года

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 12 мес. 2020 г. | 12 мес. 2019 г. | Разница ∆ | Процентное соотношение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проверок | 1477 | 1332 | 145 | +10% |
| 2 | Количество плановых проверок | 16 | 64 | -48 | -300% |
| 3 | Количество внеплановых проверок | 1456 | 1192 | 264 | +18% |
| 4 | Количество проверок ранее выданных предписаний | 32 | 155 | -123 | -384% |
| 5 | Количество выявленных нарушений обязательных требований | 2397 | 3005 | -608 | -25% |
| 6 | Назначено административных наказаний | 111 | 171 | -60 | -54% |
| 7 | Сумма штрафов, тыс. руб. | 8801 | 13419 | -4618 | -52% |
| 8 | Количество приостановок | 2 | 16 | 6815 | -700% |
| 9 | Количество инспекторов | 20 | 20 | 0 | 0 |

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года за отчетный период в Управлении следующие основные показатели надзорной деятельности.

Общее количество проведенных проверок сопоставимо с аналогичным периодом 2019 года и составляет увеличение на 10%.

За отчетный период плановых проверок проведено на 300% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Количество внеплановых проверок сопоставимо с периодом 2019 года и составляет увеличение на 18%.

Значительно уменьшилось количество проверок выполнения ранее выданных предписаний (на 384%), что связано с уменьшением количества проведенных плановых проверок.

Количество выявленных нарушений по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года также меньше на 25%, что соответствует меньшему количеству проведенных плановых проверок.

Количество административных наказаний снизилось на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., так же, как и сумма наложенных штрафов снизилась на 52%. Связано данное снижение с тем, что за период 2019 года было наложено большее количество штрафов по результатам расследования аварий и несчастных случаев.

За отчетный период значительно снизилось количество административных приостановлений (на 700%). Связано это с тем, что за аналогичный период 2019 года назначались наказания в виде административного приостановления деятельности башенных кранов в ходе проведения внеплановых проверок, проводимых по поручению Правительства Российской Федерации, которые завершились в 2019 году.

В целом показатели надзорной деятельности за отчетный период остаются на высоком уровне.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса

На территории Управления находится 50 организаций оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК).

За отчетный период на предприятиях ОПК аварий и несчастных случаев не зарегистрировано.

Для сравнения: за аналогичный период 2019 года на предприятиях ОПК аварий и несчастных случаев зарегистрировано не было.

Во исполнение Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ                   «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263     «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах» на  подконтрольных предприятиях ОПК организован и осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, разработаны Положения об организации и осуществлении производственного контроля, назначены ответственные за его осуществление.

Из анализа представленных сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности можно сделать вывод о том, что состояние промышленной безопасности опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях ОПК в целом удовлетворительное. На предприятиях, представивших отчеты по работе производственного контроля, все запланированные мероприятия и проверки состояния промышленной безопасности работниками производственного контроля выполнены в полном объеме.

Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений, отработавших нормативный срок службы, проводится в основном своевременно.

За отчетный период было проведено 3 внеплановые проверки одной организации (ПАО «МЗиК), связанные с участием в работе комиссий по пуску подъемных сооружений в работу. В ходе работы комиссий было выявлено 27 нарушений требований промышленной безопасности. Подъемные сооружения в работу пущены не были.

При проведении проверок инспекторским составом в обязательном порядке проверяется наличие договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных объектов. За отчетный период случаев отсутствия договор страхования выявлено не было.

Состояние промышленной безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов предприятий ОПК, на которых эксплуатируются подъемные сооружения, в целом оценивается как удовлетворительное.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Характеристика поднадзорных организаций и объектов по направлениям деятельности межрегионального отдела горного надзора Уральского управления Ростехнадзора.

На территории Челябинской области поднадзорных отделу находятся 4 поднадзорных организаций (юридических лиц): АО «Завод «Пластмасс», ОАО «Сигнал», ООО «Уральский пиротехнический завод», ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина».

На территории Свердловской области находятся 4 поднадзорных организаций (юридических лиц): АО «Калиновский химический завод», ФКП «Hижнетагильский институт испытания металлов», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», АО «Химический завод «Планта».

Количество поднадзорных объектов составило объектов – 33 (Челябинская область – 29, Свердловская область – 4).

На территории Челябинской и Свердловской областях под надзором находится складов ВМ, погребков и других оборудованных мест хранения взрывчатых материалов 8; полигонов, стендов, лабораторий, погрузочно-разгрузочных площадок и иных объектов, на которых испытываются и уничтожаются ВМ и взрывоопасные предметы- 7; автомобилей и иных транспортных средств, предназначенных для перевозки взрывчатых материалов- 25.

На территории ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина» находится технологическая линия по производству перфораторных зарядов ЗПК 105М и перфораторов типа «ПМИ». АО «Завод «Пластмасс», ОАО «Сигнал», ООО «УПЗ» производством ВМ промышленного  назначения не занимаются.

Основными видами деятельности подконтрольных организаций являются применение, хранение и распространение ВМ.

За 2020 год Управлением выдано 3 разрешения на проведение взрывных работ на полигонах предприятий.

Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с описанием тенденций. Суммарный материальный ущерб от аварий.

За 2020 год на подконтрольных предприятиях не было допущено  аварий и несчастных случаев,  также как и за  2019 год.

Анализ распределения аварий и несчастных случаев со смертельным исходом по субъектам РФ и территориальным органам Ростехнадзора за отчетный период  текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с описанием тенденций.

За 2020 год на подконтрольных предприятиях не было допущено  аварий и несчастных случаев,  также как и за  2019 год.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, декларирование промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях.

В соответствии с требованиями ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и «Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» на всех подконтрольных предприятиях и объектах организован и осуществляется производственный контроль. С этой целью на предприятиях разработаны соответствующие Положения о производственном контроле, назначены работники, ответственные за осуществление производственного контроля. При численности работников, занятых на эксплуатации опасных производственных объектов, свыше 500 человек на предприятиях созданы службы производственного контроля.

Численность работников, занятых на эксплуатации опасных производственных объектов, составляет 7600 чел.; численность работников, осуществляющих функции производственного контроля – 41 человек.

За 2020 г. работниками служб производственного контроля предприятий выявлено  124 нарушения, произведено 7 приостановок ведения работ из-за нарушения требований промышленной безопасности, 3 работника привлечено к дисциплинарной ответственности.

Инспекторским составом горного надзора  осуществляется постоянный контроль соблюдения установленных требований применения технических устройств, эксплуатации зданий и сооружений на подконтрольных опасных производственных объектах. На  предприятиях составляются  графики проведения  экспертизы промышленной безопасности эксплуатируемых технических устройств, зданий и сооружений, отработавших нормативный срок.

Производится страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО.  По состоянию на 01.01.2021 года застраховано 100% опасных производственных объектов.

На предприятиях разрабатываются, согласовываются и утверждаются в установленном порядке планы ликвидации аварийных ситуаций, создаются резервы материальных и финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий. В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организации заключают с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на обслуживание.

Декларированию в соответствии с законодательством подлежат объекты  I и II классов опасности осуществляющих хранение взрывчатых материалов. К таким объектам, из числа подконтрольных горному надзору, относятся объекты, расположенные на территории АО «Завод «Пластмасс» склад взрывчатых материалов и площадка по переработке, изготовлению и утилизации ВМ. Декларации на эти объекты разработаны.

Работники, занятые деятельностью в области промышленной безопасности, в установленном порядке проходят аттестацию в области промышленной безопасности. В территориальной аттестационной комиссии по горнорудной отрасли в течение года аттестовано 11 человек.

Соблюдение законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности находится под постоянным контролем  инспекторского состава.

Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварий.

На подконтрольных предприятиях и объектах в установленном порядке разработаны и согласованы со специализированными аварийно-спасательными (горноспасательными) формированиями  Планы  ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС).

В Планах ликвидации аварийных ситуаций  определены мероприятия по готовности объектов к локализации аварий и ликвидации их последствий, которыми предусматривается создание и размещение в установленных местах запасов материальных и технических средств, порядок действий работников предприятий в аварийной обстановке.

ПЛАС изучаются работниками предприятий и вводятся в действие соответствующими приказами по организациям.

За 2020 год проведена с участием инспекторов Уральского управления Ростехнадзора учебная тренировка по ПЛАС на поднадзорном предприятии АО «Завод «Пластмасс».

Готовность  подконтрольных предприятий  к действиям по локализации аварий и ликвидации их последствий можно считать удовлетворительной. Мероприятия, обеспечивающие защищенность поднадзорных объектов при возникновении аварийных ситуаций на предприятиях Челябинской и Свердловской областях выполняются.

Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности.

По состоянию на 01.01.2021 года штатная численность инспекторского состава горного надзора составляет 26 человек, фактическая – 20 человек.

Контрольно-профилактическая работа инспекторского состава проводилась по годовому плану Уральского управления Ростехнадзора и месячным планам отдела и государственных инспекторов.

Работы, предусмотренные планами управления и отделов, выполнены в полном объеме. Указания, поступившие от управления, также выполнены в полном объеме.

За 2020 год инспекторским составом проведено 6 проверок (участие в проверках), в том числе 5 в рамках постоянного надзора. В ходе проверок  выявлено 11 нарушение требований промышленной безопасности, указания о выводе людей с рабочих мест не применялись, назначено административных наказаний – не назначалось.

Проверки соблюдения лицензионных требований и условий по видам деятельности не проводились. Приостановка действия лицензий также не производилась.

На основании анализа состояния промышленной безопасности, аварийности и травматизма на подконтрольных предприятиях, проведенной контрольно-профилактической работы за 2020 год в целях обеспечения государственного надзора и контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, повышения эффективности работы необходимо:

Обеспечить полное и своевременное выполнение плановых работ в установленные сроки.

Повысить требовательность к руководителям предприятий, обеспечить неотвратимость наказания за нарушения требований промышленной безопасности.

3. Усилить ответственность руководителей предприятий за эффективное функционирование служб производственного контроля предприятий в полном соответсвии с требованиями  Постановления Правительства РФ № 2168 от 18.12.2020, для этого обязать руководителей предприятий:

3.1. Обеспечить укомплектованность служб производственного контроля в соответствии с установленными требованиями.

3.2. Обеспечить проведение ежемесячного анализа выявленных нарушений требований промышленной безопасности с определением лиц, допустивших указанные нарушения. Сосредоточить усилия на устранении причин возникновения  нарушений.

3.3. Обратить особое внимание на своевременную регистрацию всех инцидентов, проведения их расследования в полном соответствии с «Порядком проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (№ 503 от 08.12.2020).

3.4. Применять в полном объеме меры воздействия к должностным лицам, не выполняющим требования Федерального Законодательства в части обеспечения промышленной безопасности, на подконтрольных производствах и объектах.

Показатели и анализ состояния декларирования опасных производственных объектов.

Декларированию в соответствии с законодательством подлежат 2 объекта. Декларация промышленной безопасности по всем объектам разработана, утверждена и зарегистрирована в установленном порядке.

Показатели и анализ состояния лицензирования.

Проверки соблюдения лицензионных требований и условий по видам деятельности не проводились. Приостановка действия лицензий также не производилась.

На всех предприятиях оборонно- промышленного комплекса получены и переоформлены лицензии на деятельность, связанную с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения и эксплуатацию взрывопожароопасных  и химически опасных производственных объектов I, II и  III классов опасности.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов.

На 01.01.2021 г. надзор за предприятиями оборонно-промышленного комплекса осуществляют 2 государственных инспектора, в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

Контрольно-профилактическая работа инспекторского состава проводилась по годовому плану Уральского управления Ростехнадзора и месячным планам отделов и государственных инспекторов, осуществляющих надзор за взрывными работами. Работы, предусмотренные планами управления и отделов, выполнены в полном объеме. Указания, поступившие от управления, также выполнены в полном объеме.

Противоаварийная защита предприятий находится, в основном, в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем, при проведении учебных тревог выявляются факты незнания отдельными работниками предприятий своих обязанностей. Часть работников не имеет навыков по пользованию средствами пожаротушения.

На подконтрольных предприятиях и объектах в установленном порядке разработаны и согласованы со специализированными аварийно-спасательными (горноспасательными) формированиями  Мероприятия по   ликвидации и ликвидации аварийных ситуаций.

В Планах ликвидации аварийных ситуаций  определены мероприятия по готовности объектов к локализации аварий и ликвидации их последствий, которыми предусматривается создание и размещение в установленных местах запасов материальных и технических средств, порядок действий работников предприятий в аварийной обстановке.

Готовность  подконтрольных предприятий к действиям по локализации аварий и ликвидации их последствий можно считать удовлетворительной.

Мероприятия, обеспечивающие защищенность поднадзорных горных объектов при возникновении аварийных ситуаций на предприятиях Челябинской и Свердловской областях выполняются.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Надзор за   металлургическими и коксохимическими производствами и  объектами.

Характеристика поднадзорных производств и объектов.

На территории Курганской области нет объектов предприятий оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК), подпадающих под металлургический надзор.

Металлургический комплекс ОПК Свердловской области представлен следующими предприятиями, имеющими в своем составе  крупные литейные производства черных и цветных металлов: ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина»; АО «Уралтрансмаш»; ОАО «НПК «Уралвагонзавод»; ОАО «Каменск-Уральский литейный завод».

Металлургический комплекс ОПК Челябинской области представлен следующими предприятиями, имеющими в своем составе  крупные литейные производства черных и цветных металлов: ООО «Научно-производственное объединение «Электромашина»; ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК»; ОАО «Производственное объединение «Маяк».

Показатели аварийности и производственного травматизма.

За 12 месяцев 2020 года,  произошел 1 тяжелый несчастный случай на АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», аварий и инцидентов на опасных производственных объектах ОПК по металлургии не зарегистрировано. Произошел незначительный рост, по сравнению с 2019 по Свердловской и Челябинской областям.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности на опасных производственных объектах оборонно-промышленного комплекса.

Обеспечение производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности является одним из основных и наиболее полно реализованных требований. Экспертизы промышленной безопасности проектной документации, зданий и сооружений, технических устройств, проводятся удовлетворительно по внутризаводским графикам.

На территории Свердловской области в настоящий момент эксплуатируется 5 опасных производственных объектов, из которых все зарегистрированы в государственном реестре, имеют  лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически  производственных объектов и действующий договор страхования ответственности на случай причинения вреда третьим лицам.

На территории Челябинской  области в настоящий момент эксплуатируется 3 опасных производственных объектов, из которых все зарегистрированы в государственном реестре, имеют  лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически  производственных объектов и действующий договор страхования ответственности на случай причинения вреда третьим лицам.

Оценка готовности предприятий к локализации и ликвидации возможных аварий на объектах на опасных производственных объектах оборонно-промышленного комплекса.

Из 7 поднадзорных металлургическому надзору организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, у всех разработаны необходимые Планы мероприятий по локализации и ликвидации аварий в соответствии с «Положением о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 730 от 26.08.2013. Инспекторами по надзору за объектами металлургического производства  ведется непрерывная работа по совершенствованию указанных документов, а так же надзор за своевременностью пересмотра планов мероприятий, проведению учебных тревог и учебно-тренировочных занятий на территории Свердловской и Челябинской областей.

Показатели и анализ состояния лицензирования предприятий оборонно-промышленного комплекса.

За отчетный период металлургическим надзором Уральского управления Ростехнадзора лицензионные проверки не проводились. Все поднадзорные предприятия имеют необходимые лицензии.

Оценка выполнения мероприятий по антитеррористической защищенности объектов.

За текущий период поднадзорными предприятиями продолжает выполняться большое количество мероприятий направленных на усиление антитеррористической устойчивости предприятий. Мероприятия по антитеррору рекомендовались к исполнению территориальными органами Службы (металлургический надзор), а так же территориальными органами МЧС, МВД и ФСБ как непосредственно службам безопасности предприятий, так и генеральному руководству. Предприятиями проводится плановая работа по выполнению требований нормативных документов к складам (площадкам) на которых хранятся лома, обнаруженные в результате пиротехнического контроля и признанные опасными. В отношении других мероприятий, таких как развертывание стационарных и мобильных постов охраны, обеспечение охранников средствами связи и табельным оружием, видеонаблюдение, проведение тренировок, введение в состав охранных структур кинологических служб и др. можно констатировать что, в целом, предприятия с их выполнением, по необходимости, справились.

Анализ основных показателей контрольно-надзорной и разрешительной деятельности.

На территории Свердловской области за 12 месяцев 2020 года инспекторами по надзору за объектами металлургического производства плановых и внеплановых проверок в отношении предприятий ОПК не проводилось.

На территории Челябинской области за 12 месяцев 2019 года инспекторами по надзору за объектами металлургического производства проверки не проводились.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности на опасных производственных объектах оборонно-промышленного комплекса.

Основной проблемой связанной с обеспечением безопасной эксплуатации опасных производственных объектов металлургического комплекса ОПК является изношенность основных производственных фондов, что конечно решается путем проведения капитальных ремонтов и выполнением мероприятий по результатам проведенных экспертиз, а так же старения кадрового инженерно-технического состава и рабочих основных профессий.

3. Характеристика состояния безопасности электрических и тепловых установок и сетей. Характеристика и состояние безопасности электро- и теплоснабжающих организаций и их готовности к работе  в осенне-зимний период

Показатели контрольно-надзорной деятельности по энергетическому надзору за 12 месяцев 2020 года по сравнению с 12 месяцами 2019года

| № п/п | Наименование показателей | Всего по Уральскому управлению |  |  | Свердловская область |  |  | Челябинская область |  |  | Курганская область |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019г. | 2020 | +/- | 2019г. | 2020 | +/- | 2019г. | 2020 | +/- | 2019г. | 2020 | +/- |
| 1 | Число проведенных проверок из них: | 2711 | 1735 | -976 | 944 | 524 | -420 | 1232 | 778 | -454 | 535 | 433 | -102 |
| 1.1. | плановых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | внеплановых, в том числе: | 2711 | 1735 | -976 | 944 | 524 | -420 | 1232 | 778 | -454 | 535 | 433 | -102 |
| 1.2.1 | по проверке выполнения предписаний | 469 | 66 | -403 | 173 | 25 | -148 | 225 | 26 | -199 | 71 | 15 | -56 |
| 1.3. | По обращениям заявителей | 26 | 4 | -22 | 4 | 1 | -3 | 22 | 3 | -19 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Число выявленных нарушений | 20712 | 6426 | -14286 | 4335 | 1666 | -2669 | 14296 | 2963 | -11333 | 2081 | 1797 | -284 |
| 3 | Общее количество административных наказаний | 498 | 268 | -230 | 151 | 82 | -69 | 200 | 89 | -111 | 147 | 97 | -50 |
| 4. | Общая сумма наложенных штрафов, тыс. руб. | 6034 | 2209 | -3825 | 3692 | 1060 | -2632 | 1467 | 619 | -848 | 875 | 530 | -345 |
| 5. | Число проверок по ОЗП | 120 | 173 | 53 | 30 | 70 | 40 | 61 | 31 | -30 | 29 | 72 | 43 |
| 6. | Допущено в эксплуатацию энергоустановок | 1277 | 864 | -413 | 268 | 122 | -146 | 820 | 621 | -199 | 189 | 121 | -68 |
| 7. | Количество инспекторского персонала | 75 | 69 | -6 | 33 | 32 | -1 | 32 | 28 | -4 | 10 | 9 | -1 |
| 8 | Количество проверок на инспектора в месяц | 3,0 | 2,1 | -0,9 | 2,4 | 1,4 | -1,0 | 3,2 | 2,3 | -0,9 | 4,5 | 4,0 | -0,4 |
| 9. | Количество нарушений на 1 проверку | 7,6 | 3,7 | -3,9 | 4,6 | 3,2 | -1,4 | 11,6 | 3,8 | -7,8 | 3,9 | 4,2 | 0,3 |

За 12 месяцев 2020 года проведено 1735 проверок поднадзорных предприятий (за аналогичный период 2019 года - 2711 проверок),  66 проверок выполнения предписаний (459 проверок выполнения предписаний за аналогичный период 2019 года).

В ходе проведенных проверок выявлено 6426 нарушений требований действующих нормативных документов в сфере безопасности энергоустановок и сетей, 20712 нарушений выявлено за аналогичный период 2019 год.

Плановые проверки не проводились в связи с вступлением в силу с 01.01.2019 года Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 № 1445 «О внесении изменений в Положение об осуществлении федерального государственного энергетического надзора.

По поручению Правительства Российской Федерации № ДК-П9-11542 от 30.12.19 было проведено 16 внеплановых проверок.

Анализ результатов проверок показал, что подавляющая часть выявленных недостатков и нарушений связана не столько с нехваткой материальных средств, а зависит в первую очередь от низкого уровня организационной деятельности исполнительного аппарата объектов электроэнергетики, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, их производственных служб, руководителей организаций - потребителей электрической по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений, выполнению требований руководящих и нормативных документов.

Наиболее распространённые недостатки:

-	руководство предприятий не обеспечивает своевременного и качественного проведения планово-предупредительных ремонтов;

-	невыполнение организационных и технических мероприятий;

-	отсутствуют или не в полном объёме составлены инструкции по эксплуатации энергооборудования и по предотвращению и ликвидации аварий;

-	используются некалиброванные плавкие вставки предохранителей 10-0,4кВ;

-	отсутствуют или используются с просроченными сроками проверки средства защиты от поражения электрическим током;

-	не проводятся замеры сопротивления петли «фаза-нуль», сопротивления заземляющих устройств, заземляющие устройства эксплуатируются с нарушениями;

-	не проводится в установленные сроки техническое освидетельствование или диагностирование основного энергетического оборудования, техническая документация не соответствует требованиям Правил;

-	не осуществляется контроль за внутренней коррозией сетевых трубопроводов;

-	отсутствует или находится в неработоспособном состоянии резервное топливное хозяйство котельных;

-	схемы электроснабжения потребителей 1 категории не соответствуют установленным требованиям и т.д.

В рамках исполнения приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.07.2020 № 267 «О контроле хода подготовки объектов электроэнергетики и теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов» проведено 173 проверки. По результатам проведенных проверок в 2020 году можно выделить следующие наиболее часто встречающиеся случаи нарушений обязательных требований:

- Не производится техническое освидетельствование тепловых энергоустановок.

- Не производятся испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь.

- Не производится ревизия водоподготовительного оборудования и его наладка, теплохимические испытания водогрейных котлов и наладка их водно-химических режимов с привлечением специализированной организации.

- Не обеспечено своевременное и качественное проведение испытаний электроустановок и электрооборудования.

- Не допущены в эксплуатацию в установленном порядке новые и реконструированные тепловые энергоустановки.

- Отсутствуют резервные источники снабжения электрической энергии.

Организации, не получившие паспорта готовности, прошли отопительный период без срывов и ограничений в подаче тепловой энергии населению и объектам социальной сферы.

В период отопительного периода паспорта готовности муниципальных образований не отзывались.

Нарушений субъектами электроэнергетики на территории Уральского управления Ростехнадзора основного условия готовности к работе в осеннее зимний период в части наличия для тепловых электростанций нормативных запасов основного и резервного топлива не выявлено.

Возбуждено 1 административное дело по приостановке деятельности объектов электроэнергетики.

В установленном порядке давались письменные разъяснения гражданам и юридическим лицам по вопросам, касающимся Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок и другим вопросам, отнесенным к компетенции Уральского управления Ростехнадзора.

Инспекторским составом ведется разъяснительная работа неоднозначных или неясных для поднадзорных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах, новых требований нормативных правовых актов, необходимых организационных, технических и иных мероприятиях для реализации новых требований нормативных правовых актов.

Свердловская область

На территории Свердловской области число объектов энергетики, осуществляющих электро-теплоснабжение населения и объектов социальной сферы, составляет: 28 электростанций, 21 электросетевая организация, 124 теплоснабжающих и 28 теплосетевых организаций.

За 12 месяцев 2020 года проведено 524 проверки поднадзорных предприятий (за аналогичный период 2019 году проведено 944 проверки), 25 проверки выполнения предписаний (173 проверок выполнения предписаний за аналогичный период 2019 года). Плановых проверок в 2020 году не проводилось.

В ходе проведенных проверок выявлено 1666 нарушений требований действующих нормативных документов в сфере безопасности энергоустановок и сетей, 4335 нарушения выявлено за аналогичный период 2019 год.

К административной ответственности привлечено 82 правонарушителя, наложено штрафов на общую сумму 1060 тыс. рублей, за аналогичный период 2019 года - 151 правонарушитель, наложено штрафов на общую сумму 3692 тыс. рублей

Характеристика состояния безопасности электро-теплоснабжающих организаций и их готовности к работе в осенне-зимний период

2020-2021 годов.

- Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 03.07.2020 № ЮБ-П9-7109, приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.07.2020 № ПР-332-278-о «О контроле хода подготовки объектов электроэнергетики и теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов», утвержден График проверок объектов электроэнергетики и теплоснабжения, в отношении которых  осуществляется контроль за ходом подготовки к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Согласно статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 издан приказ Управления от 27.08.2020 № ПР-332379-о и утвержден План проверок готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2020-2021 годов.

В целях взаимодействия с органами исполнительной власти представители Уральского управлением Ростехнадзора принимают участие в заседаниях  Правительств Свердловской, Курганской и Челябинской областей и комиссиях муниципальных образований по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов.

На территории Свердловской, Челябинской и Курганской областей число объектов энергетики, осуществляющих электро-теплоснабжение населения и объектов социальной сферы составляет: 50 электростанций, 57 электросетевых организаций, 3463 отопительно-производственных и отопительных котельных, 598 теплоснабжающих и 40 теплосетевых организаций.

На территории Свердловской, Челябинской и Курганской областей 631 муниципальное образование, которые подлежат оценке готовности к ОЗП.

Сведения о проверках субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

На территории Свердловской области число объектов энергетики, осуществляющих электро-теплоснабжение населения и объектов социальной сферы составляет: 28 электростанций, 23 электросетевых организаций, 722 отопительно-производственных и отопительных котельных, 126 теплоснабжающих и 28 теплосетевых организаций.

Общее количество муниципальных образований – 94, число муниципальных образований, которые подлежат оценке готовности к ОЗП - 94, из них: городских округов – 68, муниципальных районов – 5, городских и сельских поселений – 21.

Ход подготовки объектов теплоснабжения и электроэнергетики.

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации Управлением в период с 16.07.2020 по 15.09.2020 проведено 28 внеплановых выездных проверок субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций Свердловской области.

Выявлено 1076 нарушений обязательных требований норм и правил (объекты комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – 46 нарушений, теплоснабжающие организации – 1021 нарушение, теплосетевая организация – 9 нарушений). Вынесено 37 постановлений о привлечении к административной ответственности (26 в отношении юридических лиц и 11 в отношении должностных лиц).

За аналогичный период предыдущего года Управлением проведено 36 внеплановых выездных проверок субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций Свердловской области. Выявлено 1411 нарушений обязательных требований норм и правил (объекты комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – 86 нарушений, электросетевые организации – 633 нарушения, теплоснабжающие организации – 692 нарушения, теплосетевая организация – 3 нарушения). Вынесено 50 постановлений о привлечении к административной ответственности (18 в отношении юридических лиц и 32 в отношении должностных лиц).

По результатам проведенных проверок в 2020 году можно выделить следующие системные нарушения:

- Не производится техническое освидетельствование тепловых энергоустановок.

- Не производятся испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь.

- Не производится ревизия водоподготовительного оборудования и его наладка, теплохимические испытания водогрейных котлов и наладка их водно-химических режимов с привлечением специализированной организации.

- Не обеспечено своевременное и качественное проведение испытаний электроустановок и электрооборудования.

- Не допущены в эксплуатацию в установленном порядке новые и реконструированные тепловые энергоустановки.

- Отсутствуют резервные источники снабжения электрической энергии

При проведении Управлением проверок по контролю за ходом подготовки к отопительному периоду систематически, на протяжении длительного времени, выявляются грубые нарушения обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов.

Контроль выполнения ранее выданных предписаний.

По состоянию на 01 декабря 2020 года по ходатайствам организаций проведено 7 проверок выполнения ранее выданных предписаний, срок для исполнения которых истек. В результате проведенных проверок установлено, что 272 нарушения устранены.

В соответствии с пункта 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 Управлением принято решение о переносе сроков исполнения ранее выданных предписаний на более поздний срок - 31 декабря 2020 года для 18 теплоснабжающих организаций. Общее количество нарушений, перенесенных на более поздний срок – 401. Соответственно, данные нарушения не устранены в установленный срок.

9 организациями в адрес Управления направлены уведомления об устранении части нарушений, указанных в ранее выданных предписаниях.

По информации, полученной из Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области в системах теплоснабжения муниципальных образований произошло 33 аварийные ситуации, из них 20 аварийных ситуаций подлежат расследованию в соответствии с требованиями Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 № 1114 (далее – Правила). Однако Управлением получено только 3 уведомления о наличии аварийной ситуации. Обращаю Ваше внимание на необходимость соблюдения требований указанных Правил в период прохождения отопительного периода.

Основные проблемные вопросы.

- Городской округ Дегтярск.

По результатам проведенной внеплановой проверки по контролю за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов в отношении МУП «ТСК» ГО Дегтярск (в период с 29.07.2020 по 04.08.2020) установлено, что магистральные тепловые сети городского округа Дегтярск, в течении 2-х лет, не переданы в эксплуатацию теплоснабжающей организации. Разрешение на допуск в эксплуатацию реконструированных объектов теплоснабжения Уральским Управлением Ростехнадзора не выдавалось.

- Серовский городской округ

На территории Серовского городского округа в поселке Энергетик в 2019 году построена блочно-модульная водогрейная котельная мощностью 50 МВт и тепловые сети до потребителя тепловой энергии. Котельная является единственным источником теплоснабжения поселка Энергетиков (10 тысяч жителей). До настоящего времени эксплуатация котельной и тепловых сетей ведется без получения разрешения на допуск в эксплуатацию в органах государственного энергетического надзора.

- Горноуральский городской округ.

В ходе проведения внеплановой проверки по контролю за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов в отношении МУП «ПТК» установлена полная неготовность организации к работе в зимних условиях, в частности:

- Не выполнены текущие ремонты и наладка технологических устройств всех котельных;

- Не укомплектован обслуживающий персонал на всех котельных;

- Не разработаны в организации производственные инструкции и инструкции по предотвращению и ликвидации аварий;

- Принятые на работу специалисты не аттестованы по энергетической и промышленной безопасности.

- В котельной, расположенной по адресу с. Петрокаменское, ул. Ленина, 1 из трех установленных котлов два выведены из эксплуатации.

Не смотря на полученную информацию грубейшие нарушения не устранены.

- Белоярский городской округ

В течение продолжительного времени 6 источников теплоснабжения эксплуатируются без получения разрешения на допуск в эксплуатацию в органах государственного энергетического надзора.

Оценка готовности муниципальных образований.

Общее количество муниципальных образований – 94, число муниципальных образований, которые подлежат оценке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов - 94, из них: городских округов – 73, муниципальных районов – 5, городских и сельских поселений – 16.

Во исполнение статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, по состоянию на 15 ноября 2020 года Управлением проведено 94 проверки муниципальных образований. Из них паспорта готовности получили 70 муниципальных образований (74,5%), признаны не готовыми – 24 муниципальных образования (25,5%).

За аналогичный период прошлого года паспорта готовности получили 76 муниципальных образований (80,9%), признаны не готовыми 18 (19,1%).

Готовность муниципальных образований уменьшилась на 6,4 %.

В результате оценки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. выявлено 36 замечаний, при оценке готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. выявлено 43 замечания. Это говорит о том, что комиссии муниципальных образований в текущем году провели подготовку к отопительному периоду 2020-2021 с большей ответственностью.

Нарушения ежегодно повторяются, что свидетельствует об их системном  характере, отсутствии должного контроля и формальной работе комиссий.

В соответствии с требованием пункта 11 Правил № 103 до 15 ноября 2020 года в 20 муниципальных образованиях проведена повторная оценка готовности.

За аналогичный период прошлого года с заявлением о проведении повторной оценки готовности обратилось 20 муниципальных образований, из них 7 муниципальных образований в текущем году получили паспорта готовности в результате первоначальной оценки готовности.

8 муниципальных образований, получивших паспорта готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов в текущем году признаны неготовыми, это такие муниципальные образования как: Талицкий ГО, Кушвинский ГО, ГО Верхняя Пышма, Нижнесергинский МР, Дружининское ГП, Кленовское СП, Серовский ГО, ГО Богданович.

После 15 ноября 2019 года с заявлением о проведении повторной оценки готовности обратилось 13 муниципальных образований, из них в текущем году получили паспорта готовности 4 (30,7%) муниципальных образования: Галкинское СП, Полевской ГО, Шалинский ГО, Сысертский ГО. Говорит о положительной динамике и положительной практике 30,7% обратившихся в прошлом году.

Также хотелось отметить 25 муниципальных образований, подходящих с полной ответственностью к вопросу подготовки к отопительному периоду, в результате чего паспорт готовности получают ежегодно: Арамильский ГО, Артинский ГО, Берёзовский ГО, Бисертский ГО, 
ГО Красноуфимск, ГО Первоуральск, ГО Рефтинский, ГО Староуткинск, Новоуральский ГО, МО город Ирбит, Таборинский МР, Нижнесергинское ГП, Туринский ГО, Асбестовский ГО, ГО Заречный, Тугулымский ГО, Слободо-Туринский МР, в состав которого входи 4 сельских поселения, Пышминский ГО, ГО Верх-Нейвинский, ГО Нижняя Салда, Невьянский ГО.

После 15 ноября 2020 года с заявлением о проведении повторной оценки готовности обратилось 3 муниципальных образования, из них готовы – 2, назначена проверка – 1.

По состоянию на 01 декабря 2020 года из 94 муниципальных образований признаны готовыми – 72 (76,6%) муниципальных образования, не готовы – 22 (23,4%).

Не готовы к отопительному периоду 2020-2021 гг. следующие муниципальные образования:

- МО город Алапаевск - неготовность теплоснабжающей, теплосетевой организации МП МО город Алапаевск «Энерготепло» к работе в отопительный период.

При своевременной организации финансово емких работ, возможно снять с контроля ранее выданные предписания Ростехнадзора и получить акт готовности муниципального образования (начало 2021 года.

- Камышловский городской округ - неготовность теплоснабжающих организаций ООО «Русская Энергетика», МУП «ТСО» к работе в отопительный период установлена комиссией муниципального образования.

ООО «Русская энергетика» - 41 нарушение перенесено на более поздний срок – 31.12.2020.

- Режевской ГО -  неготовность теплоснабжающей организации МУП РГО «Реж Пром» к работе в отопительный период.

Не корректно составлен запрос в Управление о регистрации экспертизы промбезопасности зданий и сооружений. Экспертиза с выводом о работоспособности зданий.

- Талицкий городской округ

- Не актуализирован план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на территории Талицкого городского округа ввиду исключения из схемы теплоснабжения Талицкого городского округа МУП «Кузнецовская ЖКК».

- Акты проверки и паспорта готовности МУП ТГО «Теплоресурс», ООО «ЭнергоРесурс»,  ГАУЗ СО «Маян», АО «Свердловскавтодор» филиал Талицкое ДРСУ,  ООО «Агропромхимия», ООО УК «Теплосеть», ООО «Талицкие молочные фермы» с выводом комиссии о готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. выданы неправомерно ввиду наличия нарушений требований Правил готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 12.03.2013 г.№103.

ООО «ЭнергоРесурс» - 33 нарушения перенесены на более поздний срок – 31.12.2020.

МУП ТГО «Единая управляющая организация» - 20 нарушений перенесено на более поздний срок – 31.12.2020.

- Отсутствует паспорт готовности теплосетевой организации Талицкого городского округа МУП ТГО «Единая управляющая организация».

- Не актуализирован график проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций. Отсутствует график проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии.

- Представленные графики аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии у потребителей ООО «Талицкие молочные фермы», ООО «ЭнергоРесурс», ООО «Агропромхимия»,  ООО УК «Теплосеть», МУП ТГО «Единая управляющая организация» не согласованы с органом местного самоуправления Талицкого ГО.

- Не актуализирован перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, определяющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории Талицкого городского округа.

- Не актуализирован порядок ликвидации аварийных ситуаций на территории Талицкого городского округа в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления ввиду исключения из схемы теплоснабжения Талицкого городского округа МУП «Кузнецовская ЖКК».

- Отсутствуют соглашения об управлении системой теплоснабжения между: МУП «Единая управляющая организация» и ООО «Талицкие молочные фермы», МУП «Единая управляющая организация» и АО «Свердловскавтодор» филиал Талицкое ДРСУ.

- Горноуральский городской округ

- Отсутствуют соглашения о порядке обмена информацией по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций между МКУ «ЕДДС ГГО» и МУП «Пригородная ТК», ООО «Универсал-строй».

- Не проведены проверки готовности к прохождению отопительного периода 2020/2021 гг. теплоснабжающих организаций.

МУП «Пригородная ТК» - выявлено 171 нарушений, предоставлены документы об устранении 10 нарушений, по 161 нарушению информация отсутствует.

- Отсутствует документ подтверждающий поставку топлива на один из источников тепловой энергии (газовая котельная), эксплуатируемый МУП «Пригородная ТК».

- Отсутствуют графики аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии у потребителей МУП «Пригородная ТК» и ООО «Универсал-строй».

- Кушвинский городской округ

- Отсутствует паспорт готовности ООО «ПКП «Синергия», ввиду неготовности данной теплоснабжающей организации к отопительному периоду 2020-2021 годов.

ООО «ПКП «Синергия» - 4 нарушения, перенесены на более поздний срок – 31.12.2020, по 39 нарушениям предоставлены документы об устранении.

Грубые нарушения: отсутствуют режимные карты ХВО, отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию одного источника теплоснабжения.

- Городской округ Верхняя Пышма

- Акт от 23.09.2020 № 1/5 и паспорт готовности к отопительному периоду 2020/2021г.  АО «УТС» с выводом комиссии о готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. выданы неправомерно ввиду наличия нарушений требований Правил готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 12.03.2013 г.№103.

АО «УТС» -16 нарушений не устранено (два предписания – 5 и 11 нарушений). 11 нарушений перенесены на более поздний срок – 31.12.2020.

Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию 3 источников тепловой энергии.

- Городской округ Дегтярск

- Неготовность теплоснабжающей организации МУП «ТСК» ГО Дегтярск  к работе в отопительный период установлена комиссией муниципального образования.

МУП «ТСК» ГО Дегтярск – отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию 3 источников тепловой энергии и выше названный проблемный вопрос.

- Красноуфимский округ

- Акт проверки и паспорт готовности МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский округ от 30.10.2020 выданы неправомерно ввиду наличия нарушений требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 12.03.2013 г.№103.

МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский округ - отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию 3 источников тепловой энергии

- Нижнесергинский муниципальный район – неготовность Дружиниского ГП и Кленовского ГП.

- Дружининское городское поселение

- Акт проверки готовности МУП «ЖКХ» с выводом комиссии муниципального образования о неготовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.

- Кленовское сельское поселение

- Акт проверки МУП «ЖКХ Наш Дом» к отопительному периоду 2020/2021 гг. от 28.08.2020 № 1 с выводом комиссии Кленовского СП о неготовности.

- Волчанский городской округ

- Акты проверки МУП «Волчанский ТЭК», ВМЗ филиал ОАО НПК «УВЗ им. Ф.Э. Дзержинского» с выводом комиссии о готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. выдан неправомерно ввиду наличия нарушений требований Правил готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 12.03.2013 .№103.

МУП «Волчанский ТЭК» - отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию одного источника теплоснабжения. Документы направлены в Ростехнадзор.

- Ивдельский городской округ

- Акт проверки МУП «Тепловодоснабжение» с выводом комиссии о готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. выдан неправомерно ввиду наличия нарушений требований Правил готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

МУП «Тепловодоснабжение» - конкурсный управляющий уведомил Ростехнадзор, что нарушения устранять не будет.

- Городской округ Карпинск

- Не оформлен паспорт теплоснабжающей организации МУП «Ресурс», акт готовности к отопительному периоду 2020/2021 гг. отрицательный.

- Не оформлены 4 паспорта потребителей тепловой энергии при наличии актов готовности к отопительному периоду 2020/2021 гг.

- Городской округ Красноуральск

- Акт проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 гг ООО «ГУП «Газовые сети» от 08.09.2020 с выводом комиссии муниципального образования о неготовности данной теплоснабжающей организации.

- Североуральский городской округ

- Акт проверки МУП «Комэнергоресурс» с выводом комиссии о готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. выдан неправомерно ввиду наличия нарушений требований Правил готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

- Серовский городской округ

- Акт проверки ООО «Вертикаль» с выводом комиссии о готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. выдан неправомерно ввиду наличия нарушений требований Правил готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

ООО «Вертикаль» - отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию одного источника тепловой энергии и выше названный проблемный вопрос.

- Белоярский городской округ

- Акт проверки готовности МУП «Теплоснабжение» от 16 октября 2020 года с выводом комиссии муниципального образования к отопительному периоду 2020-2021 годов.

МУП «Теплоснабжение» - отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию 6 источников тепловой энергии, что является выше названным проблемным вопросом.

- Городской округ Богданович

- Акт повторной проверки готовности от 30.10.2020 № 3п-ТС Муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжающая организация городского округа Богданович» с выводом комиссии муниципального образования о неготовности.

МУП «ТСО ГО Богданович» - 38 нарушений перенесены на более поздний срок – 31.12.2020.

- Каменский городской округ

- Акт проверки № 74 от 18.09.2020 ООО ТК «Система» к отопительному периоду 2020/2021 года с выводом комиссии муниципального образования о неготовности.

ООО ТК «Система» - 44 нарушения перенесены на более поздний срок – 31.12.2020.

- Отсутствуют графики аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии у потребителей, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, согласованные с органом местного самоуправления Каменского ГО.

- Отсутствует документ, устанавливающий норматив запаса топлива на всех теплоисточниках Каменского ГО.

- Городской округ Сухой Лог

- Акт проверки МУП «Жилкомсервис-СЛ» к отопительному периоду 2020/2021 года с выводом комиссии муниципального образования о неготовности.

Основной причиной невыдачи паспорта готовности муниципальным образованиям явилась неготовность теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования.

Челябинская область

На территории Челябинской области число объектов энергетики, осуществляющих электро-теплоснабжение населения и объектов социальной сферы составляет: 14 электростанций, 24 электросетевых организаций, 835 отопительно-производственных и отопительных котельных, 190 теплоснабжающих и 14 теплосетевых организаций.

В ходе проведенных проверок выявлено 1083 нарушений требований действующих нормативных документов в сфере безопасности энергоустановок и сетей, 14296 нарушения выявлено за аналогичный период 2019 год.

К административной ответственности привлечено 225 правонарушителей, наложено штрафов на общую сумму 1467 тыс. рублей.

Ход подготовки объектов теплоснабжения и электроэнергетики.

По поручению Правительства Российской Федерации Уральским управлением Ростехнадзора проведено 21 (8 субъектов электроэнергетики (8 генераций и 6 электросетевых организаций), 12 теплоснабжающих организаций и 1 теплосетевая организация).

По результатам проведения 25 проверок теплоснабжающих и теплосетевых организаций  выявлено 1083 нарушения, вынесено 31 постановление о привлечении к административной ответственности (11 в отношении юридических лиц и 20 в отношении должностного лица).

При проверке 3 организаций нарушения не выявлены, в том числе:

Муниципальное унитарное предприятие Скалистское жилищно-коммунального хозяйства "Троицко-совхозное сельское поселение" при проверке готовности в 2019-2020 году выявлено 13 нарушений, в этом году на момент проведения проверки все нарушения устранены, в том числе 27.08.2020 получено разрешение на допуск в эксплуатацию котельной п. Скалистый.

По результатам проверки составлен акт.

2 организации - Аргаяшское муниципальное унитарное предприятие водоканализационного хозяйства передало тепловые сети в администрацию с. Аргаяш и УМП Малахит с. Степное, Верхнеуральского района не являются на момент проверки теплосетевой и теплоснабжающей организацией соответственно.

Подготовлено письмо по включению в состав комиссии муниципального образования Аргаяшского сельского поселения представителя Уральского управления Ростехнадзора по оценке готовности вновь определенной теплосетевой организации, для эксплуатации тепловых сетей с. Аргаяш.

При проверке  9 теплоснабжающих организаций выявлено 116 нарушений обязательных требований в сфере теплоснабжения, составлено 9 протоколов по ст. 9.11 КоАП РФ (6 - на юридическое лицо, 3 - на должностные лица), вынесено 9 постановлений по ст. 9.11 КоАП РФ, в том числе 6 - на юридическое лицо (1- предупреждение, 5 – в виде штрафа на сумму 100 тыс руб.), 3 постановления на должностные лица в виде штрафа на сумму 6 тыс. руб.

Оценка готовности муниципальных образований.

По состоянию на 15 ноября 2019 года Уральским управлением Ростехнадзора проведено 252 проверки муниципальных образований. Из них паспорта готовности получили 247  муниципальных образований (в 2019 году – 223), не готовы 5 муниципальных образования (в 2018 году – 24).

Не готовы к отопительному периоду 2020-2021 годов следующие муниципальные образования:

1. Златоустовский городской округ.

Акт проверки и паспорт готовности ООО «ЗЭМЗ-Энерго» выдан не правомерно, ввиду наличия нарушений требований пп. 4 п. 18; пп. 3, пп. 4 п. 13 «Правил оценки готовности к отопительному периоду» утвержденные приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 (отсутствует резервное топливное хозяйство и отсутствует нормативный запас резервного топлива).

2. Агаповский муниципальный район.

3. Магнитное сельское поселение Агаповского района.

- Акт проверки объектов МП «ЖКХ Агаповское» с выводом комиссии о готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. выдан неправомерно ввиду наличия нарушений требований пп. 2 п. 13 Правил готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 12.03.2013 г.№103, а именно: неправильно определена готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения ввиду отсутствия разрешения на допуск в эксплуатацию котельной ж.д. ст. Субутак;

- Отсутствуют паспорта потребителей тепловой энергии при наличии актов готовности к отопительному периоду всех потребителей согласно перечню, нарушены требования пп. 4 п. 18, п. 9, п. 10 Правил готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 12.03.2013 г.№103.

4. Первомайское сельское поселение Агаповского района.

Акт проверки объектов МП «ЖКХ Агаповское» с выводом комиссии о готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. выдан неправомерно ввиду наличия нарушений требований пп. 2 п. 13 Правил готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 12.03.2013 г.№103, а именно: неправильно определена готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения ввиду отсутствия разрешения на допуск в эксплуатацию котельной п. Просторный.

5.Приморское сельское поселение Агаповского района.

- Отсутствует утвержденный график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей теплоснабжающей организации ООО «Приморский водоканал», нарушение требований пп. 4 п. 18, пп. 11 п. 13 «Правил оценки готовности к отопительному периоду» утвержденные приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103;

- Отсутствует Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно- строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления теплоснабжающей организации ООО «Приморский водоканал», нарушение требований пп. 4 п. 18, пп. 11 п. 13 «Правил оценки готовности к отопительному периоду» утвержденные приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.

Курганская область.

На территории Курганской области число объектов энергетики, осуществляющих электро-теплоснабжение населения и объектов социальной сферы составляет: 3 электростанции, 1 электросетевая организация, 906 отопительно-производственных и отопительных котельных, 76 теплоснабжающих и 3 теплосетевых организаций.

Проведены 22 внеплановые проверки субъектов электроэнергетики и теплоснабжающих организаций Курганской области. Выявлено 1749 нарушений обязательных требований норм и правил (объекты комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – 153 нарушения, электросетевая организация – 1026 нарушений, теплоснабжающие организации – 570 нарушения). Вынесено 88 постановлений о привлечении к административной ответственности (13 в отношении юридических лиц и 75 в отношении должностных лиц).

За аналогичный период предыдущего года Управлением проведено 29 внеплановых выездных проверок субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций Курганской области. Выявлено 1788 нарушений обязательных требований норм и правил (объекты комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – 115 нарушений, электросетевые организации – 620 нарушения, теплоснабжающие организации – 1053 нарушения). Вынесено 108 постановлений о привлечении к административной ответственности (27 в отношении юридических лиц и 81 в отношении должностных лиц).

Ход подготовки объектов теплоснабжения и электроэнергетики.

По поручению Правительства Российской Федерации Уральским управлением Ростехнадзора проведены 22 внеплановые проверки субъектов электроэнергетики и теплоснабжающих организаций Курганской области. Выявлено 1749 нарушений обязательных требований норм и правил (объекты комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – 153 нарушения, электросетевая организация – 1026 нарушений, теплоснабжающие организации – 570 нарушения). Вынесено 88 постановлений о привлечении к административной ответственности (13 в отношении юридических лиц и 75 в отношении должностных лиц).

Контроль выполнения ранее выданных предписаний.

По состоянию на 01 декабря 2020 года по ходатайствам организаций проведено 7 проверок выполнения ранее выданных предписаний, срок для исполнения которых истек. В результате проведенных проверок установлено, что 1301 нарушение устранено.

В соответствии с пункта 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 Управлением принято решение о переносе сроков исполнения ранее выданных предписаний на более поздний срок - 31 декабря 2020 года для 1 субъекта электроэнергетики и 1 теплоснабжающей организации. Общее количество нарушений, перенесенных на более поздний срок – 15. Соответственно, данные нарушения не устранены в установленный срок.

2 теплоснабжающими организациями и 1 субъектом электроэнергетики в адрес Управления направлены уведомления об устранении части нарушений, указанных в ранее выданных предписаниях.

4 теплоснабжающих организации и 1 субъект электроэнергетики не предоставили сведения об устранении ранее выявленных нарушений

Оценка готовности муниципальных образований.

Общее количество муниципальных образований – 361, число муниципальных образований, которые подлежат оценке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов - 285, из них: городских округов – 17, муниципальных районов – 22, городских и сельских поселений – 246.

На 15 ноября 2020 года Управлением проведено 285 проверок муниципальных образований. Из них паспорта готовности получили 244 муниципальных образований (85,6%), признаны не готовыми – 41 муниципальных образования (14,4%).

За аналогичный период прошлого года паспорта готовности получили 256 муниципальных образований (77%), признаны не готовыми 77 (23%).  Готовность муниципальных образований увеличилась на 8,6 %.

В соответствии с требованием пункта 11 Правил № 103 до 15 ноября 2020 года в 131 муниципальном образовании проведена повторная оценка готовности.

За аналогичный период прошлого года с заявлением о проведении повторной оценки готовности обратилось 103 муниципальных образований, из них 21 муниципальное образование (20,4 %) в текущем году получили паспорта готовности в результате первоначальной оценки готовности. Что свидетельствует о более грамотном и качественном подходе к готовности муниципального образования к отопительному периоду.

3 муниципальных района (10 муниципальных образований), получившие паспорта готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов, в текущем году признаны неготовыми, это такие муниципальные районы как: Кетовский МР (Каширинское СП, Марковское СП, Садовское СП), Щучанский МР (городское поселение Щучье), Мишкинский МР (Введенское СП, Восходовское СП, Кировское СП).

Муниципальные районы которые систематически безответственно подходят к вопросу подготовки к отопительному периоду, фиктивно проводят оценку теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, и признаны неготовыми к текущему отопительному периоду, как и к отопительному периоду 2019-2020 годов: Альменевский муниципальный район (9 сельских поселений), Частоозерский муниципальный район (5 сельских поселений), Притобольный муниципальный район (12 сельских поселений).

Также хотелось отметить муниципальные образования, подошедшие с полной ответственностью к вопросу подготовки к отопительному периоду и получившие паспорта готовности: Макушинский муниципальный округ, Шумихинский муниципальный округ, Половинский муниципальный район, Лебяжьевский муниципальный район,  Звериноголовский муниципальный район, Далматовский муниципальный район, Каргапольский муниципальный район, Юргамышский муниципальный район, Мокроусовский муниципальный район, Шатровский муниципальный район, Куртамышский муниципальный район, Сафакулевский муниципальный район, городской округ Шадринск, Далматовский муниципальный район, Целинный муниципальный район.

Предложения по улучшению контрольно-профилактической работы:

1. Необходима разработка и принятие нормативных документов, определяющих порядок организации работы должностных лиц, осуществляющих энергетический надзор, их права и обязанности при выполнении следующих функций, входящих в компетенцию Ростехнадзора:

- техническое освидетельствование оборудования, зданий и сооружений, технологических систем, входящих в состав энергообъекта (с учетом специфики устройства и особенностей эксплуатации объектов генерации и объектов электросетевого хозяйства);

-  выдача разрешений на подачу напряжения для проведения пусконаладочных работ;

- выдача заключений о наличии (отсутствии) возможности технологического присоединения, предусмотренных Правилами технологического присоединения (п.31), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.04г. №861;

- порядок согласования сроков ремонта объектов электросетевого хозяйства, предусмотренного Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (п.31.6), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.04г. №861.

2. Предлагается пересмотреть Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок, утверждённый приказом Ростехнадзора от 07.04.2008г. № 212 в связи с тем, что некоторые положения Порядка устарели или противоречат требованиям Правил технологического присоединения, утв. постановлением Правительства №861, в том числе предоставление заявителем:

-  акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки;

-  справки о выполнении технических условий;

- сертификатов соответствия (законодательно введена также процедура декларирования соответствия); и т.д.

3. Установить обоснованные нормативы времени для качественного обследования инспекторами  объектов электроэнергетики и теплоснабжения, исходя из количества поднадзорных объектов, энергоёмкости, мощности, удаленности и других характеристик.

4. Привести в соответствие и чётко разграничить требования документов по промышленной и энергетической безопасности. Для этого необходимо принятие соответствующих технических регламентов, исключив дублирование требований энергетической и промышленной безопасности.

5. Исключить из процедуры допуска в эксплуатацию тепловые энергоустановки потребителей мощностью до 1 Гкал включительно с целью снижения нагрузки на малый и средний бизнес.

6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004г. № 79-ФЗ 
«О государственной службе Российской Федерации» в полной мере обеспечить надлежащие организационно-технические условия (укомплектование рабочего места инспектора современной оргтехникой) для исполнения должностных обязанностей государственным инспектором.

4. Характеристика состояния безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики

Декларирование безопасности гидротехнических сооружений.

Декларирование безопасности гидротехнических сооружений (далее - ГТС) в 2020 году осуществлялось в соответствии с письмом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23.12.2019 № 00-06-05/553 «О декларировании безопасности гидротехнических сооружений в 2020 году».

Согласно перечню объектов в 2020 году на территории Свердловской, Челябинской и Курганской областей декларированию безопасности подлежали 41 ГТС.

Из них, представлены в орган надзора декларации безопасности ГТС по 33 объектам, при этом по 8 ГТС  в орган надзора декларации безопасности на рассмотрение не представлены.

Собственникам ГТС и эксплуатирующим организациям, допустившим срыв сроков представления документов по декларированию безопасности ГТС, сотрудниками Управления направлены соответствующие предостережения (с учетом требований, изложенных в постановлении Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях разрешительной деятельности в 2020 году»).

Осуществление мероприятий по выявлению ГТС не имеющих собственника (бесхозяйных сооружений)

По состоянию на 31.12.2020 года на территории Свердловской, Челябинской и Курганской областей учтено 4 бесхозяйных ГТС (в 2019 г. было учтено 4 бесхозяйных ГТС).

По территории расположения: в Свердловской области – 1 ГТС (во IV кв. 2019 г. было учтено 1 ГТС), в Челябинской области – 2 ГТС (в IV кв. 2019 г. было учтено 2 ГТС),  в Курганской области – 1 ГТС (в IV кв. 2019 г. было учтено 1 ГТС).

Запланированные мероприятия по обеспечению безопасности бесхозяйных ГТС на территориях Свердловской, Челябинской и Курганской областей в настоящее время находятся в стадии реализации.

Работа по снижению количества бесхозяйных ГТС продолжается.

Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов

На 31.12.2020 численность ГТС, повреждение которых может привести к возникновению чрезвычайной ситуации, составляет 241 сооружение, из них в Свердловской области – 141, Челябинской области - 59,  Курганской области – 41  (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество поднадзорных ГТС составляло 254, по результатам преддекларационных обследований, проведенных в течение 2020 г., количество поднадзорных ГТС уменьшилось на 13 сооружений).

Данные по поднадзорным объектам приведены в таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Всего по Уральскому управлению за отчетный период | Свердловская область | Челябинская область | Курганская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество организаций. имеющих (эксплуатирующих) гидротехнические сооружения (ГТС) | 161 | 89 | 37 | 35 |
| 2 | Количество ГТС (комплексов ГТС) по классам. всего в том числе: | 241 | 141 | 59 | 41 |
| 2.1 | I класс | 11 | 6 | 5 | 0 |
| 2.2 | II класс | 34 | 22 | 11 | 1 |
| 2.3 | III класс | 184 | 107 | 38 | 39 |
| 2.4 | IV класс | 12 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Количество комплексов ГТС промышленности | 37 | 26 | 11 | 0 |
| 4 | Количество комплексов ГТС объектов энергетики | 21 | 14 | 6 | 1 |
| 5 | Количество ГТС водохозяйственного комплекса | 183 | 101 | 42 | 40 |

По данным экспертных заключений на декларации безопасности ГТС,  актов преддекларационного обследования ГТС, уровень безопасности ГТС классифицирован:

- нормальный - 52 (21,5%), в том числе в Свердловской области – 34 ГТС, в Челябинской области – 14 ГТС, в Курганской области – 4 ГТС;

- пониженный –109 (45%), в том числе в Свердловской области – 66 ГТС, в Челябинской области – 31 ГТС, в Курганской области – 12 ГТС;

- неудовлетворительный – 57 (24%), в том числе в Свердловской области – 29 ГТС, в Челябинской области – 6 ГТС, в Курганской области –  22 ГТС;

- опасный  - 23 (9,5%), в том числе в Свердловской области – 12 ГТС, в Челябинской области – 8 ГТС, в Курганской области – 3 ГТС.

В территориальной аттестационной комиссии за отчетный период прошли проверку на знание правил, норм и инструкций, регламентирующих безопасную эксплуатацию ГТС 54 работника.

Организация проверок состояния безопасности ГТС поднадзорных предприятий и объектов выполнялась в соответствии с Планом работ Управления на 2020 год и поручениями центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

За отчетный период  2020 года проведено 174 мероприятий по контролю, в том числе: 22 проверки в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора, 14 плановых проверок,  27 внеплановых проверок, 111 преддекларационных и предпаводковых обследований ГТС.

Данные по основным показателям контрольно-надзорной деятельности по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности ГТС  за 2020 год (в сравнении с аналогичным периодом 2019 года) приведены в таблице:

| № п/п | Наименование показателей | Всего по Уральскому управлению |  |  | Свердловская область |  | Челябинская область |  | Курганская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | 2019г. | +/- | 2020г. | 2019г. | 2020г. | 2019г. | 2020г. | 2019г. |
| 1 | число проведенных мероприятий по контролю, из них: | 174 | 219 | -45 | 89 | 110 | 38 | 66 | 47 | 43 |
| 2 | всего проверок | 63 | 93 | -30 | 34 | 40 | 16 | 40 | 13 | 13 |
| 3 | плановых | 14 | 21 | -7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 8 |
| 4 | в режиме постоянного государственного надзора | 22 | 21 | 1 | 14 | 11 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | внеплановых, в том числе: | 27 | 51 | -24 | 16 | 24 | 5 | 22 | 6 | 5 |
| 6 | по проверке выполнения предписаний | 26 | 39 | -13 | 15 | 15 | 5 | 19 | 6 | 5 |
| 7 | количество проверок инициированных обращением заявителя | 111 | 126 | -15 | 55 | 70 | 22 | 26 | 34 | 30 |
| 8 | число выявленных правонарушений | 215 | 222 | -7 | 103 | 52 | 63 | 118 | 49 | 52 |
| 9 | общее количество административных наказаний | 27 | 47 | -20 | 13 | 18 | 8 | 20 | 6 | 9 |
| 10 | общая сумма наложенных штрафов, тыс. руб. | 1168 | 1508 | -340 | 664 | 305 | 384 | 1031 | 120 | 172 |
| 11 | количество инспекторского состава | 4 | 5 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | количество проверок на инспектора в месяц | 1,3 | 1,6 | -0,3 | 2,8 | 1,7 | 0,7 | 1,7 | 1,1 | 1,1 |
| 13 | Количество выявленных правонарушений на 1 проверку | 3,4 | 2,4 | 1 | 3 | 1,3 | 1,9 | 3 | 3,8 | 4 |

Анализ основных показателей надзорной и контрольной деятельности Управления показывает, что количество проведенных мероприятий по контролю в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 45 мероприятий по причине введения ограничительных мер из-за COVID-19 (за 2020 год проведено 174 мероприятий, за аналогичный период прошлого года -  219 мероприятий).

Выявлено 215 правонарушений (за аналогичный период прошлого года  выявлено – 222 правонарушения).

Анализ нарушений, выявленных при проверках, показывает, что наибольшее количество нарушений связано:

- несоответствием проекту и нормативным документам квалификационного уровня службы эксплуатации ГТС;

- отсутствием согласованных правил эксплуатации ГТС;

- наличием неисправностей гидромеханического оборудования.

За отчетный период сотрудниками Управления возбуждено 27 дел об административных правонарушениях (за 2019 год возбуждено 47 дел), из них – 14 дел при проведении плановых проверок, 6 дел при проведении внеплановых проверок, 7 дел при осуществлении режима постоянного государственного надзора.

Общая сумма наложенных административных штрафов за отчетный период составила 1168 тыс. руб., из них:

- уплаченных (взысканных) - 688 тыс. руб.;

- срок по оплате не истек - 220 тыс. руб.;

- находятся на обжаловании в судебных инстанциях – 260 тыс. руб.

Санкции по приостановке деятельности предприятий по ст. 9.2 КоАП РФ не применялись в связи с отсутствием достаточных оснований (данные о наличии угрозы жизни или здоровью людей, наступления техногенной катастрофы, причинение существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды и др.).

Материалы об административном правонарушении в следственные органы не передавались ввиду отсутствия необходимости.

5. Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

Количество поднадзорных объектов – 126, из которых 43 объекта находятся в Свердловской области, 7 объектов в Курганской области и 76 объектов - в Челябинской области.

Характеристика поднадзорных объектов, с разбивкой по статьям Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», определяющим полномочия при государственном строительном надзоре приведена в таблице 1.

Таблица 1.

| Статья Градостроительного кодекса | Расшифровка статьи Градостроительного кодекса | Количество объектов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уральское управление Ростехнадзора | Свердловская область | Курганская область | Челябинская область |
| Ст. 48.1 ч.1 п. 10.1 | Тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ст 48.1 ч. 1 п 11(в) | Опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы | 30 | 9 | 0 | 21 |
| Ст 48.1 ч. 1 п.11(а) | Опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества; | 27 | 13 | 6 | 8 |
| Ст 48.1 ч. 1 п.11(б) | Опасные производственные объекты, на которых получаются расплавы металлов. | 7 | 2 | 0 | 5 |
| Ст. 48.1 ч.1 п.4 | Линии электропередач и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 кВ и более | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ст. 48.1 ч.1 п.5 | Объекты космической инфраструктуры | 2 | 0 | 0 | 2 |
|  | Объекты обороны и безопасности | 5 | 3 | 0 | 2 |
|  | Автомобильные дороги федерального значения | 6 | 1 | 0 | 5 |
|  | Объекты, связанные с размещением и обезвреживанием отходов I – V классов опасности | 4 | 0 | 0 | 4 |
|  | Иные объекты, определенные правительством РФ | 14 | 1 | 1 | 12 |
| Ст. 48.1 ч.1 п.7 | Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования | 10 | 2 | 0 | 8 |
| Ст. 48.1 ч.1 п.8 | Метрополитены | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ст. 48.1 ч.1 п.2 | Гидротехнические сооружения I и II классов | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Ст. 48.1 ч.1 п.3 | Сооружения связи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ст. 48.1 ч.1 п.6 | Объекты авиационной инфраструктуры | 7 | 2 | 0 | 5 |
| Ст. 48.1 ч.2 | Уникальные объекты | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Итого: |  | 126 | 43 | 7 | 76 |

Показатели проверок объектов капитального строительства.

За 12 месяцев 2020 года Управлением проведена 221 проверка, выявлено 465 нарушений требований проектной документации при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, иных нормативных правовых актов, выдано 99 предписаний.

Из 465 нарушений 190 выявлено в ходе проверок, осуществленных в рамках выполнения программ проверок и 275 по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Выявлено 9 нарушений требований в сфере охраны окружающей среды, 11 нарушений санитарно-эпидемиологических требований и 10 нарушений требований пожарной безопасности.

Данные проверок отражены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | Количество проверок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уральское управление Ростехнадзора | Свердловская область | Курганская область | Челябинская область |
| Общее количество проверок, проведенных за отчетный период, в том числе по основаниям: | 221 | 80 | 8 | 133 |
| - По программе проведения проверок | 113 | 48 | 8 | 57 |
| - На основании получения извещения о начале строительства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - На основании получения извещения о сроках завершения работ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - На основании получения извещения об устранении нарушений | 69 | 24 | 0 | 45 |
| - На основании получения извещения об окончании строительства | 37 | 7 | 0 | 30 |
| - На основании получения обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления | 2 | 1 | 0 | 1 |

Характеристики выявленных нарушений требований проектной документации, иных нормативных правовых актов и проектной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, а также наложенных административных наказаний.

Основные нарушения, выявляемые при проведении проверок, следующие:

- нарушение требований проектной документации;

- нарушение установленного порядка строительства;

- нарушение требований в сфере охраны окружающей среды;

- нарушение санитарно-эпидемиологических требований;

- нарушение требований пожарной безопасности.

За нарушения, выявленные при проведении проверок, к административной ответственности привлечено 44 юридических лица и 13 должностных лиц, наложено 26 административных штрафов, вынесено 31 предупреждение.

Общая сумма административных штрафов за отчетный период составила 3095 тыс. руб., из них: на должностное лицо – 20 тыс. руб. и 3075 тыс. руб. – на юридическое лицо.

Количество выданных заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства установленным требованиям – 22, из которых 5 заключений выдано в Свердловской области и 17 заключений - в Челябинской области.

Количество объектов, государственный строительный надзор при строительстве (реконструкции) которых был прекращен по иным основаниям, без выдачи заключения о соответствии объекта капитального строительства установленным требованиям – 14. Организации подали письма в адрес Уральского управления Ростехнадзора о снятии с учета объектов капитального строительства.

Основные причины снятия объектов капитального строительства с контроля следующие:

- отзыв извещений о начале строительства в связи с отказом организации от дальнейшей реализации проекта по строительству объектов капитального строительства.

Количественные показатели выявленных аварийных ситуаций при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте.

За 12 месяцев 2020 года сообщений об аварийных ситуациях на поднадзорных объектах капитального строительства не поступало.

Анализ основных показателей надзора за саморегулируемыми организациями в строительстве.

За 12 месяцев 2020 года Уральским управлением Ростехнадзора проведена 1 проверка выполнения предписания в отношении саморегулируемой организации. Нарушения саморегулируемой организацией устранены. За аналогичный период 2019 года не проведено ни одной проверки.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Государственный строительный надзор за 12 месяцев 2020 года осуществлялся на четырех объектах капитального строительства, находящихся в ведении предприятий оборонно-промышленного комплекса. Сведения о предприятиях и результатах проверок на них отражены в таблице.

| Наименование организации ОПК | Основание проведения проверки (план, обращение, выполнение предписания, постоянный надзор или др.) | Форма проведения проверки (документарная, выездная) | Выявлено правонарушений, ед. | Количество административных наказаний, наложенных по итогам проверки, ед. | Сумма наложенного штрафа, тыс.руб | Сумма взысканного штрафа, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акционерное общество "Научно-Производственная Корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" | Программа проверок | выездная | 0 |  |  |  |
| Научно-исследовательский институт машиностроения, г. Нижняя Салда, Свердловская область | Программа проверок | выездная | 9 |  |  |  |
| АО «Завод Пластмасс» | Извещение об окончании реконструкции | выездная | 15 | предупреждение |  |  |
| АО «Завод Пластмасс» | Извещение об устранении, на основании извещения об окончании реконструкции | выездная | 0 |  |  |  |
| АО «Завод Пластмасс» | Извещение об окончании реконструкции | выездная | 0 |  |  |  |
| Научно-исследовательский институт машиностроения, г. Нижняя Салда, Свердловская область | Программа проверок | выездная | 0 |  |  |  |
| Научно-исследовательский институт машиностроения, г. Нижняя Салда, Свердловская область | Программа проверок | выездная | 0 |  |  |  |
| Акционерное общество "Научно-Производственная Корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" | Программа проверок | выездная | 0 |  |  |  |
| Научно-исследовательский институт машиностроения, г. Нижняя Салда, Свердловская область | Программа проверок | выездная | 0 |  |  |  |
| Научно-исследовательский институт машиностроения, г. Нижняя Салда, Свердловская область | Программа проверок | выездная | 0 |  |  |  |
| АО «Завод Пластмасс» | Программа проверок | Выездная | 2 |  |  |  |
| АО СКБ «Турбина» | Программа проверок | Выездная | 1 |  |  |  |
| АО СКБ «Турбина» | Программа проверок | Выездная | 1 |  |  |  |
| АО СКБ «Турбина» | Программа проверок | Выездная | 1 |  |  |  |
| Научно-исследовательский институт машиностроения, г. Нижняя Салда, Свердловская область | Программа проверок | выездная | 0 |  |  |  |
| Научно-исследовательский институт машиностроения, г. Нижняя Салда, Свердловская область | Извещение об устранении | выездная | 0 |  |  |  |
| Научно-исследовательский институт машиностроения, г. Нижняя Салда, Свердловская область | Программа проверок | выездная | 0 |  |  |  |
| Научно-исследовательский институт машиностроения, г. Нижняя Салда, Свердловская область | Извещение об устранении | выездная | 0 |  |  |  |
| Акционерное общество "Научно-Производственная Корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" | Программа проверок | выездная | 0 |  |  |  |
| АО СКБ «Турбина» | Программа проверок | Выездная | 0 |  |  |  |
| АО СКБ «Турбина» | Программа проверок | Выездная | 0 |  |  |  |
| АО СКБ «Турбина» | Программа проверок | Выездная | 0 |  |  |  |
| АО СКБ «Турбина» | Программа проверок | Выездная | 0 |  |  |  |
| АО СКБ «Турбина» | Программа проверок | Выездная | 10 |  |  |  |
| АО СКБ «Турбина» | Программа проверок | Выездная | 7 |  |  |  |

6. Организация взаимодействия с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

За 12 мес. 2020г. Уральское управление Ростехнадзора (далее - Управление) в соответствии с приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.01.2005 г. № 3 и от 18.04.2006 г. № 341 «Об организации взаимодействия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах по направлениям технологического и экологического надзора» обеспечивало обобщение, подготовку и предоставление в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (далее - УФО) информационных материалов по вопросам, входящим в компетенцию Ростехнадзора.

Письмом аппарата полномочного представителя Президента РФ в УФО от 10.02.2020 №А54-1092 Вх.№ 332/4266 от 11.02.2020 утвержден график представления информационно-аналитических материалов территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в 2020 году.

Налажено взаимодействие (участие в совещаниях, подготовка и представление запрашиваемой информации, а также в инициативном порядке) с главными федеральными инспекторами аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в УФО. В соответствии с планами работы Управления на 2020 год и по запросам аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в полном объеме предоставляются информационные материалы.

Свердловская область.

За отчетный период по запросам  аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации  в УФО подразделением Уральского управления Ростехнадзора в Свердловской области представлена следующая информация:

-  Главному федеральному инспектору по Свердловской области  А.И. Руцинскому статистическая   информация о результатах контрольно-надзорной  деятельности Уральского управления Ростехнадзора (Свердловская область) за  2019 год. (исх.№ 332-3080 от 03.03.2020);

- о готовности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Уральского федерального округа, к безаварийному пропуску паводковых вод и обеспечению безопасности гидротехнических сооружений в период весенне-летнего половодья. (исх.№332-3373 от 05.03.2020);

- информация «Анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Уральского управления Ростехнадзора  за 12 месяцев 2019 г.» (исх.№332-5776 от 30.03.2020);

- информация «О результатах проверок готовности к отопительному сезону муниципальных образований» (исх.№ 332-23550 от 16.11.2020).

Руководитель Уральского управления  Ростехнадзора  принял  участие:

13.03.2020 состоялось заседание региональной коллегии федеральных органов исполнительной власти в Свердловской области при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Были рассмотрены вопросы:

- о межведомственном взаимодействии территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Свердловской области при организации работы по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции;

- о результатах контрольно-надзорной деятельности аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе во втором полугодии 2019 года.

Челябинская область.

В соответствии с приказами Федеральной службы по экологическому, техно-логическому и атомному надзору от 3 января 2005г. № 3 и от 18 апреля 2006г. № 341 «Об организации взаимодействия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с полномочными представителями Прези-дента Российской Федерации в федеральных округах по направлениям технологи-ческого и экологического надзора» Уральское Управление Ростехнадзора на территории Челябинской области осуществляет взаимодействие с аппаратом Полномочного представителя Президента РФ в УФО путем предоставления обязательной плановой и оперативной информации, ответов на запросы, участия в заседаниях и совещаниях, проводимых Полномочным представителем Президента РФ в УФО и главным федеральным инспектором по Челябинской области.

Курганская область.

В соответствии с Графиком предоставления информационно-аналитических материалов в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, утвержденным 29.12.2017, Уральским управлением Ростехнадзора (Курганская обл.) предоставлены сведения о мерах по реализации Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» за 2020 г.

Главному Федеральному инспектору по Курганской области полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе направлена информация о результатах деятельности Курганского подразделения Уральского управления Ростехнадзора за 2019 год по форме №1-Контроль.

Руководство Уральского управления Ростехнадзора (Курганская область) приняло участие в совещании у полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в режиме видеоконференции по вопросу: «О мерах, принимаемых органами власти, по подготовке к весеннему половодью и безаварийному пропуску паводковых вод в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа».

Главному Федеральному инспектору по Курганской области полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе направлена информация об отсутствии полномочий Ростехнадзора по надзору в сфере деятельности по обращению с отходами.

Главному Федеральному инспектору по Курганской области полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе направлена информация об отсутствии поднадзорных объектов (котельных), расположенных в многоквартирных домах, доложено о ходе подготовки муниципальных образований Курганской области к отопительному сезону 2020-2021, предоставлена информация о соответствии нормам промышленной безопасности оборудования для хранения и газификации кислорода в медицинских учреждениях города Кургана.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000                    7. Выполнение поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости объектов

Горный надзор.

Надзор за объектами  горнорудной и нерудной  промышленности и за объектами производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения и средств инициирования

Инспекторским составом в ходе проводимых проверок проводятся проверки антитеррористической устойчивости опасных производственных объектов горнорудной промышленности.

На предприятиях изданы соответствующие приказы, назначены ответственные лица за обеспечение защиты от террористических актов, в мероприятиях по  локализации и ликвидации последствий аварий внесены позиции по отражению нападений на производственные объекты.

В результате мер, принимаемых предприятиями, правоохранительными и надзорными органами, за 12 месяцев 2020 года террористических проявлений на территории подконтрольных объектов не зарегистрировано.

При проведении проверок в режиме постоянного надзора проверяется антитеррористическая защищенность опасных производственных объектов.

За отчетный период инспекторским составом проведено 367 обследований объектов, на которых ведутся взрывные работы, из них: 5 плановых, 8 внеплановых, 354 в рамках постоянного надзора.

Инспекторским составом, контролирующим взрывные работы, в ходе проведения обследований выявлено 157 нарушений, связанных с оборотом ВМ.

За допущенные нарушения правил учёта и хранения ВМ наложено 18 административных наказаний  (штраф) на общую сумму 1085 тыс. рублей.

Проверки проводились в соответствии с приказом Ростехнадзора от 31.03.2008 № 186 «Об утверждении и введении в действие Общих требований по обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов».

В ходе проведения проверок проверялось состояние базисных и расходных складов ВМ, пропускной режим, средства охраны, наличие разрешительной документации на хранение, учет, транспортирование и испытание ВМ, а также выполнение мероприятий по физической защите опасных производственных объектов.

В ходе проверок установлено, что на всех предприятиях имеется необходимая разрешительная документация на хранение, транспортирование и использование взрывчатых материалов; предприятия укомплектованы персоналом, имеющим допуск к обращению с ВМ, разработаны и утверждены «Мероприятия по борьбе с терроризмом», в которых определены:

- ответственные руководители за организацию и проведение проверок защищенности опасных производственных объектов;

- порядок взаимодействия с органами исполнительной власти субъекта РФ с ФСБ, МВД, МЧС, ведомственными аварийно-спасательными службами, медицинскими учреждениями;

- порядок и сроки проверки наличия средств индивидуальной и коллективной защиты персонала, а также средств пожаротушения;

- мероприятия по исключению проникновения посторонних лиц на территорию предприятия, эксплуатирующего опасные производственные объекты (в том числе по усилению их ограждений);

- организация пропускного режима на предприятии;

- меры по дополнительным проверкам технологических коммуникаций, работоспособности систем противоаварийной защиты технических устройств, систем блокировок и сигнализацией.

Выполнение «Мероприятий по организации антитеррористической деятельности на территории Свердловской области», а также решений Межведомственного совещания при полномочном представителе Президента Российской Федерации в УрФО находятся под постоянным контролем инспекторского состава Управления.

Производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения и средств инициирования.

Все опасные производственные объекты (далее – ОПО), связанные с производством, хранением и применением ВМ, зарегистрированы в государственном реестре ОПО с присвоением соответствующего класса опасности. Организации, осуществляющие деятельность, связанную с обращением ВМ, имеют лицензии на осуществления указанных видов деятельности. В организациях, эксплуатирующих ОПО I и II классов опасности, разработаны и внедрены в установленном порядке системы управления промышленной безопасностью. Во всех организациях разработаны Положения об организации производственного контроля, проектная документация, технические устройства соответствуют предъявляемым требованиям. При проведении проверок инспекторским составом оценивается проводимая предприятиями работа по производственному контролю.

В соответствии с требованиями законодательства в области страхования гражданской ответственности владельцами ОПО за причинение вреда в результате аварии, все предприятия, ведущие взрывные работы, заключили договора страхования в установленном порядке.

Руководители и специалисты предприятий, ведущих взрывные работы, аттестованы в области промышленной безопасности.

В соответствии с требованиями законодательства в области промышленной безопасности на ОПО I и II классов опасности разработаны декларации промышленной безопасности. Проектная документация, декларации промышленной безопасности, технические устройства, здания и сооружения на ОПО проходят необходимые экспертизы.

Руководствуясь Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также приказом Ростехнадзора от 31.03.2008 № 186 «Об утверждении и введении в действие Общих требований по обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов» в 2020 году инспекторским составом в рамках антитеррористической деятельности проводилась работа по контролю за обеспечением сохранности ВМ в поднадзорных организациях, повышению антитеррористической защищенности ОПО, связанных с производством, хранением и применением ВМ.

На предприятиях, эксплуатирующих ОПО, назначены ответственные лица за организацию защиты от возможных террористических актов, разработаны мероприятия по исключению проникновения посторонних лиц на территорию ОПО и т.д. С персоналом предприятий, проводится работа антитеррористической направленности: занятия, инструктажи, ознакомление с планом ликвидации аварий и др.

Особое внимание уделяется вопросам сокращения объемов перевозок промышленных взрывчатых материалов (далее – ВВ) за счет увеличения доли их производства из невзрывчатых компонентов в смесительно-зарядных машинах и на стационарных пунктах, расположенных вблизи мест производства взрывных работ.

Проводится систематическая разъяснительная работа в организациях по вопросам безопасного обращения с ВМ, обеспечения их учета и сохранности, мерам по противодействию терроризму. В организациях изданы соответствующие приказы, назначены ответственные лица за обеспечение защиты ОПО от террористических актов, в планы ликвидации аварий внесены позиции по отражению нападений на охраняемый объект.

В 2020 году случаев террористических актов на подконтрольных объектах не установлено.

Маркшейдерский контроль и надзор за безопасным недропользованием

В Уральском управлении в соответствии с указанием Правительства РФ и Ростехнадзора в рамках программы по борьбе с терроризмом  инспекторский состав, осуществляющий маркшейдерский контроль за ведением горных работ, участвует в осуществлении мероприятий постоянного государственного надзора на объектах повышенной опасности.

Работа инспекторского состава проводится в соответствии с Планом работы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Уральского управления Ростехнадзора на 2020 год.

На предприятиях изданы соответствующие приказы, назначены ответственные лица за обеспечение защиты от террористических актов, в Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий  аварий на ОПО внесены позиции по отражению нападений на производственные объекты.

В результате мер, принимаемых предприятиями, правоохранительными и надзорными органами, за 12 месяцев 2020 года террористических проявлений на территории подконтрольных объектов не зафиксировано.

Надзор за предприятиями угольной промышленности

На территорию  АО по добыче угля «Челябинская угольная компания» предприятия  исключен доступ посторонних лиц.   Попыток  проникновения на охраняемые территории извне за отчетный период не зарегистрировано.

Металлургический надзор.

За указанный период, инспекторами-металлургами Управления в ходе текущих лицензионных, комплексных, целевых, оперативных проверок были проведены проверки антитеррористической устойчивости металлургических предприятий Курганской, Свердловской, Челябинской областей. В ходе проверок установлено, что в целом состояние защищенности предприятий от возможных проявлений терроризма можно охарактеризовать как удовлетворительное. За текущий период поднадзорными предприятиями продолжает выполняться большое количество мероприятий направленных на усиление антитеррористической устойчивости предприятий. Мероприятия по антитеррору рекомендовались к исполнению территориальными органами Службы (металлургический надзор), а так же территориальными органами МЧС, МВД и ФСБ как непосредственно службам безопасности предприятий, так и генеральному руководству. Предприятиями проводится плановая работа по выполнению требований нормативных документов к складам (площадкам) на которых хранятся лома, обнаруженные в результате пиротехнического контроля и признанные опасными. В отношении других мероприятий, таких как развертывание стационарных и мобильных постов охраны, обеспечение охранников средствами связи и табельным оружием, видеонаблюдение, проведение тренировок, введение в состав охранных структур кинологических служб и др. можно констатировать что, в целом, предприятия с их выполнением, по необходимости, справились.

Кроме того, в планах работы производственного контроля на предприятиях металлургической отрасли предусмотрены проверки мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности ОПО от террористических актов. По результатам проверок предприятий графики и планы проверок выполняются.

Проверки антитеррористической устойчивости ОПО на предприятиях проводятся выборочно с участием инспекторов-металлургов.

Усилен контроль и надзор за состоянием антитеррористической защищенности на поднадзорных объектах, в том числе в части обеспечения охраны и контрольно-пропускного режима, учитывающего возможность возникновения риска в случае несанкционированных действий в отношении опасных объектов. Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечено участие в организации мониторинга состояния антитеррористической защищенности опасных производственных объектов. Приказами, либо иными распорядительными документами на подконтрольных предприятиях крупных металлургических холдингов (УГМК, ЕВРАЗ, РУСАЛ, РМК, ЧТПЗ др.) определен порядок проведения антитеррористических мероприятий, в том числе ограничивающих (предотвращающих) возможность несанкционированного вмешательства в технологический процесс, работу систем противоаварийной защиты, сигнализации и оповещения, а также ведение учета поступления и расходования опасных веществ на опасных объектах. Комиссиями предприятий проводятся проверки охранных и технологических служб в части выполнения разработанных антитеррористических мероприятий, соблюдения необходимого пропускного режима, обеспечения охраны объектов силами предприятий или вневедомственной охраны. Проводятся учебно-тренировочные занятия с персоналом по планам ликвидации аварий с проработкой сценариев возможных террористических актов и обучение по пресечению террористической деятельности и обеспечению устойчивой работы производств.

Организован учет и хранение эксплуатационной документации, предотвращение несанкционированного доступа в компьютерные базы данных. Проводятся анализы по уточнению перечней опасных участков, технического состояния основного технологического оборудования и технических устройств, схем коммуникаций  технологического и энергетического обеспечения объектов с определением мест расположения запорной, регулирующей отсечной и предохранительной арматуры.

Осуществляется контроль за состоянием резервного и дублирующего оборудования основных технологических процессов,   принимаются меры по защите объектов от воздействий террористического характера.

На  подконтрольных организациях  имеются   согласованные  в установленном порядке планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.

В ходе обследований руководителям предприятий указывается на необходимость наличия резервного (технически исправного) технологического оборудования, наличия средств защиты и средств аварийного – технического оснащения. По  выявленным  нарушениям  руководителям предприятий выдаются предписания, работники, допустившие нарушения требований промышленной безопасности подвергаются штрафным санкциям.

Инспекторским составом металлургического надзора в 2020 году было продолжено проведение проверок предприятий на предмет их готовности к противодействию террористическим актам.

В ходе проверок установлено:

- мероприятия, разработанные предприятиями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, в основном выполняются в установленные сроки;

- на предприятиях изданы приказы по усилению режима охраны и назначению круглосуточных дежурств руководителей, проведены специальные инструктажи персоналу;

- имеется телефонная связь дежурных с органами администрации, ФСБ, МВД, МЧС и государственной противопожарной службы;

- проведены тренировки персонала по планам ликвидации аварий с учетом возможных террористических проявлений;

- проведена ревизия наличия и состояния средств, материалов и оборудования для локализации возможных аварий;

- ужесточен порядок въезда автотранспорта на территорию предприятий:

- проведены проверки работоспособности охранной сигнализации на объектах;

- ужесточен пропускной режим;

- проверено состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры;

- обеспечено периодическое патрулирование территории объектов службами охраны предприятий в ночное время.

Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта

В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации и Федеральной антитеррористической комиссии, в соответствии требований ФЗ-116 от 21.07.1997             «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и во исполнение пунктов 7.1, 7.2 Протокола заседания Коллегии Ростехнадзора от 09.12.2015 при плановых проверках усилен контроль за состоянием защищенности на поднадзорных объектах в части предотвращения проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц.             При проведении проверок подконтрольных организаций особое внимание уделялось обеспечению охраны и контрольно-пропускного режима, оснащенности опасных производственных объектов системами охраны и сигнализации.

При проведении плановых и внеплановых проверок предприятий, в рамках компетенции Ростехнадзора, обращается повышенное внимание на состояние защищенности опасных производственных объектов магистрального трубопроводного транспорта, проверяется наличие ПЛЛАС и договоров на аварийно-диспетчерское обслуживание со специализированными организациями по утвержденным графикам проводятся тренировочные занятия с оценкой действия персонала по планам локализации                  и ликвидации возможных аварий и планам взаимодействия служб различного назначения по локализации и ликвидации возможных аварий. В целях оперативных действий                                   по локализации и ликвидации возможных аварий во всех подразделениях организованы звенья, оснащенные необходимым оборудованием для проведения аварийно-восстановительных работ.

За 12 месяцев 2020 года сообщений о несанкционированном доступе посторонних лиц на опасные производственные объекты, поднадзорные Управлению, не зафиксировано. Состояние антитеррористической устойчивости опасных производственных объектов можно считать удовлетворительным.

Надзор за объектами газораспределения и газопотребления

В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации и Федеральной антитеррористической комиссии, в соответствии требований ФЗ-116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и во исполнение пунктов 7.1, 7.2 Протокола заседания Коллегии Ростехнадзора от 09.12.2015 при плановых проверках  усилен контроль за состоянием защищенности на поднадзорных объектах в части предотвращения проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц. При проведении проверок подконтрольных организаций особое внимание уделялось обеспечению охраны и контрольно-пропускного режима,  оснащенности опасных производственных объектов системами охраны и сигнализации.

Свердловская область

Надзорная деятельность межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газового надзора  за эксплуатацией опасных производственных объектов подконтрольных предприятий осуществляется  на основании годового плана надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Уральского управления Ростехнадзора на 2020 год,  размещенного на официальном сайте  Генеральной прокуратуры РФ.

При проведении плановых и внеплановых проверок предприятий  в рамках компетенции Ростехнадзора обращается повышенное внимание на состояние защищенности опасных производственных объектов газораспределения и газопотребления, проверяется наличие ПЛЛА и  договоров на аварийно-диспетчерское обслуживание Аварийно-Диспетчерскими Службами специализированных организаций АО «Екатеринбурггаз», ОАО «Газпром Газораспределение Екатеринбург», АО «ГАЗЭКС»,  ГУП СО «Газовые сети», ЗАО «Регионгаз- Инвест».

В АДС газораспределительных организаций АО «ГАЗЭКС»,  АО «Екатеринбурггаз», ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург», ГУП СО «Газовые сети», ЗАО «Регионгаз-инвест»  по утвержденным графикам   проводятся тренировочные занятия с оценкой действия персонала по планам локализации и ликвидации возможных аварий и планам взаимодействия служб различного назначения по локализации и ликвидации возможных аварий.  В целях оперативных действий по локализации и ликвидации возможных аварий во всех подразделениях организованы звенья, оснащенные необходимым оборудованием для проведения аварийно-восстановительных работ.

Для обеспечения надежной охраны многие предприятия, эксплуатирующие  опасные производственные объекты газопотребления, имеют договоры с частными охранными предприятиями. Охрана отдельных предприятий осуществляется службами военизированной охраны (ЧОП). Имеются системы видеонаблюдения, исключающие несанкционированный доступ посторонних лиц на ОПО.

Также при обследованиях уделялось внимание обеспечению опасных производственных объектов системами охраны и сигнализации, а при строительстве и вводе в эксплуатацию 100% обеспеченность этих объектов системами сигнализаций.

За 12 месяцев  2020 года сообщений о несанкционированном  доступе посторонних лиц  на поднадзорные  опасные  производственные  объекты  не зафиксировано.

Челябинская область

При проведении плановых и внеплановых проверок предприятий, в рамках компетенции Ростехнадзора, обращается повышенное внимание на состояние защищенности опасных производственных объектов газораспределения и газопотребления, проверяется наличие планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и  договоров на аварийно-диспетчерское обеспечение со специализированными аварийно-диспетчерскими службами ОАО «Челябинскгоргаз» (ИНН 7451046106), ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» (ИНН 7453128989), ООО «Озерскгаз» (ИНН 7422030574), ОАО «Трансэнерго» (ИНН 7450036338), МУП МПОЭ г. Трехгорного (ИНН 7405000450), ООО «Магнитогорскгазстрой» (ИНН 7444009720), ООО «Классик» (ИНН 7452096131), ООО «Коелга-Сервис» (ИНН 7430008371), ООО «Индустриальный парк Станкомаш» (ИНН 7449059203),  по утвержденным графикам проводятся тренировочные занятия с оценкой действия персонала  по планам локализации и ликвидации возможных аварий. В целях оперативных действий по локализации и ликвидации возможных аварий во всех подразделениях организованы звенья, оснащенные необходимым оборудованием для проведения аварийно-восстановительных работ.

Для обеспечения надежной охраны предприятия, эксплуатирующие  опасные производственные объекты сетей газораспределения и газопотребления, имеют договоры с частными охранными предприятиями. Охрана отдельных предприятий осуществляется службами военизированной охраны. Имеются системы видеонаблюдения, исключающие несанкционированный доступ посторонних лиц на опасные производственные объекты.

Также при обследованиях уделяется внимание обеспечению опасных производственных объектов системами охраны и сигнализации, а при строительстве и вводе в эксплуатацию 100% обеспеченность этих объектов системами сигнализаций.

За 12 месяцев 2020 года сообщений о несанкционированном доступе посторонних лиц на опасные производственные объекты, поднадзорные Уральскому управлению Ростехнадзора,  не поступало.

При осуществлении надзорной деятельности, за соблюдением требований промышленной безопасности, на предприятиях и в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты сетей газораспределения и газопотребления,  инспекторским  составом  Челябинского отдела по газовому надзору, Магнитогорского и Златоустовского территориальных отделов, особое внимание уделялось за состоянием защищенности на поднадзорных объектах в части предотвращения проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц,  обеспечению охраны и контрольно-пропускного режима, оснащенности опасных производственных объектов системами охраны и сигнализации.

Проверки проводились в ходе лицензионных, плановых и внеплановых проверок предприятий: ООО «СервисЭнергоРемонт», ООО «Аквилон», ООО «Строймеханизация», ООО «Челябинская Уралтеплоизоляция», ООО «Еманжелинский хлеб», ООО «Новая Энергия», ООО «Старый Соболь и К», ООО «Квартал – Сервис», ООО «Капитал», ООО «Газпромикс», АО «Челябоблкоммунэнерго», ООО «Ресурс», ООО Черметуралавтоматика», ООО «Магнитогорскгазстрой», ООО «Новатэк-Челябинск», ООО «Трест Магнитострой», ООО «УралЭнергоРесурс», ООО «Цинковые покрытия», ООО «МХК», ООО «АЖАР», ООО «Объединение «Союзпищепром», ООО «Премиум-Ойл», ООО «Фабрика картонной продукции», МП ЖКХ «Агаповское», ООО «Сервис», ИП «Волчеметьев А.Ю.», ООО « Еткульский АБЗ», ИП «Куперберг А.В.», ООО «Газэнергосервис», ООО «Челябинский компрессорный завод», ООО «УЗГА».

Проверки, направленные на исключение возможности террористических воздействий и осуществление мероприятий по антитеррористической устойчивости организаций и предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты проводятся в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации и Федеральной    антитеррористической комиссии, в соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

В ходе обследований подконтрольных предприятий и организаций проверялось:

- наличие ответственных руководителей за организацию и обеспечение, проведение проверок защищенности опасных производственных объектов;

-  порядок и сроки проведения учебно-тренировочных занятий с персоналом по ликвидации аварийных ситуаций;

- порядок и сроки проверки наличия средств индивидуальной коллективной защиты персонала, а также средств пожаротушения;

- мероприятия по исключению проникновения посторонних лиц на территории предприятий и организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (в т. ч. усилению их ограждений);

- организация охраны и режима пропускной системы, проведение специальных инструктажей обслуживающему персоналу;

- наличие планов взаимодействия оперативных служб с органами местной администрации, ФСБ, МВД, ГОЧС и ПЧ;

- определение порядка въезда на территорию предприятий автотранспорта и места его стоянок.

Состояние антитеррористической устойчивости опасных производственных объектов можно считать удовлетворительным.

В ходе обследований постоянно проводятся проверки исполнения подконтрольными предприятиями статьи 15 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в части наличия договоров страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде.

По результатам обследований руководителям предприятий указывается на необходимость постоянного контроля за пропускным режимом, охраной, наличием связи и оповещения, наличием резервного (технически исправного) технологического оборудования, наличием средств защиты и средств аварийного и технического оснащения.

Курганская область.

За отчетный период инспекторами на предприятиях осуществляется проверка выполнения мероприятий по защите объектов от проявлений терроризма. При проведении плановых и внеплановых проверок предприятий,  в рамках компетенции Ростехнадзора, обращается повышенное внимание на состояние защищенности опасных производственных объектов газораспределения и газопотребления, проверяется наличие планов мероприятий по готовности к действиям по локализации аварий  и  договоров на аварийно-диспетчерское обслуживание со специализированными организациями.

В течение 12 месяцев 2020 года проведены  проверки состояния антитеррористической устойчивости на опасных производственных объектах ООО «Капитал», ООО «КЭМЗ», ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, ЗАО «Курганстальмост», АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой», ОАО «Автогенный завод», ЗАО «Шадринский пищекомбинат», ИП Палий А.А., АО «ШААЗ», ГБУ «Курганская областная ветеринарная лаборатория», ООО «Гранд-строй», ООО «ЖКХ Юго-Запад», АО «Аэропорт Курган», ООО «КППХГ», ООО «Уралтерракот», АО «Андреапольский НПЗ», ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Курганской области», ООО «Гонец 2000», ООО «Теплосеть», АО «Молоко», ООО «Колос», ИП Калетина А.Ю. и др.

В ходе обязательной проверки антитеррористической устойчивости предприятий к возможным террористическим проявлениям проверялось наличие планов мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, проведение учебно-тренировочных занятий с персоналом предприятий для обучения действиям в случае аварийной ситуации, наличие  финансовых средств и материальных ресурсов для устранения последствий возможных террористических проявлений и ликвидации аварий, возможность устранения  аварий. А также проверялась  возможность  доступа посторонних лиц на территории, где расположены опасные производственные объекты предприятий.

На ЗАО «Курганстальмост» имеется соглашение о содействии в обеспечении правопорядка с УМВД России по г. Кургану. Охрана и режим на предприятии обеспечивается ООО ЧОП «Мостовик». В целях противодействия угрозам террористических актов и несанкционированным действиям по вмешательству в ход технологических процессов на ЗАО «Курганстальмост» установлена система видеонаблюдения по периметру предприятия. На основной промплощадке периметр оборудован  сплошным ограждением. Допуск на территорию предприятия осуществляется через контрольно-пропускной пункт по пропускам установленного образца с использованием технических средств и ручных металлоискателей. На контрольно - проездных пунктах установлены постовые будки, оборудованные запирающимися воротами с сигнализацией, находящиеся под постоянным видеонаблюдением с записью на видеорегистратор. Все контрольно – пропускные пункты оборудованы носимыми металлодетекторами. На постах установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт центральной охраны  «Юпитер».  В течение года согласно графикам планово-предупредительных работ проводится работа по обслуживанию и обеспечению работоспособности систем противоаварийной защиты, блокировок и сигнализации.

Территория Курганского филиала ОАО «Автогенный завод» оборудована сплошным бетонным забором, оборудована охранной телевизионной системой. Въезд автомобильного транспорта на территорию предприятия и обратно осуществляется через проезд, оборудованный распашными воротами. В Курганском филиале ОАО «Автогенный завод» имеются в наличии организационно-распорядительные документы по организации защиты объектов от возможных террористических актов. На опасном производственном объекте обеспечено круглосуточное присутствие (нахождение) персонала.

Нарушений в части антитеррористической устойчивости предприятий не выявлено. В результате проведенных проверок установлено, что подконтрольные организации в основном выполняют мероприятия по предупреждению возможных террористических проявлений.

Надзор на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья

По Свердловской области.

За 12 месяцев 2020 года в ходе проверок на подконтрольных предприятиях в целях повышения эффективности надзорной деятельности, направленной на исключение возможности террористических воздействий на организации, предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты было уделено внимание обеспечению антитеррористической устойчивости ОПО. Контроль за состоянием защищенности опасных производственных объектов предприятий по хранению и переработке растительного сырья по Свердловской области от террористических актов осуществляется при проведении плановых и лицензионных проверках.

На большинстве подконтрольных предприятий организованы охранно-режимные мероприятия, которые выполняются в соответствии с указаниями контролирующих органов. Как правило, территории эксплуатирующих поднадзорные объекты предприятий ограждены, налажен пропускной режим, предприятия имеют охрану (ЧОП, вневедомственная охрана МВД, собственные службы охраны), внедрены системы видеонаблюдения и т.д.

В организациях изданы соответствующие приказы, назначены ответственные лица за обеспечение защиты опасных производственных объектов от террористических актов, в планы мероприятий по локализации и  ликвидации последствий аварии на ОПО внесены позиции по отражению нападений на охраняемый объект.

При проведении проверок подконтрольных предприятий инспекторским составом особое внимание уделяется:

- разработке мероприятий по организации взаимодействия руководства и персонала объекта с силовыми структурами, подразделениями МЧС России и правоохранительными органами по вопросам, связанным с профилактикой терроризма, организацией борьбы с террористическими проявлениями и ликвидацией их последствий;

- оценке риска возникновения аварий, обусловленных террористическими актами и криминальными проявлениями, как на самом объекте, так и на прилегающей к нему территории, транспортных магистралях и связанных с ними угрозами;

- анализу достаточности принятых мер поднадзорными организациями по предупреждению аварий, обусловленных террористическими актами, по обеспечению готовности организации к эксплуатации объекта, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на объекте.

В целях противодействия угрозам совершения террористических актов и несанкционированным действиям на ОПО ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» разработаны меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» применяются следующие мероприятия:

На ООО «Птицефабрика Среднеуральская» постоянно ведется работа по обеспечению комплексной безопасности, а также повышению степени защищенности опасных производственных от внешних проникновений, аварий и чрезвычайных ситуаций в этих целях:

- в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 04.11.2004 № 506 разработан и утвержден паспорт безопасности опасного объекта: «Цех по производству комбикормов».

На предприятии (в диспетчерских, дежурных службах и т.д.) имеются в наличии соответствующие инструкции о порядке действий при угрозе по телефону.

Разработаны планы и графики проведения учебно-тренировочных занятий с персоналом по локализации и ликвидации последствий возможных аварий, а также графики проверки опасных производственных объектов в вечернее, ночное время, в выходные и праздничные дни. Наряду с этим, в целях повышения защищенности объекта, на предприятии внедряются и действуют инженерно-технические средства охраны (ИТСО): системы телевизионного наблюдения с выводом сигнала в дежурные помещения охраны ПСО. Периметр территории производственного объекта – выполнен из железо-бетонных конструкций с установленной спиралью «Егоза», входные двери на территорию ОПО оснащены магнитными замками.

Проводятся ежедневные обходы и объезды подразделений и периметра предприятия сотрудниками ООО ЧОО «Азимут-ЕК».

Территория ООО «Птицефабрика Среднеуральская» оборудована 3 контрольно – пропускными пунктами (КПП) на которых задействованы ежесуточно 14 охранников ЧОО «Азимут-ЕК», установлен контрольно-пропускной режим, все транспортные средства при въезде (выезде) на территорию завода подлежат осмотру.

С 2015 года на предприятии реализовывается проект по внедрению системы видеонаблюдения, установлено 70 видеокамер на пешеходных, автотранспортных, КПП, ОПО. Ведется наблюдение за работой цехов и периметром предприятия.

Случаев террористических актов на поднадзорных предприятиях не зарегистрировано.

По Челябинской области.

На поднадзорных предприятиях проведена следующая работа по повышению защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений:

Приняты меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов, которое достигается охранными системами предприятий, ограничением доступа посторонних лиц на территорию ОПО, организацией пропускного режима, оснащением помещений средствами охранной сигнализации, использованием средств видеонаблюдения, а также внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами.

С целью недопущения несанкционированного проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты, расположенные на производственных площадках поднадзорных предприятий, в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организациями разрабатывается комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на эти цели, а именно:

разрабатываются локальные нормативные документы по организации пропускного внутриобъектового, противопожарного режима, мерам по антитеррору (планы, инструкции, приказы, положения и др.), организуется ведомственная или вневедомственная охрана, осуществляющая пропускной режим, на каждой производственной площадке с круглосуточным режимом работы, организуются контрольно-пропускные пункты (проходные) по пропуску людей и автотранспорта, проходные оборудуются системами контроля и управления доступом (СКУД) людей на предприятия, также проходные предприятий оборудуются техническими средствами охраны: металлическими воротами, автоматическими шлагбаумами, приборами охранной и пожарной сигнализации, системами видеонаблюдения за периметром и территорией производственных площадок;

в установленном порядке на предприятиях созданы и поддерживаются в пригодном к использованию состоянию системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, имеются средства локального оповещения об авариях (в число которых входят телефонная связь, пожарные извещатели, сирены, ревуны и др.);

проводится разъяснительная работа среди персонала предприятий, направленная на повышение бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях;

проводятся инструктажи с рабочими и служащими об антитеррористических действиях;

на поднадзорных предприятиях разработаны мероприятия «О мерах по противодействию терроризму»;

согласно разработанных графиков и планов проводятся учебные тревоги по «Плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах».

При обследованиях поднадзорных предприятий осуществлялась проверка выполнения мероприятий по защите объектов от проявлений терроризма.

Следует отметить, что на подконтрольных предприятиях и организациях вопросам повышения защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений уделяется должное внимание.

По Курганской области.

При проведении обследований предприятий, подконтрольных Курганскому отделу по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора, государственным инспектором регулярно проводится проверка выполнения «Мероприятий по противодействию терроризму», разрабатываемых на предприятиях в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». За отчётный период плановых проверок поднадзорных предприятий не было.

Надзор за химически опасными объектами и объектами спецхимии

По Свердловской области:

В целях противодействия угрозам совершения террористических актов и несанкционированным действиям в производствах, имеющих в своем составе химически опасные производственные объекты, разрабатывают меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов. За отчетный период в подконтрольных организациях  в ходе надзорных мероприятий оценивалось состояние защищенности опасных производственных объектов от террористических актов. На химически опасных объектах разрабатываются меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов по противодействию террористическим проявлениям и защите объектов, ужесточен пропускной режим, запрещен пронос (провоз) подозрительных вещей.

Инспекторский состав отдела, в рамках своих полномочий, осуществляет надзор за работой поднадзорных предприятий по обеспечению антитеррористической защищенности. Надзорная работа проводится на основании постановлений Правительства РФ, приказов Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Уральского управления Ростехнадзора, Антитеррористическая защищенность и готовность предприятий к локализации и ликвидации аварийных ситуаций проверяется при каждом оперативном обследовании (в режиме постоянного надзора), при проверке выполнения условий действия лицензий.

Инспекторский состав отдела  в ходе выездных плановых проверок особое внимание уделяется состоянию защищенности ОПО, в том числе мест производства, а также предотвращение проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц. Поднадзорные предприятия имеют разработанные и согласованные в установленном порядке планы ликвидации аварий, Составлены графики и проводятся противоаварийные тренировки персонала. По итогам тренировок проводится анализ и оценка действий персонала, составляются мероприятия по устранению выявленных замечаний.

На предприятиях организованы связь и взаимодействие с органами ФСБ, МВД, МЧС России, пожарными подразделениями, медицинскими учреждениями как в порядке заключения договоров, так и в оперативном порядке с использованием как телефонной связи, так и мобильной радио связи через диспетчерские службы и дежурный персонал.

Для повышения антитеррористической защищенности опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях  изданы приказы о назначении ответственных за организацию и осуществление антитеррористической деятельности, созданы и функционируют службы безопасности и охраны предприятий, на крупных предприятиях созданы комиссии по чрезвычайным ситуациям на объектах из числа руководителей предприятия, которые проводят проверки защищенности ОПО. Разработаны и имеются соответствующие памятки, инструкции, плакаты и стенды. В планах ликвидации аварий предусмотрены ситуации и действия при обнаружении подозрительных предметов. По данным ситуациям не  реже одного раза в год проводятся учетно-тренировочные занятия и учебные тревоги. При осуществлении проверок подконтрольных предприятий инспекторским составом рассматривались вопросы антитеррористической устойчивости предприятий, состояния пропускного режима, готовности к выполнению планов ликвидации аварийных ситуаций.

На ООО «Птицефабрика Среднеуральская» постоянно ведется работа по обеспечению комплексной безопасности, а также повышению степени защищенности опасных производственных от внешних проникновений, аварий и чрезвычайных ситуаций. В  соответствии с требованиями приказа МЧС России от 04.11.2004 № 506 разработаны и утверждены паспорта безопасности опасного объекта:  «Площадка участка вспомогательного производства продукции из мяса птицы» (Аммиачно-холодильная установка).

На предприятии (в диспетчерских, дежурных службах и т.д.) имеются в наличии соответствующие инструкции о порядке действий при угрозе по телефону. Разработаны планы и графики проведения учебно-тренировочных занятий с персоналом по локализации и ликвидации последствий возможных аварий, а также графики проверки опасных производственных объектов в вечернее, ночное время, в выходные и праздничные дни. Наряду с этим, в целях повышения защищенности объекта, на предприятии внедряются и действуют инженерно-технические средства охраны (ИТСО): системы телевизионного наблюдения с выводом сигнала в дежурные помещения охраны ПСО. Периметр территории производственного объекта – выполнен из железо-бетонных конструкций с установленной спиралью «Егоза», входные двери на территорию ОПО оснащены магнитными замками.

Проводятся ежедневные  обходы и объезды подразделений и периметра предприятия сотрудниками ООО ЧОО «Азимут-ЕК».

Территория ООО «Птицефабрика Среднеуральская» оборудовано 3 контрольно – пропускными пунктами (КПП) на которых задействованы ежесуточно 14 охранников ЧОО «Азимут-ЕК», установлен контрольно-пропускной режим, все транспортные средства при въезде (выезде) на территорию завода подлежат осмотру. С 2015 года на предприятии реализовывается проект по внедрению системы видеонаблюдения установлено 70 видеокамер на пешеходных, автотранспортных, КПП, ОПО. Ведется наблюдение за работой цехов и периметром предприятия.

На ПАО «УХП», между ПАО «УХП» и ООО «Частная охранная организация Уралхимпласт» заключен договор на оказание охранных услуг от 01.07.2011 У-321, представители ООО «Частная охранная организация Уралхимпласт» осуществляют ежедневное круглосуточное дежурство и охрану объектов, территории ПАО «УХП» на постоянной основе. Также между ПАО «УХП» и ФГКУ УВО ГУ МВД Росии по Свердловской области заключен договор от 01.01.2013 №613, представители ФГКУ УВО ГУ МВД Росии по Свердловской области осуществляют услуги по централизованной охране объектов ПАО «УХП» путем приема и реагирования группами задержания на тревожные сообщения, поступающие с объектов ПАО «УХП» на пульт централизованной охраны.

Вход и проезд на территорию предприятия осуществляется по пропускной системе, через КПП. Территория и объекты ПАО «УХП» оборудованы сигнализацией, средствами пожаротушения, системой видеонаблюдения. На территории ПАО «УХП» установлено 70 видеокамер. Видеокамеры установлены на пешеходных, автотранспортных, железнодорожных КПП, ведется наблюдение за периметром предприятия, на локальных объектах внутри предприятия, на автостоянке. Камеры выведены на центральный пульт видеонаблюдения службы безопасности, расположенный в караульном помещении.

На предприятии разработан Паспорт антитеррористической защищенности ПАО «УХП», утвержденный генеральным директором ПАО «УХП» 06.02.2014. Разработана инструкция №46, утвержденная генеральным директором ПАО «УХП» 01.06.2017 по пропускному и внутреобъектовому режиму ПАО «УХП», определяющая требования по организации пропускного и внутриобъектового режима на территории ПАО «УХП». Разработана инструкция №76, утвержденная генеральным директором ПАО «УХП» 31.10.2012 по предотвращению террористических актов на территории ПАО «УХП».

В соответствии с требованиями ст.10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»  между ПАО «УХП» и ООО «ВСМПО-Противопожарная охрана» г. Верхняя Салда  заключен договор от 01.11.2012 №У-384 по охране от пожаров ПАО «УХП» и проведения аварийно-спасательных работ в случае возникновения аварии на объектах ПАО «УХП», ООО «ВСМПО-Противопожарная охрана» г. Верхняя Салда  имеет свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях(выписка из протокола № 1 заседания отраслевой аттестационной комиссии ОАК №5/8 Минпромторга России от 08.06.2016 № 5/8-1-4, на основании которого принято решение об аттестации  ПАГСС  ООО «ВСМПО-Противопожарная охрана»).

За отчетный период при проведении плановых проверок и в рамках режима постоянного государственного надзора, проведены  проверки обеспечения охраны и контрольно-пропускного режима на объектах повышенной опасности. Нарушений не выявлено.

Проведенные отделом проверки поднадзорных организаций, а также анализ сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности показал, что предприятия принимают меры по предотвращению проникновения на опасные производственные объекты посторонних лиц. Результаты проверок предприятий показали, что условия режимного доступа и охраны в основном соблюдаются, осуществляется контроль 
и досмотр транспорта, барьерные средства защиты не нарушены, случаи террористических проявлений не зафиксированы.

Состояние промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях химического комплекса   оценивается как стабильное, крупных техногенных аварий не зарегистрировано, террористические акты  не зафиксированы.

- По Челябинской области:

На поднадзорных предприятиях проведена следующая работа по повышению защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений: приняты меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов, которое достигается охранными системами предприятий, ограничением доступа посторонних лиц на территорию ОПО, организацией пропускного режима, оснащением помещений средствами охранной сигнализации, использованием средств видеонаблюдения, а также внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами.

С целью недопущения несанкционированного проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты, расположенные на производственных площадках поднадзорных предприятий, в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организациями разрабатывается комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на эти цели, а именно:

- разрабатываются локальные нормативные документы по организации пропускного внутри объектового, противопожарного режима, мерам по антитеррору (планы, инструкции, приказы, положения и др.), организуется ведомственная или вневедомственная охрана, осуществляющая пропускной режим, на каждой производственной площадке с круглосуточным режимом работы, организуются контрольно-пропускные пункты (проходные) по пропуску людей и автотранспорта, проходные оборудуются системами контроля и управления доступом (СКУД) людей на предприятия, также проходные предприятий оборудуются техническими средствами охраны: металлическими воротами, автоматическими шлагбаумами, приборами охранной и пожарной сигнализации, системами видеонаблюдения за периметром и территорией производственных площадок;

- в установленном порядке на предприятиях созданы и поддерживаются в пригодном к использованию состоянию системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, имеются средства локального оповещения об авариях (в число которых входят телефонная связь, пожарные извещатели, сирены, ревуны и др.);

- проводится разъяснительная работа среди персонала предприятий, направленная на повышение бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- проводятся инструктажи с рабочими и служащими об антитеррористических действиях;

- на поднадзорных предприятиях разработаны мероприятия «О мерах по противодействию терроризму»;

- согласно, разработанных графиков и планов проводятся учебные тревоги. При обследованиях поднадзорных предприятий осуществлялась проверка выполнения мероприятий по защите объектов от проявлений терроризма.

Следует отметить, что на подконтрольных предприятиях и организациях вопросам повышения защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений уделяется должное внимание.

- По Курганской области:

- При проведении обследований предприятий, подконтрольных Курганскому отделу по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора, инспектором регулярно проводится проверка выполнения «Мероприятий по противодействию терроризму».

В 2020 году проведены  проверки состояния антитеррористической устойчивости на опасных производственных объектах войсковой части 92746 ФБУ «ФУ БХУХО», ОАО «Автогенный завод». Нарушений в части антитеррористической устойчивости предприятий не выявлено.

В ходе обязательной проверки антитеррористической устойчивости предприятий к возможным террористическим проявлениям проверялось наличие планов мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, проведение учебно-тренировочных занятий с персоналом предприятий для обучения действиям в случае аварийной ситуации, наличие  финансовых средств и материальных ресурсов для устранения последствий возможных террористических проявлений и ликвидации аварий, возможность устранения  аварий. А также проверялась  возможность  доступа посторонних лиц на территории, где расположены опасные производственные объекты предприятий.

Для предотвращения несанкционированного доступа на территорию Объекта по уничтожению химического оружия предусмотрена специальная организация инженерно-технических мероприятий. По периметру объекта установлена система охраны и видеоконтроля. Пропускной и внутриобъектовый режим контролируется охраной на всех точках доступа на территорию организации. Для защиты от несанкционированного доступа в производственные помещения I и II  группы опасности предусмотрена блокировка дверей и ворот защищаемых помещений с помощью магнитоконтактных извещателей.  В помещениях I и II  группы опасности предусмотрена система видеонаблюдения за входами в помещения.  Для приема и обработки сигналов «Тревога» из производственных помещений промзоны Объекта по уничтожению химического оружия в помещении центрального пункта управления установлен приемно-контрольный прибор «Рубеж-08». По периметру Объекта по уничтожению химического оружия предусмотрено основное ограждение, предупредительное ограждение, периметральная охранная сигнализация, средства телефонной связи и радиосвязи. Пропуск персонала на промзону Объекта по уничтожению химического оружия осуществляется через роторные турникеты со считыванием информации об абоненте с проксимите карточек. Также используется металлоискатель при входе и выходе с промзоны Объекта по уничтожению химического оружия. Въезды на территорию промзоны Объекта по уничтожению химического оружия оборудованы противотаранными барьерами. С момента ввода Объекта по уничтожению химического оружия в г. Щучье Курганской области в эксплуатацию по настоящее время случаев несанкционированного проникновения на территорию объекта, а также фактов террористических проявлений не зарегистрировано.

Территория Курганского филиала ОАО «Автогенный завод» оборудована сплошным бетонным забором, оборудована охранной телевизионной системой. Въезд автомобильного транспорта на территорию предприятия и обратно осуществляется через проезд, оборудованный распашными воротами. В Курганском филиале ОАО «Автогенный завод» имеются в наличии организационно-распорядительные документы по организации защиты объектов от возможных террористических актов. На опасном производственном объекте обеспечено круглосуточное присутствие (нахождение) персонала

В результате проведенных проверок нарушений по состоянию антитеррористической защищенности химически опасных производственных объектов не выявлено. Подконтрольные организации в основном выполняют мероприятия по предупреждению возможных террористических проявлений.

Надзор за объектами нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

- По Свердловской области:

В целях противодействия угрозам совершения террористических актов и несанкционированным действиям в производствах, имеющих в своем составе взрывопожароопасные производственные объекты, разрабатывают меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов.

За отчетный период в подконтрольных организациях  в ходе надзорных мероприятий оценивалось состояние защищенности опасных производственных объектов от террористических актов. Проведены обследования по выполнению подконтрольными организациями мероприятий по антитеррористической деятельности  с отражением а актах результатов работы. На предприятиях организованы связь и взаимодействие (на случай непредвиденных обстоятельств — внезапного нападения террористов) с органами ФСБ, МВД, МЧС России, пожарными подразделениями, медицинскими учреждениями как в порядке заключения договоров, так и в оперативном порядке с использованием как телефонной связи, так и мобильной радио связи через диспетчерские службы и дежурный персонал.

Для повышения антитеррористической защищенности опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях  изданы приказы о назначении ответственных за организацию и осуществление антитеррористической деятельности, которые ежегодно обновляются. На крупных предприятиях созданы и функционируют службы безопасности и охраны предприятий, проверки защищенности ОПО проводятся в рамках проведения комплексных проверок по промышленной безопасности службами ПК совместно со службами безопасности и охраны.

В планах работы производственного контроля на предприятиях проверки мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности ОПО от террористических актов являются обязательными.

На большинстве предприятий охрана объектов осуществляется в соответствии с приказами, инструкциями, силами охранных предприятий, организован контрольно-пропускной режим, досмотр транспортных средств, крупногабаритных и подозрительных предметов.

На крупных предприятиях работники тревожной группы постоянно совершают плановые объезды территории предприятия и его объектов.

С работниками предприятий постоянно ведется работа по повышению бдительности, порядку действий в случае обнаружения взрывчатых и подозрительных предметов. Разработаны и имеются соответствующие памятки, инструкции, плакаты и стенды. В планах ликвидации аварий предусмотрены ситуации и действия при обнаружении подозрительных предметов. По данным ситуациям не  реже одного раза в год проводятся учетно-тренировочные занятия и учебные тревоги.

принимаются необходимые меры по личной безопасности сотрудников охраны (оснащение техническими средствами, средствами самозащиты и радиосвязью);

- проводятся мероприятия с работниками и руководителями по обеспечению надлежащего уровня защиты объектов, соблюдения инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах;

- разработаны инструкции по действиям в условиях ЧС, планируются мероприятия по проведению учебно-тренировочных, практических занятий по поддержанию навыков несения охранных функций и отработке правильных действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций;

- ведется документация по проведению совместных тренировок по действиям сил и средств, привлекаемых в случае террористической угрозы;

Проводятся мероприятия по укреплению антитеррористической защиты и снижению уязвимости объекта:

- разработаны памятки о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта;

- обеспечивается контроль за ввозимыми (вносимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади;

- ежедневное проведение проверок закрытия и постановки на сигнализацию зданий, помещений;

- проверка состояния решеток и ограждений.

Опасный производственный объект находится на охраняемой территории.

Проведенные отделом проверки поднадзорных организаций, а также анализ сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности показал, что предприятия принимают меры по предотвращению проникновения на опасные производственные объекты посторонних лиц.

Состояние промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях нефтехимического комплекса оценивается как стабильное, крупных техногенных аварий не зарегистрировано, террористические акты также не зафиксированы.

- По Челябинской области:

На поднадзорных предприятиях проведена следующая работа по повышению защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений: приняты меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов, которое достигается охранными системами предприятий, ограничением доступа посторонних лиц на территорию ОПО, организацией пропускного режима, оснащением помещений средствами охранной сигнализации, использованием средств видеонаблюдения, а также внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами.

С целью недопущения несанкционированного проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты, расположенные на производственных площадках поднадзорных предприятий, в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организациями разрабатывается комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на эти цели, а именно:

разрабатываются локальные нормативные документы по организации пропускного внутри объектового, противопожарного режима, мерам по антитеррору (планы, инструкции, приказы, положения и др.), организуется ведомственная или вневедомственная охрана, осуществляющая пропускной режим, на каждой производственной площадке с круглосуточным режимом работы, организуются контрольно-пропускные пункты (проходные) по пропуску людей и автотранспорта, проходные оборудуются системами контроля и управления доступом (СКУД) людей на предприятия, также проходные предприятий оборудуются техническими средствами охраны: металлическими воротами, автоматическими шлагбаумами, приборами охранной и пожарной сигнализации, системами видеонаблюдения за периметром и территорией производственных площадок;

в установленном порядке на предприятиях созданы и поддерживаются в пригодном к использованию состоянию системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, имеются средства локального оповещения об авариях (в число которых входят телефонная связь, пожарные извещатели, сирены, ревуны и др.);

проводится разъяснительная работа среди персонала предприятий, направленная на повышение бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях;

проводятся инструктажи с рабочими и служащими об антитеррористических действиях;

на поднадзорных предприятиях разработаны мероприятия «О мерах по противодействию терроризму»;

согласно разработанных графиков и планов проводятся учебные тревоги.

При обследованиях поднадзорных предприятий осуществлялась проверка выполнения мероприятий по защите объектов от проявлений терроризма.

Следует отметить, что на подконтрольных предприятиях и организациях вопросам повышения защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений уделяется должное внимание.

По Курганской области:

В 2020г. проверки  состояния антитеррористической устойчивости на опасных производственных объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности проводились на ООО «Терра» и ОАО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой».

Периметр опасного производственного объекта ООО «Терра» оборудован металлическим забором, а также оснащен камерами видеонаблюдения с выводом информации на центральный пульт управления, расположенный на КПП. Охрана предприятия осуществляется силами ООО «Терра». Договор на оказание услуг по охране имущества заключен с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Курганской области».

Территория опасного производственного объекта ОАО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой» имеет сплошное ограждение по всему периметру, а также оснащена камерами видеонаблюдения с выводом информации на центральный пульт управления, расположенный на КПП. Охрана предприятия осуществляется силами работников предприятия.

В результате проведенных проверок нарушений по состоянию антитеррористической защищенности подконтрольных опасных производственных объектов не выявлено. Разработанный комплекс мероприятий на предприятиях обеспечивает предотвращение проникновения на объекты посторонних лиц.

Надзор за транспортированием опасных веществ

Уральское управление Ростехнадзора

В Уральском управлении Ростехнадзора в течение 12 месяцев 2020 года при всех контрольно-надзорных мероприятиях государственными инспекторами проводится проверка антитеррористической защищенности объектов опасных производственных объектов транспортирования опасных веществ Состояние защищенности опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях Уральского управления Ростехнадзора можно признать удовлетворительной.

Свердловская область

В ходе всех проведенных за 12 месяцев 2020 года при проверках подконтрольных предприятий в обязательном порядке проверялась организация работ по усилению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.12.2013 № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» (с изменениями на 4 августа 2017 года):

по направлениям указанным в «Общих требованиях по обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов»:

- компетентность руководителей и знания персонала требований правил и норм безопасности при транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах, в том числе по вопросам обеспечения антитеррористической безопасности при транспортировании опасным веществ;

- наличием на ОПО организационно-распорядительных документов по организации защиты ОПО от возможных террористических актов и назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по защите ОПО от террористических актов;

- разработкой порядка взаимодействия должностных лиц ОПО, служб охраны ОПО с органами исполнительной власти субъектов РФ, территориальными органами Федеральной службы безопасности РФ, МВД РФ, Министерства РФ по делам ГО и ЧС, а также медицинскими учреждениями и аварийно-спасательными службами по вопросам обмена информацией, проведения совместных учений (тренировок) и реагирования на сообщения об угрозе террористического акта;

- организацией охраны ОПО с помощью вневедомственной охраны МВД РФ или частных охранных предприятий;

- реализацией мер, направленных на повышение противоаварийной и антитеррористической устойчивости ОПО;

- оборудованием охраняемых периметров ОПО электронными системами дистанционного наблюдения и сигнализацией проникновения;

- оборудованием и оснащением специализированных площадок для досмотра автомобильного и ж.д. транспорта въезжающего на территорию ОПО и выезжающего с их территории;

- оснащением ОПО сигнализаторами довзрывной концентрации газов в соответствии с требованиями Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных, химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;

- ведением учета поступления и расходования опасных веществ на ОПО;

- транспортированием вагонов с опасными (опасными веществами) к местам слива и налива только после предварительной проверки технического состояния железнодорожных подъездных путей необщего пользования; оборудованием мест слива и налива автомобильных и железнодорожных цистерн на охраняемых территориях;

- обеспечением контроля за наличием и работоспособностью систем противоаварийной защиты, блокировок и сигнализации;

- обеспечением постоянного контроля за обращением и сохранностью тормозных башмаков и другого инструмента строгого учета;

- оборудованием въездов на ОПО хранения и транспортирования опасных веществ противотаранными устройствами.

В течении 12 месяцев 2020 года проверено два крупных предприятия ОАО «ВГОК» и ПАО «УХП» а также мероприятия в рамках осуществления постоянного государственного надзора на АО «Золото Северного Урала»(далее АО «ЗСУ»).

В ходе этих проверок проверялись вопросы антитеррористической защищенности опасных производственных объектов

Установлено:

Территория и опасный производственный объект I класса опасности «Склад сырьевой цианида натрия» рег. № А54-00154-0015 АО «ЗСУ» охраняются ООО «частное охранное предприятие «Альфа-НОРД», договор оказания услуг, лицензия на осуществлении частной охранной деятельности, выданная ГУ МВД России по Свердловской области.

Сотрудники ООО «ЧОП «Альфа-НОРД», руководствуются «Правилами пропускного и внутриобъектового режима в АО «ЗСУ» утвержденные приказом управляющего директора АО «ЗСУ», «инструкцией для работников охраны о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуации на охраняемых объектах», регламентирующей действия при возникновении угрозы террористического акта, обнаружении подозрительных и взрывоопасных предметов, возникновения возгорания, несанкционированного проникновения на охраняемую территорию и объекты.

У работников ООО «ЧОП «Альфа-НОРД» ежемесячно комиссией принимаются зачеты по знаниям требований действующих правил и инструкций.

Ежеквартально заместителем управляющего директора АО «ЗСУ» по безопасности проводятся проверки контрольно-пропускных пунктов.

Территория АО «ЗСУ» оборудована системами охранной сигнализации, а также системой видеоконтроля за территорией ОПО с поста диспетчера и дежурного охранника.

На предприятии ведется видеонаблюдение, и действуют система охранно-пожарной сигнализации и система контроля и управления доступом.

Доступ на территорию АО «ЗСУ» людей и автомобильного транспорта организован автоматизированными средствами пропускного режима по пропускам установленного образца с использованием технических средств идентификации работников и ручных металлоискателей.

На предприятии приказом «О проведении работы по антитеррористической и противодиверсионной деятельности» утвержден состав рабочей комиссии по проведению мероприятий по защите от возможных террористических и диверсионных актов.

При осуществлении постоянного государственного надзора на ОПО АО «Золото Северного Урала »1 класса опасности «Склад сырьевой цианида натрия», в соответствии с утвержденным графиком осуществления постоянного государственного надзора, были проведены 3 учебные тренировки, в ходе которых было установлено наличие фактической физической охраны Краснотурьинского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области». Замечаний и нарушений обязательных требований промышленной безопасности антитеррористической защищенности ОПО не выявлено. Составлен Акт.

На взрывопожароопасных и химически опасных объектах связанных с транспортированием опасных веществ ПАО «УХП» и ОАО «ВГОК» (базисный склад ВМ) присутствует система охраны периметра, система охрана пожарной сигнализацией с выводом сигнальной информации на пульт охраны, также территория основной площадки патрулируется дежурной сменой охраны (ГБР), которой в маршрут патрулирования включены данные объекты. Освещение смешанное: ламповое и прожекторное, достаточное для просмотра территории;

- с работниками охраны ежемесячно проводятся тренировки с дежурными сменами. Так за три месяца текущего года проведены тренировки по темам: «Действия ДС при обнаружении предмета с признаками взрывного устройства»; «Действия ДС при угрозе террористического акта на охраняемом объекте»; «Действия ДС при совершении террористического акта на охраняемом объекте»; «Действия ДС по сигналу охранно-пожарной сигнализации на охраняемом объекте»; «Действия ДС при возникновении пожара на посту охраняемого объекта».

Во исполнение требований закона о противодействии терроризму
АО «Русский хром 1915» принимаются меры по обеспечению безопасной эксплуатации и защищенности объектов в том числе ОПО I класса опасности, а именно:

- на предприятии разработано и применяется Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме АО «Русский хром 1915»;

- для обеспечения безопасности предприятия используются система охранно-пожарной сигнализации, система видеонаблюдения;

- обеспечение безопасности Общества, координацию, расстановку сил и средств, задействованных при охране, осуществляет Служба безопасности АО «Русский хром 1915»;

- обеспечение пропускного и внутриобъектового режима на территории Общества осуществляет ООО ЧОО «Альфа-ЕКБ» на основании договора. Охранная организация имеет лицензию на осуществление частной охранной деятельности с разрешением на охрану объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, за исключением объектов, предусмотренных частью третьей статьи;

- охрана промышленно-опасных объектов и радиационных источников
АО «Русский хром 1915», осуществляется силами ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России по Свердловской области» на основании Договора об экстренном реагировании нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации. Согласно ч. 1 ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» № 226-ФЗ от 03.07.2016. Войска национальной гвардии Российской Федерации являются государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина.

При проверках установлено, что нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ) созданы на предприятиях и организациях по основным опасным производствам, при этом учитываются производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ, Предприятия и организации, не имеющие возможности создать НАСФ по причине: малочисленности штата работников, отсутствия должного уровня подготовки работников, эксплуатирующие неритмично работающие опасные производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ, как правило, заключают договора с профессиональными аварийно-спасательными формированиями соответствующего профиля: пожарного, газоспасательного, с восстановительными и пожарными поездами, или обсуживаются пожарными частями на общих основаниях.

Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий разработаны практически на всех поднадзорных предприятиях (организациях), однако у средних и малых предприятий имеются затруднения при разработке качественных ПМЛА, в части касающихся транспортирования опасных веществ по территории предприятий, из-за отсутствия у организаций специалистов, методических и нормативных документов по этим вопросам.

За отчетный период 12 месяцев 2020 года и в 2019 году грубых нарушений антитеррористической защищенности опасных производственных объектов, связанных с транспортированием опасных веществ в Свердловской области не выявлено.

В целом за 12 месяцев 2020 года состояние защищенности опасных производственных объектов предприятий связанных с транспортированием опасных веществ от возможных проявлений террористической направленности можно считать как удовлетворительное.

Челябинская область

В отчетном периоде 2020 года продолжена работа по проверкам подконтрольных предприятий в части антитеррористической защищенности объектов.

На поднадзорных предприятиях проведена следующая работа по повышению защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений:

на всех поднадзорных предприятиях разработаны мероприятия «О мерах по противодействию терроризму»;

проводятся инструктажи с рабочими и служащими об антитеррористических действиях;

заключены договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

предприятиями заключены договоры с профессиональными аварийно-спасательными службами (формированиями) на ведение работ в чрезвычайных ситуациях;

проводится обучение персонала предприятий по действиям в аварийных ситуациях;

на предприятиях, распорядительными документами (приказы, распоряжения и т.п.), определены резервы финансовых средств и материальных ресурсов, предназначенных для выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций;

в установленном порядке на предприятиях созданы и поддерживаются в пригодном к использованию состоянию системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, имеются средства локального оповещения об авариях (в число которых входят телефонная связь, пожарные извещатели, сирены, ревуны и др.). При проведении выездных проверок поднадзорных организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты особое внимание уделяется готовности локальных систем оповещения;

проводится разъяснительная работа среди персонала предприятий, направленная на повышение бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях;

согласно разработанных графиков и планов проводятся учебные тревоги по оперативной части «Планов ликвидации аварий и защиты персонала на взрывопожароопасных объектах хранения, переработки и использования растительного сырья»;

на поднадзорных предприятиях приняты меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов, которое достигается охранными системами предприятий, ограничением доступа посторонних лиц на территорию ОПО, организацией пропускного режима, оснащением помещений средствами охранной сигнализации, использованием средств видеонаблюдения, а также внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами.

с целью недопущения несанкционированного проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты, расположенные на производственных площадках поднадзорных предприятий, в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопасности» организациями разрабатывается комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на эти цели, а именно:

разрабатываются локальные нормативные документы по организации пропускного внутриобъектового, противопожарного режима, мерам по антитеррору (планы, инструкции, приказы, положения и др.), организуется ведомственная или вневедомственная охрана, осуществляющая пропускной режим, на каждой производственной площадке с круглосуточным режимом работы, организуются контрольно-пропускные пункты (проходные) по пропуску людей и автотранспорта, проходные оборудуются системами контроля и управления доступом (СКУД) людей на предприятия, также проходные предприятий оборудуются техническими средствами охраны: металлическими воротами, автоматическими шлагбаумами, приборами охранной и пожарной сигнализаций, системами видеонаблюдения за периметром и территорией производственных площадок.

При обследованиях подконтрольных предприятий осуществляется проверка выполнения мероприятий по защите объектов от проявлений терроризма.

За 12 месяца 2020 года в ходе проверок установлено, что в целом состояние защищенности предприятий транспортирования опасных веществ от возможных проявлений террористической направленности можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Курганская область

За 12 месяцев 2020 года государственным инспектором Курганского отдела по технологическому надзору в ходе проведенных проверок, проверялись вопросы и антитеррористической устойчивости предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты транспортирования опасных веществ, расположенных на территории Курганской области. Нарушений в части антитеррористической устойчивости предприятий не выявлено (АО «Далур», АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой», ООО «ГЭС Оренбург», ООО «Профит-ойл», ООО «Автогаз», ООО «Автогазсистема», ПАО «КГК»).

На поднадзорных предприятиях разработан комплекс мероприятий «О мерах по противодействию терроризму» по повышению защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений: предприятия обеспечены охраной; проводится обучение персонала предприятий по действиям в аварийных ситуациях; имеются средства оповещения в случаях проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты (телефонная связь, радиосвязь, пожарные извещатели, сирены, и др.); установлены системы видеонаблюдения на территориях и в административных зданиях.

ООО «ГЭС Оренбург» обеспечена круглосуточная охрана ОПО, согласно договору на оказание охранных услуг, заключенному с ООО «Охранное предприятие «Спартак плюс». ООО «ГЭС Оренбург» в целях предотвращения проникновения посторонних лиц на территорию приняты следующие меры: пропускной режим на ОПО; определен порядок пропуска железнодорожного транспорта (слив СУГ с железнодорожных цистерн); ОПО оборудованы контрольно-пропускными пунктами, специальными инженерно-техническими сооружениями (ограждениями, шлагбаумами), препятствующими несанкционированному проезду на охраняемую территорию, системами охранной сигнализации, а также системой видеоконтроля или телевизионного наблюдения за территорией по периметру с поста дежурного; рабочие места охраны объектов оборудованы тревожными кнопками экстренного вызова резерва охраны, а также средствами связи.

АО «Далур» заключен договор на оказание охранных услуг с ФГУП «Ведомственная охрана Росатома» (ФГУП «Атом-охрана»). Центральная производственная площадка оснащена основным панельным заграждением и оборудована средством обнаружения «Годограф», а также предупредительным заграждением с наружной стороны из колючей проволоки. По всему периметру установлены предупредительные знаки «Запретная зона. Проход запрещен». Дополнительно оборудованы средствами обнаружения марки «Агат-6», «СПЭК-5075», «ФМВ-3/2Т». Наиболее уязвимые участки оснащены камерами видеонаблюдения с выводом информации на центральный пульт управления, расположенный на КПП. Охрану предприятия осуществляет подразделение ведомственной охраны ФГУП «Атом-охрана». Разработанный комплекс мероприятий на АО «Далур» обеспечивает предотвращение проникновения на объекты посторонних лиц.

В АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой» принимаются меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты. Территория предприятия огорожена забором, в ночное время освещается, организовано круглосуточная охрана для пресечения и предупреждения правонарушений, а также преступных посягательств на имущество предприятия, имеется телефонная связь, установлена система видеонаблюдения.

Разработанный комплекс мероприятий на ООО «Профит-ойл» обеспечивает предотвращение проникновения на объект посторонних лиц. Периметр опасного производственного объекта оборудован металлическим забором с колючей проволокой, а также оснащен камерами видеонаблюдения с выводом информации на центральный пульт управления, расположенный на КПП. Охрана территории предприятия осуществляется силами ИП.

За 12 месяцев 2020 года в ходе проверок установлено, что в целом состояние защищенности предприятий транспортирования опасных веществ от возможных проявлений террористической направленности можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Во исполнение решения протокола семинара «О реализации полномочий Ростехнадзора в области противодействия терроризму: достигнутые результаты и дальнейшее совершенствование деятельности» от 26.11.2019 №00-ОВ-10/1031 и во исполнение ФС -872 от 28.11.2019, ФС - 875 от 29.11.2019 Уральского управления Ростехнадзора, в дальнейшем, при проверках опасных производственных объектов, работа по проверке антитеррористической защищенности предприятий будет продолжена.

Надзор за подъемными сооружениями

Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» от 09.09.99 № 1025 и от 15.09.99 № 1040 в целях предотвращения постороннего вмешательства в деятельность предприятий и противодействия возможным террористическим актам, на предприятиях создаются комиссии по предупреждению террористических актов на территории объекта, для выполнения указанных задач привлекается вневедомственная охрана, отделы внутренних дел милиции. Некоторые руководители предприятий являются членами региональной антитеррористической комиссии Свердловской области и периодически отчитываются на ее заседаниях. Руководители режимных предприятий регулярно отчитываются перед прокуратурой, Федеральной службой безопасности, Федеральным агентством по атомной энергии.

На режимных объектах устанавливается оборудование системы контроля и управления доступом, видеонаблюдения и видеорегистрации. На предприятиях связанных с производством продуктов питания действует система мероприятий и документов, обеспечивающих безопасность пищевых продуктов. При проведении обследований режимных предприятий инспекторским составом оценивается возможность не санкционированного проникновения на территории предприятий и выясняется комплекс проводимых мероприятий, направленных на предотвращение проведения террористических актов.

Котлонадзор

Курганская область. В течение 12 месяцев 2020г. в ходе проведения проверок особое внимание уделялось состоянию антитеррористической устойчивости (защищенности) на опасных производственных объектах, на которых используется ОРПД (ОАО «Автогенный завод»; ФГБОУ ВО Курганская ГСХА; АО «Шадринский автоагрегатный завод»; АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой», ПАО «КГК», ООО «Курганская-ТЭЦ», подразделениях ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» в Курганской области, АО «Андреопольский НПЗ»), по результатам проведенных проверок требований к охране объектов (антитеррористической устойчивости, защищенности) на ОПО, эксплуатируемых на территории Курганской области не выявлено.

Перечисленными организациями заключены договора на оказание охранных услуг с охранными организациями. Территории обследованных ОПО на которых используется ОРПД оборудованы: ограждениями (заборами); охранной телевизионной системой (по периметру объектов установлены камеры наружного видеонаблюдения с выводом сигналов на видеорегистратор и телевизионный монитор); контролируемыми въездными проездами. Допуск работников и посетителей на территорию объектов осуществляется через системы контроля доступа согласно графику работы, по постоянным пропускам. Организациями разработаны комплексы мероприятий, обеспечивающие предотвращение проникновения на объекты посторонних лиц. На территориях обследованных ОПО круглосуточно присутствует ответственные специалисты и персонал. По результатам проведенных проверок установлено, что в целом состояние защищенности ОПО на которых используется ОРПД от возможных проявлений террористической направленности - удовлетворительное.

Свердловская область. Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» от 09.09.1999 № 1025, от 15.09.1999 № 1040, от 04.05.2008 года № 333 инспекторами по надзору за оборудованием, работающим под давлением, Уральского управления Ростехнадзора во время проведения плановых проверок опасных производственных объектов в рамках установленных полномочий осуществлялся мониторинг функционирования системы противодействия террористическим проявлениям в целях предотвращения постороннего вмешательства в деятельность предприятий и противодействия возможным террористическим актам.

На критически важных объектах функционируют системы противодействия террористическим проявлениям, соблюдается пропускной режим, проводятся учебно-тренировочные занятия с персоналом по ликвидации аварийных ситуаций. Территории предприятий по всему периметру обнесены ограждением, вход на территорию предприятий людей и въезд автотранспорта осуществляется по пропускам, проводится патрулирование территории предприятий в ночное время. Большинство предприятий заключили договора со специализированными охранными организациями, на части предприятий охрана обеспечивается собственными подразделениями безопасности. На всех критически важных объектах для готовности предприятий, эксплуатирующих ОПО, к локализации и ликвидации аварийных ситуаций, заключены договора с Государственной противопожарной службой МЧС России на предмет тушения пожаров и проведения, связанных с ними аварийно-спасательных работ. На части предприятий созданы собственные аварийно-спасательные формирования.

На крупных предприятиях, таких как АО «РиР», АО «ЕВРАЗ НТМК», АО «НПК «Уралвагонзавод», АО «Уралэлектромедь», ПАО «Т Плюс», ПАО «Энел Россия»,  ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», АО «Каменск-Уральский металлургический завод», АО «БАЗ-СУАЛ», ОАО «СУБР», АО «ЕВРАЗ КГОК» имеются службы производственного контроля. Службами регулярно проводятся проверки соблюдения требований промышленной безопасности по утвержденному графику. Для обеспечения предупредительно-профилактической работы службы безопасности вышеперечисленных организаций дополнительно проинструктированы о действиях в условиях чрезвычайных ситуаций и проводят учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Котельные оборудованы звонками на входных дверях, тревожной кнопкой вызова охраны. Весь автотранспорт, въезжающий на территорию этих предприятий, проходит тщательный досмотр охранниками. Вход на территорию предприятий работников и посетителей осуществляется строго по пропускам. Территория предприятий ограждена колючей проволокой, а по периметру некоторых предприятий установлены видео-камеры

Челябинская область. Организован и осуществляется в установленном порядке контроль за состоянием и выполнением мероприятий по антитеррористической защищенности поднадзорных опасных производственных объектов в соответствии с действующим законодательством.

При обследованиях проверяется обеспечение опасных производственных объектов системами охраны и сигнализации.

За 12 месяцев 2020 года сообщений о несанкционированном  доступе посторонних лиц на опасные производственные объекты, поднадзорные Управлению, не зафиксировано

Надзор за объектами электроэнергетики и электроустановками потребителей

За отчетный период случаев террористических проявлений, попыток проникновения посторонних лиц на охраняемые объекты, поднадзорные Уральскому управлению Ростехнадзора не выявлено.

На всех критически важных объектах функционируют системы противодействия террористическим проявлениям, соблюдается пропускной режим, проводятся учебно-тренировочные занятия с персоналом по ликвидации аварийных ситуаций. Территории предприятий по всему периметру обнесены ограждением, вход на территорию предприятий людей и въезд автотранспорта осуществляется по пропускам, проводится патрулирование территории предприятий в ночное время. Большинство предприятий заключили договора со специализированными охранными организациями, на части предприятий охрана обеспечивается собственными подразделениями безопасности. На всех критически важных объектах для готовности предприятий, к локализации и ликвидации аварийных ситуаций, заключены договора с Государственной противопожарной службой МЧС России на предмет тушения пожаров и проведения, связанных с ними аварийно-спасательных работ.

На части предприятий созданы собственные аварийно-спасательные формирования. Также проверяется готовность охранной смены к отражению возможных террористических проявлений до прибытия тревожных групп.

При проведении оперативных обследований поднадзорных предприятий выявлено, что такие предприятия оснащены системами видеонаблюдения, пожаротушения и сигнализации. Для обеспечения предупредительно-профилактической работы службы безопасности вышеперечисленных организаций дополнительно проинструктированы о действиях в условиях чрезвычайных ситуаций и проводят учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. На предприятиях организовано круглосуточное теле-видео-наблюдение в цехах и на территории всех промышленных площадок с записью на диски. Контроль осуществляют службы безопасности, периметр территории огражден, освещение имеется, установлен пропускной режим, организован обход охраны по территории. Котельные оборудованы звонками на входных дверях, тревожной кнопкой вызова охраны. Весь автотранспорт, въезжающий на территорию этих предприятий, проходит тщательный досмотр охранниками. Вход на территорию предприятий работников и посетителей осуществляется строго по пропускам. Территория предприятий ограждена колючей проволокой, а по периметру некоторых предприятий установлены видеокамеры.

Для согласованности действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, периодически проводятся совместные тренировки с оперативным персоналом станций, сетевых организаций и городскими пожарными частями МЧС.

На критически важных объектах электроэнергетики Уральским управлением Ростехнадзора проведены мероприятия по установлению охранных зон в соответствии с категорией опасности и Постановлением Правительства от 18.11.2013г. № 1033, Постановлением правительства РФ от 24.02.2009г. № 160.

Инспекторским составом ведется разъяснительная работа среди руководителей, работников поднадзорных предприятий и организаций о необходимости активизации действий по антитеррористической защищенности объектов промышленности и энергетики.

Строительный надзор

Контроль за состоянием защищенности поднадзорных объектов капитального строительства от террористических актов осуществляется при проведении внеплановых выездных проверок.

На значимых поднадзорных объектах капитального строительства организованы охранно-режимные мероприятия, которые выполняются в соответствии с указаниями контролирующих органов.

Как правило, территории эксплуатирующих поднадзорные объекты предприятий ограждены, налажен пропускной режим, предприятия имеют охрану (ЧОП, вневедомственная охрана МВД, собственные службы охраны), внедрены системы видеонаблюдения и т.д.

В организациях изданы соответствующие приказы, назначены ответственные лица за обеспечение защиты опасных производственных объектов от террористических актов, в планы мероприятий по локализации и  ликвидации последствий аварии на ОПО внесены позиции по отражению нападений на охраняемый объект.

При проведении проверок поднадзорных объектов капитального строительства инспекторским составом особое внимание уделяется:

- разработке мероприятий по организации взаимодействия руководства и персонала объекта с силовыми структурами, подразделениями МЧС России и правоохранительными органами по вопросам, связанным с профилактикой терроризма, организацией борьбы с террористическими проявлениями и ликвидацией их последствий;

- оценке риска возникновения аварий, обусловленных террористическими актами и криминальными проявлениями, как на самом объекте, так и на прилегающей к нему территории, транспортных магистралях и связанных с ними угрозами;

- анализу достаточности принятых мер поднадзорными организациями по предупреждению аварий, обусловленных террористическими актами, по обеспечению готовности организации к эксплуатации объекта, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на объекте.

В проектной документации объектов капитального строительства разработаны минимально необходимые требования, позволяющие обеспечить антитеррористическую защищенность объектов, в том числе:

- меры по предотвращению несанкционированного доступа на объект производственного назначения физических лиц, транспортных средств и грузов;

- ограждение периметра и КПП по периметру;

- системы видеонаблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;

- системы пожарно-охранной сигнализации, а также автоматизированные системы управления технологическими процессами;

- система контроля и управления доступа (СКУД) работников на предприятия.

При проведении проверок объектов капитального строительства проверяются, в том числе,  мероприятия по гражданской обороне, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предусмотренные проектной документацией, а также требования СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».

Надзор за гидротехническими сооружениями

Выполнение поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости:

В рамках осуществления антитеррористической деятельности предприятиями, организациями решаются вопросы по обеспечению объектов ГТС периметральной охранной сигнализацией, освещенностью в ночное время суток, портативными радиостанциями и другими средствами.

Собственники и организации, эксплуатирующие сооружения объемом более 1 млн. м3, для выполнения задач целевого назначения по охране ГТС создали самостоятельные подразделения и суточные наружные посты, оборудованные необходимой связью и транспортом, для действий в условиях возможных террористических проявлений и при аварийных ситуациях. Порядок взаимодействия этих подразделений с органами исполнительной власти, ФСБ, МВД и МЧС определен специальными приказами по предприятиям и организациям, осуществляющим охрану.

8.Работа с кадрами

На 31.12.2020 Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) укомплектовано на 75% (штат – 371, факт – 280).

Ниже приведены показатели укомплектованности, начиная с 2018 года.

|  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % укомплектованности от штата | чел. | % укомплектованности от штата | чел. | % укомплектованности от штата |
| Фактическая численность | 307 | 82,7 | 297 | 80,1 | 279 | 75 |
| Руководители | 45 | 78,9 | 45 | 80,4 | 41 | 73,2 |
| Обеспечивающие специалисты | 80 | 96,4 | 77 | 91,7 | 78 | 92,9 |
| Инспекторский состав | 182 | 78,8 | 175 | 75,8 | 160 | 69,6 |

Значительная текучесть кадров наблюдается среди инспекторского состава и руководителей надзорных отделов – это специалисты в области горного, газового, металлургического, энергетического надзоров. Причины текучести: большой напряженный объем работы, сопряженный с командировками,  недостаточная оплата труда.

Средний возраст государственных служащих Управления – 45,4 лет.

Подробная информация о стаже, возрасте, образовании предствлена в приложении.

Повышение квалификации прошли: 2020 год – 17; 2019 год  -  27.

Применение мер дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей: привлечено 9 государственных гражданских служащих, из которых 2 категории «руководители».

Применение мер дисциплинарной ответственности по результатам проверок по Указу Президента РФ от 21.09.2009 № 1065:   привлечено 4 государственных гражданских служащих, из которых  1 категории «руководители».

Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществлялась на основаниии утвержденного Плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, результатом чего стала реализация 26 мероприятий, предусмотренных данным документом.

9. Финансовое обеспечение деятельности

В 2020 г. финансирование Уральского управления Ростехнадзора составило

273 808,3 тыс. руб., из них 98,09% выделенных лимитов Управлением освоено.

При этом финансирование полностью покрыло расходы по следующим видам расходов:

Целевая статья 1030290012

121 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда -186 644,8

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов -56 226,6

Целевая статья 1030290019

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда -2 796,6

242 Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий – 4 956,9

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 22 153,1

831 Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов гос. власти (гос. органов) либо долж. лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений – 142,6

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога -817,7

852 Уплата прочих налогов, сборов – 70,0

10. Информационное обеспечение деятельности и технические средства

В 2020 году обеспечена информационно-коммуникационная деятельность служащих Уральского управления Ростехнадзора. В Управлении работает Единая техническая поддержка Уральского управления Ростехнадзора в соответствии с приказом Управления от 02 ноября 2018 года № Св-911 «О создании Единой технической поддержки Уральского управления Ростехнадзора». Наблюдается существенное повышение корпоративной культуры обращения служащих за помощью на адрес Единой технической поддержки Уральского управления Ростехнадзора (support@ural.gosnadzor.ru и его аналог 911@ural.gosnadzor.ru).

В ходе плановой комплексной проверки деятельности Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2020 году (далее – Плановая комплексная проверка Управления 2020) были выявлены факторы информационно-коммуникационных процессов, существенно влияющие на эффективность осуществления надзорной деятельности на территориях Свердловской, Челябинской и Курганской областей, в том числе:

- на основании разницы между количеством рабочих станций, соответствующих требованиям приказа Ростехнадзора от 22.11.2012 № 677 «Об утверждении рекомендаций к типовому автоматизированному рабочему месту работника…», и штатной численностью служащих Управления выявлена потребность в 128 персональных рабочих станциях служащих, а также выявлена дополнительная потребность в 42 моноблоках с камерами, необходимых для обеспечения бесперебойной работы классов аттестации;

- на основании фактической потребности служащих Уральского управления Ростехнадзора в оперативном доступе к функциям печати и сканирования выявлена потребность в 33 сетевых МФУ;

- на основании необходимости снижения ежегодных финансовых затрат в размере до полутора миллионов рублей на городскую телефонную связь Управления, а также с целью обеспечения безопасности передачи акустической информации по электрическим каналам связи и при наличии действующей инфраструктуры IP-телефонии Ростехнадзора выявлена потребность в 297 аппаратах IP-телефонии.

С целью устранения выявленного Плановой комплексной проверкой Управления 2020 нарушения «Уровень обеспечения персональными компьютерами и оргтехникой не соответствует потребностям Управления; часть работников осуществляет деятельность на списанных рабочих станциях» Управлением направлен запрос о содействии в получении технического обеспечения в размере 100 (ста) моноблоков, 70 (семидесяти) ноутбуков, 33 (тридцати трёх) сетевых МФУ, 297 (двухсот девяноста семи) аппаратов IP-телефонии в рамках централизованных закупок Ростехнадзора или финансовых средств в рамках выделения дополнительных бюджетных лимитов Уральскому управлению Ростехнадзора по статье ВР-242 Плана информатизации Ростехнадзора для закупки необходимых технических средств. Запрос направлен письмом от 10.09.2020 №ТУ-332-750 «Об устранении нарушений, выявленных плановой комплексной проверкой деятельности Управления, в части недостаточного обеспечения компьютерной и оргтехникой».

Также Управлением ранее направлялось письмо от 01.02.2018 №ФС 10-00-07/138 «Об обеспечении ключевых инфраструктурных задач Уральского управления Ростехнадзора в области информационно-коммуникационных технологий», где отражена потребность (с приложением коммерческих предложений) Уральского управления Ростехнадзора в дополнительном финансировании для решения следующих вопросов:

- более 120 рабочих станций служащих не соответствует нормам, утверждённым Приказом Ростехнадзора от 22 ноября 2012 года № 677 «Об утверждении рекомендаций к типовому автоматизированному рабочему месту работника …» (далее – Приказ Ростехнадзора № 677), что существенно влияет на эффективность работы служащих Управления с информационными системами Ростехнадзора;

- финансовые затраты в размере до полутора миллионов рублей в год на городскую телефонную связь Управления при наличии действующей инфраструктуры IP-телефонии Ростехнадзора могут расцениваться как благоприятная возможность по перспективному существенному сокращению расходования бюджетных средств;

- в крупных территориальных отделах Управления по адресам г. Челябинск, пр. Ленина, д. 83 и г. Курган, м. Горького, д. 40 локальная вычислительная сеть имеет конструктивные недостатки построения и нуждается в реструктуризации;

- низкое качество используемого оборудования видеоконференцсвязи.

В рамках письма от 12.03.2020 №ТУ-332-178 «Об актуальных проблемах эксплуатации комплексной системы информатизации Ростехнадзора» направлен актуализированный реестр проблем КСИ Уральского управления Ростехнадзора на 98 л. в 1 экз.

С 01.10.2015 функционирует структурное подразделение Отдел информационных технологий и информационной безопасности Уральского управления Ростехнадзора. 01.10.2020 года исполнилось 5 лет с момента создания структурного подразделения.

Анализ состояния информационных технологий и информационной безопасности по состоянию на 2020 год:

В Управлении Приказом от 16.05.2014 № 1320 утверждена Концепция развития информационных технологий и информационной безопасности. Разработан план развития информационных технологий и информационной безопасности по реализации концепции. Утверждён проект Системы менеджмента информационной безопасности Уральского управления Ростехнадзора 30 июня 2017 года, Приказом  от 24.03.2020 № ПР-332-109-о «О создании Системы управления информационной безопасностью Уральского управления Ростехнадзора» введена в действие Система управления информационной безопасностью Уральского управления Ростехнадзора (далее – СУИБ; ПР-332-109-о от 24.03.2020), тем же приказом назначен куратор СУИБ (начальник отдела информационных технологий и информационной безопасности), Утверждена декларация информационной безопасности СУИБ (ПР-332-109-о от 24.03.2020), утверждена область ответственности СУИБ (ПР-332-109-о от 24.03.2020), проведено ознакомление служащих Управления с документами. Приказом от 06.05.2020 № ПР-332-155-о «Об утверждении политики системы управления информационной безопасностью Уральского управления Ростехнадзора» утверждена политика СУИБ (ПР-332-155-о от 06.05.2020). Приказом от 14.10.2020 № ПР-332-614 «Об утверждении процедуры управления документацией Системы управления информационной безопасностью Уральского управления Ростехнадзора» утверждена процедура управления документацией СУИБ (ПР-332-614-о от 14.10.2020). Проводятся систематические работы, направленные на обеспечение информационной безопасности.

Локальная сеть Уральского управления Ростехнадзора является распределенной и состоящей из 20 сегментов, объединенных Ведомственной сетью передачи данных Ростехнадзора. В целях исполнения письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22.02.2029 № 01-00-09/21 «О выполнении пунктов в рамках проекта расширения сети абонентских пунктов» утверждён Приказ Уральского управления Ростехнадзора от 26.02.2019 №Св-194 «Об исполнении задач в рамках проекта расширения сети абонентских пунктов ведомственной сети передачи данных Ростехнадзора». Все абонентские пункты Управления успешно функционировали весь 2020 год в сети ВСПД Ростехнадзора. Топология локальной вычислительной сети каждого отдельного сегмента – звезда. Доступ к ведомственной сети передачи данных и доступ к сети интернет обеспечиваются одним провайдером – ПАО Ростелеком, в рамках централизованного государственного контракта, заключённого Центральным аппаратом Ростехнадзора. В Управлении определены четыре основных сегмента локальной вычислительной сети по количеству размещённых служащих, а именно: г. Екатеринбург, ул. Большакова, дом 97, г. Екатеринбург, 620144; г. Екатеринбург, пер. Северный, дом 7, г. Екатеринбург, 620014; г. Челябинск, пр. Ленина, дом 83, г. Челябинск, 454080; г. Курган, ул. М. Горького, дом 40, 640000. Каждый основной сегмент сети имеет собственное серверное помещение с журналом доступа, что закреплено приказом Уральского управления Ростехнадзора от 18 апреля 2018 года № Св-272 «Об определении порядка доступа в серверные помещения Уральского управления Ростехнадзора». Приказом от 15.12.2016 №Св-1606 определён порядок доступа к управлению серверным программным обеспечением Уральского управления Ростехнадзора, таким образом назначен главный системный администратор и его непосредственный руководитель как контролёр. В ходе осмотра Серверного помещения по адресу по адресу ул. Большакова, дом 97, г. Екатеринбург установлено, серверное помещение приведено в соответствие с установленными требованиями: установлены специализированные металлические двери, датчики влажности и температуры, резервные кондиционеры, металлизированная плёнка на окнах, активная батарея центрального отопления отсутствует, коврик антистатический установлен перед главной стойкой, система пожарного оповещения установлена и активна. Показания установленных датчиков и состояние серверов контролируются системным администратором Управления удалённо. Провайдером обеспечен оптический сетевой интерфейс в серверном помещении, сетевой интерфейс подключен через конвертор к главному коммутатору с элементами маршрутизации 3 уровня, от коммутатора идёт интерфейс на блок внутренних коммутаторов, от которых обеспечивается коммуникация всех конечных участников сетевого обмена, в том числе рабочие станции, сервера, сетевые МФУ. Бесперебойную работу серверов обеспечивает ИБП на 16 кВА (заявленное время работы при текущей нагрузке 2 часа). Другой ИБП  на 3 кВА обеспечивает бесперебойную работу всех коммутаторов и сетевого хранилища данных Synology (заявленное время работы при текущей нагрузке 1 час); проверка журнала посещений серверного помещения показала корректное и своевременное ведение журнала. Согласно журналу, осмотр серверного помещения осуществляется не реже 1 раза в месяц.

Необходимо обеспечение главного серверного помещения Уральского управления Ростехнадзора по адресу г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97 отдельными независимыми линиями питания в соответствии с колонкой «Необходимая линия для потребления»:

| № линии | Наименование потребителя независимых линий | Текущее потребление (кВт) | Необходимая линия для потребления, не менее (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основная серверная стойка | 4,00 | 8,00 (до 18,00) |
| 2. | Коммутационная стойка | 1,00 | 2,00 (до 3,00) |
| 3. | Кондиционер Vertex Irbis 18 | 1,65 | 1,65 |
| 4. | Кондиционер Mitsubishi Electric MS-GD80VB-E1 | 3,32 | 3,32 |
| 5. | Кондиционер Lessar LS-H12KFA2 | 1,09 | 1,13 |

В таблице выше по тексту в скобках указаны пиковые возможные нагрузки оборудования при масштабировании потребителей, которыми на текущий момент можно пренебречь.

В серверном помещении размещена серверная стойка с 6 физическими серверами, один из которых модульный. На модульном Сервере HP Proliant BL460 функционирует виртуальная среда VM Ware с виртуальными серверами: адресации DHCP (1 из 4 функционирующих в Управлении); обеспечения еженедельных видео совещаний Open meetings; централизованного контроля антивирусной защиты Kaspersky Security Center (1 из 4 функционирующих в Управлении); Файловый сервер; КСИ Документооборот (как архив данных); инвентаризации GLPI+Fusion Inventory; Сервер обновления Windows (1 из 4 функционирующих в Управлении). На сервере №2 HP Proliant DL380 функционирует виртуальная среда VM Ware с виртуальными серверами: Сервер резервного копирования №1 – резервное копирование MS Exchange; Сервер резервного копирования №2 – резервное копирование данных и виртуальных серверов на хранилище Synology, в т.ч. документооборот, файловый сервер, OTRS, Zabbix, Open Meetings; сервер записи с видеокамер (Челябинск, Курган). На сервере № 3 HP Proliant DL320 настроен интернет шлюз на базе Cent OS и работает в тестовом режиме. Сервер №4 HP ProLiant DL320 «Контур персонал госслужба» администрируется локально, аттестован по требованиям безопасности. На сервере 5 Cisco UCS C220 M3BE установлен контроллер домена, почтовый сервер Exchange (администрирование ЦА Ростехнадзора). Сервер №6 – сервер 1с. Во вспомогательной серверной стойке располагается Сетевое хранилище Synology, в котором установлены 8 жёстких дисков Seagate IronWolf (специализирован для сетевых хранилищ - NAS) по 10 Терабайт, что позволило получить 43.4 терабайт полезного места, из которых на момент проверки было использовано 18.05 ТБ и доступно 25.59 ТБ. В хранилище 6 из 8 дисков организованы в массив данных Raid 5, а ещё 2 диска являются резервными hot spare дисками под автоматизированную замену хранилищем взамен вышедших из строя.  На момент проверки Управлением использовано 18.5 ТБ для нужд хранения архивов документов, резервного копирования данных, записей с видеокамер (классы аттестации), резервного копирования серверов с помощью программного продукта Veeam Backup & Replication community edition и других нужд.

Приказом Управления от 18 декабря 2015 года №Св-2240 «О внедрении единого домена и электронной почты Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» (Приказы в области ИТ и ИБ) Уральское управление Ростехнадзора включено в систему Единого домена Ростехнадзора и систему электронной почты Exchange. Локальные пользователи не обладают правами локального администратора. Имена учетных записей и сетевые имена рабочих станций приведены к единообразию. Все служащие Уральского управления Ростехнадзора имеют доменную учетную запись и аналогичную по именованию учетную запись сервера MS Exchange, таким образом обеспечены корпоративной электронной почтой Ростехнадзора. В рамках домена имеется актуальный реестр пользователей информационных систем Управления с контактными данными, доступными служащим и руководству Центрального аппарата Ростехнадзора. Пользователи имеют единые учетные данные для работы в различных информационных системах Управления, таких как Почтовый сервер, Файловый сервер, Сервер технической поддержки. Действуют единые (глобальные) политики информационной безопасности Ростехнадзора для всех служащих Управления (автоматизированное применение требований и правил работы для всех рабочих станций без контроля администратора), в том числе: запрет установки/удаления программ без прав администратора, частота смены пароля не реже 1 раза в месяц, длина пароля не менее 6 символов и его сложность. Методом создания почтовых рассылок созданы электронные адреса отделов для обеспечения сменяемости ответственных лиц, а также созданы специализированные рассылки для работающих служб: единой технической поддержки, пресс-службы Управления, приёмных по территориям, канцелярии и др. Всего в Управлении для обеспечения скорости, снижения нагрузки на сеть и обеспечения отказоустойчивости доменного сегмента развёрнуто 4 контроллера домена по основным сегментам локальной вычислительной сети, которые являются взаимозаменяемыми.

Организован централизованный многоуровневый файловый обмен с разграничением прав пользователей приказом Управления от 10 марта 2016 года № Св-264 «О введении в промышленную эксплуатацию системы централизованного файлового обмена». На рабочих станциях пользователей Управления в окне «Мой компьютер» имеются сетевые диски соответствующего ресурса четырёх уровней: пользовательский, подразделения, архив, специальный. Лица, не имеющие актуальных доменных учётных данных доступа к сервисам и системам Управления, не имеют. Лица, не имеющие доступа к определённому ресурсу, его не увидят для осуществления попытки доступа.

Развернуто 4 сервера администрирования Касперского, распределённых по основным сегментам сети с целью снижения нагрузки на Ведомственную сеть передачи данных при обновлении клиентских компьютеров и с целью обеспечения отказоустойчивости. Серверы объединены в главной консоли администрирования и таким образом осуществляется централизованная автоматизированная антивирусная защита всех серверных и пользовательских систем Управления. Обновление антивирусных баз выполняется автоматически ежедневно, согласно установленным политикам. На всех рабочих станциях развернут агент администрирования Касперского с использованием средств автоматизированной установки (политики администрирования). Контроль трафика осуществляется централизованно средствами Kaspersky Security Center. Доступ к внешним почтовым серверам, потоковому видео и аудио ограничен.

В Управлении организована централизованная автоматизированная система мониторинга сетевой и серверной инфраструктуры на базе свободного программного обеспечения Zabbix. Администратору доступно графическое представление о работе всех сетевых интерфейсов, серверов, внешних сервисов и систем, в стабильности работы которых заинтересовано в установленном порядке Управление. На момент проверки в системе мониторинга активно исследуются 126 сетевых интерфейса, в том числе КСИ Ростехнадзора, Единый реестр проверок. Все сбои 126 сетевых интерфейсов автоматизировано регистрируются системой в режиме 24/7 и сохраняются в истории (состояние систем логируется – ведётся запись данных).

Поддерживается работа централизованной фильтрации трафика (соцсети, видеоконтент, загрузка файлов и др.) на периметре ВСПД Уральского управления Ростехнадзора. Результат: мониторинг Управления на базе Zabbix показывает умеренную и прогнозируемую нагрузку на ведомственную сеть передачи данных Ростехнадзора (сегмент Уральского управления Ростехнадзора).

В Управлении используется менеджер IT инфраструктуры и на базе него организована система автоматизированного сбора информации о технических характеристиках информационных систем GLPI+Fusion Inventory – организована автоматизированная инвентаризация.

Организована Единая (централизованная) техническая поддержка Уральского управления Ростехнадзора приказом управления от 02.11.2018 № Св-911 «О создании службы единой технической поддержки Уральского управления Ростехнадзора». Приказом утверждена модель работы, регламент работы, порядок обращения. Регламент работы актуализирован приказом от 05.06.2019 Св-413 «О внесении изменений в регламент работы Единой технической поддержки Уральского управления Ростехнадзора». Проведено ознакомление пользователей с приказами. С пользователями Управления проведено обучение с выдачей наглядной памятки. Обеспечено функционирование единой точки предоставления технической поддержки пользователей по адресу 911@ural.gosnadzor.ru. Обработка всех обращений пользователей по вопросам информационных технологий и информационной безопасности осуществляется с использованием системы OTRS 6.0.17. Все запросы в системе разделены по тематическим очередям: ТП (техническая поддержка) Екатеринбург, ТП Челябинск, ТП Курган, Администрирование, Сайт, КСИ Управления, Контрольный список (не закрываемые заявки по периодическим задачам, в т.ч. отчётам, планам, контрольным мероприятиям). Все работы в области информационных технологий и информационной безопасности проходят регистрацию в системе и получают уникальный идентификатор, в т.ч. поручения руководителя Управления и начальника отдела информационных технологий и информационной безопасности. Управлением подготавливаются ежемесячные отчёты по работе, ежеквартальные отчёты и ежегодные отчёты по работе с обращениями с указанием номеров заявок.

В Управлении ведётся системная работа по выявлению и устранению нарушений в области информационной безопасности. Управлением самостоятельно выявлены и устранены нарушения, в том числе: некорректная эксплуатации сервера HP Dl-320 по адресу г. Курган, ул. Машиностроителей, 20 (устранено согласно поручению руководителя Управления от 03.04.2018 № Св-224 «О реализации установленных норм и требований в области информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности»; в сети Интернет выявлен и заблокирован схожий по наименованию домен с наименованием сайта Управления (на домене со схожим наименованием размещена ненормативная информация, заблокирована Роскомнадзором по результату направления Управлением писем в Роскомнадзор от 01.04.2019 №10-00-08/866, письмо в ФСБ от 01.04.2019 №10-00-08/867 письмо руководителю Ростехнадзора  от 01.04.2019 № ФС10-00-07/223; письма имеют единое наименование «О выявлении Интернет-ресурса компрометирующего имя государственного органа и содержащего запрещённый контент»), устранены факты использования нелицензионного программного обеспечения (полный дубликат сервера в неустановленном порядком месте); устранено захламление общехозяйственными материалами помещения, через которое осуществляется доступ в главное серверное помещение по адресу г. Екатеринбург, Большакова, 97 (кабинет 13) и, в результате, утверждён приказ Управления от 29.11.2017 № Св-1273 «О выделении помещений для проведения работ в сфере информационных технологий и информационной безопасности и назначении ответственного за целевую эксплуатацию» (Решение О выделении помещения и 2.7 «Св-1273»); по поручению Ростехнадзора от 31.05.2017 № 00-03-12/47 «О Плане работ по проведению пилотного проекта Ростехнадзора по тестированию программного продукта DLP в Уральском управлении Ростехнадзора» в Уральском управлении Ростехнадзора проведено пилотное тестирование DLP. Выявлены нарушения и получена комплексная информация о состоянии защищённости всей информационной среды Управления. Приняты меры по устранению нарушений и снижению угроз безопасности.

Приказом Управления от 20.08.2020 №ПР-332-374-о «О назначении ответственного за обеспечение доступа к Комплексной системе информатизации» (Приказы в области ИТ и ИБ; предыдущий приказ от 15.03.2017 №Св-274) назначен единый ответственный за обеспечение доступа к Комплексной системе информатизации Ростехнадзора и его контролёр. Таким образом, обеспечена унификация заполняемых сведений, систематизирована работа и обеспечена безопасность при распределении прав доступа.

Организован порядок размещения информации на официальном сайте приказом Управления от 12 января 2016 № Св-8 «Об организации работы и своевременной актуализации интернет-сайта Уральского управления Ростехнадзора» (Приказы в области ИТ и ИБ). Работа по размещению информации на сайте на протяжении 5 лет может характеризоваться как удовлетворительная (все материалы при поступлении вносятся своевременно, грубых нарушений не установлено, жалоб не установлено).

Наибольшее количество IP телефонов размещено в головном офисе по адресу г. Екатеринбург, ул. Большакова, дом 97 – 43 аппарата. Всего в управлении используется 92 телефонных аппарата при штатной численности в более 300 служащих. Поток Е1 настроен только по адресу Большакова 97 и обеспечен 4 номерами: (343) 295-87-00 общий; (343) 295-87-01 приемная; (343) 295-87-02 по вопросам коррупции; (343) 295-87-03 резервный. В связи с вышеописанным, наряду с использованием ведомственной цифровой телефонии по действующим каналам Ведомственной сети передачи данных функционирует АТС общего назначения. Инфраструктура IP телефонии не позволяет полностью перейти на использование ведомственных цифровых телефонных аппаратов.

Служащие используют в ежедневной работе:

| Проблемы 2015 | Состояние 2020 |
| --- | --- |
| Учётные записи пользователей и их пароли были организованы хаотично. Пароли не менялись годами. Доступ служащих к персональным рабочим станциям был хаотичным. Пользователи устанавливали программы самостоятельно, в т.ч. не имея лицензии. Единая база пользователей отсутствовала. | Приказ от 18.12.2015 №Св-2240 «О внедрении единого домена и электронной почты Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» Совместно с техническими специалистами Ц.А. Ростехнадзора Управление переведено на использование доменных учётных записей рабочих станций и электронной почты Ростехнадзора 5 лет в Управлении действуют единые политики (правила) безопасности, авторизации и администрирования. Кроме того, политикой установлен служебный фон Уральского управления Ростехнадзора (заменен фон на рабочих станциях персонального характера на служебный), настроены ссылки на ресурсы Ростехнадзора, сетевые диски файлового обмена и др. |
| Электронная почта служащих работала со сбоями (периодически приходилось перезагружать сервер для восстановления работы), учётные записи не были систематизированы. Спам был реальной проблемой работы служащих. Ежедневно сотни спам-сообщений приходили на адреса служащих (2015 год) |  |
| Файловый обмен на территории Свердловской области был организован хаотично. В одной папке на сервере (Большакова, 97) хранились все файлы всех отделов Управления. Файлы на сервере были зашифрованы вирусом шифровальщиком с компьютера контрактного управляющего | Приказ от 10.03.2020 № Св-264 «О введении в промышленную эксплуатацию системы централизованного файлового обмена» У каждого служащего в «Мой компьютер» имеются сетевые диски по категориям: личная папка, папка отдела, Общий обмен (ограниченный обмен данными для замены flash-накопителей), специальный (под конкретную задачу). Доступ разграничен (Подробное описание выше по тексту) |
| Антивирусная защита Управления была организована вручную: на каждом компьютере устанавливался ПО Касперский, активировался и вручную мог быть отключен. Ключи устанавливались вручную специалистами с выездом на территории. На это уходили недели рабочего времени. Полноту охвата рабочих станций, на которых актуализировались ключи проверить было невозможно. Кроме того, периодически ключ предоставлялся на месяц до закупки ключей сроком на год, что приводило к постоянным работам по установке ключей. | Развёрнуто 4 сервера администрирования Касперского по основным территориям. Все обновления ключей безопасности происходят в течение 10 минут работы системного администратора. Антивирусные отчёты и мониторинг доступны системному администратору в любой момент времени по каждой рабочей станции сети. |
| Фильтрация трафика не велась. На рабочих станциях работали торренты, служащие посещали не служебные сайты, смотрели фильмы, и др. Это приводило к постоянным проблемам сети интернет | Обеспечена централизованная фильтрация трафика. Администратор разрешает отдельным пользователям доступ на отдельные сайты по заявке на 911@ural.gosnadzor.ru На текущий момент служащие не замечают, что серьёзные проблемы с сетью — это исключение из правил |
| ВСПД по адресу г. Екатеринбург, пер. Северный,7 не было | Приобретён криптошлюз, успешно введена в промышленную эксплуатацию Ведомственная сеть передачи данных по адресу г. Екатеринбург, пер. Северный 7. Установлена часть IP телефонов, телефония работает. На текущий момент данный функционал реализуется централизованным договором ЦА Ростехнадора, но с 2015 до 2018 служащие и сервера по адресу пер. Северный, 7 уже были частью ВСПД Ростехнадзора. |
| OS Windows каждой рабочей станции обновлялись в служебное время через сеть интернет, что занимало канал на длительное время. Происходили постоянные сбои в работе сети во время хаотического обновления рабочих станций. | Развёрнуто 4 сервера обновления Windows (по территориям основных сегментов сети). Каждая доменная рабочая станция обновляется только с использованием серверов, находящихся внутри сети (ближайший сервер). Нагрузка на канал минимизирована, так как сами серверы обновляются по расписанию ночью. |
| Сайтом управлял специалист не отдела ИТ и ИБ. Поступил запрос руководства устранить систематические сбои в согласовании пресс-релизов и размещении на сайте | В связи с потребностями управления в бесперебойном размещении информации на сайте разработан Приказ от 12.01.2016 №Св-8 «Об организации работы и своевременной актуализации интернет-сайта Уральского управления Ростехнадзора». Организована бесперебойная работа Пресс-службы Управления силами отдела, несмотря на отсутствие прямых компетенций по направлению. Почти 5 лет Управление не имеет серьёзных сбоев по размещению информации на сайте (оперативное размещение и наполнение — это разные функции, подразделения Управления согласно Св-8 предоставляют информацию для размещения на сайте). Проведена первичная комплексная актуализация сайта в 2016 году |
| Через помещение кабинет № 13 по адресу Большакова 97 осуществляется доступ в серверное помещение. Помещение было захламлено коробками, картриджами, был просыпан тонер. Общее состояние помещения угнетающее. Осуществлялся неконтролируемый доступ лиц. | От 29.11.2017 № Св-1273 «О выделении помещений для проведения работ в сфере информационных технологий и информационной безопасности и назначении ответственного за их целевую эксплуатацию» |
| Обращения к специалистам по вопросам информационных технологий не были организованы, происходили в устной форме, терялись и забывались. Служащие обеспечивающие ИТ и ИБ были не организованы, поставленные задачи не хранили. Установить факт проведения работ было невозможно, провести расследование было невозможно. | Проведена работа по реализации проекта Helpdesc системы. Утверждён приказ от 02.11.2018 № Св-911 «О создании службы единой технической поддержки Уральского управления Ростехнадзора». Приказом Св-413 от 05.06.2019 внесены изменения в регламент работы технической поддержки. Ежемесячно решаются сотни поручений и обращений. По каждому поручению или обращению есть свой номер заявки и история решения. |
| Работа с файловым сервером была существенно ограничена по объёму хранимых данных. Хранить сотни гигабайт информации было невозможно. Организовывать архивы КНД было невозможно. Папки отделов централизованного файлового обмена были переполнены. | Все служащие получили доступ к большому объёму хранилища Управления. Изначально выделено по 300 Гб на структурное подразделение. При необходимости добавляется квота При исполнении плана информатизации Отделом информационных технологий и информационной безопасности обеспечена экономия, в результате которой приобретено хранилище данных на 40 терабайт полезного места. Задачи: запись с камер в течение полугода, систематическое резервное копирование, предоставление архивных папок структурным подразделениям. Все служащие так или иначе используют возможности хранилища. На текущий момент занято более половины полезного объема хранилища. |
| Техническая поддержка КСИ не была организована. Служащие нарушали сроки исполнения государственных услуг. Во время прокурорских и иных проверок не было доказательств проблем с КСИ, обращения в техническую поддержку КСИ не фиксировались | Проблема решена сначала аккумулированием всех проблем КСИ в очереди Единой технической поддержки КСИ. Проведена ревизия всех проблем КСИ совместно с заявителями (лицом замещающим) – на момент ревизии выявлено 117 актуальных проблем КСИ Подготовлен Единый реестр проблем КСИ Направлено письмо заместителю Руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А.Я. Геллеру (от 12.03.2020 № ТУ-332-178 «Об актуальных проблемах эксплуатации Комплексной системы информатизации Ростехнадзора» с приложением Реестра проблем КСИ на 98 листах, в т.ч. снимки экрана). |
| Резервное копирование пользовательских данных никогда не выполнялось. Перед созданием отдела ответственный специалист на территории Свердловской области никогда не выполнял резервное копирование данных. Кроме того, в 2016 году в связи с выходом из строя жёсткого диска RAID 5 основного сервера был риск утраты всех данных Управления (запасного диска не было). Управление могло потерять все данные за всё время, так как даже СЭД Дело функционировало на мощностях основного Blade-сервера | На тот момент оперативно приняты меры: на бытовой диск выполнено резервное копирование данных, заказан и установлен диск, запланировано приобретение хранилища данных (позднее приобретено Synology по тексту выше описание системы) Выполняется Автоматизированное резервное копирование средствами ПО (контроль администратора). Системный администратор осуществляет контроль корректности работы автоматизированной системы. |
| Решены иные критические проблемы Уральского управления Ростехнадзора, в т.ч. обеспечено исполнение критических инфраструктурных задач Положения об отделе информационных технологий и информационной безопасности (подключен поток Е1, устранена угроза репутации Управления (отдельный отчёт), проведена инвентаризация и обеспечено содействие скорейшему списанию техники (последнее списание договором от 04.12.2019 №4323 списано 300+ единиц, последние СЗ на списание от 25.09.2020 № Сл-330-187-р, 2.15.2 от 25.09.2020 №Сл-330-763), содействие утилизации, обеспечено исполнение поручений ЦА в сфере ИТ и ИБ, исполнение задач по ЗИ (Инструкция по режиму секретности, Руководство по ПД и ТР), переаттестация объектов, сопровождение проверок и подготовка материалов, устранение нарушений, подготовка планов по ЗИ, исполнение планов по ЗИ, ведётся и актуализируется телефонный справочник Управления, актуализируются данные справочников домена Ростехнадзора и решается множество иных задач (как видимых служащим, так и не видимых). Подробные отчёты предоставляются руководителю Управления с 01.10.2015, по которым можно проследить результаты работы отдела и последовательность реализации проектов на протяжении 5 лет. |  |

Кроме того, приведены в порядок:

| Проблемы 2015 | Состояние 2020 |
| --- | --- |
| Серверные помещения не были приведены в соответствие требованиям, имелись замечания ЦА Ростехнадзора | Все серверные помещения приведены в соответствие с требованиями Решение вопроса по серверным помещениям) |
| Серверное ПО не было систематизировано, каждый сервер был назван по-своему, имелись виртуальные сервера, надобность в которых была утрачена | От 15.12.2016 № Св-1606 Об определении порядка доступа к управлению серверным программным обеспечением Уральского управления Ростехнадзора. Назначен системный администратор и его куратор. Организовано управление серверным ПО |
| Панель администрирование КСИ велась специалистами по областям в силу своих представлений о качестве работы | Приказ от 15.03.2017 № Св-274 «О назначении ответственного за обеспечение доступа к комплексной системе информатизации» (актуализирован ПР-332-374-о от 20.08.2020) назначен единый ответственный за администрирование КСИ. Проведена ревизия учётных записей, прав, паролей. Деятельность систематизирована. |
| Выявление нарушений в Управлении проводилось от проверки до проверки | Выявлены ряд инцидентов, нарушения устранены (обозначены в ходе пилотного тестирования ПО совместно с ЦА Ростехнадзора) |
| Управление ежегодно оплачивало услуги сети интернет по Свердловской области в размере 1 миллион 283 тысячи рублей | 13.01.2016 проведена работа по оптимизации расходов, что привело к экономии Управления за интернет СО в 2016 году в размере 630904,28 тысяч рублей (49,1 %) В дальнейшем сумма составляла менее 300 тысяч ежегодно |
| Решён ряд других задач в рамках компетенции отдела |  |

Плановая комплексная проверка деятельности Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в период с 3.08.2020 по 12.08.2020 (Приказ ФСЭТАН от 24.07.2020 №284) показала: «Состояние работы в сфере информационных систем в Управлении оценивается удовлетворительно». Выявлено 5 недостатков, которые устраняются в рамках плана работ.

Своевременно исполнялись приказы, поручения и запросы ЦА Ростехнадзора по направлению информационных технологий и информационной безопасности. Своевременно вносились сведения на портал Ростехнадзора. План информатизации на 2020 год реализован.

Руководитель Управления                                                                       А.Н. Таранов 20.01.2021

(ФИО и подпись руководителя  территориального органа Ростехнадзора, дата)