УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

| Дата происшествия | 14.10.2025 | Причины аварийной ситуации 2. Описание нарушений 1. Не хранится проектная и эксплуатационная документация, включая: - утвержденную проектную документацию с внесенными изменениями; - исполнительную техническую документацию, в том числе чертежи и схемы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности; - план-схему тепловых сетей; - профили тепловых сетей по каждой магистрали; - паспорта теплопроводов тепловой сети, содержащие сведения трубопроводах, теплоизоляционной конструкции, типах прокладки, строительной конструкции, наличии дренажей, тепловых камерах и павильонах, а также типе, количестве и характеристиках запорной, регулирующей, предохранительной арматуры, ее диаметрах, типах приводов 2. Не обеспечена актуальность сведений, содержащихся в документации, перечисленной в п.1 3. Рабочие места не укомплектованы технологическими схемами и технической документацией, утвержденными инструкциями по эксплуатации объектов теплоснабжения и должностными инструкциями, положениями о подразделениях эксплуатирующей организации. 4. Трубопроводам, подземным камерам, узлам ответвлений, арматуре, смотровым и дренажным колодцам, неподвижным опорам, компенсаторам не присвоена технологическая нумерация, которая должна использоваться в планах, схемах и пьезометрических графиках 5. В процессе эксплуатации объектов теплоснабжения не реализуется техническое обслуживание и ремонт 6. Не осуществляется контроль наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии трубопроводов тепловой сети 7. Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не обеспечен контроль состояния объектов теплоснабжения, закрепленных за ним организационно-распорядительным документом, включая их осмотр и фиксацию результатов осмотра в оперативном журнале 8. Не проводится выборочный наружный осмотр трубопроводов отдельных участков подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах и бесканальной прокладкой, путем вскрытия грунта и снятия изоляции 9. Не обеспечен учет и анализ технологических нарушений в работе объектов теплоснабжения, несчастных случаев и принятие мер по предупреждению аварийности и травматизма . 3. Мероприятия по устранению причин аварийной ситуации - Технические мероприятия: Рекомендовать при проведении актуализации схеме теплоснабжения г. Полевской предусмотреть возможность резервирования теплоснабжения потребителей.. - Организационные мероприятия: Устранить выявленные нарушения Провести внеочередную проверку знаний инструкции по предотвращению и ликвидации технологических нарушений, приводящих к полному ограничению теплоснабжения. Провести внеплановые противоаварийные тренировки по ликвидации аварийных ситуаций с привлечением представителей Уральского управления Ростехнадзора. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Полевская коммунальная компания Энерго» (ООО «ПКК ЭНЕРГО») ИНН 6626020935 |  |
| Место аварийной ситуации | г. Полевской, Свердловская область |  |
| Вид происшествия | Повреждение тепловых сетей |  |
| - Краткое описание аварийной ситуации Свердловская область, г. Полевской - 14.10.2025 прекращение теплоснабжения потребителей южной части г. Полевского произошло вследствие аварийной ситуации при теплоснабжении, произошедшей на подающем трубопроводе магистральной тепловой сети Ду 500 мм. Описание состояния и режима работы объектов во время аварийной ситуации/ 12.00 часов 14.10.25 на котельной появился повышенный расход подпиточной воды (до 150 м3/час при норме 30 м3/час). Был уведомлен главный инженер и начальник участка городских котельных и тепловых сетей. 12.00 часов 14.10.25 Аварийная бригада вышла на обследование тепловых сетей. 12.15 часов 14.10.25 во избежание перегрева были остановлены котлы на котельной. 12.40. часов 14.10.25 обнаружено заполнение теплоносителем камеры ТК-1 в районе улицы Фурманова. 13:00 14.10.25 останов сетевых насосов из-за понижения давления в обратной тепловой сети. В период с 13:00 -17:00 14.10.25 шурфование тепловой сети для установки диагностического оборудования. 20:00 - 24:00 Поиск утечки с привлечением специалиста с оборудованием Работы по демонтажу остановочного комплекса 15.10.25 8:00-9:00 Работы по демонтажу остановочного комплекса 15.10.25 9:00-10:30Вскрытие плиты перекрытия лотка (ПБ-61-10-10) на участке под остановочным комплексом (утечка не обнаружена). 15.10.25 10:30-17:30 Разработка грунта экскаватором John deere, краном 16 т. плиты перекрытия лотка (ПБ-61-10-10), поиск утечки методом шурфования в отвал. 15.10.25 17:30-19:10. Разработка грунта экскаватором John deere, краном 16 т. в отвал. Вызов представителей смежных коммуникаций для определения их местонахождения. 15.10.25 19:15 Шурфование смежных коммуникаций (высоковольтный кабель, газопровод низкого давления) (обнаружена утечка) 15.10.25 19:15- 16.10.25 02:00 Вскрытие плиты перекрытия лотка (ПБ-61-10-10), поиск утечки методом шурфования. Разработка грунта экскаватором John deere, краном 16 т с транспортировкой грунта на расстояние 1 км. Замена экскаватора John deere на hyndai Продолжение разработки грунта с его вывозом до 1 км, шурфование смежных коммуникаций (водопровод, канализация) Вскрытие плит перекрытий 16.10.25 02:00-03:00 Расхолащивание подающего трубопровода тепловой сети 16.10.25 03:00-05:00 Демонтаж поврежденного участка тепловой сети l=5,5 м 16.10.25 05:00-06:00 Перевозка поврежденной трубы на территорию котельной, перевозка новой трубы на место работ 16.10.25 06:00-10:00 Чистка лотка вручную 16.10.25 10:00-11:30 Спуск новой трубы, подгонка стыков 16.10.25 11:30-15:30 Сварка (2 операционных стыка на трубе Ду 500 мм) 16.10.25 15:30-15:50 Открытие задвижек для заполнения тепловой сети 16.10.25 15:50-17:10 Заполнение тепловой сети, удаление воздуха из тепловой сети. 17:10 — 17:20 Включение насосов. Удаление воздуха из тепловой сети. Гидравлическое испытание раочим давлением 6,5 кгс/см2. В течение 10 минут (Сеть испытания прошла.) 17:20-17:35 Промывка тепловой сети через дренажные линии камер и котельной 17:35 Запуск водогрейных котлов. На момент возникновения аварийной ситуации 14.10.2025, по информации ЕДДС, без теплоснабжения остались все потребители Южной части города Полевского, а именно 12800 жителей, 20 объектов образования, 6 объектов здравоохранения, 1 объект культуры Исходя из сведений, указанных в оперативном сообщении, поступившем в Уральское управление Ростехнадзора от 17.10.2025 теплоснабжение отсутствовало в отношении 136 жилых домов. |  |  |