Утверждено

Приказом Уральского

управления Ростехнадзора

от 28.03.2024 № ПР-332-159-о

Доклад о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности в Уральском управлении Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2023 год

- Федеральный государственный энергетический надзор

Под надзором Управления находится 45778 поднадзорных организаций.

Общее число поднадзорных объектов – 75435 ед.;

Тепловых электростанций – 48 ед.;

Газотурбинных (газопоршневых) электростанций – 26 ед.;

Малых технологических электростанций – 39 ед.;

Гидроэлектростанции – 2 ед.;

Котельных – 3558 ед., из них:

производственных – 594 ед.;

отопительно-производственных – 899 ед.;

отопительных – 2065 ед.;

Электрических подстанций – 71652 ед.

Протяжённость тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) – 25103 км.

Протяжённость линий электропередачи – 557938 км, в том числе:

напряжением до 1 кВ – 418614 км;

напряжением выше 1 до 110 кВ – 111269 км;

напряжением 220 кВ и выше – 28055 км.

Показатели контрольно-надзорной деятельности по энергетическому надзору

за 12 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

| № п/п | Наименование показателей | Всего по Уральскому управлению |  |  | Свердловская область |  |  | Челябинская область |  |  | Курганская область |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022г | 2023г | +/- | 2022г | 2023г | +/- | 2022г | 2023г | +/- | 2022г | 2023г | +/- |
| 1 | Число проведенных проверок из них: | 1235 | 1805 | +570 | 289 | 855 | +566 | 551 | 663 | +112 | 294 | 287 | -7 |
| 1.1. | плановых | 14 | 13 | -1 | 5 | 4 | -1 | 2 | 8 | +6 | 7 | 1 | -6 |
| 1.2. | внеплановых, в том числе: | 1221 | 1792 | +571 | 384 | 851 | +467 | 549 | 655 | +106 | 287 | 286 | -1 |
| 1.2.1 | по проверке выполнения предписаний | 50 | 1 | -49 | 29 | 1 | -28 | 16 | 0 | -16 | 5 | 0 | -5 |
| 1.22. | по иным основаниям | 2 | 1791 | +1789 | 0 | 850 | +850 | 2 | 655 | +653 | 0 | 286 | +286 |
| 2 | Число выявленных нарушений | 5155 | 7767 | +2612 | 3247 | 3568 | +321 | 1007 | 2735 | +1728 | 901 | 1464 | +563 |
| 3 | Общее количество административных наказаний | 94 | 130 | +36 | 58 | 63 | +5 | 16 | 24 | +8 | 20 | 43 | +23 |
| 4. | Общая сумма наложенных штрафов, тыс. руб. | 764,5 | 2280,5 | +1516 | 478 | 1111 | +633 | 118 | 695 | +577 | 168,5 | 474,5 | +306 |
| 5. | Число проверок по ОЗП | 184 | 545 | +361 | 125 | 128 | +3 | 24 | 368 | +344 | 35 | 49 | +14 |
| 6. | Допущено в эксплуатацию энергоустановок | 862 | 956 | +94 | 369 | 481 | +112 | 413 | 358 | -55 | 80 | 117 | +37 |
| 7. | Количество инспекторского персонала | 64 | 59 | -5 | 31 | 29 | -2 | 23 | 21 | -2 | 10 | 9 | -1 |
| 8 | Количество проверок на инспектора в месяц | 1,6 | 2,6 | +1 | 0,8 | 2,5 | +1,7 | 2 | 2 | 0,0 | 2,5 | 2,7 | +0,2 |
| 9. | Количество нарушений на 1 проверку | 4,2 | 4,3 | +0,1 | 11,2 | 4,2 | -7 | 1,8 | 4,1 | +2,3 | 3,1 | 5,0 | +1,9 |

За 12 месяцев 2023 года проведено 1805 проверок поднадзорных предприятий (за аналогичный период 2022 года - 1235 проверок).

В ходе проведенных проверок выявлено 7767 нарушений требований действующих нормативных документов в сфере безопасности энергоустановок и сетей, 5155 нарушений выявлено за аналогичный период 2022 года.

Анализ результатов проверок показал, что подавляющая часть выявленных нарушений связана не столько с нехваткой материальных средств, сколько с низким уровнем организации деятельности исполнительного аппарата поднадзорных организаций объектов электроэнергетики, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей электрической и их производственных служб, руководителей организаций по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений, выполнения требований руководящих и нормативных документов.

Наиболее распространённые замечания:

-	не обеспечивается своевременное и качественное проведение планово-предупредительных ремонтов;

-	отсутствуют или не в полном объёме составлены инструкции по эксплуатации энергооборудования и по предотвращению ликвидации аварий;

-	отсутствуют или используются с просроченными сроками проверки средства защиты от поражения электрическим током;

-	не проводятся очередные испытания и измерения параметров электрооборудования;

-	заземляющие устройства эксплуатируются с нарушениями правил;

-	не осуществляется контроль за внутренней коррозией сетевых трубопроводов;

-	отсутствует или находится в неработоспособном состоянии резервное топливное хозяйство котельных;

-	схемы электроснабжения потребителей 1 категории не соответствуют установленным требованиям и т.д.

За 2023 год по основной деятельности энергетического надзора Уральским управлением Ростехнадзора рассмотрено 153 административных дела, по которым наложено 114 административных штрафа на общую сумму 2280,5 тысяч рублей, а также вынесено 16 предупреждений.

Также в сфере повышения платежной дисциплины потребителей энергоресурсов:

- по ст. 14.61 КоАП РФ возбуждено должностными лицами 14 административных дел, рассмотрено 35 административных дел, наложено 19 административных штрафов на сумму 1510 тысяч рублей.

Уральским управлением Ростехнадзора за 2023 год рассмотрено 1905 заявлений и установлено 1737 охранных зон объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии в соответствии Постановлением Правительства от 18.11.2013 № 1033, Постановлением правительства РФ от 24.02.2009 № 160.

В 2023 году Уральским управлением Ростехнадзора вынесено 215 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, за аналогичный период 2022 года - 15 предостережения.

Инспекторским составом ведется разъяснительная работа неоднозначных или неясных для поднадзорных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах, новых требований нормативных правовых актов, необходимых организационных, технических и иных мероприятиях для реализации новых требований нормативных правовых актов.

За 12 месяцев 2023 года зафиксирована 1 авария на объектах электроэнергетики, требующая участия в расследовании работников Ростехнадзора. В результате аварии произошло отключение объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети», ОАО «МРСК Урала» и генерирующего оборудования Рефтинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго», которое привело к перерыву электроснабжения промышленных и бытовых потребителей в Асбестовском и Окуневском районе Свердловской области, а также к краткосрочному отделению на изолированную от ЕЭС России работу энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Установлены причины аварии:

- обрыв провода и падение ЛЭП вследствие прохождения природного пожара;

- неправильные действия оперативного персонала АО «Кузбассэнерго» при выполнении переключений устройств РЗА.

Разработаны и предложены для исполнения мероприятия, реализация которых позволит в дальнейшем избежать подобных аварий.

В отношении АО «Кузбассэнерго» вынесено постановление об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ.

За 12 месяцев 2023 произошла 1  авария при теплоснабжении расследование которой осуществляется комиссией, формируемой Управлением.

В 00:20 06.10.2023 резкое снижение давления Р1 по 2-й т/м ЧТЭЦ-3 с 9,0 ати до3,0 ати, резкий повышение давления Р1 по 1-й т/м ЧТЭЦ-3 с 9,0 ати до 15,8 ати, повышение давления Р2 по 1-й и 2-й т/м ЧТЭЦ-3 с 2,0 ати до 5,3 ати, увеличение невозврата сетевой воды по ЧТЭЦ-3 с 400 т/ч до 1000 т/ч. В результате данной аварийной ситуации отключены от теплоснабжения и ГВС 520 жилых домов, 16 учебных заведений, 19 детских садов и 8 лечебных заведений.

Причины:

Не обеспечена надежность теплоснабжения потребителей, подача теплоносителя с расходом и параметрами в соответствии с температурным графиком и перепадом давления на вводе, при эксплуатации тепловых сетей в южной части Металлургического района системы  теплоснабжения в случае аварийного прекращения теплоснабжения по тепломагистрали Ду800 от ЧТЭЦ-3 на Металлургический район

МУП «ЧКТС»

Не обеспечена надежность теплоснабжения потребителей, подача теплоносителя с расходом и параметрами в соответствии с температурным графиком и перепадом давления на вводе, при эксплуатации тепловой сети от 1 тепломагистрали ЧТЭЦ-3

Не установлены сроки эксплуатации и не определены меры, необходимые для обеспечения расчетного ресурса трубопроводов тепловой сети от 1 тепломагистрали ЧТЭЦ-3, по результатам их технического освидетельствования, проведенного в 2022 и 2023 годах

Не проведено техническое диагностирование специализированной организацией трубопроводов тепловой сети от 1 тепломагистрали ЧТЭЦ-3, отработавших расчетный ресурс, с целью определения дополнительного срока службы и разработки мероприятий, обеспечивающих надежную работу

Не ведется учет продолжительности эксплуатации трубопроводов тепловой сети в паспорте тепловой сети от 1 тепломагистрали ЧТЭЦ-3

Не сделаны записи о результатах режимно-наладочных испытаний, испытаний на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя в паспорте тепловой сети от 1 тепломагистрали ЧТЭЦ-3

Не поддерживаются в исправном состоянии трубопроводы и тепловые камеры тепловой сети от 1 тепломагистрали ЧТЭЦ-3:

- не восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие трубопроводов;

- не поддерживается чистота в камерах, не предотвращается попадание в камеры воды,

по результатам технического освидетельствования, проведенного в 2021, 2022 и 2023 годах

Не осуществляется контроль за внутренней коррозией трубопроводов тепловой сети от 1 тепломагистрали ЧТЭЦ-3 по индикаторам внутренней коррозии, установленным в наиболее характерных точках тепловых сетей (на концевых участках, в нескольких промежуточных узлах)

Величина пробного давления при гидравлическом испытании трубопроводов тепловой сети от 1 тепломагистрали ЧТЭЦ-3 выбрана не предприятием-изготовителем трубопроводов (проектной организацией) и не в пределах между минимальным и максимальным значениями.

АО «УСТЭК-Челябинск»

Не обеспечена надежность теплоснабжения потребителей, подача теплоносителя с расходом и параметрами в соответствии с температурным графиком и перепадом давления на вводе, при эксплуатации тепловых сетей в южной части Металлургического района системы  теплоснабжения в случае прекращения теплоснабжения по 2 и 3 тепломагистралям от ЧТЭЦ-3 на Металлургический район

Не разработана местная инструкция по предотвращению и ликвидации технологических нарушений,  приводящих к полному ограничению теплоснабжения южной части Металлургического района, в том числе вследствие одновременного отключения 2 и 3  тепломагистралей ЧТЭЦ-3, и планы ликвидации этих технологических нарушений, согласованные в установленном порядке.

Инструкция должна предусматривать возможные переключения для подачи теплоты потребителям от других магистралей и иметь схемы возможных аварийных переключений между магистралями.

Не обеспечены рабочие места инструкцией по ликвидации технологических нарушений, приводящих к полному ограничению теплоснабжения южной части Металлургического района, в том числе вследствие одновременного отключения 2 и 3  тепломагистралей ЧТЭЦ-3, и планом ликвидации этих технологических нарушений

Не произведена проверка знаний у работников, связанных с обслуживанием тепловых сетей, инструкции по предотвращению и ликвидации технологических нарушений,  приводящих к полному ограничению теплоснабжения южной части Металлургического района, в том числе вследствие одновременного отключения 2 и 3  тепломагистралей ЧТЭЦ-3

Не разработаны и не обеспечены рабочие места программой переключений для обеспечения теплоснабжения южной части Металлургического района в случае одновременного отключения 2 и 3  тепломагистралей ЧТЭЦ-3

Не разработана программа с тематическим планом для проведения противоаварийной тренировки по аварийной ситуации, приведшей к полному ограничению теплоснабжения южной части Металлургического района, связанной с одновременным отключением 2 и 3 тепломагистралей ЧТЭЦ-3

Не проводилась противоаварийная тренировка по аварийной ситуации, приведшей к полному ограничению теплоснабжения южной части Металлургического района, связанной одновременным отключением 2 и 3 тепломагистралей ЧТЭЦ-3

Не проведена подготовка персонала в пунктах тренажерной подготовки с использованием тренажеров, максимально соответствующих реальным условиям производства, а также при возможности с использованием персональных компьютеров по аварийной ситуации, приведшей к полному ограничению теплоснабжения южной части Металлургического района, связанной с одновременным отключением 2 и 3 тепломагистралей ЧТЭЦ-3

Не проведены внеочередные режимно-наладочные испытания и работы в связи с изменением режимов производства и распределения тепловой энергии и теплоносителя при теплоснабжении южной части Металлургического района, в случае одновременного отключения 2 и 3 тепломагистралей ЧТЭЦ-3

Технические мероприятия:

МУП «ЧКТС»

Провести внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов тепловой сети от 1 тепломагистрали ЧТЭЦ-3 после ремонтов, связанных со сваркой элементов, работающих под давлением (отмеченных в паспорте тепловой сети), с внесением его результатов в паспорт тепловой сети, включая установленный срок дальнейшей эксплуатации и меры, необходимые для обеспечения расчетного ресурса 25.12.2023

Подвергнуть испытаниям на прочность и плотность пробным давлением трубопровод тепловой сети от 1 тепломагистрали ЧТЭЦ-3 после ремонта с заменой участков трубопроводов (отмеченных в паспорте тепловой сети) с внесением в паспорт 29.03.2024

Провести техническое обслуживание и ремонт трубопроводов и тепловых камер тепловой сети от 1 тепломагистрали ЧТЭЦ-3:

- восстановить разрушенную тепловую изоляцию и антикоррозионное покрытие трубопроводов;

- убрать мусор, воду, посторонние предметы и предотвратить попадание в камеры воды,

по результатам технического освидетельствования проведенного в 2023 году 29.03.2024

Провести техническое диагностирование специализированной организацией трубопроводов тепловой сети от 1 тепломагистрали ЧТЭЦ-3, отработавших расчетный ресурс, с целью определения дополнительного срока службы и разработки мероприятий, обеспечивающих надежную работу 29.03.2024

Установить индикаторы внутренней коррозии в наиболее характерных точках тепловой сети от 1 тепломагистрали ЧТЭЦ-3 (на концевых участках, в нескольких промежуточных узлах) для осуществления контроля за внутренней коррозией трубопроводов  01.09.2024

АО «УСТЭК-Челябинск»

Провести противоаварийную тренировку по аварийной ситуации, приведшей к полному ограничению теплоснабжения южной части Металлургического района, связанную с отключением 2 и 3  тепломагистралей от ЧТЭЦ-3 29.12.2023

Провести подготовку персонала в пунктах тренажерной подготовки с использованием тренажеров, максимально соответствующих реальным условиям производства, а также при возможности с использованием персональных компьютеров по аварийной ситуации, приведшей к полному ограничению теплоснабжения южной части Металлургического района, связанной с отключением 2 и 3 тепломагистралей от ЧТЭЦ-3 29.12.2023

Провести внеочередные режимно-наладочные испытания и работы в связи с изменением режимов производства и распределения тепловой энергии и теплоносителя при теплоснабжении южной части Металлургического района, в случае одновременного отключения 2 и 3 тепломагистралей от ЧТЭЦ-3 01.09.2024

Администрация Челябинского городского округа

Рекомендовать реализовать предусмотренную в схеме теплоснабжения г. Челябинска возможность резервирования теплоснабжения потребителей в южной части Металлургического района при аварийном прекращении теплоснабжения по тепломагистрали Ду800 от ЧТЭЦ-3 на Металлургический район.

Организационные мероприятия:

МУП «ЧКТС»

Установить в паспорте тепловой сети от 1 тепломагистрали ЧТЭЦ-3 продолжительность эксплуатации всех участков тепловой сети и обеспечить ее дальнейший учет 25.12.2023

Сделать записи в паспорте тепловой сети от 1 тепломагистрали ЧТЭЦ-3 о результатах режимно-наладочных испытаний, испытаний на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя 25.12.2023

Направить в Уральское управление Ростехнадзора и органы местного самоуправления сводный ежемесячный отчет за октябрь и ноябрь 2023 года об аварийных ситуациях при теплоснабжении до момента полной ликвидации аварийной ситуации по форме согласно приложению № 3 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 10.12.2023

Направить в Уральское управление Ростехнадзора электронные копии актов расследования причин аварийной ситуации, произошедших с начала отопительного периода 2023-2024 годов, для включения их в базу данных об аварийных ситуациях  25.12.2023

АО «УСТЭК-Челябинск»

Разработать местную инструкцию по предотвращению и ликвидации технологических нарушений,  приводящих к полному ограничению теплоснабжения южной части Металлургического района, в том числе вследствие одновременного отключения 2 и 3  тепломагистралей ЧТЭЦ-3, и планы ликвидации этих технологических нарушений, согласованные в установленном порядке.

Инструкция должна предусматривать возможные переключения для подачи теплоты потребителям от других магистралей и иметь схемы возможных аварийных переключений между магистралями. 25.12.2023

Обеспечить рабочие места инструкцией по ликвидации технологических нарушений, приводящих к полному ограничению теплоснабжения южной части Металлургического района, в том числе вследствие одновременного отключения 2 и 3  тепломагистралей ЧТЭЦ-3, и планом ликвидации этих технологических нарушений 25.12.2023

Провести проверку знаний инструкции по предотвращению и ликвидации технологических нарушений,  приводящих к полному ограничению теплоснабжения южной части Металлургического района, в том числе вследствие одновременного отключения 2 и 3  тепломагистралей ЧТЭЦ-3, у работников, связанных с обслуживанием тепловых сетей 25.12.2023

Разработать и обеспечить рабочие места программой переключений для обеспечения теплоснабжения южной части Металлургического района в случае одновременного отключения 2 и 3  тепломагистралей ЧТЭЦ-3 выполнено

Разработать программу противоаварийной тренировки с тематическим планом для проведения противоаварийной тренировки по аварийной ситуации, приведшей к полному ограничению теплоснабжения южной части Металлургического района, связанной с отключением тепломагистралей ЧТЭЦ-3 25.12.2023

Направить в Уральское управление Ростехнадзора и органы местного самоуправления сводный ежемесячный отчет за октябрь и ноябрь 2023 года об аварийных ситуациях при теплоснабжении до момента полной ликвидации аварийной ситуации по форме согласно приложению № 3 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 10.12.2023

Направить в Уральское управление Ростехнадзора электронные копии актов расследования причин аварийной ситуации, произошедших с начала отопительного периода 2023-2024 годов, для включения их в базу данных об аварийных ситуациях  25.12.2023

Администрация Челябинского городского округа

Рекомендовать дополнить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения г. Челябинска, разработанный с применением электронного моделирования действиями по ликвидации последствий аварийного прекращения теплоснабжения по тепломагистрали Ду800 от ЧТЭЦ-3 на Металлургический район в системе теплоснабжения г. Челябинска  01.09.2024

Несчастные случаи.

За 12 месяцев 2023 г. произошли два несчастных случая, связанных с поражением электрическим током.

I 01.05.2023 в в 2 ч. 35 мин. на  ПС 110 кВ «Подовинная» Октябрьского РЭС ПО «ТЭС» «Челябэнерго» филиала ОАО «МРСК Урала», во время осмотра оборудования после прохождения сигнала об отключении выключателя 35 кВ Т-2 и выключателя 35 кВ Т-1, получил удар электрическим током и скончался электромонтер Октябрьского РЭС  ПО «ТЭС» «Челябэнерго» филиала ОАО «МРСК Урала» Воржаков А.А.

Причины несчастного случая:

1. Неосторожность, невнимательность, поспешность пострадавшего, выразившиеся в нарушении п.3.3. ПОТЭЭ; п.п. 6.11, 6.14 Инструкции № ИОТ ЧЭ ТЭС-ОДС-15-2022 «По охране труда для электромонтера оперативно-выездной бригады».

2. Неудовлетворительная организация производства работ: необеспечение контроля сос стороны руководителей и специалистов подразделения за соблюдение трудовой дисциплины.

Мероприятия по устранению причин несчастного случая:

1. Издать приказ по филиалу ОАО "МРСК Урала"-"Челябэнерго" по результатам расследования несчастного случая со смертельным исходом с анализом обстоятельств и причин.

2.Провести внеплановый инструктаж всему электротехническому персоналу по "правил охраны труда при эксплуатации электроустановок": III, IV, V.

2.1. Провести внеплановый инструктаж по приоритетности ликвидации над информированием вышестоящего персонала.

3. Направить на внеочередную проверку знаний в территориальную отраслевую комиссию УУ РТН: Начальника Октябрьского РЭС Кобца В.А.; главного инженера Октябрьского РЭС Литвякова Д.Г.; диспетчера Октябрьского РЭС Шарапова Ф.С.; Электромонтера Октябрьского РЭС Рыжкова В.Г.

4. Обеспечить проведение внеплановой специальной оценки условий труда на рабочем месте электромонтера оперативно-выездной бригады 4 разряда ОДГ Октябрьского РЭС ПЭО "ТЭС"	.

II 10 октября 2023 г. при выполнении работ по устранению повреждения кабеля Ввода № 2 10 КВ тяговой подстанции № 47 бригадой электромонтеров кабельного района по адресу ул. Цеховая д.3/1, электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий ООО "ЧелябГЭТ" Ивойлов С.В. разрезал посторонний кабель, находящийся под напряжением. На основании полученного медицинского заключения ГАУЗ «ГКБ №6» № 4021 от 11.10.2023г. указанное повреждение относится к категории тяжёлых травм. Скончался 19.10.2023.

Причины несчастного случая:

Нарушение допуска к работам с повышенной опасностью.

Неудовлетворительная организация производства работ, а именно необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

Неприменение работником средств индивидуальной защиты, вследствие необеспеченности ими работодателем.

Мероприятия по устранению причин несчастного случая:

Издать приказ об утверждении мероприятий по исключению случаев электротравматизма по результатам расследования несчастного случая.

Провести внеплановый инструктаж персоналу предприятия, организующему и осуществляющему работы в действующих электроустановках.

Направить на внеочередную проверку знаний в отраслевую комиссию Уральского управления Ростехнадзора начальника района кабельной сети Андреева А.Н.

Обеспечить пересмотр норм бесплатной выдачи СИХ работникам службы электрохозяйства.

Провести обучение и проверку знаний на право проведения персоналом ООО «ЧелябГЭТ» специальных работ.

За 12 месяцев 2022 г. несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током не было.

Обзор рассмотрения обращений граждан и юридических лиц за 2023 год

За 12 месяцев 2023 года в Управлении зарегистрировано 459 обращений граждан по вопросам, находящимся в сфере федерального государственного энергетического надзора, из которых 384 – по вопросам в сфере электроэнергетики, 75– в сфере теплоснабжения.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество обращений граждан увеличилось на 107 обращений (30%).

О разъяснении неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных Требований

На официальном сайте Ростехнадзора по адресу в сети Интернет: http://ural.gosnadzor.ru/reception/faq/ регулярно размещаются разъяснения неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах.