**Сведения о проведенных проверках органов местного самоуправления**

**с января 2017 г. по июль 2017 г.**

**Курганская область**

| **Наименование органа местного самоуправления** | **Период проведения проверки** | **Документы, составленные по итогам проверки** | **Выявленные нарушения и сроки их устранения** | **В случае привлечения лица к административной ответственности, информация о привлечении с указанием ст. КоАП РФ и вида наказания (штраф или приостановление деятельности)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Сычевского сельсовета  | 28 марта по 17 апреля 2017г | Акт № К-1229, предписание№ П-1229 от 17.04.2017.  | Комплекс гидротехнических сооружений (ГТС) на реке Сычевка село Сычево Кетовского района:1. Отсутствует преддекларационное обследование ГТС. -31.08.2017.2. Отсутствуют правила эксплуатации ГТС, согласованные с Уральским управлением Ростехнадзора. -31.08.2017.3. Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников обслуживающей ГТС организации (отсутствуют специалисты прошедшие аттестацию в органе надзора).31.08.2017.4. Не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварий ГТС.31.08.2017.5. Не обеспечено выполнение обязательных требований при эксплуатации ГТС, нижний бьеф плотины зарос древесной растительностью и кустарником.-31.10.2017.6. Не в полной мере обеспечивается техническое обслуживание ГТС - разрушение железобетона, оголение арматуры лотка водосброса; разрушение и деформация стенок лотка водосброса.-31.10.20177. Не в полной мере обеспечивается техническое обслуживание ГТС - разрушение и оголение оголовок свай ледозащиты, отсутствие деревянной обрешетки.-31.10.2017 | Протокол на юр. лицо по ст. 9.2 КОАП РФ от 17.04.2017. |
| Администрация Мехонского сельсовета Шатровского района  | 11 апреля по 02 мая 2017 г | Акт № К-1429, предписание№ П-1429 от 02.05.2017. | Комплекс гидротехнических сооружений (ГТС) водохранилища на р. Кызылбайка у д. Ленская Шатровского района:1. Отсутствуют правила эксплуатации ГТС, согласованные с Уральским управлением Ростехнадзора. -01.10.2017.2. Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников обслуживающей ГТС организации (отсутствуют специалисты прошедшие аттестацию в органе надзора).-01.10.2017.3. Не обеспечен контроль мониторинг за показателями состояния гидротехнических сооружений.- 01.10.2017.4. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния ГТС - нарушено крепление верхового откоса, сдвижка плит, сколы, отслоение с оголением арматуры.- включено в программу капитального ремонта ГТС Курганской области 2017-2020гг.5. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния ГТС - коррозия металла щитовых затворов, металлоконструкции деформированы, затворы и редуктора в нерабочем состоянии, винтовые штоки изогнуты.- включено в программу капитального ремонта ГТС Курганской области 2017-2020гг.6. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния ГТС - поверхность шахты имеет повсеместные дефекты в виде трещин, сколов, раковин, на разделительной стенке оголение арматуры, отсутствует сороудерживающая решетка – включено в программу капитального ремонта ГТС Курганской области 2017-2020гг.7. Не в полной мере обеспечивается техническое обслуживание ГТС - коррозия ж/бетонных поверхностей дна и подпорных стенок, местами до оголения арматуры, разрушены деформационные швы - включено в программу капитального ремонта ГТС Курганской области 2017-2020гг.8. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния ГТС - откосы и дно на приоткосных участках заросли кустарником, наброска из камня в конце гасителя смещена вниз по течению - 01.10.2017.9. Не в полной мере обеспечивается техническое обслужи-вание ГТС - ледозащита разрушена полностью. - включено в программу капитального ремонта ГТС Курганской области 2017-2020гг. | Протокол на юр. лицо по ст. 9.2 КОАП РФ от 02.05.2017. |
| Администрация Белозерского сельсовета Белозерского района  | 11 мая по 31 мая 2017г. | Акт № К-1947, предписание№ П-1947 от 31.05.2017. | Комплекс инженерной защиты от паводка на реке Тобол в селе Белозерское Белозерского района:1. Отсутствует преддекларацонное обследование ГТС-31.12.2017. 2. Отсутствуют правила эксплуатации ГТС, согласованные с Уральским управлением Ростехнадзора. -31.12.20173. Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников обслуживающей ГТС организации (отсутствуют специалисты прошедшие аттестацию в органе надзора).-31.12.2017.4. Не обеспечен контроль мониторинг за показателями состояния ГТС.-31.12.20175. Не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварий ГТС.-31.12.2017.6. Не в полной мере обеспечивается техническое обслуживание ГТС - наличие повсеместной колейности дамб, ручейковой эрозии.-31.12.2017.7. Не в полной мере обеспечивается техническое обслуживание ГТС - зарастание откосов дамб высокой растительностью, кустарником и мелкими деревьями.-31.12.2017.8. Не в полной мере обеспечивается техническое обслуживание ГТС- отслоение крепления береговых плит - включено в программу капитального ремонта ГТС Курганской области 2016-2020гг 9. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния на водовыпуске дамбы №2- отсутствует колодец с задвижкой, водовыпуск разрушен. - включено в программу капитального ремонта ГТС Курганской области 2016-2020гг  | Протокол на юр. лицо по ст. 9.2 КОАП РФ от 31.05.2017. |
| Администрация Каргапольского поселкового совета Каргапольского района | 01 июня по 22 июня 2017 года | Акт № К-2378, предписание№ П-2378 от 22.06.2017 | Комплекс инженерной защиты противопаводковые дамбы №1, 2 на реке Миасс в рабочем поселке Кргапольне Каргапольского района:1. Отсутствует преддекларацонное обследование ГТС. 31.10.2017.2. Отсутствуют правила эксплуатации ГТС, согласованные с Уральским управлением Ростехнадзора. 31.12.2017.3. Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников обслуживающей ГТС организации (отсутствуют специалисты прошедшие аттестацию в органе надзора)- 31.12.2017.4. Не внесены сведения об изменениях ГТС в Российский регистр гидротехнических сооружений- 31.12.2017.5. Не осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния - просадка тела дамб, выбоины, колейность гребня дамб- устранить во время ремонта в 2018 году.6. Не в полной мере обеспечивается техническое обслуживание ГТС - существующие отметки гребней дамб не обеспечивают защиту территорий 1% обеспеченностью - устранить во время ремонта в 2018 году.7. Не обеспечено выполнение обязательных требований при эксплуатации – откосы дамб подвержены ручейковой эрозией, деформация, повсеместная волнистость откосов переходящая в промоины - устранить во время ремонта в 2018 году.8. Не обеспечено выполнение обязательных требований при эксплуатации- зарастание откосов дамб высокой растительностью, кустарником и мелкими деревьями- 31.12.2017. | Протокол на юр. лицо по ст. 9.2 КОАП РФ от 29.06.2017. |