**Сведения о проведенных проверках органов местного самоуправления**

**с 1 марта 2019 г. по 31 декабря 2019 г.**

**Курганская область.**

| **Наименование органа местного самоуправления** | **Период проведения проверки** | **Документы, составленные по итогам проверки** | **Выявленные нарушения и сроки их устранения** | **В случае привлечения лица к административной ответственности, информация о привлечении с указанием ст. КоАП РФ и вида наказания (штраф или приостановление деятельности)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Администрация МО город Куртамыш Куртамышского района 214370000520500, 19045Т824000006,III класс | 27 марта -16 апреля 2019 года | Акт № К-1301/А, предписание № К-1301/П от 16.04.2019. | 1. Нет разработанных и согласованных с Ростехнадзором правил эксплуатации комплекса ГТС водохранилища на реке Куртамыш город Куртамыш.2. Не обеспечено внесение в Российский Регистр сведений о комплексе гидротехнических сооружений водохранилища на р. Куртамыш в г. Куртамыше.3. Нет разработанной и утвержденной Ростехнадзором декларации безопасности на комплекс ГТС водохранилища на р. Куртамыш г. Куртамыш.4. Не проведено преддекларационное обследование комплекса ГТС водохранилища на р. Куртамыш г. Куртамыш. | Протокол в отношении Ю/Л по ст.9.2 КоАП РФ от 16.04.2019. Постановление №14-00-30/08-19 от 22.04.2019 года. штраф на ю/л 20 тыс.руб. |  |  |  |
| 2.Администрация муниципального образования Чесноковский сельсовет Кетовского района III класс | 09 апреля -29 апреля 2019 года | Акт № К-1472/А, предписание № К-1472/П от 29.04.2019. | 1. Не ведется контроль и мониторинг за показателями состояния гидротехнических сооружений на р. Отнога в с. Чесноки (нет журналов по мониторингу и ремонтам).2. Нет разработанных и согласованных с Ростехнадзором правил эксплуатации комплекса ГТС водохранилища на р. Отнога с. Чесноки.3. Отсутствует эксплуатирующая организация с квалификацией работников установленными обязательными требованиями нормативно - правовых актов Российской Федерации4. Не проведено собственником обучение по безопасности рабочих, осуществляющих эксплуатацию ГТС и проверка знаний по безопасности рабочих, осуществляющих эксплуатацию комплекса ГТС на р. Отнога село Чесноки. 5. Отсутствует приказ о создании аттестационной комиссии по эксплуатации комплекса ГТС на р. Отнога село Чесноки.6. Отсутствует график аттестации специалистов по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, утвержденный руководителем.7. Отсутствуют протоколы аттестации членов аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение первичной аттестации в области безопасной эксплуатации ГТС. | Протокол в отношении Ю/Л по ст.9.2 КоАП РФ от 29.04.2019. Постановление №14-00-30/10-19 от 08.05.2019 года. штраф на ю/л 20 тыс.руб. |
| 3. МО Шатровский сельсовет Шатровского района 214370000521100, III класс | 13 мая -31 мая 2019 года | Акт № К-2004/А, предписание № К-2004/П от 31.05.2019. | 1. Не ведется контроль и мониторинг за показателями состояния гидротехнических сооружений на р. Мостовка в селе Шатрово2. Отсутствует эксплуатирующая организация с квалификацией работников установленными обязательными требованиями нормативно - правовых актов Российской Федерации3. Отсутствует приказ о создании аттестационной комиссии по эксплуатации комплекса ГТС на р. Мостовка село Шатрово.4. Отсутствует график аттестации специалистов по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, утвержденный руководителем, ГТС на р. Мостовка с. Шатрово | Протокол в отношении Д/Л по ст.9.2 КоАП РФ от 31.05.2019. Постановление №14-00-30/14-19 от 05.06.2019 года. штраф на д/л 2 тыс.руб. |
| 4. Администрация муниципального образования Мальцевский сельсовет Шадринского района 12045Т824000015, III класс | 11 июня -02 июля 2019 года | Акт № К-2331/А, предписание № К-2331/П от 02.07.2019. | 1. Не ведется контроль и мониторинг за показателями состояния ГТС на р. Канаш в селе Мальцево.2. Нет разработанных и согласованных с Ростехнадзором правил эксплуатации комплекса ГТС водохранилища на реке Канаш в селе Мальцево.3. Не обеспечено собственником наличие финансовых резервов, предназначенных для ликвидации аварий на ГТС на реке Канаш в селе Мальцево.4. Отсутствует эксплуатирующая организация с квалификацией работников установленными обязательными требованиями нормативно - правовых актов Российской Федерации.5. Собственником комплекса ГТС на р. Канаш село Мальцево не проведено:-обучение по безопасности рабочих осуществляющих эксплуатацию ГТС;-проверка знаний по безопасности рабочих осуществляющих эксплуатацию ГТС.6. Отсутствует приказ о создании аттестационной комиссии по эксплуатации комплекса ГТС на р. Канаш село Мальцево.7. Отсутствует график аттестации специалистов по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, утвержденный руководителем.8. Отсутствуют протоколы аттестации членов аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение первичной аттестации в области безопасной эксплуатации ГТС. | Протокол в отношении Ю/Л по ст.9.2 КоАП РФ от 02.07.2019. Постановление №14-00-30/14-19 от 05.07.2019 года. штраф на ю/л 20 тыс.руб. |
| 5. Администрация МО Глядянского сельсовета Притобольного района 19845Т824130042, III класс | 10 июля -30 июля 2019 года | Акт № К-2649/А предписание № К-2649/П от 30.07.2019. | 1. Не ведется контроль и мониторинг за показателями состояния ГТС на р. Тобол в селе Глядянское.2. Отсутствуют разработанные и согласованные в установленном порядке правил эксплуатации комплекса инженерной защиты на р. Тобол в селе Глядянское.3. Отсутствует эксплуатирующая организация с квалификацией работников установленными обязательными требованиями нормативно - правовых актов Российской Федерации на комплексе инженерной защите на р. Тобол с. Глядянское .4. Собственником комплекса инженерной защиты на р. Тобол село Глядянское не проведено:-обучение по безопасности рабочих осуществляющих эксплуатацию ГТС;-проверка знаний по безопасности рабочих осуществляющих эксплуатацию ГТС.5. Отсутствует приказ о создании аттестационной комиссии по эксплуатации инженерной защиты на р. Тобол село Глядянское.6. Отсутствует график аттестации специалистов по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, утвержденный руководителем. | Протокол в отношении Ю/Л по ст.9.2 КоАП РФ от 30.07.2019. Постановление №14-00-30/16-19 от 09.08.2019 года. штраф на ю/л 20 тыс.руб. |
| 6.Администрация муниципального образования Верхнетечинский сельсовет Катайского района 12045Т824000029, III класс | 02 сентября -20 сентября 2019 года | Акт № К-3719/А предписание № К-3719/П от 20.09.2019. | 1. Не ведется контроль и мониторинг за показателями состояния ГТС на р. Басказык селе Верхняя Теча.2. Отсутствуют разработанные и согласованные в установленном порядке правил эксплуатации комплекса ГТС водохранилища на р. Басказык с. Верхняя Теча.3. Отсутствует эксплуатирующая организация с квалификацией работников установленными обязательными требованиями нормативно - правовых актов Российской Федерации комплекса ГТС водохранилища на р. Басказык с. Верхняя Теча.4. Собственником не внесены изменения в Российский регистр комплекса ГТС водохранилища на р. Басказык с. Верхняя Теча.5. Собственником комплекса ГТС водохранилища на р. Басказык с. Верхняя Теча не проведено:-обучение по безопасности рабочих осуществляющих эксплуатацию ГТС;-проверка знаний по безопасности рабочих осуществляющих эксплуатацию ГТС.6..Отсутствует приказ о создании аттестационной комиссии по эксплуатации комплекса ГТС водохранилища на р. Басказык с. Верхняя Теча.7. Отсутствует график аттестации специалистов по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, утвержденный руководителем.8. Отсутствуют протоколы аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение первичной аттестации в области безопасности эксплуатации ГТС. | Протокол в отношении Ю/Л по ст.9.2 КоАП РФ от 20.09.2019. Постановление Катайского районного суда №5-21/2019 от 16 октября 2019 года. штраф на ю/л 20 тыс.руб. |
| 7. Администрация муниципального образования Смирновского сельсовет Далматовского района 12045Т824000010, III класс | 22 октября -12 ноября 2019 года | Акт № К-4534/А предписание № К-4534/П от 12.11.2019. | 1.Не ведется контроль и мониторинг за показателями состояния ГТС на р. Ольховка – не ведутся журналы.2.Отсутствуют разработанные и согласованные в установленном порядке правил эксплуатации комплекса ГТС водохранилища на р. Ольховка.3.Отсутствует эксплуатирующая организация с квалификацией работников установленными обязательными требованиями нормативно - правовых актов Российской Федерации комплекса ГТС р. Ольховка.4.Собственником не внесены изменения в Российский регистр комплекса ГТС водохранилища на р. Ольховка.5.Собственником комплекса ГТС водохранилища на р. Ольховка не проведено преддекларационное обследование - нет оформленного акта преддекларационного обследования.6.Отсутствует приказ о создании аттестационной комиссии по эксплуатации комплекса ГТС водохранилища на р. Ольховка7.Отсутствует график аттестации специалистов по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, утвержденный руководителем.8.Отсутствуют протоколы аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение первичной аттестации в области безопасности эксплуатации ГТС. | Протокол в отношении Ю/Л по ст.9.2 КоАП РФ от 12.11.2019. Постановление  №14-00-30/28-19 от 18 ноября 2019 года, штраф 20 тыс. руб. |