**Сведения о проведенных проверках органов местного самоуправления**

**с 1 июля 2017 г. по 30 сентября 2017 г.**

**Курганская область.**

| **Наименование органа местного самоуправления** | **Период проведения проверки** | **Документы, составленные по итогам проверки** | **Выявленные нарушения и сроки их устранения** | **В случае привлечения лица к административной ответственности, информация о привлечении с указанием ст. КоАП РФ и вида наказания (штраф или приостановление деятельности)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Обуховского сельсовета Притобольного района  Администрация Ключевского сельсовета Шадринского района  Администрация Каменского сельсовета Шумихинского района | 18 июля – 07 августа 2017 г  31 июля по 18 августа 2017г.  01 сентября по21 сентября 2017г. | Акт № К-2377 от 07.08.2017, предписание №П-2377 от 07.08.2017.  Акт № К-3059 от 18.08.2017, предписание №П-3059 от 18.08.2017г.  Акт № К-3950 от 21.09.2017, предписание №П-3950-(1;2) от 21.09.2017 | Комплекс ГТС водохранилища на реке Чернявая село Обухово Притобольного района:  1.Не проведено преддекларационное обследование;  2. Отсутствуют правила эксплуатации ГТС, согласованные с Ростехнадзором.  3. Не организована эксплуатация ГТС квалифицированным аттестованным персоналом.  4. Не ведется контроль (мониторинг) за показателями состояния гидротехнических сооружений.  5. Не проведен расчет вероятного вреда который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии.  6. Не обеспечено выполнение обязательных требований при эксплуатации железобетонные плиты на водосливном пороге имеют деформацию в виде расколов, отслоение бетона с оголением арматуры.  7. Не осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния- вынос грунта и мелких фракций щебня из ступеней водосброса.  8. Не обеспечено выполнение обязательных требований при эксплуатации: деформация подпорных стенок (наклоны, трещины, оголение арматуры);  9. разрушение бетона с оголением арматуры шапочного бруса на ступенях водосброса;  10. разрушение ледозащитного сооружения (деформация свай, отсутствие деревянной обрешетки);  11. разрушение ж/б элементов колодца донного водовыпуска;  12. зарастанием кустарником и мелкими деревьями ступенчатого водосброса.  Комплекс ГТС водохранилища на р. Марков Лог с. Ключи Шадринского района:  1.Не проведено преддекларационное обследование;  2. Отсутствуют правила эксплуатации ГТС, согласованные с Ростехнадзором.  3. Не организована эксплуатация ГТС квалифицированным аттестованным персоналом.  4. Не проведен расчет вероятного вреда который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии.  Не осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния:  5. выбоины, колейность гребня дамбы;  6. разрушение шахт водосброса;  7. разрушено ледозащитное сооружение (деформация свай, отсутствие деревянной обрешетки;  8. обрезаны концы труб донного водовыпуска;  9. колодец донного водовыпуска в нерабочем состоянии (разрушение ж/б, забросан мусором);  10. зарастание нижнего бьефа высокой растительностью, кустарником и мелкими деревьями.    Комплекс ГТС водохранилища на р. Каменка д. Карандашово Шумихинского района:  1.Отсутствуют правила эксплуатации ГТС, согласованные с Ростехнадзором.  2. Не организована эксплуатация гидротехнических сооружений квалифицированным аттестованным персоналом, нет эксплуатирующей организации.  3. Не ведется контроль (мониторинг) за показателями состояния гидротехнических сооружений.  4. Не созданы  финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения.  5. Выбоины, колейность, наблюдается проседание гребня дамбы;  6. Повсеместное выкрашивание бетона, оголение арматуры в шахте водосброса, отсутствие сороудерживающей решетки;  7. Подпорные стенки паводкового водосброса закреплены металлическими связками, трещины, деформация и выкрашивание бетона с оголением арматуры;  8. Разрушена деревянная обрешетка ледозащитного сооружения, деформация бетонных поверхностей свай, оголение арматуры;  9. Колодец донного водовыпуска в нерабочем состоянии;  10. Зарастание нижнего бьефа высокой растительностью, кустарником и мелкими деревьями. | Протокол на дол. лицо по ст. 9.2 КОАП РФ от 07.08.2017.  Протокол на дол. лицо по ст. 9.2 КОАП РФ от 18.08.2017.  Протокол на дол. лицо по ст. 9.2 КОАП РФ от 21.09.2017. |
|  |