Федеральная служба

по экологическому, технологическому и атомному надзору

Уральское управление  Ростехнадзора

ГОДОВАЯ СПРАВКА

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УРАЛЬСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ

РОСТЕХНАДЗОРА

за 6 месяцев 2021 год

г. Екатеринбург

2021 год

СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОЙ СПРАВКИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УРАЛЬСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА

за 6 месяцев 2021 год

| № п/п | Название раздела отчета | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Справка о состоянии регулирующей деятельности и безопасности на объектах, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора за 6 месяцев 2021 года | 1-246 |
| 1 | 1. Общие итоги деятельности за отчетный период | 3-24 |
| 2 | 2. Характеристика состояния промышленной безопасности | 24-210 |
| 3 | 3. Характеристика состояния безопасности электрических и тепловых установок и сетей. Характеристика и состояние безопасности электро- и теплоснабжающих организаций и их готовности к работе в осенне-зимний пе-риод | 210-213 |
| 4 | 4. Характеристика состояния безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики | 213-217 |
| 5 | 5. Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства | 217-220 |
| 6 | 6. Организация взаимодействия с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе | 220-222 |
| 7 | 7. Выполнение поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости объектов | 222-246 |
| 8 | Формы отчетных документов |  |

Годовая справка о состоянии регулирующей деятельности и безопасности

на объектах, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора

за  6 месяцев  2021 года

1. Общие итоги деятельности за отчетный период

Деятельность Управления в течении  6 месяцев 2021 года осуществляется  в соответствии с Планом проведения плановых проверок Управления, Планом проведения плановых проверок Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, решениями Коллегий  Ростехнадзора, а также руководящими документами и указаниями Президента РФ, Правительства РФ и была направлена на  профилактику аварийности и травматизма, повышение уровня организации и осуществления производственного контроля на поднадзорных предприятиях.

В отчетном периоде основной формой надзорной и контрольной деятельности инспекторского состава остается проведение инспекционных проверок. При проведении оперативных обследований поднадзорных организаций инспекторским составом строго контролируется выполнение ими Федерального закона № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», наличие лицензии, свидетельства о регистрации ОПО в гос. реестре, соответствие ОПО в страховом полисе опасным производственным объектам, указанным в свидетельстве о регистрации, наличие Положения о производственном контроле и его выполнение.

По выполнению мероприятий Уральским управлением представлялась информация, справки и сведения в соответствующие Управления и отделы Ростехнадзора, органы власти соответствующих субъектов Российской Федерации, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе, правоохранительным и другим заинтересованным органам власти.

При проведении проверочных мероприятий на предприятиях Управлением особое внимание уделялось комплексному подходу, т.е. проведению обследований одновременно по нескольким отраслям надзора.

Кроме плановых работ, надзорами  за  6 месяцев 2021 года  выполнен большой объем сверхплановой работы согласно письмам, указаниям и приказам   Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Правительства областей, Полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе, органов прокуратуры.

Приказы и распоряжения Службы по основной деятельности внесены в систему «Контроль», позволяющей качественно отслеживать исполнение документов, поступающих в Уральское управление Ростехнадзора. В рамках системы «Контроль» детально отслеживаются все пункты приказов, распоряжений и указаний Ростехнадзора.

Все поступающие из Федеральной Службы письма регистрируются в межрегиональном отделе документационно-информационного  и хозяйственного обеспечения, ставятся на «контроль». Постановления, приказы и распоряжения Федеральной Службы своевременно и в полном объеме доводятся для сведения, руководства и исполнения государственных служащих Уральского управления.

- Статистический отчёт о работе с обращениями граждан.

- Уральское управление Ростехнадзора.                                                                                                         За  II квартал 2021 года

|  | Екатеринбург | Курган | Челябинск | Всего за II квартал 2021 года | С начала года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступило обращений граждан, всего: | 279 | 32 | 86 | 397 | 729 |
| в том числе по сети Интернет | 206 | 0 | 24 | 230 | 417 |
| Взято на контроль обращений граждан | 279 | 32 | 86 | 397 | 729 |
| Принято граждан на личном приёме, всего: | 10 | 0 | 1 | 11 | 13 |
| - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем территориального органа или его заместителями | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| - в том числе принято граждан на личном приёме в приемной Президента Российской Федерации в соответствующем федеральном округе | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Количество обращений, переадресованных по принадлежности | 78 | 4 | 25 | 107 | 197 |
| Количество обращений, находящихся на рассмотрении | 48 | 2 | 19 | 69 | 69 |
| Количество обращений, законченных рассмотрением | 153 | 26 | 42 | 221 | 463 |
| Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: |  |  |  |  |  |
| - разъяснено | 145 | 26 | 26 | 197 | 375 |
| - поддержано | 6 | 0 | 5 | 11 | 50 |
| - не поддержано | 2 | 0 | 11 | 13 | 38 |
| Количество обращений , рассмотренных с выездом на место | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Количество обращений, рассмотренных с нарушением срока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Наибольшее количество обращений, поступивших по темам (указать самостоятельно не более трех тем, например: электроэнергетика, атомная энергетика, нефтегазовый сектор) |  |  |  |  |  |
| Электроэнергетика | 69 | 13 | 36 | 118 | 207 |
| Газовый надзор | 32 | 10 | 7 | 49 | 83 |
| Подъемные сооружения | 36 | 4 | 6 | 46 | 78 |
| Горная промышленность | 30 | 0 | 2 | 32 | 61 |
| Образовательные стандарты, требования к образовательному процессу | 29 | 0 | 0 | 29 | 55 |
| Строительство | 13 | 3 | 0 | 16 | 34 |

- О состоянии аварийности и травматизма на поднадзорных предприятиях

Уральского управления  Ростехнадзора

за  6 месяцев 2021г.

Динамика аварийности на поднадзорных предприятиях

Уральского управления Ростехнадзора

| Вид надзора | Количество аварий |  | Число пострадавших во время аварий |  |  |  | Ущерб от аварии, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в т.ч. со смертельным исходом |  |  |  |
|  | 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за подъемными сооружениями | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 224,882 |  |
| Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершено |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за подъемными сооружениями | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889,5 | 0 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями, | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет информации |
| Надзор за тепловыми электростанциями | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет информации |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет информации |
| Итого | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2114,4 | 0 |

Динамика производственного травматизма на поднадзорных предприятиях

Уральского управления Ростехнадзора

| Виды надзора | Кол-во несчастных случаев |  |  |  |  |  | Кол-во смертельно пострадавших, чел. |  | Кол-во смертельно пострадавших в групповых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | из них групповых |  | из них со смертельным исходом |  |  |  |  |  |
|  | 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надзор за предприятиями химического комплекса | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Надзор за электроустановками потребителей | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Надзор за электрическими сетями | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Надзор за электроустановками потребителей |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за электрическими сетями | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| Итого: | 9 | 14 | 3 | 1 | 7 | 13 | 9 | 13 | 3 | 0 |

( В таблице учитываются несчастные случаи со смертельным исходом, групповые и групповые со смертельным исходом)

Утрата ВМ

Утрата ВМ

За 6 месяцев 2021, утрат ВМ не зафиксировано.

За 6 месяцев 2020 года зафиксирован 1 случай 16.04.2020г .на шахте «Ново-Кальинская» АО "Севуралбокситруда"

Свердловская область

Аварийность

За 6 месяцев  2021  года на предприятиях, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора (Свердловская область)  произошла 1 авария. В 2020  году – произошла 1 авария.

Таблица 1

Динамика аварийности на поднадзорных предприятиях

| Вид надзора | Количество аварий |  | Число пострадавших во время аварий |  |  |  | Ущерб от аварии, тыс. руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в т.ч. со смертельным исходом |  |  |  |
|  | 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 |
| Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не завершено |
| Надзор за подъемными сооружениями | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 224,882 | 0 |
| Итого | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 224,882 | 0 |

1. 23.02.2021 ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург". Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта. Обстоятельства: Разгерметизация магистрального газопровода "Союз" в районе 108,2 км с возгоранием; разгерметизация магистрального газопровода "Оренбург - Новопсков" в районе 1087,2 км с возгоранием.

Расследование продлено до 08.07.2021

Травматизм

За 6 месяцев  2021  года на предприятиях Свердловской области, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора  произошел:

- 1 групповой несчастный случай, в котором 2 человека получили тяжелую и легкую травму;

- 8 случаев со смертельным исходом, в результате которого 8 человек получили травмы несовместимые с жизнью.

Для сравнения    в  2020 году:

- 1 групповой несчастный случай  со смертельным исходом, в результате которого 3 человека получили травмы несовместимые с жизнью;

- 2 групповых случая, в которых 2 человека получили  тяжелые травмы и 2 человека получили лёгкие травмы.

- 1 смертельный случай;

- 1- смертельный в результате аварии.

По всем случаям смертельного и тяжелого травмирования соответствующими комиссиями проведено расследование их обстоятельств и причин.

Таблица 2

| Виды надзора | Кол-во несчастных случаев |  |  |  |  |  | Кол-во смертельно пострадавших, чел. |  | Кол-во смертельно пострадавших в групповых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | из них групповых |  | из них со смертельным исходом |  |  |  |  |  |
|  | 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надзор за электроустановками потребителей | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Надзор за предприятиями химического комплекса | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Надзор за электрическими сетями | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Итого: | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 0 |

(В таблице учитываются несчастные случаи со смертельным исходом, групповые и групповые со смертельным исходом)

1. 17.01.2021  Групповой. АО "Севуралбокситруда". Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства. Обстоятельства: 17.01.2021 года в первую смену на шахте "Кальинская" в блоке 5 юг гор. - 1220 м в 03 час 38 мин (мск) произошла серия сейсмических событий (горные удары) с энергией 6,4 х 10 в 4 сте-пени Дж и 3,3х 10 в 4 степени Дж, в результате которых произошел выброс горной массы по панельному штреку отм. - 1160,9 м. Кусками горной массы были травмирован ГРОЗ 5 разряда Горский Ян Павлович 18.01.1984 - тяжелая и Моисеенко Василий Сергеевич 27.12.1990 – легкая.

Причины:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся: (008)

1.1. в том, что паспорт крепления с применением штрипс-полосы для установки усиленного крепления (Паспорт ПШ-14.1Ш) по дренажному штреку отм. -1157,0 м на участке от восстающего 5 юг гор. -1160м до заезда к блоку 5 юг гор. -1160м не учитывал фактическую горногеологическую и горнотехническую обстановку, в связи с чем горная крепь не обеспечила рабочее состояние горной выработки и безопасность в течении всего срока её эксплуатации.

1.2. в несоответствии проектной документации «Методики расчета параметров крепи боков нарезных горных выработок в удароопасных условиях на шахтах АО «СУБР»(СП- 010983.ПЗ) от 2017 г., используемой для расчета параметров крепи боков нарезных горных выработок в удароопасных условиях, учитывающего возможность сейсмического события с энергией 3,5x106 Джоулей и Дополнения к проектной документации «Камерно-столбовая система разработки бокситовых месторождений на глубине 1000 и более метров на шахтах ОАО «Севуралбокситруда» (СП-009333 ПЗ), 2011 г. по выбору паспорта крепления кровли при очистной выемке (Раздел 6.3) с применением штрипс-полосы для установки усиленного крепления (Паспорт ПШ-14.ПП), не учитывающих фактическую горно-геологическую и горнотехническую обстановку текущего состояния глубины ведения горных работ, в связи с чем горная крепь не обеспечила рабочее состояние горной выработки (дренажный штрек отм. -1157,0 м на участке от восстающего 5 юг гор. -1160 м. до заезда к блоку 5 юг гор. -1160 м.) и безопасность в течении всего срока её эксплуатации при произошедших сейсмических событиях с энергией 6,4x104 и 3,3x1 О Джоулей, при расчете возможного сейсмического явления с энергией 3,5x106 Джоулей;

1.3. в неудовлетворительном производственном контроле за своевременным внесением изменений в проектную документацию в связи с текущим состоянием глубины ведения горных работ на шахте «Калъинская». не учитывающую фактическую горно-геологическую и горнотехническую обстановку, в связи с чем горная крепь не обеспечила рабочее состояние горной выработки (дренажный штрек отм. -1157,0 м на участке от восстающего 5 юг гор. -1160 м. до заезда к блоку 5 юг гор. -1160 м.) и безопасность в течении всего срока её эксплуатации при произошедших сейсмических событиях с энергией 6.4x104 и 3,3x104 Джоулей, при расчете возможного сейсмического явления с энергией 3,5x106 Джоулей;

2. Повреждения вследствие взрывов, аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств: (016)

- сейсмические события с энергией 6,4x104 и 3,3x104 Джоулей, зарегистрированные сейсмо- станцией «Североуралъск», классифицированные как горный удар, очаги которых локализовались в подстилающих рудную залежь известняках, в зоне ведения горных работ блока 5ю гори- зонта -1220 м., которые привели к травмированию пострадавших.

2. 22.02.2021   АО  "ЕВРАЗ Hижнетагильский металлургический комбинат".  Надзор за подъемными сооружениями. Обстоятельства: 22.02.2021 в 23-35 на опасном производственном объекте "Цех конвертерный" АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат"  произошло возгорание в кабине мостового крана общего назначения учетный № 22212 (цеховой № 48). Во время проведения осмотра оборудования печь ковша №4 (отм +6,5) на рабочей площадке за воздуховодом, сталеваром 7 разряда К. был обнаружен без признаков жизни машинист крана металлургического производства Белов Павел Анатольевич.

Причины:

1. Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования (код 003), выразившаяся:

- в эксплуатации мостового крана №48 (учетный №22212) с неисправным электрооборудованием, что привело к возгоранию кабины крана.

2. Конструктивные недостатки и недостаточная надежность, машин, механизмов, оборудования (код 001) выразившиеся

- в не обеспечении защиты от короткого замыкания вводной кабельной линии до вводного устройства (защитная панель) мостового крана №48 (учетный № 22212).

3. Неудовлетворительная организация производства работ (код 008) выразившаяся:

3.1. в неудовлетворительном осуществлении производственного контроля, в части допуска эксплуатации неисправного электрооборудования мостового крана №48 (учетный 22212).

3.2. в не обеспечении качественного проведения технического обслуживания электрооборудования мостового крана №48 (учетный №22212).

4 Не применение работником средств индивидуальной защиты, в следствие необеспеченности ими работодателем (код 011.01) выразившееся

- в необеспечении диэлектрическими перчатками и системами обеспечения безопасности работ на высоте для эвакуации при возникновении аварийной ситуации пострадавшего.

3. 18.03.2021 ООО "Уральское конструкторское бюро вагоностроения". Надзор за электроустановками потребителей. Обстоятельства: Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования 6 разряда Тягин А.П, осуществлял неустановленные действия в преобразовательной подстанции ПП-6, без отключения напряжения. Тягин А.П. был обнаружен сотрудниками цеха без движения.

Причины:

Основная: 1.неудовлетворительная организация производства работ выразившаяся в:

-при подготовке рабочего места ПП-6 и производстве работ не приняты меры,  препятствующие подаче напряжения на место работы, не вывешены запрещающие плакаты, не проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях ПП-6, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током, что привело к поражению техническим электричеством погибшего Тягина А .П.;

- не организована выдача и возврат ключей от электроустановок с фиксацией в журнале, не определен порядок учета работ в порядке текущей эксплуатации, а именно уведомление вышестоящего оперативного персонала о месте и характере работы, ее начале и окончании, оформление работы записью в оперативном журнале;

- в отсутствии должного контроля, со стороны руководства за безопасным производством, работ в электроустановках, вследствие недостаточного функционирования системы управления охраной труда в ООО «УКБВ». в нарушение требований п.п. 3.13. 8.3: 8.4; 8.5; 16.1 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020. № 903н, ст. 212 ТК РФ.

2 Недостатки в организации проведения обучения по охране труда (код 010), выразившиеся в допуске пострадавшего к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке:

-	внепланового инструктажа, обучения и внеочередной проверки знаний требований охраны труда погибшему в связи с введением новых или изменении законодательных и иных нормативно - правовых актов;

-	очередной проверки знаний правил работы в электроустановках с периодичностью 1 раз год.

4. 28.04.2021  АО "Русский хром 1915". Надзор за предприятиями химического комплекса. Обстоятельства: Примерно в 20 часов 10 минут Бадертдинов Е.И. в соответствии с технологическим режимом производства окиси хрома металлургической отбирал пробу спёка окиси хрома их прокалочной печи поз. 80/2. При наличии специального люка размером 100х150 мм для отбора проб и проботборника длиной 1400 мм, достаточной для безопасносго проведения работ, Бадертдинов Е.И., с его слов, приступил к отбору проб через технологический люк размером 600х600, в рабочем состоянии находящийся закрытым, предназначенный для чистки питателя бака загаски. При открытии люка произошел выброс теплового потока температурой около 1100°С в результате которого на Бадертдинове Е.И. загорелась спецодежда. Бадертдинов Е.И. выбежал в проход, где на шум подбежал аппаратчик разложения Канышев М.В. и затушил возгорание.

Управлением издан приказ о расследовании несчастного случая со смертельным исходом от 30.04.2021 №ПР-332-278-о, и   внесен в КСИ Ростехнадзора в установленном порядке.

Расследование продолжается.

5. 01.05.2021 Нижнетагильская дистанция электроснабжения. Надзор за электроустановками потребителей Обстоятельства: 01.05.2021 на тяговой подстанции станции Нижняя Салда (ЭЧЭ-512) Была запланирована аварийная работа в ячейке ВФ1ПЭ по восстановлению кабельной муфты. в 21.20 по приказу ЭЧЦ при попытке установки переносного заземления на концевой опоре разъединителя электромонтер Мошкин Р.П. попал под напряжение 10 кВ

Расследование продолжается.

6. 25.05.2021  ОАО "МРСК Урала" "Свердловэнерго" Надзор за подъемными сооружениями. Обстоятельства: 25.05.2021 г. в 15-41 бригада в составе 4х человек Среднеуральского участка по ремонту и эксплуатации высоковольтных линий Свердловского района электрических сетей Производственного отделения «Центральные электрические сети» была допущена на ВЛ 110 кВ Среднеуральская - ГРЭС - Свердловская II цепь с отпайками для выполнения ремонтных работ.

В 16-26 произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Среднеуральская ГРЭС – Свердловская I цепь с отпайками с неуспешным АПВ,

В 16-34 поступила информация от водителя бригадного автомобиля главному инженеру Свердловского РЭС о попадании под напряжение мастера Среднеуральского участка по ремонту и эксплуатации высоковольтных линий Озорнина Д.В. При выдвижении люльки АГП к верхнему проводу произошло замыкание между проводом средней фазы, находящейся под напряжением и выдвижной телескопической стрелой АГП, в результате которого мастер Озорнин Д.В. попал под напряжение.

Приказом руководителя Уральского управления Ростехнадзора создана комиссия по расследованию несчастного случая. Произведен осмотр места происшествия, состоялись заседания комиссии по расследованию. На отчетный период срок расследования несчастного случая продлен по причине необходимости получения заключения судебно-медицинской экспертизы.

Расследование продолжается.

7. 31.05.2021 ОАО "МРСК Урала". Надзор за электрическими сетями. Обстоятельства: при выполнении работ по ремонту провода в пролетах опор 14-16 ВЛ 35 кВ Романовская – НПУ с отпайками, при вытягивании провода с помощью АГП произошла подсечка провода к ВЛ 110 кВ ВТГРЭС – Рудянка с отпайками, пересекающей ремонтируемую ВЛ 35 кВ Романовская – НПУ с отпайками в соседнем пролете (опоры 13-14). При этом попал под напряжение и получил смертельную травму мастер участка по ремонту и техническому обслуживанию ВЛЭП 35 кВ и выше Невьянского РЭС Илюшин В.В.

Расследование продолжается.

8. 31.05.2021 ОАО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат". Надзор за подъемными сооружениями. Обстоятельства: машинист крана № 14 по рации сообщила о неисправности передвижения моста крана. В 18-05 на кран прибыл электромонтер по ремонту электрооборудования и направился к панели управления приводами моста крана. В 18-10 электромонтер упал на блок. Поднявшийся на мост крана главный специалист по ТОРО обнаружил электромонтера лежащего возле панели управления без признаков жизни.

Приказом руководителя Уральского управления Ростехнадзора создана комиссия по расследованию несчастного случая. Произведен осмотр места происшествия, состоялись заседания комиссии по расследованию. На отчетный период срок расследования несчастного случая продлен по причине необходимости получения заключения судебно-медицинской экспертизы.

Расследование продолжается.

9. 16.06.2021 АО "Первоуральский новотрубный завод". Надзор за подъемными сооружениями. Обстоятельства: При проведении капитального ремонта кранового пути (электромостовые краны рег.№№ 11448, 54380 не эксплуатировались). Для подъема и опускания рельс кранового пути применялась электрическая лебедка, которая была подключена к крановым троллеям пролета № 8. Для отключения питающих кабелей электрической лебедки от крановых троллей был направлен электромонтер Сышляев С.А., который поднялся на проходную галерею южной ремонтной зоны, отключил межсекционный рубильник питания ремонтной зоны крановых троллей пролета № 8, далее при выполнении работ по отключению питающего кабеля лебедки наступил на верхнюю фазу крановых троллей пролета № 8, в результате чего получил смертельную электротравму попав под напряжение 220В.

Приказом руководителя Уральского управления Ростехнадзора создана комиссия по расследованию несчастного случая. Произведен осмотр места происшествия, состоялись заседания комиссии по расследованию. На отчетный период срок расследования несчастного случая продлен по причине необходимости получения заключения судебно-медицинской экспертизы

Расследование продолжается.

Утрата ВМ

За 6 месяцев 2021, утрат ВМ не зафиксировано.

За 6 месяцев 2020 года зафиксирован 1 случай 16.04.2020г .на шахте «Ново-Кальинская» АО "Севуралбокситруда"

Челябинская область

На предприятиях Челябинской области, за 6 месяцев 2021г. зарегистрировано сообщений:

- два об аварии, произошедшей на поднадзорном предприятии Челябинской области (за аналогичный период 2020г. – 1 авария),

- пять о несчастных случаях со смертельным травмирования (за аналогичный период 2020г. – 3 несчастных случая),

-  семь о несчастных случаях с тяжелым последствием травмирования (за аналогичный период 2020г. – 2 несчастных случая).

Сообщений о групповом несчастном случае не поступало (за аналогичный период 2020г. – 0).

Анализ аварийности на территории Челябинской области

За 6 месяца 2021 г. на предприятиях Челябинской области, произошла две аварии  на теплогенерирующей установке/тепловых станциях (за аналогичный период 2020г. – 1 авария на территории Свердловской области, произошедшей на поднадзорном предприятии Челябинской области).

24.02.2021

ООО ТЭС г. Нязепетровск. в 8-50 произошел прорыв тепловой сети по ул. Клубная к многоквартирному дому №11. Падение давления в системе теплоснабжения повлекло остановку газовой котельной. Авария была устранена в течении 1 часа. В 13-30 24.02.2021 произошел повторный порыв трубы по ул. Клубная. Падение давления в системе теплоснабжения повлекло остановку газовой котельной, авария была устранена до 15-00. В 16-00 24.02.2021 на теплотрассе произошла утечка теплоносителя по ул. Клубная в результа-те чего произошло падение давления в системе, остановка газовой котельной.

Причины аварии:

1.	Ошибочные или неправильные действия (бездействие) диспетчерского, оперативного или оперативно-ремонтного персонала – у операторов котельной в производственной инструкции не указаны конкретные действия по запуску насосного оборудования котельной.

2.	Ошибочные или неправильные действия (бездействие руководящего персонала: не назначены ответственный за эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместитель, не создана комиссия для проведения проверки знаний, не проводятся противоаварийные тренировки, не приняты меры по разработке документации.

3.	Неудовлетворительной качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов организации – в производственной инструкции не указаны основные пункты оператора котельной, не определен конкретный порядок запуска насосного оборудования котельной.

4.	Ошибочные или неправильные действия оперативного персонала котельной – операторов при запуске сетевого насоса, приведшие к гидравлическому удару.

Противоаварийные мероприятия:

1.	Предусмотреть установку специальных устройств, преохраняющих систему теплоснабжения г. Нязепетровск от гидроударов.

2.	Провести шурфовки тепловых сетей для контроля состояния подземных теплопроводов. Разработать и утвердить ежегодный план проведения шурфовок.

3.	Назначить ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя, прошедших проверку знаний.

4.	Создать комиссию по проверке знаний у персонала ООО «ТЭС»

5.	Выполнить нумерацию оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры.

6.	Разработать гидравлические режимы тепловых сетей г. Нязепетровска.

7.	Разработать инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей ООО «ТЭС».

03.04.2021

ПАО «Фортум» г. Челябинск. Произошла полная потеря диспетчерской связи и не-возможность передачи телеметрической информации между филиалом АО « СО ЕЭС» Челябинское РДУ и объектами Челябинской ТЭЦ-2 - структурного подразделения филиала «Энергосистема «УРАЛ» ПАО «Фортум» более 1 часа

Причины аварии:

1.Обрыв кабеля ВОЛС в районе пересечения пр. Ленина и ул. Танкистов вследствие проезда крупногабаритной техники в тракте прохождения резервного канала связи ЧТЭЦ-2 - ЧРДУ, приведший к пропаданию резервного канала связи (диспетчерская связь, телемеханика, передача данных) ЧТЭЦ-2 - ЧРДУ через оператора связи ПАО «МегаФон».

2. Неисправность мультиплексора Axerra AXN-800 ПАО «Ростелеком» на узле связи по адресу Цвиллинга, 10 приведшая к пропаданию основного канала связи через ПАО «Ростеле-ком» в направлении узла доступа ЧТЭЦ-2.

Противоаварийные мероприятия:

1.Направить уведомление в ПАО «МегаФон» о необходимости разработки мероприятий по соблюдению требований охранных зон воздушной линии связи ПАО «МегаФон» между ул. Героев Танкограда и ЧТЭЦ-2 в соответствии с нормативными требованиями.

2.Направить уведомление в ПАО «МегаФон» о необходимости разработки мероприятий по выполнению очистки охранных зон воздушной линии связи ПАО «МегаФон» в пролете опор от здания ГЩУ до центральной проходной ЧТЭЦ-2.

3.Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу (НСС) ЧТЭЦ-2 на тему соблюдения требований «Регламента взаимодействия филиала Энергосистема «Урал» ПАО «Фортум» и Филиала АО «СО ЕЭС» Челябинское региональное диспетчерское управление при техническом и оперативном обслуживании средств диспетчерского и технологического управления» в части взаимодействия работников дежурных смен (НСС) ФОРТУМ и ИТ-смен ЧРДУ при обнаружении и устранении нарушений в работе СДТУ.

4. Направить письма в ПАО «МегаФон», ПАО «Ростелеком» с указанием требований о немедленном информировании НСС электростанций при потере каналов связи.

5. Проработать материалы расследования с оперативным персоналом ЦАСУТПиКИП, НСС.

Анализ смертельного травматизма на территории Челябинской области.

На рисунке показана динамика смертельного травматизма за период январь-июнь 2010-2021гг.

За 6 месяцев 2021 г. зарегистрировано 5 сообщения о смертельном несчастном случае на подконтрольных предприятиях.

02.01.2021 ООО "Бакальское рудоуправление" на участке погрузки готовой продукции Фабрики обогащения рудного сырья черных металлов, при ремонте экскаватора ЭКГ-5, № 92 по электрической части, электрослесарь Рындин Даниил Викторович попал под высокое напряжение в районе токосьемных высоковольтных колец.

Причины несчастного случая:

1 Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в нарушении трудовой дисциплины, нахождение пострадавшего электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования участка погрузки готовой продукции ДОФ Рындина Д.В. в состоянии алкогольного опьянения на территории ДОФ.

2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в не выполнении организационных мероприятий при производстве работ в электроустановках свыше 1000В экскаватора ЭКГ-5А №92: -  работы не оформлены нарядом - допуском;- не произведена выдача разрешения на подготовку рабочего места и  на допуск к работе;- не произведен допуск к работе;- не произведен надзор во время работы;- не произведено окончание работы.

3. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в нарушении производственной дисциплины, а именно не применение работником средств индивидуальной защиты в электроустановках свыше 1000В.

4. Недостаточный уровень осуществления производственного контроля со стороны руководителей и специалистов ДОФ, службы главного энергетика ООО «БРУ» в части обеспечения непосредственного руководства работой по охране труда и промышленной безопасности, по выявлению опасностей, опасных и вредных факторов, оценки и управлению рисками, соблюдением работниками опасного производственного объекта требований промышленной безопасности выразившееся в возможности происшествия данного несчастного случая.

Принятые меры: По результатам расследования    привлечено к  административной  ответственности  юридическое лицо  по ч. 3 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений на сумму 500 тыс. руб. и 4 должностных лиц на общую сумму 80 тыс. руб.

07.02.2021 ООО "Трест "Шахтспецстрой" в Руднике  подземный Шахта "Магнезитовая" ПАО "Комбинат "Магнезит" горизонт +100 метров ниша ТП № 1 обнаружено останки тела  Валеева Вадима Ровитовича без признаков жизни бурильщика шпуров.

Причины несчастного случая:

1.Неудовлетворительная организация производства работ (код 08), эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования (код 03) а именно:  Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в ослаблении контроля со стороны руководства участка и сменного инженерно-технического персонала.

2. Нарушение требований безопасности при выполнении работ, выразившееся в необеспечении необходимых мер безопасности, а именно: бурильщик шпуров Валеев В.Р. находился на рабочем месте куда ему не выдавался наряд на производство работ, применение работником личной куртки с неисправным замком.

3. Недостаточный уровень осуществления производственного контроля со стороны руководителей и специалистов ООО «Трест «Шахтспецстрой»  в части обеспечения непосредственного руководства работой по охране труда и промышленной безопасности, по выявлению опасностей, опасных и вредных факторов, оценки и управлению рисками, соблюдением работниками опасного производственного объекта требований промышленной безопасности выразившееся в возможности происшествия данного несчастного случая.

Принятые меры:

По результатам расследования    привлечено к  административной  ответственности  юридическое лицо  по ч. 3 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений на сумму 500 тыс. руб. и 4 должностных лиц на общую сумму 80 тыс. руб.

09.02.2021 ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" при производстве работ с применением мостового крана № 7 на южном литейном дворе Доменной печи № 7, произошел обрыв канатов и падение подвески главного подъема (с отм.+14,5 на отм.+6,7) на горнового доменной печи Белослудцева Евгения Анатольевича.

Причины несчастного случая: Нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда и неудовлетворительная организация производства работ

Принятые меры: по согласованию с прокуратурой Челябинской области была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК). По результатам проверки в отношении ПАО «ММК» составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрено ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, в виде временного запрета деятельности на эксплуатацию мостового крана учетный № П-55559 на срок до 90 суток, дело об административном правонарушении направлено на рассмотрение в суд, к административной ответственности привлечены восемь должностных лиц по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде штрафов.

08.05.2021 АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" на ГПП--3 Цеха сетей и подстанций во время осмотра поврежденной электрической ячейки аварийного отключения плавильной печи № 55 в РУ-10кВ, заместитель начальника цеха сетей и подстанций Карпов Д.В. получил удар электрическим током.

Причины несчастного случая:

1. Техническая неисправность оборудования, выразившаяся в неполнофазном отключении масляного выключателя 10 кВ типа ВМПЭ-10-1600 (зав. № 29833).

2. Необеспечение исправного состояния оборудования, что является нарушением п.3.5.4. СТП 11.01-2020 «Система управления охраной труда в АО «ЧЭМК».

3. Необеспечение условий труда, соответствующих требованиям охраны труда, что является нарушением п.3.7.1. СТП 11.01-2020 «Система управления охраной труда в АО «ЧЭМК».

4. Необеспечение соблюдения требований безопасности труда при эксплуатации и ремонте технических устройств, что является нарушением п.3.15.2. СТП 11.01-2020 «Система управления охраной труда в АО «ЧЭМК» и п. 1.7.6. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»	.

5. Нарушение требований безопасности при эксплуатации электрооборудования, выразившиеся в:

5.1. проникновении за постоянное ограждение сборных шин 10кВ ячейки 10-5 1-ой секции 10 кВ ГПП-3 во время осмотра, что является нарушением п.п. 3.3, 3.6 ПОТЭЭ «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

5.2. самовольном проведении работ на сборных шинах 10 кВ в действующей электроустановке без подготовки рабочего места, чем нарушены требования п.4.2. и п.16.1 ПОТЭЭ «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Мероприятия по устранению причин несчастного случая:

Всем руководителям подразделений АО «ЧЭМК»:

1. Провести внеплановый инструктаж по охране труда с записью в личной книжке по охране труда и безопасности по обстоятельствам и причинам несчастного случая с заместителем начальника цеха сетей и подстанций Карповым Д.В. всему производственному персоналу, связанному с эксплуатацией электроустановок.

2. Провести внеочередную проверку знаний норм и правил охраны труда при производстве работ в действующих электроустановках с записью в личной книжке по охране труда и безопасности всему производственному персоналу, связанному с эксплуатацией электроустановок.

3. Провести внеочередную проверку знаний Чекмазову А.В.,Благинину Е.Г., Осташкевичу С.В. в территориально-отраслевой комиссии Ростехнадзора.

4. Организовать проведения противопожарных тренировок и инструктажей с оперативным персоналом.

5. Провести внеочередной инструктаж ремонтному персоналу АО «ЧЭМК» по качественному проведения ремонта. Особое внимание обратить на поломку данного оборудования.

03.06.2021. На  шахте «Центральная» АО «Южуралзолото Группа Компаний» на горизонте 730 м  стволовой дозаторщик Мухаммадиев Г.Ф упал в зумпф скипового ствола на глубину 16,5 м.

Проводится расследование несчастного случая.

Анализ несчастных случаев с тяжелым последствием травмирования на территории Челябинской области.

За 6 месяцев 2021 г. зарегистрировано 7 сообщений о несчастных случаях с тяжелым исходом, за аналогичный период 2020 года на предприятиях Челябинской области произошло 2 несчастных случая с тяжелым исходом.

18.01.2021 АО "Южуралзолото Группа Компаний" гор. 600м, орт-заезд 31 участка "Центр" шахты "Центральная", при ликвидации зависания был травмирован люковой (подземный) Белобородов Сергей Александрович.

Причины несчастного случая

1.	Вследствие случайного удара металлическим предметом по капсулю НСИ «Искра Ш». Нарушений требований законодательных и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов не установлено.

Принятые меры:

1.Проведен внеплановый инструктаж с инженерно-техническими работниками на предмет тщательного осмотра остатков ВМ в отбитой горной массе.

2. На полигоне базисного склада ВМ проведены испытание НСИ «Искра Ш» в партии, которая использовалась при взрывных работах в камере №44 на предмет доброкачественности НСИ.

3. Проведена внеплановая проверка знаний на предмет знаний введенных Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения» утвержденных приказом № 494 от 03.12.2021 года у персонала осуществляющих взрывные работы.

04.02.2021 АО "Александринская горно-рудная компания" на обогатительной фабрике при продувке центрального воздушного коллектора фильтр-пресса произошло падение флотатора обогатительной фабрики с площадки, в результате травмирован рабочий Валеев Шафкат Уралович.

Причины несчастного случая:

1.	Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда (код 13). Не убедилась в безопасности своих действий для работников, проводила работы по очистке фильтр пресса сжатым воздухом,

2.	 Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев (код 15). Простая неосторожность в действиях работника

3.	 Неудовлетворительная организация производства работ (код 08). Недостаточный контроль.

Принятые меры:

По результатам расследования    привлечено к  административной  ответственности  юридическое лицо  по ч. 1 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений на сумму 200 тыс. руб. и 3 должностных лиц на общую сумму 60 тыс. руб.

08.02.2021 АО "Южуралзолото Группа Компаний" гор. 700м, ходовое (восстающее) отделение участка "ЮГ" шахты "Центральная", был травмирован проходчик Авазов Нодирберг Уктам Угли.

Причины несчастного случая:

1.	(код – 15) прочие причины, квалифицированные по материалам расследование несчастных случаев, выразившиеся в не осторожных действиях пострадавшего при передвижении по ходовому отделению вертикальной выработки (лестничное отделение). Факт грубой неосторожности в действиях пострадавшего Авазова Н.У. комиссия не установила.

Принятые меры:

1.	Проведен внеплановый инструктаж с работниками подземной группы рудника «Шахты Центральная» о мерах безопасности передвижения по горным выработкам.

2. Предложено внести дополнения в инструкцию №3 по безопасности и охране труда для рабочих подземных специальностей (общая) в части передвижения по вертикальным горным выработкам с грузом.

24.02.2021 ОАО "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ" при снятии катанки с размоточной колонны с применением мостового крана № 202, в корпусе № 1 сталепроволочного производства, произошел выход траверсы из зацепления с грузовым крюком и падение траверсы на волочильщика Иванова Александра Дмитриевича с причинением травмы левой ноги.

Причины несчастного случая:

- Неудовлетворительная организация производства работ, нарушение работниками дисциплины труда.

Принятые меры: готовятся материалы для согласования с прокуратурой Челябинской области по проведению внеплановой выездной проверки в отношении: ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

02.03.2021 АО "Александринская горно-рудная компания" при входе в клеть ствола "Скипо-Клетевой" на горизонте 390 метров Рудника "Чебачье" слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования участка внутришахтного транспорта Моисеев А.С. получил травму головы упавшим с высоты неустановленным предметом.

Причины несчастного случая:

- Неудовлетворительная организация производства работ (код 08). Недостаточный производственный контроль, выразившийся в невыполнении  обязательных требований промышленной безопасности.

Принятые меры:

По результатам расследования    привлечено к  административной  ответственности  юридическое лицо  по ч. 1 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений на сумму 200 тыс. руб. и 3 должностных лиц на общую сумму 60 тыс. руб.

24.04.2021. В ООО «Гранит»   кольщик плит и блоков Галиуллин А. А. упал с борта карьера  с высоты 4 м.

Причины несчастного случая:

1.	Неудовлетворительная организация производства работ (08) , выразившаяся:

1.1. В непроведении технико-технологических и организационных мероприятий;

1.2. В отсутствии разработанных на каждый производственный процесс технологических регламентов производственных процессов, содержащих специфику и особенности организации выполнения основных и вспомогательных производственных процессов в каждом структурном подразделении объекта и учитывающих требования и мероприятия по обеспечению контроля за производственными процессами, промышленной и пожарной безопасностью, недопущению и предотвращению аварий, инцидентов, случаев травматизма и утрат взрывчатых материалов, установленного режима вентиляции;

2. В неудовлетворительном осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО, выразившаяся в том числе в отсутствии на месте производства работ ответственного инженерно-технического работника;

3. В не проведении оценки профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника с высоты в соответствии с классификацией работ на высоте;

4. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда (10), выразившиеся:

4.1. В необеспечении прохождения кольщиком плит и блоков Галиуллиным А.А. обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, в соответствии с соответствующей группой по безопасности работ на высоте;

4.2. В непроведении с кольщиком плит и блоков Галиуллиным А.А. внепланового инструктажа по охране труда;

5. Не применение кольщиком плит и блоков Галиуллиным А.А. средств индивидуальной защиты (средствами индивидуальной защиты от падения с высоты), вследствие необеспеченности ими работодателем;

5.6. Нахождение кольщика плит и блоков Галиуллина А.А. в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте.

Принятые меры:

По результатам расследования    привлечено к  административной  ответственности  юридическое лицо  по ч. 1 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений на сумму 200 тыс. руб. и 2 должностных лица на общую сумму 40 тыс. руб.

03.06.2021 на АО «Челябвторцветмет» со слесарем-ремонтником Косоротиковым Юрием Александровичем.

Обстоятельства н.с.: 03.06.2021 АО "Челябвторцветмет" при обходе плавильной печи ОП-059 № 3 слесарь-ремонтник Косоротиков Ю.А. увидел под погрузочной площадкой печи, что на механизме подъема заслонки неправильно намотан (слетел) трос на барабане лебедки, когда он взял трос в руки для поправки троса, на загрузочной площадке плавильщик открыл заслонку, в следствии чего слесаря-ремонтника намотало тросом к барабану плавильная печь ОП-059 №3

Причины несчастного случая:

1. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда (код 013), выразившееся в нарушении требований п. 2.10, п. 2.16 инструкции № 29 по технике безопасности для слесарей по ремонту грузоподъемного, ломоперерабатывающего и металлургического оборудования, утв.  Генеральным директором АО «Челябвторцветмет» В.О.Борисовым 2018 г., ознакомлен 10.10.2018 г.

2. Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования (код 01), выразившиеся в части нарушения требований:

п. 2 ст. 7, п. 2 ст. 9 Федерального закона 116-ФЗ от 21.07.1997 (с изменениями) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

п. 75 п.76 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов", утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 9 декабря 2020 года N 512

3. Неудовлетворительная организация производства работ (код 08), выразившаяся в нарушении требований п. 2, п. 14, п. 15 ч. 2 должностной инструкции механика АО «Челябвторцветмет», утв. Генеральным директором АО «Челябвторцветмет» В.О. Борисовым 12.11.2018 г.,

п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов", утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 9 декабря 2020 года N 512.

Принятые меры:

Оформлено и вручено уведомление для вызова на составление протокола административного правонарушения по ст.9.1. ч.1 юридического лица АО «Челябвторцветмет».

При обобщении причин несчастных случаев установлено, что основные причины носят организационные причины (80%), включающие в себя:

1.  Неудовлетворительная организация производства работ.

2. Неэффективность или отсутствие производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

3. Недостаточный уровень знаний должностных и производственных инструкций.

4. Нарушение производственной дисциплины и неосторожные действия исполнителей работ.

Выше были указаны причины которые указаны в актах расследований несчастных случаев, а  в целом «слабые места» кроются в гораздо более масштабных причинах, это:

1.	Недооценка руководителями предприятий требований промышленной безопасности и, как следствие, неэффективность системы управления промышленной безопасностью.

2.	Низкий уровень организации и обеспечения производственного контроля и, как следствие, низкий уровень производственной и технологической дисциплины.

3.	Недостаточный уровень знаний персоналом требований и норм по промышленной безопасности.

4.	Высокий физический и моральный износ основных производственных фондов, которые были спроектированы и построены без учёта современных требований технологии, промышленной и экологической безопасности.

По итогам расследования виновные привлечены к административной ответственности, материалы расследования переданы в органы прокуратуры.

Курганская область

За 6 месяцев 2021 года на территории Курганской области зарегистрирована 1 авария, расследуемая органами Ростехнадзора.

13.01.2021 около 02:00 часов в отопительной котельной (установленной мощностью 0,6 МВт) с. Межборное Притобольного района Курганской области, эксплуатируемой МКП «Притоболье», произошел взрыв котла (КВр-0,2) с разрушением кровли и стен котельной. Согласно приказу Уральского управления Ростехнадзора от 13.01.2021 № ПР-331-6-о проведено расследование причин аварии. Установленные причины аварии:

- ошибочные или неправильные действия оперативного персонала, приведшие к повышению давления воды в котле и его разрушению;

- бездействие руководящего персонала предприятия;

- неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов организации;

- несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания, диагностирования или ремонта оборудования и устройств котельных;

- дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа.

В результате аварии прекращено теплоснабжение потребителей тепловой энергии - объектов социальной сферы (школа, детский сад, дом культуры) на срок более 24 часов.

За 6 месяцев 2021 г. на предприятиях Курганской области, подконтрольных Уральскому управлению, несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано. Зарегистрирован 1 инцидент – на опасном производственном объекте, эксплуатирующем объекты газового надзора.

17.06.2021 в 13-20 по адресу: Курганская обл., г. Курган, ул. Достоевского 61, при производстве несогласованных земляных работ в охранной зоне газопровода работниками ООО «Артель» был поврежден распределительный подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления р=0,6 МПа, Ø 160 мм, входящий в состав ОПО «Сеть газоснабжения  г. Кургана», рег. № А55-03605-0011. Собственник газопровода: АО «Газпром газораспределение Курган». Техническое и аварийное обслуживание осуществляет АО «Газпром газораспределение Курган». Без пострадавших. Последствий для потребителей не было. Инцидент расследован комиссией АО «Газпром газораспределение Курган».

За аналогичный период 2020 года на предприятиях Курганской области аварий, подконтрольных Уральскому управлению, аварий не зарегистрировано.  Зарегистрирован 1 несчастный случай со смертельным исходом при эксплуатации ВЛ-0,4 кВ, 5 инцидентов: 2 - на опасных производственных объектах газового надзора, 1 – на опасном производственном объекте транспортирования опасных веществ, 1 – на опасном производственном объекте при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, 1 – на опасном производственном объекте при эксплуатации подъемных сооружений.

2. Характеристика состояния промышленной безопасности

Объекты угольной промышленности

В государственном реестре опасных производственных объектов Уральского управления Ростехнадзора зарегистрированы:

- за АО по добыче угля «Челябинская угольная компания» - 2 опасных производственных объектов.

По состоянию на 01.07.2021 горные работы  по добыче и переработке угля на опасных производственных объектах не ведутся.

Решением арбитражного суда Челябинской области от 25.02.2019 ликвидируемый должник АО по добыче угля «Челябинская угольная компания» признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. Конкурсное производство продлено до 17.09.2021 года.

23.10.2017 года лицензия на право пользования недрами на Коркинском месторождении переоформлена на ООО «Промрекультивация». Срок действия лицензии до 31.12.2042 года.

Для ликвидации разреза «Коркинский»  разработана проектная документация «Проект ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский». Проектом принято решение о размещении  в отработанной выработке закладочного материала, поступающего  с обогатительной фабрики Акционерного общества «Томинский горно-обогатительный комбинат». Закладочный материал  доставляется из цеха по производству закладочного материала (цеха сгущения),  входящего в комплекс обогатительной фабрики по системе трубопроводов.

Согласно проектной документации весь период ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» предусматривает 4 этапа:

Этап 1- подготовительный;

Этап 2 - подача закладочного материала и укрепление восточного борта отработанной выработки угольного разреза «Коркинский»;

Этап 3 - завершение ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский»;

Этап 4 - рекультивация отработанной выработки угольного разреза «Коркинский».

По состоянию на 01.07.2021  по северному и южному бортам разреза проложен трубопровод диаметром 720 мм,  производится подача  закладочного материала. Объем заполнения разреза составляет V =47,5 млн. м3,  отметка заполнения отработанной выработки угольного разреза «Коркинский»    -94,8 м.

Показатели аварийности и производственного травматизма

За 6 месяцев 2021 года  на подконтрольных угольных предприятиях аварий, инцидентов, группового и смертельного травматизма не допущено.  За аналогичный период 2020 года аварий, несчастных случаев не было.

Сравнительный анализ распределения  травматизма.

| № п/п | Наименование Территориального органа | Количество несчастных случаев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  |
|  |  | всего | см. | тяж | всего | см. | тяж |
| 1. | Уральское управление Ростехнадзора (угольный надзор) | - | - | - | - | - | - |

Анализ деятельности угледобывающих предприятий

по повышению промышленной безопасности

За отчетный период   проверок соблюдения лицензионных требований не проводилось.

Основные проблемы с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости угледобывающих предприятий

В угольной отрасли  существует проблема в вопросах промышленной безопасности, так на предприятиях угольной	 промышленности горные и взрывные работы не ведутся, опасные производственные объекты не ликвидируются по причине банкротства предприятий.

Не решена проблема с  ликвидацией угольной шахты «Центральная»,   которая отрабатывала запасы по лицензии на пользование недрами ОАО «Челябинскуголь». ОАО «Челябинскуголь» прошло процедуру банкротства и ликвидировано.

По состоянию на 01.07.2021 года на разрезе «Коркинский» зарегистрировано 3 эндогенных пожаров, общей площадью 410 м².

Работы по профилактике и тушению эндогенных пожаров в разрезе «Коркинский»  осуществляет ООО «Промрекультивация».

Организационно-техническими мероприятиями по устранению условий возникновения эндогенных пожаров предусмотрено:

- обваловка с последующей пригрузкой инертной породой выходов подземных горных выработок, оползневых зон, отвалов вскрышных пород;

- проведение наблюдений за состоянием горных выработок разреза и проявлениями признаков самонагревания угля.

Мероприятиями по локализации и тушению эндогенных пожаров предусмотрено:

-  профилактическая      обработка      антипирогенами площади распространения эндогенных пожаров;

-засыпка очагов эндогенных пожаров инертными породами с последующим уплотнением бульдозерами.

На момент прекращения ведения  горных работ АО по добыче угля «Челябинская угольная компания» на 31.12.2017 года было зарегистрировано 4 эндогенных пожаров, общей площадью 510 м².

Анализ основных показателей  надзорной деятельности

Надзорная и контрольная работа на угольных предприятиях проводится согласно с Планом проведения плановых проверок Уральского управления Ростехнадзора на 2021 год, размещённого на официальном сайте Управления и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Всего за 6 месяцев 2021 год проведена 1  проверка, из них 1 проверка по  в режиме постоянного надзора. По результатам проверок выявлено 1 нарушение требований промышленной безопасности.

Объекты горнорудной и нерудной промышленности

По состоянию на 01.07.2021 количество подконтрольных предприятий горнорудной и нерудной промышленности составило 234, количество поднадзорных объектов - 343.

Из числа поднадзорных объектов 16 отнесены к I классу опасности, 41 - II класс опасности.

Численность работников, занятых на эксплуатации опасных производственных объектов горнорудной и нерудной промышленности составляет 35343 человек.

За отчетный период на подконтрольных горнодобывающих предприятиях Управления допущено 3 случая смертельного травматизма, 1 групповой несчастный случай, 8 тяжелых несчастных случая, аварий не допущено. За аналогичный период 2020 года на подконтрольных горнодобывающих предприятиях допущено 2 смертельных несчастных случая, 2 тяжелых и 2 групповых несчастных случая, аварий не допущено.

Смертельные несчастные  случаи:

02.01.2021 ООО «Бакальское рудоуправление». На участке погрузки готовой продукции Фабрики обогащения рудного сырья черных металлов, при ремонте  электрооборудования экскаватора ЭКГ-5, № 92, электрослесарь Рындин Д.В. попал под высокое напряжение в районе токосьемных высоковольтных колец.

Комиссией под председательством представителя Уральского управления Ростехнадзора проведено расследование обстоятельств и причин. Обстоятельства и причины несчастного случая рассмотрены на расширенном совещании Управления.

Принятые меры: По результатам расследования    привлечено к  административной  ответственности  юридическое лицо  по ч. 3 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений на сумму 500 тыс. руб. и 4 должностных лиц на общую сумму 80 тыс. руб.

07.02.2021 ООО «Трест "Шахтспецстрой» (подрядная организация). При ведении горных работ на ОПО  «Рудник   с подземным способом  разработки  Шахта «Магнезитовая» ПАО «Комбинат "Магнезит» на  горизонте +100 м в  нише ТП № 1 обнаружены останки тела бурильщика шпуров Валеева В.Р. без признаков жизни.

Комиссией под председательством представителя Уральского управления Ростехнадзора проведено расследование обстоятельств и причин. Обстоятельства и причины несчастного случая рассмотрены на расширенном совещании Управления.

Принятые меры:

По результатам расследования    привлечено к  административной  ответственности  юридическое лицо  по ч. 3 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений на сумму 500 тыс. руб. и 4 должностных лиц на общую сумму 80 тыс. руб.

03.06.2021 на  шахте «Центральная» АО «Южуралзолото Группа Компаний» на горизонте 730 м  стволовой дозаторщик Мухаммадиев Г.Ф упал в зумпф скипового ствола на глубину 16,5 м.  Проводится расследование несчастного случая.

Групповой несчастный случай произошел:

17.01.2021 на шахте "Кальинская" в блоке 5 юг гор. - 1220 м произошла серия сейсмических событий (горные удары) с энергией 6,4 х 10 в 4 степени Дж и 3,3х 10 в 4 степени Дж, в результате которых произошел выброс горной массы по панельному штреку отм. - 1160,9 м. Кусками горной массы тяжело травмирован  горнорабочий очистного забоя 5 разряда Горский Я.П., а также  горнорабочий очистного забоя 5 разряда Моисеенко В. С. получил травму, которая относится к легкой степени тяжести.

Комиссией под председательством представителя Уральского управления Ростехнадзора проведено расследование обстоятельств и причин несчастного случая. Обстоятельства и причины несчастного случая рассмотрены на расширенном совещании Управления.

Принятые меры:

- Проведен внеплановый инструктаж с рабочими на тему «Меры безопасности при работе в удароопасных условиях на подземных горных работах АО «СУБР».

- Пересматривается «Методика расчета параметров крепи боков нарезных горных выработок в удароопасных условиях на шахтах АО «СУБР» (СП-010983.ПЗ)  2017 г. в части разработки раздела соответствия типа, параметров и  конструктивных элементов крепи, выбираемых с учетом  фактических горно-геологических и горнотехнических условий и возможных сейсмиче-ских событий препятствующих разрушения конструктивных элементов крепи  при фактиче-ском воздействии этих нагрузок на установленную крепь при изменении горно-геологических и горнотехнических условий.

- Пересматривается Дополнение к проектной документации «Камерно-столбовая система разработки бокситовых месторождений на глубине 1000 и более метров на шахтах ОАО «Севурал-бокситруда» (СП-009333 ПЗ) 2011 г., в части соответствия типа, параметров и  конструк-тивных элементов крепи, выбираемых с учетом  фактических горно-геологических и горнотех-нических условий и возможных сейсмических событий  не допускающих разрушения конструк-тивных элементов крепи  при фактическом воздействии этих нагрузок на установленную крепь.

- Разработаны дополнительные организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение работ на опасном производственном объекте, до выполнения мероприятий по пересмотру «Методики расчета параметров крепи боков нарезных горных выработок в удароопасных условиях на шахтах АО «СУБР» (СП-010983.ПЗ)  2017 г. и Дополнения к проект-ной документации «Камерно-столбовая система разработки бокситовых месторождений на глубине 1000 и более метров на шахтах ОАО «Севуралбокситруда» (СП-009333 ПЗ) 2011 г.

- Рассмотрены предложения, выданные экспертной группой Научно-исследовательского института горной геомеханики и маркшейдерского дела – межотраслевой научный центр ВНИМИ Уральский филиал от 05.02.2021 г. на техническом совещании руководителей и специалистов АО «СУБР» с привлечением представителей специализированной научной организации.

По результатам расследования привлечено к административной  ответственности юридическое лицо АО «Севуралбокситруда» по ч. 3 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений.

Тяжелые несчастные случаи произошли:

18.01.2021.  На  шахте «Центральная» АО «Южуралзолото Группа Компаний»  на горизонте  600 м, орт-заезда  на рудоспуск № 31  участка «Центр», при ликвидации зависания горной массы был травмирован люковой (подземный) Белобородов С. А.

Комиссией под председательством представителя Уральского управления Ростехнадзора проведено расследование обстоятельств и причин. Обстоятельства и причины несчастного случая рассмотрены на расширенном совещании Управления.

Принятые меры:

1. Проведен внеплановый инструктаж с инженерно-техническими работниками на предмет тщательного осмотра остатков ВМ в отбитой горной массе.

2. На полигоне базисного склада ВМ проведены испытание НСИ «Искра Ш» в партии, которая использовалась при взрывных работах в камере №44 на предмет доброкачественности НСИ.

3. Проведена внеплановая проверка знаний на предмет знаний введенных Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения» утвержденных приказом № 494 от 03.12.2021 года у персонала осуществляющих взрывные работы.

04.02.2021 на обогатительной фабрике АО «Александринская горно-рудная компания»при продувке центрального воздушного коллектора фильтр-пресса Валеев Ш.У.,  флотатор обогатительной фабрики,  упал с площадки  для обслуживания фильтр пресса с высоты 3,5 м.

Комиссией под председательством представителя Уральского управления Ростехнадзора проведено расследование обстоятельств и причин. Обстоятельства и причины несчастного случая рассмотрены на расширенном совещании Управления.

Принятые меры:

По результатам расследования    привлечено к  административной  ответственности  юридическое лицо  по ч. 1 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений на сумму 200 тыс. руб. и 3 должностных лиц на общую сумму 60 тыс. руб.

08.02.2021 АО «Южуралзолото Группа Компаний». На   шахте «Центральная» горизонта 700 м, передвигаясь по  ходовому (восстающему) отделению, был травмирован проходчик Авазов Нодирберг Уктам Угли.

Комиссией под председательством представителя Уральского управления Ростехнадзора проведено расследование обстоятельств и причин. Обстоятельства и причины несчастного случая рассмотрены на расширенном совещании Управления.

Принятые меры:

Проведен внеплановый инструктаж с работниками подземной группы рудника «Шахты Центральная» о мерах безопасности передвижения по горным выработкам.

2. Предложено внести дополнения в инструкцию №3 по безопасности и охране труда для рабочих подземных специальностей (общая) в части передвижения по вертикальным горным выработкам с грузом.

02.03.2021 АО «Александринская горно-рудная компания». На руднике «Чебачье» на горизонте 390 м при входе в клеть ствола «Скипо-Клетевой»  слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования участка внутришахтного транспорта Моисеев А.С. получил травму головы упавшим с высоты неустановленным предметом.

Комиссией под председательством представителя Уральского управления Ростехнадзора проведено расследование обстоятельств и причин. Обстоятельства и причины несчастного случая рассмотрены на расширенном совещании Управления.

Принятые меры:

По результатам расследования    привлечено к  административной  ответственности  юридическое лицо  по ч. 1 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений на сумму 200 тыс. руб. и 3 должностных лиц на общую сумму 60 тыс. руб.

16.04.2021 в АО «Святогор» машинист мельниц 5 разряда отделения измельчения и флотации обогатительной фабрики Макарихин А.И. перелез через калитку в хвостовую часть конвейера №11, где при замене ролика на работающем конвейере получил травму.

Комиссией под председательством представителя Уральского управления Ростехнадзора проведено расследование обстоятельств и причин. Обстоятельства и причины несчастного случая рассмотрены на расширенном совещании Управления.

Принятые меры:

По результатам расследования    привлечено к  административной  ответственности  юридическое лицо  по ч. 3 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений на сумму 700 тыс. руб. и 4 должностных лиц на общую сумму 80 тыс. руб.

24.04.2021 в ООО «Гранит»   кольщик плит и блоков Галиуллин А. А. упал с борта карьера  с высоты 4 м.

Принятые меры:

По результатам расследования    привлечено к  административной  ответственности  юридическое лицо  по ч. 1 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушений на сумму 200 тыс. руб. и 2 должностных лица на общую сумму 40 тыс. руб.

18.05.2021 проходчик подземного комплексного участка №2 шахты «Южная» Спивак О.В. с при транспортировке горной массы в машине ПТ-4 при падении на подножку получил тяжелую травму. Проводится расследование несчастного случая.

За 6 месяцев 2021 года произошел 1 инцидент на объекте ведения открытых горных работ (ПАО «Ураласбест»).

Мероприятия, предложенные в актах расследования несчастных случаев, выполняются в установленные сроки.

При этом одной из главных причин допускаемых нарушений требований промышленной безопасности на ОПО, остается неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля, выразившаяся в низком производственном контроле со стороны руководителей и специалистов 
(1, 2 ступени контроля) за соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда, производственной и технологической дисциплины. Служба (система) производственного контроля на предприятиях не в полном объеме решает задачи безопасной эксплуатации ОПО. Это связано с низкой квалификацией обслуживающего персонала, несоблюдением правил безопасности, текучестью кадров (частая смена руководства и специалистов), нарушением персонала производственной дисциплины, невыполнением организационных и технических мероприятий, человеческим фактором. В организациях, эксплуатирующие ОПО I и II классов опасности, не должным образом или вовсе не проводится анализ функционирования системы управления промышленной безопасности (СУПБ), не разрабатываются корректирующие мероприятия для повышения уровня промышленной безопасности.

На всех предприятиях разработаны мероприятия, направленные на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, на предупреждение аварий и инцидентов и обеспечение готовности к локализации и ликвидации их последствий.

По вопросам улучшения работы производственного контроля и состояния промышленной безопасности Управлением проводится следующая работа, направленная на профилактику аварийности и травматизма.

1. Вопросы соблюдения требований промышленной безопасности рассматриваются при согласовании планов развития горных работ. Организации, допустившие случаи производственного травматизма в обязательном порядке докладывают о выполнении мероприятий, предложенных комиссиями по расследованию несчастных случаев и меры, принимаемые по снижению аварийности и травматизма.

2. Проводится техническая учеба с инспекторским составом горного надзора по вопросам осуществления постоянного государственного надзора за опасными производственными объектами ведения подземных горных работ 1 класса опасности. В связи с большой удароопасностью месторождений, разрабатываемых подземным способом, особое внимание надзору и контролю за креплением горных выработок в соответствии с паспортами крепления и управления кровлей.

В настоящее время износ основного технологического оборудования, эксплуатируемого на горных производствах и объектах, достигает 80-90%. За последние 5 лет на горнодобывающих предприятиях, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора, аварий, связанных с износом оборудования не зарегистрировано. Влияние степени износа производственного оборудования на уровень промышленной безопасности незначительно.

Для повышения промышленной безопасности на  горных предприятиях проводится замена оборудования на новое. Эксплуатация горнотранспортной техники, отработавшей нормативный срок, осуществляется на основании положительных заключений экспертизы промышленной безопасности.

Недостаток средств у большинства предприятий, а в ряде случаев нежелание их владельцев осуществлять финансирование технических мероприятий в полном объеме, не позволяет принять своевременные меры по обновлению основных фондов, вынуждает использовать в производственном процессе морально устаревшие и физически изношенные технические устройства.

За  6 месяцев 2021 года эксплуатирующие организации проводили следующую работу по повышению промышленной безопасности.

Разработано техническое задание на систему мониторинга работы водоотлива и вентиляции шахты «Естюнинская» ОАО «ВГОК» с целью сбора данных о работе насосов водротлива через контакты высоковольтных ячеек, данных о работе вентиляционных установок через контакты высоковольтных ячеек, передачи данных о работе оборудования на поверхность, представления полученных данных в программном комплексе, контроля программой режима работы насосного и вентиляционного оборудования, хранения информации о работе оборудования в виде архива, представление текущего состояния работы систем водоотлива и вентиляции для внешних пользователей через WEB-интерфейс.

Разработан проект реконструкции шахты «Магнезитовая» ОАО «Комбинат Магнезит». Проведена государственная экспертиза проектной документации. Для улучшения проветривания шахты построена вентиляционная установка с двумя однотипными вентиляторами главного проветривания. Закончено строительство закладочного комплекса.

«ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Ведется строительство новой аглофабрики. Второй этап».

ОАО «Томинский ГОК» («Русская медная компания»)  приступило к отработке Томинского месторождения. Закончено  строительство обогатительной фабрики производительностью 28 млн. тонн в год.

АО «Южуралзолото Группа Компаний». Производится реконструкция площадки извлечения золота «Перерабатывающий комплекс на месторождении «Светлинское»,  с увеличением производительности до 13 млн. т.

Инспекторским составом горного надзора осуществляется постоянный контроль соблюдения установленных требований применения технических устройств, эксплуатации зданий и сооружений на подконтрольных опасных производственных объектах. На предприятиях составляются графики проведения экспертизы промышленной безопасности эксплуатируемых технических устройств, зданий и сооружений, отработавших нормативный срок.

Основными проблемами, связанными с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости предприятий являются:

- старение основных фондов, процесс старения оборудования на большинстве горных предприятий, превышает процесс его обновления;

- недостаток на предприятиях специалистов имеющих специальное образование в области промышленной безопасности и охраны труда, не укомплектованность такими специалистами служб производственного контроля;

- отставание во внедрении современных достижений научно технического прогресса по механизации и автоматизации производственных процессов на горнодобывающих предприятиях, наличие большого количества тяжелого ручного труда;

- снижение квалификации рабочих кадров основных профессий, связанное с всеобщим развалом технического профессионального образования. Оставшиеся, только на крупных предприятиях, учебно-курсовые комбинаты не в состоянии решить проблему по обеспечению предприятий горнодобывающей промышленности квалифицированными рабочими кадрами;

- формальное отношение руководителей и специалистов к проведению работ по осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;

- нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда.

Опасные производственные объекты, поднадзорные Управлению, имеют страховые полюса в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 № 225 – ФЗ.

Инспекторским составом в ходе проводимых проверок проводятся проверки антитеррористической устойчивости опасных производственных объектов горнорудной промышленности.

На предприятиях изданы соответствующие приказы, назначены ответственные лица за обеспечение защиты от террористических актов, в мероприятиях по  локализации и ликвидации последствий аварий внесены позиции по отражению нападений на производственные объекты.

В результате мер, принимаемых предприятиями, правоохранительными и надзорными органами, за  6 месяцев 2021 года террористических проявлений на территории подконтрольных объектов не зарегистрировано.

При проведении проверок в режиме постоянного надзора проверяется антитеррористическая защищенность опасных производственных объектов.

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О недрах» и действующими нормативными документами, подконтрольными горному надзору предприятиями, разрабатывающими месторождения полезных ископаемых подземным и открытым способом, а также ведущими подземное строительство объектов, не связанных с добычей полезных ископаемых, заключены договора на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными формированиями и ВГСЧ по месту их дислокации.

В соответствии с утвержденной дислокацией на подконтрольных Управлению предприятиях выполняют работы  ФГУП «ВГСЧ».

В отчетном периоде на поднадзорных предприятиях разработаны и согласованы планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. На предприятиях  разработаны графики учебных  тревог, которые выполняются в установленные сроки.

На всех объектах I и II класса опасности созданы вспомогательные горноспасательные команды (ВГК), аттестованные в установленном порядке.

Данные формирования обучены и аттестованы в установленном порядке, имеют свидетельства на определенные виды деятельности, укомплектованы оборудованием.

Горные предприятия и объекты обслуживаются профессиональными военизированными горноспасательными частями на основании соответствующих договоров. Зоной обслуживания  подразделений военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ) являются подземные объекты и карьеры горнорудной отрасли.

Все шахты в настоящее время оборудованы беспроводной сигнализацией аварийного оповещения. В воздухоподающих выработках шахт установлены датчики обнаружения задымления начальной стадии возгорания.

Все подземные горные выработки обеспечены системой позиционирования работников,  позволяющей контролировать их местоположение, с выводом информации диспетчеру шахты.

На карьерах применяется аварийная звуковая сигнализация, телефонная и радиосвязь, производственные и транспортные гудки. На крупных карьерах применяется система GPS наблюдения auto tracker.

Надзорная деятельность инспекторов горного надзора на предприятиях горнорудной и нерудной промышленности за отчетный период была направлена на реализацию Федеральных законов: «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; «О лицензировании отдельных видов деятельности»; постановлений Правительства Российской Федерации, принятых в развитие указанных законов и осуществлялась в соответствии с Планом проведения плановых проверок Управления на 2021 год, размещённом на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Организация проверок состояния промышленной безопасности подконтрольных предприятий и объектов выполнялась в соответствии с требованиями Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля» № 294-ФЗ.

Работы, предусмотренные планами Управления и отделов, выполняются в полном объеме.

В настоящее время численность инспекторов горного надзора Управления по штату составляет 19 человек, из них занятых 12 человек,10 предусматривающих выполнение функций в рамках двух и более видов надзора.

За отчетный период инспекторами горного надзора проведено 224 проверки подконтрольных предприятий и объектов работ, из них 220 выездные проверки, 3 документарные. За отчетный период проведено 9 плановых проверок, 26 внеплановых проверок, из них 21 проверка по контролю за выполнением ранее выданных предписаний. В рамках постоянного надзора проведено 189 проверок.

С целью  проверки фактов, изложенных в обращениях граждан, в органы прокуратуры направлено 3 заявления о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, 2 проверки согласовано, в проведении одной отказано в виду отсутствия оснований для проведения внеплановой выездной проверки.

За 6 месяцев 2021 г. в ходе лицензирования деятельности проведено 
5 проверок.

В период с 01.02.2021 по 05.02.2021 проведена проверка ООО  «Метагломерат» В ходе проведения проверки было выявлено 1 нарушение обязательных требований законодательства в области промышленной безопасности, ОПО не эксплуатируется и  не снят с регистрации  ОПО.

По результатам проверки  юридическому лицу выдано предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

В период с 24.02.2021 по 02.03.2021 проведена проверка ООО «Инвест Развитие». В ходе проведения проверки было выявлено 15 нарушений обязательных требований законодательства в области промышленной безопасности, из них 5 нарушений по  осуществлению производственного контроля, 5  нарушений  при эксплуатации технического оборудования фабрики и отсутствие технологического регламента,  5 нарушений требований по электробезопасности.

По результатам проверки вынесены постановления в отношении юридического лица ООО «Инвест Развитие» по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

В период с 12.04.2021 по 16.05.2021 проведена плановая проверка 
ООО «Гумбейский щебеночный завод». В ходе проведения проверки было выявлено 21 нарушение обязательных требований законодательства в области промышленной безопасности, из них 4 нарушения по  осуществлению производственного контроля, 2 нарушения  при маркшейдерском обеспечении горных работ, 7 нарушений требований по электробезопасности,  8  нарушений  при ведении  открытых горных работ.

По результатам проверки вынесены постановления в отношении юридического лица  по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

В период с 14.04.2021 по 13.05.2021 проведена плановая проверка 
АО «Мариинский прииск». В ходе проведения проверки было выявлено 19 нарушений обязательных требований законодательства в области промышленной безопасности, из них 18 нарушений требований промышленной безопасности при ведении горных работ, 1 нарушение допущено при производстве взрывных работ.

По результатам проведения проверки за допущенные нарушения к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде административного штрафа привлечено юридическое  лицо и  2 должностных лица.

В период с 19.04.2021 по 23.04.2021 проведена плановая проверка 
АО «Михеевский ГОК». В ходе проведения проверки было выявлено 33 нарушения обязательных требований законодательства в области промышленной безопасности, из них 5 нарушений по  осуществлению производственного контроля, 4  нарушения  при эксплуатации технического оборудования фабрики,  7 нарушений требований по электробезопасности, 10  нарушений  при ведении  открытых горных работ, 7 нарушения  при маркшейдерском обеспечении горных работ.

По результатам проверки вынесены постановления в отношении юридического лица  по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

В период с 20.04.2021 по 25.05.2021 проведена плановая проверка 
ОАО «Уралтрубпром». В ходе проведения проверки было выявлено 13 нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности.

По результатам проведения проверки за допущенные нарушения к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде административного штрафа привлечено юридическое  лицо и  4 должностных лица.

В период с 12.05.2021 по 13.05.2021 проведена проверка ООО «СУПБ». В ходе проведения проверки было выявлено 22 нарушения требований законодательства в области промышленной безопасности, из них 20 нарушений требований промышленной безопасности при ведении горных работ, 2 нарушения допущено при производстве взрывных работ.

По результатам проведения проверки за допущенные нарушения к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде предупреждения привлечено юридическое  лицо, в виде административного штрафа 1 должностное лицо.

В период с 31.05.2021 по 28.06.2021 проведена проверка АО «Святогор». В ходе проведения проверки было выявлено 12 нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности, из них 6 нарушений требований промышленной безопасности при ведении горных работ, 1 нарушение маркшейдерского контроля, 5 нарушений допущено при производстве взрывных работ.

В период с 07.06.2021 по 09.06.2021 с целью  проверки фактов, изложенных в обращениях граждан, проведена внеплановая выездная проверка, согласованная  Прокуратурой Свердловской области в отношении ООО «Шабровский карьер».

В ходе проведения проверки было выявлено 5 нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности, из них 4 нарушения требований промышленной безопасности при ведении горных работ, 1 нарушение допущено при производстве взрывных работ.

По результатам проведения проверки за допущенные нарушения в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.  Протокол об административном правонарушении направлен в суд для рассмотрения по существу в виде административного приостановления деятельности.

В ходе проведения проверок выявлено 612  нарушений требований промышленной, в том числе 467 нарушений в рамках проведения проверок в режиме постоянного надзора безопасности (за аналогичный период 2020 года – 868, в том числе 653 нарушения в рамках проведения проверок в режиме постоянного надзора).

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок за 6 месяцев 2021 года, составило 90, из них 87– административный  штраф (70 штрафов наложено на должностные лица и 17 – на юридические лица), 3 – предупреждения.

За отчетный период 2021 года сумма наложенных по результатам проверок штрафов составила 2070 тыс. рублей.

Общая сумма уплаченных штрафов составляет 6141 тыс. руб.

Анализ основных показателей надзорной и контрольной деятельности инспекторов горного надзора показывает, что общее число проведенных проверок за 6 месяцев 2021 года (224 проверок) уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (259 проверок).

При этом количество выявленных нарушений за одну проверку в 2021 году увеличилось и составило 2,73; за аналогичный период 2020 года показатель составлял – 2,52.

В текущем году были предоставлены сведения об организации производственного контроля за 2020 год 228 поднадзорными предприятиями, в отношении 6 юридических лиц  возбуждено административное производство по ч. 1 статьи 9.1 КоАП РФ.

По заявлениям пользователей недр за отчетный период отделом рассмотрены 118 Планов развития горных работ на 2021 год.

За 6 месяцев 2021 года поступило 8 обращений граждан, поднадзорных предприятий, государственных и местных органов власти о возможных нарушениях по ведению горных работ.

Объекты магистрального трубопроводного транспорта

Эксплуатацию магистральных трубопроводов поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора осуществляют следующие юридические лица:

| Организация |  | I класс |  | II класс |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МГ и ГО | КС | МГ и ГО |  | КС | ГРС | АГНКС |
| 1 | ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» | 13 |  | - |  | 10 | 13 | 1 |
| 2 | АО «Газпром газораспределение Челябинск» |  | - | 1 |  |  | 1 | - |
| 3 | ГУПСО «Газовые Сети» | - | - | 1 |  |  | 1 | - |
| 4 | АО «Регионгаз - Инвест» | 1 | - | - |  |  | 1 | - |
| 5 | ОАО «Фортум» | - | - | - |  |  | 1 | - |
| 6 | ООО «Капитал – Сити» | - | - | 1 |  |  | 1 | - |
| 7 | ПАО «Т-плюс» | - | - | 1 |  |  | 1 | - |
| 8 | ООО «Коелга – Сервис» | - |  | 1 |  |  | 1 | - |
| 9 | ОГУП «Региональные газовые сети» |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Итого: |  | 14 | 0 | 6 |  | 10 | 21 | 1 |
|  |  | 14 |  |  | 38 |  |  |  |

Общее количество поднадзорных ОПО:

I класса опасности: – 14 ОПО, из них:

- Участки магистральных газопроводов (МГ и ГО) – 14;

II класса опасности – 38 ОПО, из них:

- Площадки компрессорных станций (КС) –10

- Участки магистральных газопроводов – 6;

- Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции – 1;

- Станции газораспределительные (ГРС) - 21.

Количество поднадзорных ОПО по субъектам РФ:

| Всего по территориальному органу | В том числе по субъектам Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свердловская область | Челябинская область | Курганская область | Оренбургская область |
| 52 | 9 | 16 | 13 | 14 |

Общая протяженность магистральных газопроводов и газопроводов – отводов составляет – 9018,08 км.

Общее количество газораспределительных станций – 284.

Инспекторским составом осуществляется контроль за соблюдением поднадзорными предприятиями выполнение требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  от 11.12.2020 № 517.

При проверках проверяется наличие лицензий, свидетельств о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре, наличие страховых полисов, функционирование производственного контроля при эксплуатации опасных производственных объектов, проведение экспертизы промышленной безопасности и диагностики технического состояния газопроводов и газоиспользующего оборудования отработавшего нормативный срок эксплуатации, наличие у руководителей и специалистов аттестации по промышленной безопасности и других вопросов промышленной безопасности.

За данный период инспекторами по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газового надзора проведено 14 контрольных мероприятий,      из них:

- 14 проверок в режиме постоянного государственного надзора в соответствии                          с утвержденными графиками,

- 1 внеплановая проверка по контролю ранее выданных предписаний ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» в рамках постоянного государственного надзора, все 78 пунктов предписания выполнены.

По результатам проверок к административной ответственности привлечено 14 должностных лиц.

- ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» – 1 должностное лицо по ч. 1 ст. 9.1.КоАП РФ и 12 должностных лиц по ч. 1 ст. 11.20 КоАП РФ.

- АО «Регионгаз – инвест» 1 должностное лицо по ч. 1 ст. 11.20 КоАП РФ.

Сравнительный анализ проверок за аналогичный период 2020 года.

|  |  | 2020 | 2021 | + / - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество плановых и внеплановых проверок (мероприятий по контролю ОПО по форме УТ-ПБ), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в том числе лицензионных требований и условий, всего: | 6 | 15 | +9 |
| 2 | Общее количество проверок в рамках постоянного надзора, проведенных в отношении объектов I класса опасности, всего: | 5 | 14 | +9 |
| 3 | Количество выявленных нарушений по результатам проверок ОПО и объектов технического регулирования | 22 | 71 | +49 |
| 4 | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок и административных расследований, в том числе: | 2 | 14 | +12 |
| 5 | Административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Предупреждение | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. рублей) - всего, в том числе: | 0,8 | 25,7 | +24,9 |
| 8 | На юридическое лицо | 0 | 0 | 0 |
| 9 | На должностное лицо | 2 | 14 | +12 |
| 10 | На индивидуального предпринимателя и гражданина | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Количество штатных должностей/фактическое количество | 5/2 | 4/2 | -1/0 |

- Основные нарушения требований промышленной безопасности, выявленные при текущих проверках объектов МТТ:

- - Нарушение сроков проведения, в установленном порядке, экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств на ОПО линейной части магистральных газопроводов, компрессорных станций, и газораспределительных станций;

- - частично отсутствие в сведениях, характеризующих ОПО, данных об эксплуатируемых  на ОПО технических  устройствах;

- - нарушение охранных зон ОПО магистральных газопроводов, компрессорных станций,  и газораспределительных станций;

- - не своевременная рубка лесных насаждений и очистка охранных зон магистральных газопроводов от порубочных остатков;

- - отсутствие и нарушение требований к опознавательным и предупредительным знакам закрепления трасс магистральных газопроводов на местности, площадочных сооружений, а так же на переходах через ж/д, автодороги и водные преграды.

Сведения о проблемах при осуществлении надзорной деятельности                              и предложения по ее совершенствованию.

При осуществлении надзорной деятельности по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта необходимо внести изменения и дополнения в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому   и атомному надзору от 11.12.2020 № 517, в части установления требований промышленной безопасности к эксплуатации отдельных объектов магистрального трубопроводного транспорта: магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, компрессорных станций и газораспределительных станций (аналогично требований  ПАО «Газпром» СТО 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов»).

Маркшейдерские работы и безопасность недропользования

Надзорная деятельность инспекторов, осуществляющих маркшейдерский  контроль  на предприятиях горнорудной, нерудной промышленности и подземного строительства за 6 месяцев 2021 года была направлена на реализацию Федеральных законов «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлений Правительства Российской Федерации, принятых в развитие указанных законов и осуществлялась в соответствии с Планом проведения проверок Уральского управления Ростехнадзора на 2021 год, размещённом на официальном сайте Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе и планом работы горного надзора.

Организация обследований состояния промышленной безопасности подконтрольных предприятий и объектов выполнялась в соответствии  с требованиями Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля » № 294-ФЗ.

Работы, предусмотренные планом Управления на 2021 год выполняются.

Анализ основных показателей надзорной и контрольной деятельности  инспекторов горного надзора в части надзора за маркшейдерскими  работами за 6 месяцев 2021 года приведены в таблице 1:

Таблица 1

| Наименование показателей | Всего по управлению |  | в том числе по субъектам РФ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Челябинская область |  | Свердловская обл. |  |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Количество проверок | 10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| плановых | 6 | 4 | 2 |  | 4 | 4 |
| внеплановых в т.ч. | 4 | 7 |  | 1 | 4 | 6 |
| по ранее выданным предписаниям | 4 | 7 |  | 1 | 4 | 6 |
| Мероприятия по контролю в рамках режима постоянного государственного надзора | 66 | 9 | 5 | 8 | 61 | 1 |
| Предлицензионный контроль (по заявлению) | 6 | 2 |  |  | 6 | 2 |
| Выявлено нарушений | 47 | 40 | 29 | 38 | 18 | 2 |
| в т.ч. при плановых проверках | 32 | 1 | 15 |  | 17 | 1 |
| при внеплановых проверках | 15 | 39 | 14 | 38 | 1 | 1 |
| количество штрафов | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Сумма, тыс. руб. | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 |
| Предостережение | 2 | 6 | 2 | 5 | - | 1 |

Численность инспекторского состава горного надзора, осуществляющих маркшейдерский контроль при ведении горных работ, приведена в таблице 2:

Таблица 2

| Ед. измер. | Всего по управлению |  | в том числе по субъектам РФ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Челябинская обл. |  | Свердловская обл. |  |
|  | штат | факт. | штат | факт. | штат | факт. |
| чел. | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |

Проведя анализ показателей надзорной и контрольной деятельности можно сделать следующие выводы.

За 6 месяцев 2021 года общее количество проверок (мероприятий по контролю), проведенных в отношении юридических лиц, составило 11, из них: 7 внеплановых проверок по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок; 4 плановых проверки. В рамках режима постоянного государственного надзора было проведено 9 проверок

За отчетный период проведено 2 проверки по заявлениям юридических лиц с целью оформления (переоформления) лицензий на вид деятельности: Производство маркшейдерских работ.

За отчётный период было возбуждено 1 дело об административном правонарушении и выдано 6 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

За 6 месяцев 2021 года рассмотрено 45 проектов уточнённых границ горных отводов, из них оформлено горноотводной документации - 30, отказано в оформлении – 15. За отчетный период рассмотрено 28 проектов производства маркшейдерских работ по разработке месторождений полезных ископаемых.

Производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения и средств инициирования

На территории Уральского управления деятельность по производству, хранению и применению ВМ осуществляют 64 организации (юридических лица), в том числе 27 организаций выполняющих взрывные работы хозяйственным способом, 32 специализированных организации по ведению взрывных работ подрядным способом, 10 организаций осуществляющих подготовку персонала для взрывных работ.

Количество зарегистрированных ОПО в государственном реестре ОПО, связанных с обращением ВМ составляет 64 (I класса опасности – 5, II класса – 14, III класса – 45).

Подконтрольные организации, деятельность которых связана с обращением ВМ, имеют необходимые лицензии на соответствующие виды работ, составляющих лицензируемый вид деятельности.

Владельцы опасных производственных объектов, связанных с обращением ВМ, имеют договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ.

Число поднадзорных объектов (технических единиц) составляет 64, в том числе 33 стационарных склада ВМ, зарегистрированные в реестре ОПО как отдельный ОПО, 17 подземных складов ВМ, зарегистрированные в составе рудника или шахты, 7 передвижных складов ВМ, 8 полигонов (испытательные площадки) зарегистрированные в реестре ОПО как отдельный ОПО, 10 полигонов (испытательные площадки) зарегистрированные в составе склада или пункта изготовления ВВ, 2 стационарных пункта (цеха) по изготовлению гранулированных ВВ зарегистрированные в реестре ОПО как отдельный ОПО, 5 стационарных пункта (цеха) по изготовлению гранулированных ВВ, зарегистрированные в составе склада или рудника (шахты), объекта ведения открытых горных работ, 5 стационарных пункта (цеха) по изготовлению эмульсионных (гелевых) ВВ и (или) их компонентов зарегистрированные в реестре ОПО как отдельный ОПО, 49 смесительно-зарядных машин для изготовления и заряжания эмульсионных ВВ на местах ведения открытых горных работ, 4 смесительно-зарядных машины для изготовления гранулированных ВВ на местах ведения открытых горных работ, 81 устройство для пневматического заряжания  шпуров и скважин в подземных выработках гранулированными ВВ, 1 площадка погрузки-разгрузки ВМ, зарегистрированная в реестре ОПО как отдельный ОПО, 15 площадок погрузки-разгрузки ВМ, зарегистрированные в составе склада, стационарного пункта, рудника (шахты), объекта ведения открытых горных работ.

Две организации (юридических лица) АО «Калиновский химический завод» и ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов» относящиеся в соответствии с приказом Минпромторга России от 03.07.2015 № 1828 к организациям оборонно-промышленного комплекса в своей деятельности используют обращение ВМ промышленного назначения (3 ОПО – II класса, 1 ОПО – III класса).

Анализ объемов и номенклатуры производства и потребления взрывчатых материалов промышленного назначения. Оценка применения современных средств (систем) инициирования взрывчатых веществ и способов взрывания. Оценка применения огневого взрывания

За 6 месяцев 2021 года количество израсходованных ВВ по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. увеличилось на 12 % и составило 83,7 тыс. т (2020 г. – 74,7 тыс. т). Число использованных электродетонаторов – 77,5 тыс. шт. (2020 г. – 76,8 тыс. шт.), пиротехнических реле – 3,5 тыс. шт. (2020 г. – 4,2 тыс. шт.), детонирующего шнура – 2508 тыс. м (2020 г. – 2502 тыс. м), неэлектрических систем инициирования – 2491,3 тыс. шт. (2020 г. – 2383,7 тыс. шт.).

Количество взрывчатых веществ, изготовленных на местах применения составило 74,4 тыс. т (2020 г. – 63,86 тыс. т), в том числе эмульсионные ВВ, изготовленные на местах ведения открытых горных работ – 68,4 тыс. т, гранулированные ВВ,  изготовленные на местах ведения открытых горных работ – 1,55 тыс. т, гранулированные ВВ, изготовленные на местах ведения подземных горных работ – 4,48 тыс. т.

Огневое взрывание на объектах, подконтрольных Уральскому управлению Ростехнадзора не применяется.

Преобладающее применение нашли современные неэлектрические системы инициирования взрывчатых веществ и способы взрывания.

Оценка численности взрывников и работников поднадзорных организаций, имеющих доступ к обращению взрывчатых материалов промышленного назначения

Общее количество работников организаций, имеющих Единую книжку взрывника составило 1533, в том числе 614 взрывников, 838 руководителей взрывных работ и 81 заведующих складами ВМ.

За 6 месяцев 2021 года выдано 198 Единых книжек взрывника (2020 г. – 313 ЕКВ), изъятий и уничтожений Единых книжек взрывника не установлено.

Анализ выявленных случаев утрат взрывчатых материалов. Количественная оценка объемов утрат взрывчатых материалов и средств инициирования

За 6 месяцев 2021 года состояние промышленной безопасности на объектах, связанных с обращением с ВМ по сравнению с аналогичным периодом 2020 года улучшилось (16.04.2020 на шахте «Ново-Кальинская» АО «Севуралбокситруда» была допущена утрата ВМ).

Утрат взрывчатых материалов промышленного назначения за отчетный период не допущено.

Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом при производстве взрывных работ. Суммарный материальный ущерб от аварий

За 6 месяцев 2021 года состояние промышленной безопасности на объектах, связанных с обращением с ВМ промышленного назначения по сравнению с аналогичным периодом 2020 года осталось на прежнем уровне.

Аварий и производственного травматизма со смертельным исходом при производстве взрывных работ за отчетный период не установлено.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, разработка деклараций промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях

Все опасные производственные объекты (далее – ОПО), связанные с производством, хранением и применением ВМ, зарегистрированы в государственном реестре ОПО с присвоением соответствующего класса опасности.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997          № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263 «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» на всех подконтрольных предприятиях и объектах организован и осуществляется производственный контроль в соответствии с разработанными и утвержденными положениями о производственном контроле, назначены работники, ответственные за осуществление производственного контроля. При численности работников, занятых при эксплуатации опасных производственных объектов, свыше 500 человек на предприятиях созданы службы производственного контроля.

Все организации, связанные с обращением с взрывчатыми материалами промышленного назначения в срок до 01.04.2021 представили сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2020 год.

В организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II класса опасности, созданы системы управления промышленной безопасностью в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2013 № 536 «Требования к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью».

При проведении проверок инспекторским составом оценивается проводимая предприятиями работа по производственному контролю.

В соответствии с требованиями законодательства в области страхования гражданской ответственности владельцами ОПО за причинение вреда в результате аварии, все предприятия, ведущие взрывные работы, заключили договора страхования в установленном порядке.

Работники поднадзорных организаций, занятые деятельностью по производству, хранению и применению ВМ, в установленном порядке проходят аттестацию в области промышленной безопасности.

На объектах I и II классов опасности разработаны декларации промышленной безопасности. Проектная документация, декларации промышленной безопасности, технические устройства, здания и сооружения на ОПО проходят необходимые экспертизы.

Для всех опасных производственных объектов I и II класса опасности разработаны, утверждены и зарегистрированы в установленном порядке декларации промышленной безопасности. На отчетный период десятилетний срок действия деклараций не истек.

На предприятиях разрабатываются, согласовываются и утверждаются в установленном порядке Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, создаются резервы материальных и финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий. В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организации заключают с профессиональными аварийно-спасательными службами (формированиями) договоры на обслуживание.

Соблюдение законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности находится под постоянным контролем  инспекторского состава.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности в области взрывного дела. Внедрение и реализация программ совершенствования взрывного дела в поднадзорных организациях

По результатам анализа состояния промышленной безопасности на предприятиях, занятых деятельностью связанной с обращением с взрывчатыми материалами промышленного назначения, проведенному на основании контрольно-надзорной деятельности, выявлен ряд проблемных вопросов:

- несоблюдение требований при составлении и оформлении проектной и технической документации, регламентирующих порядок выполнения взрывных работ;

- нарушение технологии производства взрывных работ;

- несоответствие технического состояния и укомплектованности автотранспорта для перевозки ВМ установленным требованиям;

- невыполнение установленных требований по содержанию складов ВМ;

- низкая готовность персонала, связанного с обращением с ВМ, к ликвидации возможных аварийных ситуаций, отсутствие регулярных тренировок.

С целью повышения безопасности взрывных работ предприятиями ежегодно разрабатываются мероприятия совершенствования взрывного дела, содержащие организационные и технические вопросы.

Анализ основных показателей надзорной и разрешительной деятельности, в том числе проведенных проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности, выданных разрешений на проведение взрывных работ с применением взрывчатых материалов промышленного назначения

За 6 месяцев 2021 года численность инспекторского состава, осуществляющего надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения, составило 4 человека (2020 г. – 7 человек), все из которых совмещают указанный вид надзора в рамках двух и более видов надзора.

Контрольно-профилактическая работа инспекторского состава проводилась по годовому плану Уральского управления Ростехнадзора и месячным планам отделов и государственных инспекторов. Работы, предусмотренные планами управления и отделов, выполнены в полном объеме. Указания, поступившие от управления, также выполнены в полном объеме.

За 6 месяцев 2021 года инспекторским составом проведено 52 проверки организаций (2020 г. – 160 проверок), из них 10 плановых (2020 г. – 5 плановых) и 14 внеплановых (2020 г. – 4 внеплановых), в том числе: 11 – по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки (2020 г. – 4 проверки), 3 – по обращениям и заявлениям граждан, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления об указанных фактах (2020 г. – не проводились), 28 – в рамках режима постоянного государственного надзора (2020 г. – 151 проверка). При этом выявлено 101 нарушение (2020 г. – 104 нарушения), из них 39 – при плановых проверках, 33 – при внеплановых и 29 – в рамках режима постоянного государственного надзора.

По результатам проведения проверок наложено 4 административных наказания (2020 г. – 7): 3 административных штрафа (2 должностных лица, 1 юридическое лицо) и 1 предупреждение. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 360 тыс. руб. (2020 г. – 200 тыс. руб.), общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов составила 210 тыс. руб.

За 6 месяцев 2021 года в двух случаях были применены меры профилактического воздействия, составлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований:

- в отношении ООО «Уралщебень» в части разработки типового проекта буровзрывных работ без учета утвержденного проекта разработки месторождения, ведения горных работ с отклонением от проектной документации и не доведения до населения мер оповещения о массовых взрывах на карьере;

- в отношении ООО «АВТ-УралСервис» в части не информирования Уральского управления Ростехнадзора о проводимых массовых взрывах, разработки типового проекта буровзрывных работ без учета утвержденного проекта разработки месторождения и не доведения до населения мер оповещения о массовых взрывах на карьере.

За 6 месяцев 2021 года Управлением выдано 172 разрешения на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения (2020 г. – 155 разрешений), в 62 случаях продлено действие разрешения (2020 г. – 84 продлено), в 8 случаях переоформлено действие разрешения (2020 г. – 4 переоформлено) и в 19 случаях отказано в выдаче разрешения (2020 г. – 11 отказов).

За невыполнение требований по обеспечению безопасности работ, а также условий действия Разрешения на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения 15.06.2021 у подрядной организации ЗАО «СпецВзрыв», ведущей взрывные работы на карьере ООО «Шабровский карьер», приостановлено действие разрешения на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения (2020 г. приостановки не производились).

Оценка технического состояния и противоаварийной устойчивости участков

Противоаварийная защита предприятий находится, в основном, в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем, при проведении учебных тревог выявляются факты незнания отдельными работниками предприятий своих обязанностей. Часть работников не имеет навыков по пользованию средствами пожаротушения.

Проверка готовности предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты взрывных работ, к действиям по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, проводилась инспекторским составом при  плановых и внеплановых проверках поднадзорных предприятий и объектов.

На подконтрольных предприятиях и объектах в установленном порядке разработаны и согласованы со специализированными аварийно-спасательными (горноспасательными) формированиями Планы мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

В Планах мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций определены мероприятия по готовности объектов к локализации и ликвидации последствий аварий, которыми предусматривается создание и размещение в установленных местах запасов материальных и технических средств, порядок действий подразделений аварийно-спасательных формирований и работников предприятий в аварийной обстановке.

Перед вводом в действие Плана мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на предприятиях проводятся совместно с аварийно-спасательными формированиями проверка возможности выполнения планируемых мероприятий.

Планы мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций изучаются работниками предприятий и вводятся в действие соответствующими приказами по организациям.

Предприятия и объекты взрывных работ обслуживаются профессиональными аварийно-спасательными формированиями (службами) на основании заключенных договоров на обслуживание.

Готовность подконтрольных предприятий т к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий признаны удовлетворительной. Мероприятия, обеспечивающие защищенность поднадзорных объектов при возникновении аварийных ситуаций на предприятиях выполняются.

Показатели и анализ состояния лицензирования, в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии

За 6 месяцев 2021 года проведены две проверки лицензионных требований и условий.

По поручению Центрального аппарата Ростехнадзора проведена 1 внеплановая выездная проверка соответствия соискателя лицензии ООО Группа «УралТеплоСтрой» и 1 плановая проверка лицензиата ООО Группа «Магнезит» лицензионным требованиям на осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения.

По результатам проверок составлены акты о соответствии лицензионным требованиям.

Объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

- Характеристика поднадзорных производств и объектов

В Уральском управлении Ростехнадзора (далее - Управление) число поднадзорных организаций (юридических лиц), эксплуатирующих ОПО в Свердловской, Челябинской и Курганской областях составило  156

Управлением осуществляется контроль и надзор за соблюдением требований промышленной безопасности на следующих предприятиях и организациях, осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов:

| № п/п | Наименование показателей | Всего по терр. органу | В том числе по субъектам Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Челябинская область | Курганская область | Свердловская область |
| 1. | Число поднадзорных организаций (юридических лиц), эксплуатирующих ОПО, в том числе: | 156 | 74 | 19 | 63 |
| 1.1. | Нефтехимические (цех, участок, площадка производства (установки)) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1.2. | Нефтегазоперерабатывающие (цех, участок, площадка производства (установки)), в том числе: | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1.2.1. | мининпз | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1.3. | База товарносырьевая | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1.4. | Продуктопровод | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1.5. | Нефтепродуктообеспечения, в том числе: | 146 | 69 | 18 | 59 |
| 1.5.1. | Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов) | 39 | 20 | 9 | 10 |
| 1.5.2. | Склад ГСМ | 84 | 41 | 4 | 39 |
| 1.5.3. | Группа резервуаров и сливоналивных устройств | 23 | 8 | 5 | 10 |
| 1.5.4. | Площадка АЗС (или многотопливной АЗС) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Число поднадзорных ОПО, внесенных в Реестр, в том числе: | 244 | 108 | 25 | 111 |
| 2.1. | Нефтехимические (цех, участок, площадка производства (установки)), из них: | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2.1.1. | I класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | II класса | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.3. | III класса | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2.1.4. | IV класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Нефтегазоперерабатывающие (цех, участок, площадка производства (установки)), в том числе, из них: | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2.2.1 | I класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | II класса | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2.2.3. | III класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4. | IV класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | мининпз, из них: | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2.3.1. | I класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. | II класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3. | III класса | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2.3.4. | IV класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | База товарносырьевая, из них: | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.4.1. | I класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2. | II класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3. | III класса | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.4.4. | IV класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Продуктопровод, из них: | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2.5.1. | I класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2. | II класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.3. | III класса | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2.5.4. | IV класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Нефтепродуктообеспечения, в том числе: | 234 | 103 | 24 | 107 |
| 2.6.1. | Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов), из них: | 62 | 20 | 12 | 30 |
| 2.6.1.1 | I класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.1.2 | II класса | 7 | 0 | 2 | 5 |
| 2.6.1.3 | III класса | 55 | 20 | 10 | 25 |
| 2.6.1.4 | IV класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.2. | Склад ГСМ, из них: | 148 | 75 | 8 | 65 |
| 2.6.2.1 | I класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.2.2 | II класса | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 2.6.2.3 | III класса | 128 | 74 | 8 | 46 |
| 2.6.2.4 | IV класса | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 2.6.3. | Группа резервуаров и сливоналивных устройств, из них: | 24 | 8 | 4 | 12 |
| 2.6.3.1 | I класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.3.2 | II класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.3.3 | III класса | 21 | 5 | 4 | 12 |
| 2.6.3.4 | IV класса | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2.6.4. | Площадка АЗС (или многотопливной АЗС), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.4.1 | I класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.4.2 | II класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.4.3 | III класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.4.4 | IV класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Общее число работающих в поднадзорных организациях, чел., в том числе: | 2533 | 978 | 431 | 1 124 |
| 3.1. | Нефтехимические (цех, участок, площадка производства (установки)) | 283 | 0 | 0 | 283 |
| 3.2. | Нефтегазоперерабатывающие (цех, участок, площадка производства (установки)), в том числе: | 21 | 16 | 5 | 0 |
| 3.2.1. | мининпз | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 3.3. | База товарносырьевая | 35 | 8 | 0 | 27 |
| 3.4. | Продуктопровод | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 3.5. | Нефтепродуктообеспечения, в том числе: | 2186 | 946 | 426 | 814 |
| 3.5.1. | Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов) | 454 | 140 | 112 | 202 |
| 3.5.2. | Склад ГСМ | 1623 | 792 | 245 | 586 |
| 3.5.3. | Группа резервуаров и сливоналивных устройств | 109 | 14 | 69 | 26 |
| 3.5.4. | Площадка АЗС (или многотопливной АЗС) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Число проведенных проверок деятельности организаций по соблюдению лицензионных условий и требований, в том числе организаций, эксплуатирующих ОПО: | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4.1. | Нефтехимические (цех, участок, площадка производства (установки)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Нефтегазоперерабатывающие (цех, участок, площадка производства (установки)), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | мининпз | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | База товарносырьевая | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Продуктопровод | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Нефтепродуктообеспечения, в том числе: | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4.5.1. | Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4.5.2. | Склад ГСМ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.3. | Группа резервуаров и сливоналивных устройств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.4. | Площадка АЗС (или многотопливной АЗС) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | При проведении проверок выявлено нарушений требований промышленной безопасности всего, в том числе на объектах: | 132 | 37 | 28 | 67 |
| 5.1. | Нефтехимические (цех, участок, площадка производства (установки)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Нефтегазоперерабатывающие (цех, участок, площадка производства (установки)), в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1 | мининпз | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | База товарносырьевая | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Продуктопровод | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Нефтепродуктообеспечения, в том числе: | 132 | 37 | 28 | 67 |
| 5.5.1. | Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов) | 89 | 21 | 9 | 59 |
| 5.5.2. | Склад ГСМ | 39 | 16 | 15 | 8 |
| 5.5.3. | Группа резервуаров и сливоналивных устройств | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5.5.4. | Площадка АЗС (или многотопливной АЗС) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | При проведении проверок выявлено нарушений лицензионных условий и требований всего, в том числе на объектах: | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6.1. | Нефтехимические (цех, участок, площадка производства (установки)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Нефтегазоперерабатывающие (цех, участок, площадка производства (установки)), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1 | мининпз | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | База товарносырьевая | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Продуктопровод | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | Нефтепродуктообеспечения, в том числе: | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6.5.1. | Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6.5.2. | Склад ГСМ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5.3. | Группа резервуаров и сливоналивных устройств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5.4. | Площадка АЗС (или многотопливной АЗС) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Число зарегистрированных инцидентов, в том числе на объектах: | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7.1. | Нефтехимические (цех, участок, площадка производства (установки)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Нефтегазоперерабатывающие (цех, участок, площадка производства (установки)), в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.1. | мининпз | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. | База товарносырьевая | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | Продуктопровод | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7.5. | Нефтепродуктообеспечения, в том числе: | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7.5.1. | Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7.5.2. | Склад ГСМ | 0 | 0 |  | 0 |
| 7.5.3. | Группа резервуаров и сливоналивных устройств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5.4. | Площадка АЗС (или многотопливной АЗС) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Количество мероприятий по устранению нарушений требований промышленной безопасности, выполнение которых предусмотрено в отчетном периоде: | 152 | 57 | 28 | 67 |
| 8.1. | из них выполнено | 15 | 0 | 15 | 0 |

Количество поднадзорных организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности на нефтехимических опасных производственных объектах в 2021 году, уменьшилось, что связано с продолжением идентификации классификации поднадзорных объектов с учетом единой площадки конкретного производства, а также с исключением опасных производственных объектов государственного реестра. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности свидетельствует, что поднадзорными предприятиями в установленном порядке проведена перерегистрация опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов с присвоением классов опасности (за исключением организаций, находящихся на стадии ликвидации).

2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года. Количество аварий, произошедших в результате действий третьих лиц. Суммарный материальный ущерб от аварий.

2.1. По Свердловской области:

Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 6 месяцев 2021 года, как и за аналогичный период 2020 г., не зарегистрировано.

Зарегистрировано 2 инцидента на опасных производственных объектах нефтехимического комплекса.

16.04.2021 при обходе мазутопроводов персоналом Котлотурбинного цеха обнаружен пролив на грунт мазута в районе развилки автодороги «ВТГРЭС – Комбинат Строительных Конструкций (КСК)» без попадания в водоемы (фото приложение № 4). 17.04.2021 после вскрытия части дорожного полотна определено, что повреждение произошло в районе околошовной зоны сварного стыка приварки опоры № 284 на участке мазутопровода № 1,. Согласно заключению визуально – измерительного контроля повреждение имеет вид трещины длиной 182 мм с раскрытием 2 – 4 мм, толщина стенки трубы в месте разрыва составляет 0,2 – 0,4 мм.

Причины инцидента - разлив мазута из мазутопровода № 1.

Возникновение трещины длиной 182 мм с раскрытием 2 – 4 мм (толщина стенки трубы в месте повреждения составляет 0,2 – 0,4 мм.), вследствие создавшегося напряжения со стороны приваренной опоры № 284 и ее защемления, а также наличие наружной коррозии мазутопровода № 1 ((приложение № 6 Акт визуально – измерительного контроля).

Включение в работу 07.03.2021, выведенного из эксплуатации на основании распоряжения Главного инженера филиала от 01.02.2021 № 22, мазутопровода № 1 по команде начальника Котлотурбинного цеха, без согласования с руководством филиала в лице главного инженера и директора, при отсутствии положительного заключения ЭПБ, определяющего возможности, условия и срок дальнейшей безопасной эксплуатации мазутопровода № 1.

Ненадлежащее осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО «Площадка хранения мазутного топлива филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», II класса опасности, рег. № А01-12185-0123, что привело к эксплуатации мазутопровода № 1, при отсутствии положительного заключения ЭПБ, определяющего возможности, условия и срок его дальнейшей безопасной эксплуатации.

01 января 2021 года, в 08 часов 00 минут, на ОПО «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов г. Красноуфимска» рег. № А60-06975-0036, III класса опасности, по адресу: г. Красноуфимск, ул. Вагонная д.14. произошел инцидент, а именно: после слива с вагона-цистерны нефтепродукта в РВСп-700 №20 выявлено понижения уровня нефтепродуктов. Данный инцидент был расследовано комиссией ООО «Газпромнефть-Терминал», созданной Приказом по Обществу от 25.02.2020 № 136-П. По результатам расследования заместителем генерального директора по эксплуатации  ООО «Газпромнефть-Терминал» утвержден отчет о расследовании происшествия. В соответствии с выводами комиссии инцидент произошел в следствии язвенной коррозии металла днища резервуара №20, в следствии чего произошла утечка бензина марки АИ-95.

2.2.По Курганской области:

Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 6 месяцев 2021 года, как и за 2020 г., не зарегистрировано.

2.3. По Челябинской области:

Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 6 месяцев 2021 года, как и за аналогичный период 2020 г., не зарегистрировано.

3. Количество групповых несчастных случаев, общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях. Количество несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших в результате аварий.

3.1. По Свердловской области:

Осуществление государственного надзора за соблюдением требований по надзору за объектами нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности направлено на предупреждение аварий, инцидентов и несчастных случаев в поднадзорных организациях.

Групповых несчастных случаев на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 6 месяцев 2021 года, как и за аналогичный период 2020 г., не зарегистрировано.

3.2. По Курганской области:

Групповых несчастных случаев на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 6 месяцев 2021 года, как и за аналогичный период 2020 г., не зарегистрировано.

3.3. По Челябинской области:

Групповых несчастных случаев на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 6 месяцев 2021 года, как и за аналогичный период 2020 г., не зарегистрировано.

4. Сравнительный анализ распределения аварий по видам аварий с описанием тенденций.

4.1. По Свердловской области:

На подконтрольных предприятиях и опасных производственных объектах за 6 месяцев 2021 года г. как и за аналогичный период 2020 г., аварий по техническим причинам не допущено. Тенденции распределения отсутствуют.

4.2. По Курганской области:

Аварий на поднадзорных опасных производственных объектах 6 месяцев 2021 г., как и за 2020 г., не зарегистрировано. Тенденции распределения отсутствуют.

4.3. По Челябинской области:

Аварий на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 6 месяцев 2021 г., как и за 2020 г., не зарегистрировано. Тенденции распределения отсутствуют.

5. Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам с описанием тенденций.

5.1. По Свердловской области:

За 2021 г. на подконтрольных предприятиях и опасных производственных объектах аварий, несчастных случаев со смертельным исходом не допущено в связи с этим сравнительный анализ аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчётный период не приводится. Состояние промышленной безопасности на поднадзорных объектах в целом удовлетворительное.

5.2. По Курганской области:

Несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывопожароопасных объектах области за 6 месяцев 2021 года, как и за 2020 г., не зарегистрировано.

5.3. По Челябинской области:

Несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывопожароопасных объектах области за 6 месяцев 2021 года, как и за 2020 г., не зарегистрировано.

6. Описание обстоятельств и причин крупных аварий и групповых случаев. Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в актах технического расследования аварий и несчастных случаев, за отчетный период.

6.1. По Свердловской области:

За 6 месяцев 2021  год  в поднадзорных организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности, крупных аварий и групповых случаев не зарегистрировано.

6.2. По Курганской области:

За 6 месяцев 2021 год в поднадзорных организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности, крупных аварий и групповых случаев не зарегистрировано.

6.3. По Челябинской области:

За 6 месяцев 2021  год в поднадзорных организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности, крупных аварий и групповых случаев не зарегистрировано.

7. Анализ причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом.

7.1. По Свердловской области:

За 6 месяцев 2021 год, как и за 2020 г. в поднадзорных организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности, аварий и несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано

7.2. По Курганской области:

За 6 месяцев 2021 г., как и за 2020 г. в поднадзорных организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности, аварий и несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано.

7.3. По Челябинской области:

Случаев со смертельным исходом за отчетный период не зарегистрировано.

В 6 месяцев 2021 году на объектах нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения, подконтрольных Управлению (по Челябинской области), аварий не было.

8. Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств.

8.1. По Свердловской области:

Повышение промышленной безопасности на опасных производственных объектах достигается эксплуатирующими организациями при реализации планов модернизации, включающих работы по реконструкции и технического перевооружения опасных производственных объектов.

Поднадзорные предприятия, эксплуатирующие ОПО ежегодно разрабатывают мероприятия по обеспечению промышленной безопасности для поддержания объектов в надлежащем состоянии. Вопросы реконструкции и модернизации производств являются наиболее актуальным для объектов химического комплекса, которые эксплуатируются 60-70-х годов. В целом стоит отметить, что на предприятиях не допускается эксплуатация объектов в случае неполного обеспечения безопасности производства работ без продления сроков безопасной эксплуатации зданий, сооружений и технических устройств.

Основные проблемы, требующие решения при техническом перевооружении, реконструкции ОПО в том, что владельцы предприятий стремятся максимально сократить финансовые расходы на проектирование, контроль качества монтажных работ, приобретение качественных материалов. Из-за отмены лицензирования проектных и монтажных организаций снизилось качество проектной документации и выполнения монтажных работ, зачастую к выполнению этих работ привлекаются случайные люди, не знающие требования промышленной безопасности.

8.2. По Курганской области

На крупных предприятиях Курганской области, эксплуатирующих опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности, разработаны мероприятия по повышению промышленной безопасности, в том числе разработаны графики проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств по истечении нормативного срока эксплуатации (ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт», ПАО «Курганмашзавод», ПАО «Курганская генерирующая компания» и др.).

Технические устройства, здания, сооружения, применяемые на объектах нефтепродуктообеспечения, у которых истек нормативный срок службы, в основном проходят своевременную диагностику и модернизацию с внедрением новых приборов и устройств безопасности.

Таким образом, можно сделать вывод, что состояние промышленной безопасности на подконтрольных объектах в целом удовлетворительное.

8.3. По Челябинской области

В отчетном периоде деятельность эксплуатирующих предприятий по повышению промышленной безопасности можно считать удовлетворительной. В ходе проверок инспекторским составом заострялось внимание на повышение уровня культуры безопасности на всех этапах жизнедеятельности объектов, на наличие, исправное состояние ПАЗ технологического оборудования объектов, а также своевременное проведение мероприятий по гос. поверке приборов контроля и газового анализа. Информация о проводимых технических перевооружениях и реконструкциях (модернизациях) в Отдел не поступала.

9. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, декларирование промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях.

9.1. По Свердловской области

Эффективность системы производственного контроля оценивается состоянием промышленной безопасности организации. С этой целью на предприятиях нефтехимического комплекса разработаны Положения о производственном контроле опасных производственных объектов.

Производственный контроль на предприятиях осуществляется уполномоченными лицами согласно графикам и планам проверок. На многих предприятиях планы по осуществлению производственного контроля составляются формально – формулировки и пункты планов не изменяются годами, не акцентируется внимание на объектах (площадках), требующих повышенного внимания. Предприятиями разрабатываются и реализуются ежегодные планы мероприятий по осуществлению производственного контроля При проведении трехступенчатого контроля редко выявляются замечания, требующие от руководства предприятия вложения денег, модернизации объекта. На немногих предприятиях результаты проведения 
3 ступени контроля доносятся до руководства предприятия, по результатам которых проводятся совещания, с составлением плана мероприятий по устранению выявленных нарушений. Достаточно организована служба производственного контроля на АО «Уралэлектромедь», АО «Газпромнефть-Терминал», ФГКУ комбинат «Новатор»; ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт». На данных предприятии имеется отлаженная система проведения контроля. При организации контроля, проверкам подвергаются не только структурные подразделения предприятия, но и работа самой службы производственного контроля. Все подконтрольные предприятия зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов с предварительной идентификацией ОПО. В настоящее время продолжается процесс идентификации опасных производственных объектов в государственном реестре. Отдел рассматривает документы по перерегистрации ОПО для присвоения соответствующего класса опасности, а также внесения изменений.

Сведения об организации производственного контроля на поднадзорных предприятиях анализировались и вносились в Подсистему КСИ. По результатам поступивших сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2020 год в отчетном периоде выявлены организации, эксплуатирующие ОПО, которые не предоставили данные сведения или предоставили их несвоевременно. Часть предприятий находятся в стадии ликвидации и не эксплуатируют ОПО. В отношении опасных производственных объектов нефтехимического комплекса ликвидированных юридических лиц и ИП проводится процедура исключению их из Государственного реестра ОПО, в соответствии с п. 29 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 494 от 25.11.2016.

6 предприятий нефтехимического комплекса не представили отчеты о производственном контроле. Данным предприятиям были направлены уведомления о составлении протоколов об административной ответственности. В результате должностному лицу начальнику технического отдела АО УБТ – «Уралвагонзавод» вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в размере 20000 рублей. Совместно с администрациями муниципальных образований проводится работа по исключению опасных производственных объектов предприятий прекративших свою деятельность согласно сведений ЕГРЮЛ.

Основными нарушениями требований промышленной безопасности и организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности явились отсутствие в Сведениях (отчете) об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на предприятии информации:

- о численности сотрудников, работающих на ОПО;

- о датах проведения проверок на предприятии ответственными лицами и результатах проверок;

- отсутствие в Сведениях (отчете) об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на предприятии информации;

- наименования технических устройств (тип, вид, марка), процент износа и дата проведения экспертизы промышленной безопасности;

- отсутствие экспертиз промышленной безопасности технических устройств (оборудования), находящегося в эксплуатации в составе опасного производственного объекта, а именно;

- оценка соответствия объекта экспертизы, предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности;

- оценка его технического состояния;

- определение возможности продления срока его безопасной эксплуатации

Наиболее характерными нарушениями в части организации и осуществления производственного контроля являются:

-нарушение сроков проведения проверок;

-отсутствие контроля за своевременным устранением выявленных нарушений;

-отсутствие контроля за своевременным проведением экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий, сооружений.

Согласно требованиям статьи 15 Федерального закона от 21 июля 1997 г. 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», вступившего в силу 1 января 2012 г., предприятиями, эксплуатирующими ОПО проводится страхование ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Инспекторским составом ведется учет заключенных подконтрольными предприятиями договоров страхования и контроль сроков их действия.

Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта (ОПО) – документ, в котором представлены результаты всесторонней оценки риска аварии, анализа достоверности принятых мер по предупреждению аварий и по обеспечению готовности организаций к эксплуатации ОПО в соответствии с требованиями норм и правил промышленной безопасности, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на ОПО.

Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ) устанавливается обязательность разработки деклараций промышленной безопасности ОПО I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, указанных в Приложении 2 к настоящему Федеральному закону (за исключением использования взрывчатых веществ при проведении взрывных работ). Разработка декларации промышленной безопасности регламентируется Федеральным законом № 116-ФЗ, Порядком оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечня, включаемых в нее сведений, утвержденным приказом Ростехнадзора от 29.11.2005 г. № 893 «Об утверждении Порядка оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений».

На основании пункта 3.1 статьи 14 Федерального закона № 116-ФЗ декларация промышленной безопасности находящегося в эксплуатации опасного производственного объекта разрабатывается вновь:

- в случае истечения десяти лет со дня внесения в реестр деклараций промышленной безопасности последней декларации промышленной безопасности;

- в случае изменения технологических процессов на опасном производственном объекте либо увеличения более чем на двадцать процентов количества опасных веществ, которые находятся или могут находиться на опасном производственном объекте;

- в случае изменения требований промышленной безопасности;

- по предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориального органа в случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности, сведениям, полученным в ходе осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

На всех подконтрольных организациях, эксплуатирующие объекты нефтехимического комплекса II класса опасности разработаны декларации промышленной безопасности, положительные заключения экспертизы промышленной безопасности деклараций рассмотрены и зарегистрированы в установленном порядке в Ростехнадзоре.

На основании результатов экспертиз поднадзорные предприятия разрабатывают мероприятия по приведению этих объектов в соответствие установленным требованиям промышленной безопасности. Контроль и анализ исполнения мероприятий планов по доведению ОПО до нормативных требований промышленной безопасности проводится на основании письменных сообщений руководителей предприятий, а фактическое исполнение проверяется при визуальном обследовании и в ходе проведения плановых проверок объектов предприятий.

На подконтрольных предприятиях разработаны мероприятия по улучшению

состояния безопасности производств и объектов. Составлены графики проведения

экспертиз технических устройств, зданий и сооружений с целью определения ресурса их дальнейшей эксплуатации, в основном их исполняют в установленные сроки. Контроль объективности и качества экспертизы осуществляли в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.

Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте осуществляется организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Всеми организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, заключены договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте.

Контроль, за своевременным страхованием ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО в поднадзорных организациях ведется постоянно, на момент проведения проверок все опасные производственные объекты были застрахованы. Страховых случаев на подконтрольных предприятиях за истекший период не было.

9.2. По Курганской области

По состоянию на 01.07.2021 года не проведено страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ООО «Каргапольский завод нефрасов», ООО «Кособродская нефтебаза», ООО «Нефтетрейд+». По факту нарушения требований об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте Уральским управлением Ростехнадзора направлены уведомления по месту нахождения юридических лиц на составление протокола об административном правонарушении по ст. 9.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Уведомления не были получены адресатами в связи с отсутствием по месту нахождения представителей юридического лица. Все вышеуказанные предприятия находятся в состоянии банкротства.

При проведении обследований предприятий инспекторским составом особое внимание уделяется вопросам организации и осуществления производственного  контроля, эффективности мероприятий, разработанных для улучшения состояния промышленной безопасности на предприятиях. На ряде предприятий, эксплуатирующих объекты нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности, разработаны и внедрены системы стандартов предприятия по управлению промышленной безопасностью на основе международных стандартов ISO 9001 (ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт», ПАО «Курганмашзавод», ВЧ 92746 и др.).

На 6 крупных предприятиях и в их структурных подразделениях имеются службы, либо отделы промышленной безопасности: ПАО «Курганмашзавод», ПАО «Курганская генерирующая компания», ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт», АО «Завод Старт» ООО «Курганские теплоэнергетические системы», ООО «Шадринские тепловые сети». Специалисты служб и отделов проводят обследования своих структурных подразделений в соответствии с годовыми графиками с выдачей актов-предписаний на устранение выявленных нарушений. Работа служб производственного контроля на поднадзорных объектах в целом оценивается удовлетворительно.

В соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона  № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в установленный срок до 01.04.2021 года не представили в установленный срок отчеты по осуществлению производственного контроля на опасных производственных объектах 3 предприятия: ООО «Нефтетрейд+», ООО «Каргапольский завод нефрасов», ООО «Кособродская нефтебаза». Выше указанным предприятиям направлялись уведомления по месту нахождения юридических лиц на составление протокола об административном правонарушении по ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Уведомления не были получены адресатами в связи их с отсутствием по месту нахождения юридического лица. Предприятия находятся в состоянии банкротства.

В каждой эксплуатирующей организации разработаны и согласованы с Управлением Положения об организации и осуществлении производственного контроля, в которых определен порядок представления информации о функционировании производственного контроля. Полученная информация систематизируется и анализируется.

За 6 месяцев 2021 года внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Уральского управления Ростехнадзора 4 заключения экспертизы зданий и сооружений ООО «Шадринские тепловые сети».

На территории Курганской области зарегистрировано 3 опасных производственных объекта II класса опасности ООО «Каргапольский завод нефрасов», для которых в установленном порядке разработаны декларации промышленной безопасности: 2 Площадки нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов и Площадка установок по переработке нефти. Декларация промышленной безопасности Площадки нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (р.п. Чаши Каргапольского района Курганской области, разработанная  ООО «ПроектНефтеГаз» (г. Тюмень) в 2013 году, внесена в Реестр деклараций промышленной безопасности с присвоением номера 17-17(00).0213-00-ПНХ. Декларация промышленной безопасности площадки нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, площадки установок по переработке нефти (р.п. Красный Октябрь Каргапольского района Курганской области), разработанная  ООО «Уралстройпроект» (г. Тюмень) в 2014 году, внесена в Реестр деклараций промышленной безопасности с присвоением регистрационного номера 17-17(00).0214-00-НПХ.

9.3. По Челябинской области

С принятием Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на всех поднадзорных предприятиях, в соответствии с требованиями «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» разработаны «Положения об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах» (далее Положение), в которых определены: основные задачи производственного контроля, организация и осуществление производственного контроля, права и обязанности работников, ответственных за осуществление производственного контроля, функциональные обязанности должностных лиц, задействованных в организации и осуществлении производственного контроля и др. Положения утверждены руководителями предприятий.

Приказами по предприятиям назначены лица, ответственные за организацию и осуществление производственного контроля. Для проведения оперативных, целевых и комплексных проверок состояния промышленной безопасности ОПО приказами по предприятиям назначены комиссии производственного контроля из числа специалистов предприятий.

Случаев формализма при организации и осуществлении производственного контроля в ходе указанных проверок не выявлено.

В установленные сроки предприятия представляют в территориальный орган Ростехнадзора информацию об организации и осуществлении производственного контроля. К предприятиям, не представившим своевременно сведения об организации производственного контроля, применяются меры административного воздействия. На отчетную дату в адрес юридического лица (ООО «УралОптСнаб») направлены протокол по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ и определение о времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении.

Все подконтрольные объекты зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов. Проведена работа по перерегистрации опасных производственных объектов в государственном реестре с присвоением классов опасности в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них. Всем поднадзорным объектам присвоены классы опасности.

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, заключили договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Страховых случаев на подконтрольных предприятиях за истекший период не было.

На поднадзорных предприятиях проводится работа по определению возможности продления сроков безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах. Проводится экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, зданий и сооружений, документации на техническое перевооружение опасных производственных объектов.

При проведении проверок состояния промышленной безопасности осуществляется проверка соответствия фактического состояния производства и работ утвержденным проектным решениям и техническим требованиям.

10. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

10.1. По Свердловской области:

Общими проблемами и факторами риска, оказывающими влияние на состояние промышленной безопасности, остаются высокая степень износа основных производственных фондов особенно технических устройств (оборудования), применяемых на ОПО:

- низкий уровень подготовки и переподготовки специалистов и персонала предприятий, при изготовлении технических устройств и их применения на взрывопожароопасных, специальных и химически опасных производствах и объектах;

- низкая технологическая, производственная и трудовая дисциплина исполнителей работ, выражающаяся в недопустимо высоком количестве нарушений требований промышленной безопасности;

- неустойчивое финансовое положение организаций, недостаточное выделение их владельцев средств на выполнение мероприятий, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности, на подготовку и переподготовку кадров, на привлечение квалифицированных специалистов и работников;

- потенциально опасное оборудование на ОПО эксплуатируется с 60 – 80-х годов имеет моральный и физический износ в пределах 80 %.

По результатам проведенных за отчетный период проверок можно сделать вывод, что в целом подконтрольные предприятия стремятся эксплуатировать опасные производственные объекты в технически исправном состоянии, планируют и осуществляют мероприятия по повышению безопасности на взрывопожароопасных производственных объектах хранения и переработки растительного сырья.

Техническое перевооружение, консервация и ликвидация объектов велись только по проектам, имеющим положительное заключение ЭПБ.

Вместе с тем, главными критериями безопасности производств является их соответствие требованиям промышленной безопасности. Поэтому в 2021 году работа направлена на контроль реализации программ строительства и технического перевооружения опасных производственных объектов нефтехимического комплекса. На большинстве предприятий продолжается сокращение штатов квалифицированных специализированных основных и вспомогательных служб;

медленные темпы реконструкций и модернизаций технологий и оборудования;

недостаточный уровень автоматизации устаревшего оборудования, задействованного в производственном процессе на опасных производственных объектах;

большая нагрузка на экологию устаревшего оборудования, задействованного в производственном процессе на опасных производственных объектах;

несвоевременное проведение капитальных ремонтов оборудования, производственных зданий и сооружений.

Состояние промышленной безопасности в поднадзорных организациях удовлетворительное. В то же время следует отметить, что на предприятиях имеют место технические, организационные и финансовые проблемы, снижающие уровень промышленной безопасности. Основной проблемной причиной снижения уровня промышленной безопасности на поднадзорных объектах нефтехимического комплекса, является большое количество оборудования, отработавшего свой расчетный ресурс.

Противоаварийная устойчивость поднадзорных предприятий обеспечивается комплексом соответствующих организационно-технических мероприятий:

использованием автоматических систем управления технологическим процессом;

постоянным контролем содержания опасных веществ в воздухе рабочей зоны;

разработкой планов ликвидации аварий, проведением противоаварийных учений, учебных тревог;

наличием на предприятиях нештатных аварийно-спасательных формирований.

Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов удовлетворительная.

10.2. По Курганской области

При проведении обследований инспекторами по надзору за объектами нефтепродуктообеспечения Курганского отдела по технологическому надзору уделяется внимание вопросам обеспечения безопасности и противоаварийной устойчивости на подконтрольных предприятиях.

За 6 месяцев 2021 года проведены проверки выполнения мероприятий, направленных на повышение противоаварийной устойчивости на опасных производственных объектах ПАО «Курганмашзавод», ООО «Варгашинская нефтебаза», ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт». При этом проверялось наличие планов мероприятий по локализации и ликвидации аварий, наличие  средств и материалов для устранения последствий возможных террористических проявлений и ликвидации аварий, наличие договора с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями, наличие собственного нештатного аварийно-спасательного формирования из числа работников и др.

Так на всех предприятиях разработаны Планы мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Предприятиями заключены договоры с ававрийно-спасательными формированиями на обслуживание опасных объектов и выполнение работ, обусловленных разливом нефтепродуктов.

В целом состояние безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов удовлетворительное.

10.3. По Челябинской области

Отсутствие своевременного обеспечения запасными частями и своевременной замены технических устройств на объектах.

Отсутствие в НТД четкого и определяющего требования к допуску перевозчиков нефтепродуктов на территорию складов ГСМ, нефтебаз и т.п. под налив нефтепродуктами.

11. Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварий. Основные проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия.

11.1. По Свердловской области:

За 6 месяцев 2021 года г. на предприятиях нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности нарушений обязательных требований, представляющих непосредственную угрозу или являющихся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не выявлено техногенного характера не зафиксировано.

На предприятиях, распорядительными документами (приказы, распоряжения и т. п.), определены резервы финансовых средств и материальных ресурсов, предназначенных для выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций.

При проведении плановых проверок проверялось: наличие на предприятиях Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, Планы ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на взрывопожароопасных производственных объектах, качество их разработки, наличие и выполнение графиков учебных тревог, реализация мероприятий, обеспечивающих антитеррористическую устойчивость объектов, разработка мероприятий, обеспечивающих защищенность подконтрольных объектов в случаях возникновения стихийных бедствий, наличие и достаточность резервов материальных и финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий, наличие договоров с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (ПАСФ), наличие и квалификация на объектах нештатных аварийно-спасательных формирований. На большинстве поднадзорных объектах разработаны ПМЛА, Большинство ПМЛА были разработаны собственными силами предприятия.

Предприятиями заключены договора с аварийно-спасательными формированиями. Перечень работ, выполняемых АСФ, определен договорами с предприятиями и включает в себя: оказание первой медицинской помощи пострадавшим, эвакуация пострадавших и материальных ценностей, поисково-спасательные работы, локализация и ликвидация очага аварии.

Доступ посторонних лиц на опасные производственные объекты ограничен применением комплекса мероприятий.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» осуществляется надзор за готовностью поднадзорных предприятий к ликвидации возможных аварий. На всех подконтрольных предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты II и III класса опасности, разработаны планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.

Поднадзорные предприятия имеют договора с профессиональными аварийно-спасательными службами муниципальных образований городов и районов области. Разработаны Планы мероприятий по локализации аварий и ликвидации их последствий на ОПО II и III класса опасности), утверждены руководителями предприятий и согласованы с руководителями профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, с которыми заключены договоры на обслуживание объектов.

Производственный персонал предприятия при возникновении аварий на опасных производственных объектах осуществляет деятельность в соответствии с планами мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и действиями при возникновении аварий, предписанными в локальных актах предприятия.

На предприятиях составляются акты проверки наличия и исправности средств противопожарного оборудования, средств пожаротушения, средств для спасения людей, исправности запасных выходов из цехов и отделений, исправности аварийного освещения, аварийной сигнализации и связи, оборудования и приборов, по обеспечению пожарной безопасности силосов.

При проверках подконтрольных предприятий инспекторским составом обращалось внимание на готовность персонала, эксплуатирующего взрывопожароопасные объекты в аварийных ситуациях. Проверялась организация и проведение тренировок со специалистами и рабочими по ликвидации возможных аварийных ситуаций. Также в ходе проверок инспекторским составом рассматриваются результаты проведенных учебно-тренировочных тревог.

На крупных предприятиях созданы внештатные аварийно-спасательные формирования, добровольные пожарные дружины, проходящие обучение и подготовку на предприятии и поддерживающие, достаточный профессиональный уровень путем периодической проверки знаний и противоаварийных тренировок в объеме и в сроки, согласно мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте. В целях ликвидации и локализации возможных аварий на всех предприятиях заключены договоры с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (АСФ). На предприятиях созданы резервы финансовых средств, а также материально-технические ресурсы для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Материально-технические ресурсы включают в себя: вещевое имущество, товары первой необходимости, стройматериалы, медицинское имущество, нефтепродукты (ГСМ), средства индивидуальной защиты и т. д.

В соответствии с требованием Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 г. ст.10 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» предприятия, эксплуатирующие ОПО, обязаны заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или аварийно-спасательными формированиями или службами договоры на обслуживание или создавать собственные аварийно-спасательные формирования из числа работников.

При проведении обследований предприятий выявлено, что некоторые предприятия не имеют договоров на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или аварийно-спасательными формированиями. Особенно остро эта проблема стоит на предприятиях, расположенных в городах, не имеющих муниципальных или частных аттестованных профессиональных формирований или служб. Заключение договоров с «профессионалами» из других городов приводит к его формальному выполнению, так как из-за удаленности спасатели не успеют своевременно прибыть для ликвидации аварии. Выходом из такой ситуации для предприятий стало бы создание собственного нештатного аварийно-спасательного формирования из числа работников, но ни одно предприятие, эксплуатирующее нефтехимические объекты не проводило обучение своих работников.

Анализ хода выполнения мероприятий, предусмотренных ст. 10 Федерального закона от 20 июня 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», свидетельствует о том, что работа, проводимая под  надзорными предприятиями и объектами в части обеспечения сил и средств, необходимых для локализации и ликвидации аварий, позволяет обеспечить приемлемый уровень готовности производственного персонала к ликвидации возможных аварийных ситуаций.

Организация управления, связи и оповещения при аварии на объекте, информационное взаимодействие с организациями-участниками локализации и ликвидации последствий аварий на объекте соответствует ПМЛА. Оценка соответствия фактических действий ПАСФ признана удовлетворительной

При проведении контрольных мероприятий проверялось: наличие на предприятиях Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных производственных объектах, качество их разработки, наличие и выполнение графиков учебных тревог, реализация мероприятий, обеспечивающих антитеррористическую устойчивость объектов, разработка мероприятий, обеспечивающих защищенность подконтрольных объектов в случаях возникновения стихийных бедствий, наличие и достаточность резервов материальных и финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий, наличие договоров с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (ПАСФ), наличие и квалификация на объектах нештатных аварийно-спасательных формирований.

Анализ и оценка действий, степени подготовленности проводится и документируется в соответствии с планами локализации и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций (ПМЛА) - объекты оснащены средствами и способами оповещения, противоаварийной защиты, сигнализации и связи для действий при авариях и чрезвычайных ситуациях. На подконтрольных предприятиях г. Нижнего Тагила Свердловской области, у которых заключен договор на обслуживание с профессиональной аварийно-спасательной службой МУП «Служба спасения г. Н.Тагил», отлажена система проведения учебных тревог с привлечением этой службы, так же отлажена система проведения учебных тревог и учебно-тренировочных занятий на предприятиях, имеющих собственные профессиональные формирования. Особенно стоит отметить ФГКУ комбинат «Новатор»; ОАО «Уралгидромедь», где после проведения учебных тревог составляются достаточно подробные и понятные акты, а так же по результатам тревог проводится ее подробный разбор с представителями служб, участвующих в ее проведении. На остальных предприятиях дела обстоят намного хуже – занятия или не проводятся или проводятся формально тревоги, не проводятся совсем.

Анализ хода выполнения мероприятий, предусмотренных ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, свидетельствуют о том, что работа, проводимая поднадзорными предприятиями и объектами в части обеспечения сил и средств, необходимых для локализации и ликвидации аварий, позволяет обеспечить должный уровень готовности производственного персонала к ликвидации возможных аварийных ситуаций. Профессиональные аварийно-спасательные формирования участия в локализации и ликвидации аварий не принимали в связи с их отсутствием. Поднадзорные предприятия обеспечены всеми необходимыми средствами связи для сообщения об авариях. За 1 полугодие 2021 года чрезвычайных ситуаций на подконтрольных предприятиях не зарегистрировано.

В апреле текущего года согласно, письма Управления социальной безопасности Ростехнадзора (вх. № 15-00-08/77 от 09.04.2021) «Об информировании, об участии в КШУ 13-15 апреля 2021»  Отдел участвовал в комплексном учении по обработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от пожаров. По результатам  участия в Учении Управлением своевременно был направлен отчет согласно, формы оперативного донесения в адрес Управления специальной безопасности Ростехнадзора.

Проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия – отсутствуют.

Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварии на опасных производственных объектах удовлетворительная.

11.2. По Курганской области

На территории Курганской области на учёте находится 18 предприятий, осуществляющих эксплуатацию 29 объектов нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности, в том числе 3 объекта II класса опасности,  26 объектов III класса опасности.

На всех предприятиях разработаны  планы мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, графики учебно-тренировочных занятий и учебных тревог, утвержденные в установленном порядке. Проводятся занятия с персоналом предприятий по обучению действиям в случае возможной аварийной ситуации на опасном производственном объекте. Имеются средства и материалы для локализации и ликвидации аварий, обеспечена готовность персонала предприятия к действиям по локализации и ликвидации аварий.

На 3 предприятиях (из общего количества подконтрольных предприятий 18) созданы нештатные аварийно-спасательные  формирования численностью от 10 до 380 человек из числа работников, прошедших обучение и аттестацию в ГО и ЧС: ОАО «Курганмашзавод», ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт», ПАО «Курганская генерирующая компания». Нештатные аварийно-спасательные формирования оснащены средствами индивидуальной защиты, техникой и другими средствами и инструментами для локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

На остальных предприятиях заключены договоры со специализированными аварийно-спасательными формированиями на обслуживание опасных производственных объектов.

В соответствии с Федеральным Законом № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», поднадзорные предприятия взаимодействуют с отделами Гражданской защиты районов Курганской области.

Уральским управлением Ростехнадзора организовано взаимодействие с органами МЧС России, а также участие в работе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) при Правительстве Курганской области.

Фактов участия профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований в локализации и ликвидации аварий и инцидентов не зарегистрировано.

Оценка готовности к локализации и ликвидации последствий аварий на подконтрольных предприятиях Уральского управления Ростехнадзора на территории Курганской области  в целом удовлетворительная.

11.3. По Челябинской области

В I полугодии 2021 года на предприятиях хранения и переработки растительного сырья аварий техногенного характера не зафиксировано.

На предприятиях распорядительными документами (приказы, распоряжения и т.п.) определены резервы финансовых средств и материальных ресурсов, предназначенных для выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций.

На всех поднадзорных предприятиях разработаны планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных производственных объектах. Проводятся учебные тревоги в цехах с целью отработки действия должностных лиц и исполнителей на любой стадии аварийной ситуации.

Контроль за готовностью персонала предприятий к действиям по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению людей, применению технических средств по локализации аварий на соответствующих стадиях их развития осуществляется при проверках предприятий.

Доступ посторонних лиц на опасные производственные объекты ограничен применением комплекса защитных мероприятий.

Предприятиями заключены договора с аварийно-спасательными формированиями. Перечень работ, выполняемых АСФ определен договорами с предприятиями и включает в себя: оказание первой медицинской помощи пострадавшим, эвакуация пострадавших и материальных ценностей, поисково-спасательные работы, локализация и ликвидация очага аварии.

Проблем профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия в ходе проверок не выявлено.

Следует отметить, что на подконтрольных предприятиях и организациях вопросам готовности к действиям по предупреждению и локализации аварийных ситуаций уделяется должное внимание.

12.Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности.

Основные показатели надзорной деятельности инспекторского состава Уральского управления Ростехнадзора за 6 месяцев 2021 года  по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.  следующие:

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2021 года | 6 месяцев 2020 года | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок | 22 | 17 | +5 |
| 2. | Количество плановых проверок | 8 | 3 | +5 |
| 3. | Количество внеплановых проверок | 14 | 14 | 0 |
| 4. | Количество проверок ранее выданных предписаний | 12 | 14 | -2 |
| 5. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 132 | 73 | +59 |
| 6 | Административное приостановление деятельности |  |  |  |
| 7. | Назначено административных наказаний | 11 | 5 | +6 |
| 8. | Сумма штрафов, тыс.руб. | 500 | 460 | +40 |
| 9. | Количество инспекторов | 8 | 9 | -1 |
| 10. | Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел | 8 | 9 | -1 |

12.1. По Свердловской области:

Работа межрегионального отдела по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья Уральского управления Ростехнадзора (далее - Отдел) была направлена на соблюдение Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законов, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности, предотвращение аварий и несчастных случаев.

За 6 месяцев 2021 г. инспекторским составом Отдела осуществлялся государственный контроль на 4  предприятиях нефтехимического комплекса, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 6 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2021 года | 6 месяцев 2020 года | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок | 8+1 | 5 | +3 |
| 2. | Количество плановых проверок | 1 | 0 | +1 |
| 3. | Количество внеплановых проверок | 7 | 5 | +2 |
| 3.1 | Расследование инцидента | 1 | 0 | +1 |
| 4. | Количество проверок ранее выданных предписаний | 6 | 5 | +1 |
| 5. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 67 | 44 | +23 |
| 6 | Административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Назначено административных наказаний | 3 | 1 | +2 |
| 8. | Сумма штрафов, тыс. руб. | 240 | 30 | +210 |
| 9. | Количество инспекторов | 4 | 5 | -1 |
| 10 | Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел. | 4 | 5 | -1 |

Все показатели за 6 месяцев 2021 года возросли по сравнению с аналогичными показателями 2020 года.

Надзор за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах нефтехимической промышленности осуществляли 4 инспектора, при этом инспектора совмещали надзор за объектами нефтехимической промышленности  с другими видами надзора Управления, а также  принимали участие в внеплановых и плановых проверках опасных производственных объектов химического комплекса и на объектах оборонно-промышленного комплекса.

Отдел участвовал в проведении плановой проверки нефтехимического комплекса предприятия ПАО «Т Плюс» в ходе проверки выявлено 40 нарушений.

Отделом осуществлялся контроль выполнения ранее выданных предписаний с целью контроля исполнения пунктов ранее выданных предписаний  в отношении: ООО «Трансурал», АО «Уралэлектромедь», АО «Северский трубный завод», МУП НГО «Водогрейная котельная», АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», ФГКУ комбинат «Новатор».

Так, например на МУП НГО «Водогрейная котельная», выявлено не выполнение 8 пунктов ранее выданного предписания, на АО «Уралэлектромедь» выявлено не выполнение 2 пунктов ранее выданного предписания на АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», выявлено не выполнение 10 пунктов ранее выданного предписания АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Предприятиями были направлены ходатайства в адрес Уральского управления Ростехнадзора на перенос сроков выполнения пунктов ранее выданного предписания. С учетом принятых организационно-технических мер, направленных на обеспечение безопасности до устранения нарушения, а также результатов рассмотрения ходатайства Управлением  указанные ходатайства, были удовлетворены. Сроки выполнения предписаний контролируются и своевременно вносятся в Единый реестр проверок, по истечении сроков исполнения пунктов данных предписаний проводится внеплановая проверка их выполнения.

При проведении проверок поднадзорных организаций инспекторским составом уделяется повышенное внимание соблюдению требований промышленной безопасности технологических процессов, требований к техническим устройствам, применяемым на опасных производственных объектах, а также к средствам взрывопредупреждения и взрывозащиты производственного оборудования, зданий и сооружений, обеспечение организациями должного уровня производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

На всех поднадзорных предприятиях разработано «Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах». В отчетном периоде продолжалась работа по осуществлению контроля, учета и анализа отчетности по производственному контролю на объектах. Проведена работа по информированию поднадзорных предприятий о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля. В адрес предприятий были направлены письма о предоставлении информации на сайт Уральского управления Ростехнадзора о количестве членов рабочих групп по разработке отчетов о производственном контроле

Сведения об организации производственного контроля на поднадзорных предприятиях анализировались и вносились в подсистему КСИ.

На предприятиях составляются планы мероприятий по производственному контролю, где определяются сроки и ответственные за выполнение мероприятий. Результаты выполнения мероприятий по производственному контролю отражаются в актах или протоколах.

В результате надзорной деятельности на предприятиях осуществлен ряд организационно-технических мероприятий, направленных на повышение состояния промышленной безопасности:

Проводится работа по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, зданий и сооружений опасных производственных объектов, документации на техническое перевооружение опасных производственных объектов.

Наиболее характерными нарушениями в части организации и осуществления производственного контроля являются:

нарушение сроков проведения проверок;

отсутствие контроля за своевременным устранением выявленных нарушений;

отсутствие контроля за своевременным проведением экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий, сооружений.

Основной проблемой при соблюдении обязательных требований в области промышленной безопасности – является недостаточное финансирование эксплуатирующими организациями мероприятий по соблюдению требований промышленной безопасности, а также устранению выявленных нарушений. В связи с тем, что многие опасные производственные объекты проектировались и строились более 20 лет назад, в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий Управлением выявляются отступления от действующих Федеральных норм и правил промышленной безопасности, несоответствия проектной документации и самих объектов. Указанные отступления можно классифицировать как проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

Все подконтрольные объекты после идентификации зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов с присвоением классов опасности. Ликвидация и консервация объектов нефтехимического комплекса, осуществлялась в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами, имеющими положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.

Отделом продолжается работа по мониторингу и анализу хода страхования ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. В соответствии со ст. 15 Федерального закона  от 27.07.1997 № 116-ФЗ, при проведении проверок поднадзорных организаций осуществляется контроль договоров об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте. Поднадзорными предприятиями в целом своевременно оформляются договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте.

В  Уральское управление Ростехнадзора поступило  письмо (вх. №-332/7010 от 25.02.2021) из Красноуфимской межрайонной прокуратуры о возможном нарушении Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» со стороны должностных лиц «Красноуфимской нефтебазы филиала ОАО «Газпромнефть-Урал» (фактически согласно ИНН 6661002209 ООО «Газпромнефть-Терминал» г. Красноуфимск, ул. Вагонная д.14, юридический адрес: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 80, помещение 13),  а именно, падение уровня топлива в резервуаре вертикальном стальном причиной которого явилась сквозная коррозия днища. Сообщения о произошедшем инциденте в Уральское управление Ростехнадзора от ООО «Газпромнефть-Терминал» за истекший период 2021 года не поступало. В ходе проведённой проверки факт утечки опасного вещества подтвердился. Предприятию ООО «Газпромнефть-Терминал» оформлен протокол об административном правонарушении и административный штраф на сумму 200000 рублей.

Проведено расследование инцидента произошедшего 16.04.2021 ОПО «Площадка хранения мазутного топлива филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», По результатам расследования на должностное лицо предприятия наложен административный штраф в размере 20000 рублей.

12.2. По Курганской области:

В первом полугодии 2021 года государственным инспектором по надзору за взрывопожароопасными объектами нефтепродуктообеспечения было проведено 8 обследований предприятий, эксплуатирующих объекты нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности, из них 2 плановых, 6 внеплановых.

Внеплановые проверки проводились в рамках контроля выполнения ранее выданных предписаний.

По результатам проверок выявлено 28 нарушений требований промышленной безопасности, выдано 8 предписаний руководителям предприятий, вынесено 2 предупреждения в отношении должностных лиц по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ, 1 предупреждение в отношении юридического лица по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ, привлечено к административной ответственности в виде штрафа 2 должностных лица по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ на сумму 40 тыс. руб.

В отношении ООО «Каргапольский завод нефрасов» проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным по причине отсутствия по месту нахождения юридического лица и по месту нахождения опасных производственных объектов законного представителя юридического  лица или иного уполномоченного лица для проведения проверки.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 6 месяцев 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. приведен в таблице.

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2021 г. | 6 месяцев 2020 г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество обследований | 8 | 4 | +4 |
| 2. | Количество плановых проверок | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Количество внеплановых проверок | 6 | 2 | +4 |
| 3.1. | Количество проверок ранее выданных предписаний | 6 | 2 | +4 |
| 3.2. | Количество проверок по поручению Правительства РФ | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 28 | 15 | +13 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 5 | 1 | +4 |
| 7. | Сумма штрафов, тыс.руб. | 40 | 0 | +40 |
| 8. | Количество инспекторов | 1 | 1 | 0 |
| 9. | Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел. | 1 | 1 | 0 |

В течение 6 месяцев 2021 года отмечается рост практически всех показателей контрольно-надзорной деятельности по-сравнению с аналогичным периодом 2020 года, так общее число проверок выросло в 2 раза,  количество внеплановых проверок в 3 раза, количество проверок ранее выданных предписаний в 3 раза, количество выявленных нарушений увеличилось на 46%, количество назначенных административных наказаний выросло в 5 раз.

12.3. по Челябинской области:

По состоянию на 31.12.2020 установлено, что на территории Челябинской области 74 предприятия эксплуатируют опасные производственные объекты нефтехимического комплекса, зарегистрированные в государственном реестре опасных производственных объектов Ростехнадзора (далее – госреестр).

В госреестре зарегистрировано 108 ОПО из них: 1 объект – II класса опасности, 104 - III класса опасности, 3 объекта – IV класса опасности.

За 6 месяцев 2021 года было проведено 7 проверок, из них 5 плановых (ООО ТД «Энергия-Байт», ООО «Терра», ООО «Трансэнерго», АО «Энсер», ООО «СМУ-2»), 1 внеплановая проверка на основании распоряжения заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации (АО «Завод Пластмасс») и 1 проверка лицензиата, проведенная в связи с рассмотрением заявления о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов III класса опасности (ООО «ТЗК Волга»).

По результатам проверок оформлено 7 актов. Выявлено 37 нарушений требований промышленной безопасности. Вручено 3 Постановления о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП. Назначено 2 административных наказания (штрафа) (на должностное лицо на сумму 20,0 тыс. руб., на юридическое лицо (ООО «СМУ-2») на сумму 200 тыс. руб.). Один административный штраф в соответствии со ст. 4.1.1 КоАП РФ был заменен предупреждением, в связи с отнесением правонарушителя (ООО ТД «Энергия-Байт») к субъектам малого предпринимательства.

Сравнительный анализ с показателями за аналогичный период 2020 года:

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество проверок | 7 | 8 | - 1 |
| 2. | Количество плановых проверок | 5 | 1 | + 4 |
| 3. | Количество внеплановых проверок | 2 | 7 | - 5 |
| 4. | Количество проверок ранее выданных предписаний | 0 | 7 | - 7 |
| 5. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 37 | 14 | + 23 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 3 | 2 | + 1 |
| 7. | Сумма штрафов, тыс. руб. | 220 | 430 | - 110 |
| 8 | Количество приостановок | 0 | 0 | 0 |

1*, 3*- с учётом лицензионных проверок

В ходе проведенных проверок поднадзорных предприятий, выявлены наиболее распространенные нарушения требований промышленной безопасности:

- неправильная идентификация опасных производственных объектов, проводимая при регистрации объектов в государственном реестре;

- несоответствие требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;

- неудовлетворительное исполнение должностных и производственных обязанностей со стороны ответственных лиц и обслуживающего персонала.

При проведении проверок поднадзорных организаций инспекторским составом уделяется повышенное внимание соблюдению требований промышленной безопасности технологических процессов, требований к техническим устройствам, применяемым на опасных производственных объектах, а также к средствам контроля и автоматической защиты производственного оборудования, зданий и сооружений. Проверяется обеспечение организациями должного уровня по осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, наличие согласованного с аварийно-спасательной службой Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и проведение учебно-тренировочных занятий с персоналом, проведение обучения и стажировки на конкретных рабочих местах, обеспечение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности, наличие производственных инструкций, технологических регламентов, а также проектной документации и положительных заключений экспертизы промышленной безопасности.

Особое внимание уделяется на недоработки и нарушения в обеспечении промышленной безопасности, способные оказать непосредственное негативное влияние на производственную безопасность персонала. В частности связанные с работами повышенной опасности, газоопасные, огневые.

В ходе проведенных плановых и внеплановых проверок за 6 месяцев 2021 года факты незаконного оборота промышленной продукции не выявлены (письмо Ростехнадзора № 00-02-05/343 от 27.02.2019).

Общее состояние промышленной безопасности на подконтрольных производствах следует считать удовлетворительным.

13.Применение риск-ориентированного подхода при организации надзорной деятельности на объектах нефтехимической промышленности.

13.1. По Свердловской области

В рамках исполнения письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2018№ 00-03-05/223 проведена работа по расчету рисков для опасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья III и IV классов опасности. Каждому опасному производственному объекту присвоена определенная категория класса (риска) опасности. Инспекторский состав Отдела завершил  работу по расчету рисков для химически опасных производственных объектов III и IV классов опасности.

В результате использования риск-ориентированных подходов появятся возможности при планировании контрольно-надзорной деятельности более точечно выбирать объекты для контроля, объективно оценивать уровень безопасности и всесторонне подходить к вопросу предотвращения аварий на объектах, избегая при этом формального критерия включения эксплуатирующей организации в план контрольно-надзорной деятельности в зависимости от даты завершения последней плановой проверки.

13.2. По Курганской области

В рамках исполнения письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору вх. ФС 265 от 12.03.2018 (исх. № 00-03-05/223 от 12.03.2018) государственным инспектором по надзору за объектами нефтепродуктообеспечения для всех опасных производственных объектов II и III классов опасности произведен расчет рисков.

13.3. По Челябинской области

В рамках исполнения письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2018 № 00-03-05/223 проведена работа по расчету рисков для опасных производственных объектов нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения, поднадзорных Управлению (по Челябинской области). Каждому опасному производственному объекту присвоена определенная категория класса (риска) опасности. Формирование плановых надзорных мероприятий в отношении юридических лиц осуществляется с учетом расчета значений показателей, выполненных в соответствии с методикой расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности, утвержденной приказом Ростехнадзора от 21.12.2016 № 549.

14. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений требований промышленной безопасности на поднадзорных объектах.

14.1. По Свердловской области

Основной формой профилактической и контрольной работы на поднадзорных предприятиях за отчетный период являлось проведение плановых проверок на ОПО и внеплановых проверок выполнения ранее выданных предписаний, по обращениям граждан и по письмам федеральных органов исполнительной власти

На предприятиях составляются планы мероприятий по производственному контролю, где определяются сроки и ответственные за выполнение мероприятий. Результаты выполнения мероприятий по производственному контролю отражаются в актах или протоколах.

Проведена работа по информированию поднадзорных предприятий о необходимости предоставления информации о наличии договоров обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Проведена работа по информированию о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля в установленный Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997.

14.2. По Курганской области

В течение 6 месяцев 2021 года с подконтрольными предприятиями проводились мероприятия, направленные на профилактику нарушений требований промышленной безопасности на поднадзорных объектах:

- проведена работа по информированию о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля в  установленный Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 срок до 01.04.2021 года.

14.3. По Челябинской области

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ в отчетном периоде проводились мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований:

- проведена работа по информированию поднадзорных предприятий о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля;

- при проведении проверок с работниками поднадзорных организаций проводилась разъяснительная работа о недопустимости нарушений обязательных требований;

- консультирование поднадзорных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований;

- во исполнение п. 11 Протокола от 08.02.2021 № 00-07-10/61 Ростехнадзора «Итоги по аварийности и травматизму, контрольно-надзорной деятельности и постоянному надзору в 2020 году» Челябинским отделом по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья направлены запросы в адрес  поднадзорных предприятий нефтехимической отрасли, эксплуатирующие ОПО III класса опасности. Проведен анализ качества осуществления производственного контроля и количества работников, его осуществляющих в условиях действия ограничительных мер, связанных с противодействием распространения коронавирусной инфекции.

15. Показатели и анализ состояния лицензирования, в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии (с примерами).

15.1. По Свердловской области:

По Свердловской области за отчетный период процедуры приостановления действия лицензий на эксплуатацию химически опасных производственных объектов не осуществлялись, аннулирования лицензий по решению суда не зарегистрированы. Приостановки действия лицензий в I полугодии 2021 год не осуществлялись, обращения в суд по вопросу аннулирования лицензий не проводились.

По Курганской области

В Управлении принимаются меры, направленные на обеспечение лицензионной и разрешительной деятельности согласно Федеральному закону «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.2011г.

Приостановки действия лицензий и аннулирование лицензий в 2020-2021гг. не проводились.

15.3. По Челябинской области

В отчетном периоде проведена 1 проверка лицензиата, проведенная в связи с рассмотрением заявления о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов III класса опасности (ООО «ТЗК Волга»).

Нарушений обязательных требований, представляющих непосредственную угрозу или являющихся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не выявлено.

Нарушений лицензионных требований и условий, которые привели к приостановке действия лицензии или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии, не выявлено.

16. Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

16.1. По Свердловской области:

В организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты II класса опасности, продолжались работы по совершенствованию функционирования систем управления промышленной безопасностью в части повышения их эффективности при эксплуатации опасных производств. В этих целях в отчетный период разработаны и внедряются системы управления промышленной безопасностью в организациях, поднадзорных Управлению, эксплуатирующих объекты II класса опасности.

При проведении плановых, внеплановых проверок предприятий инспекторским составом Отдела особое внимание уделялось вопросам организации и осуществления производственного контроля, эффективности мероприятий, разработанных для улучшения состояния промышленной безопасности на предприятиях.

Важным направлением по контролю за промышленной безопасностью опасных производственных объектов является проверка создания системы управления промышленной безопасностью и организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности

На многих предприятиях, эксплуатирующих нефтехимические опасные производственные объекты, разрабатываются и внедряются системы стандартов предприятия по управлению промышленной безопасности. Проверка служб производственного контроля на объектах нефтехимического комплекса позволила значительно увеличить эффективность системы управления промышленной безопасностью: до каждого работника доведена его сущность и необходимость, основные принципы и требования.

В организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты II класса опасности, созданы системы управления промышленной безопасностью и обеспечиваются условия их функционирования. В рамках создания системы управления промышленной безопасностью в организациях разработаны и внедрены стандарты организации системы управления промышленной безопасностью и охраной труда.

Противоаварийная устойчивость поднадзорных предприятий обеспечивается комплексом соответствующих организационно-технических мероприятий:

-использованием автоматических систем управления технологическим процессом;

-постоянным контролем содержания опасных веществ в воздухе рабочей зоны;

-разработкой планов ликвидации аварий, проведением противоаварийных учений, учебных тревог;

-наличием на предприятиях нештатных аварийно-спасательных формирований.

При проведении проверок инспекторским составом Отдела проверяются техническое состояние автоматических систем управления технологическим процессом, выполнение планов противоаварийных тренировок, их тематика, полнота охвата противоаварийными тренировками эксплуатационного персонала. Выявленные нарушения отражаются в актах проверок и предписаниях.

Обеспечение безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий неразрывно связано с выполнением поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости, которые контролируются государственными инспекторами территориальных органов в ходе проведения обследований поднадзорных предприятий и организаций

На предприятиях не происходит требуемого внедрения новых, высокоэффективных и безопасных технологий, все еще медленно происходит замена технических устройств (оборудования, средств контроля и автоматики, противоаварийной защиты оборудования и других), отработавших нормативны срок службы на новые и более эффективные, (в большинстве случаев по результатам проведения экспертизы промышленной безопасности принимаются решения о продлении сроков эксплуатации).

16.2. По Курганской области

Инспекторами Уральского управления Ростехнадзора совместно с подконтрольными предприятиями ведется подготовительная работа по внедрению систем управления промышленной безопасностью на опасных производственных объектах в рамках реализации изменений, внесенных в статью 11 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

На многих предприятиях, эксплуатирующих объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, разрабатываются и внедряются системы стандартов предприятия по управлению промышленной безопасностью на основе международных стандартов ISO 9001 (ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт», ПАО «Курганмашзавод» и др.).

Эффективное функционирование и актуализация систем управления промышленной безопасностью находится под постоянным контролем инспекторского состава.

Совершенствование надзорной деятельности напрямую зависит от следующих проблемных вопросов требующих скорейшего решения:

1. Разработать методические рекомендации по проведению проверок, в связи с выходом новых нормативных документов (технических регламентов о безопасности машин и оборудования, зданий и сооружений).

2. Разработать и ввести в действие Федеральные нормы и правила промышленной безопасности по эксплуатации технологических трубопроводов.

16.3. По Челябинской области

В рамках проверочных мероприятий I полугодия 2021 года факты внедрения систем управления промышленной безопасности и реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий не установлены.

17. Осуществление информирования поднадзорных предприятий по вопросам соблюдения обязательных требований (проведение семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иное), осуществление мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, с примерами. Сведения об анализе наиболее часто встречающихся случаях нарушений обязательных требований, на основании которых выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

26.05.2021 состоялся в  ВКС (публичное мероприятие по правоприменительной практике) в котором приняли участие руководители Отдела (по нефтегазовому комплексу).

В июне 2021 года согласно письма Управления Федерального агентства по Государственным резервам по УрФО), отдел проводил семинарское занятие на тему: «Изменения в законодательстве Российской Федерации в области промышленной безопасности».

В отчетном периоде проводились мероприятия, направленные на профилактику в целях исключения нарушений требований промышленной безопасности, проводились семинары, отчеты руководителей о выполнении по недопущению нарушений промышленной безопасности.

По итогам совещаний руководителям и инженерно-техническим работникам подконтрольных предприятий рекомендовано:

Обеспечить неукоснительное исполнение требований, направленных на активизацию их работы по созданию безопасных условий труда и повышение персональной ответственности исполнителей за соблюдением требований промышленной безопасности, а также предупреждения случаев аварийности и травматизма на предприятие;

Обеспечить регулярный контроль полноты и своевременности выполнения выданных органами Ростехнадзора предписаний, мероприятий по предотвращению и устранению причин аварийности и травматизма. с применением в установленных случаях мероприятий по предотвращению и устранению причин аварийности и травматизма;

Обратить особое внимание на вопросы осуществления идентификации опасных производственных объектов, в особенности химически опасных объектов, в том числе на соответствие проектных данных по количеству, видам и свойствам веществ (при их подсчете и классификации опасных производственных объектов).

Организовывать и обеспечивать безопасную эксплуатацию, передвижение и стоянки автотранспортных средств на территории предприятия, с учетом мер предупреждения угроз и рисков аварийности.

Обратить особое внимание на контроль безусловного соблюдения работниками организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, требований взрывобезопасности и безопасности технологических процессов на нефтехимических объектах, эксплуатационной документации, требований технологических регламентов, знания и выполнения мероприятий по локализации и ликвидации аварий, с обучением работников практическим действиям в случаях аварий или инцидентов на опасных производственных объектах, соблюдение мер безопасности при эксплуатации технологического оборудования.

Принять исчерпывающие меры по пресечению предпосылок аварийности на поднадзорных объектах (в том числе на опасных производственных объектах IV класса опасности), уделив особое внимание учету и анализу аварий, инцидентов, несчастных случаев и неполадок, обеспечить надлежащий уровень, достоверность

Усилить ответственности руководителей, специалистов и персонала предприятий за состояние безопасности эксплуатируемых объектов, и о необходимости активизации работы служб производственного контроля и систем управления промышленной безопасностью по своевременному выявлению, пресечению и предупреждению появления нарушений безопасности и отклонений от установленного режима технологического процесса, по всем параметрам и требованиям безопасности (в целях профилактики предупреждения роста аварийности).

Обеспечить соблюдение процедур проведения и оформления материалов технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах в соответствии с требованиями Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Ростехнадзора от 19 августа 2011 года № 480 (с учетом изменений, включая внесенные приказом Ростехнадзора от 19.08.2017 №313).

Уделять особое  внимание подготовке работников к действиям по локализации и ликвидации аварий и инцидентов на опасном производственном объекте (наличие специальных стендов, тренажеров, и т.п., для тренировок по планам мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, тематика учебно-тренировочных занятий в части возможного возникновения аварий на опасном производственном объекте, оперативность мер реагирования);

Акцентировать внимание специалистов на уровень ответственности за полноту и достоверность сведений, представляемых для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов;

Уделять внимание подготовке работников к действиям по локализации и ликвидации аварий и инцидентов на опасном производственном объекте (наличие специальных стендов, тренажеров, и т.п., для тренировок по планам мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, тематика учебно-тренировочных занятий в части возможного возникновения аварий на опасном производственном объекте, оперативность мер реагирования);

Обеспечить надлежащее соблюдение технологической и производственной дисциплины, в том числе, в рамках функционирования технических служб (в том числе в части планово-предупредительного ремонта) и служб производственного контроля надзорных предприятий.

Совершенствование надзорной деятельности напрямую зависит от следующих проблемных вопросов требующих скорейшего решения:

1. Организовать проведение курсов повышения квалификации инспекторов в  специализированных учебных учреждениях с учётом последних  изменений требований промышленной безопасности.

2. В целях актуализации нормативных требований промышленной безопасности внести изменения в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности складов нефтепродуктов утверждённые приказом Ростехнадзора).

Предлагаем ввести в данные правила Приложение 1

Перечень светлых нефтепродуктов

Алкилат, алкилбензин, асидол, асидолмылонафт, бензин газовый стабильный, бензин для промышленных целей, бензин моторный, бензин этилированный, газойль, дистиллят вакуумный, керосин, конденсат из природного газа, масла минеральные нефтяные (брайсток (масло для прокатных станов П-28), вапор (масло цилиндровое 52), велосит (масло для высокоскоростных механизмов), вискозин (масло цилиндровое 24), масла (авиационное, автомобильное, автотракторное, вазелиновое, веретенное, висциновое, дизельное, для гипоидных передач, прессов и прокатных станов, для изготовления солидола, индустриальное, кабельное, компрессорное, конденсаторное, машинное, моторное, осевое, рефрижераторное, сепараторное, судовое, трансмиссионное, трансформаторное, турбинное, турбогенераторное, турборедукторное, цилиндровое, швейное)), нафтил, парафин, петролатум, топливо дизельное, топливо Т-1, ТС-1 и ТС-2, уайт-спирит, фракция керосино-газойлевая, фракция гексановая, эфир петролейный. Предлагаемая редакция пункта (на основе анализа результатов плановых, вне плановых проверок) устанавливает перечень основных светлых нефтепродуктов для устранения разночтения нормативных документов. Это необходимо для снижения излишних обязательных требований для темных нефтепродуктов при обеспечении безопасности эксплуатации ОПО.

3. Разработать методические рекомендации по проведению проверок, в связи с выходом новых нормативных документов (технических регламентов о безопасности машин и оборудования, зданий и сооружений).

4. Разработать и ввести в действие Федеральные нормы и правила промышленной безопасности по эксплуатации технологических трубопроводов.

Надзор в химической промышленности

- Характеристика поднадзорных организаций и объектов.

В Уральском управлении Ростехнадзора (далее – Управление) в Свердловской, Челябинской и Курганской областях количество поднадзорных организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности химически опасных производственных объектов составило 320, из них химические – 87, систем водоподготовки – 54, целлюлозно-бумажные – 1, АХУ – 26, производства и потребления продуктов разделения воздуха, криогенно-вакуумной техники, обращения углекислоты (СО2) и инертных газов – 46, маслоэкстракционные производства  – 1, склады и базы хранения и отгрузки химически опасных и взрывоопасных веществ – 51, других производств, связанных с обращением или хранением токсичных, взрывопожароопасных и других веществ, которые могут образовывать пылевоздушные или парогазовые смеси – 54.

Сведения об осуществлении контроля (надзора) 
за взрывоопасными и химически опасными объектами

| № п/п | Наименование показателя | Всего по терр. органу | В том числе по субъектам РФ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЧБ | КР | СВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Число поднадзорных организаций (юридических лиц), эксплуатирующих ОПО, в том числе | 320 | 72 | 28 | 220 |
| 1.1. | химические | 87 | 6 | 1 | 80 |
| 1.2. | систем водоподготовки | 54 | 13 | 1 | 40 |
| 1.3. | целлюлозно-бумажные | 1 |  |  | 1 |
| 1.4. | АХУ | 26 | 8 | 4 | 14 |
| 1.5. | производства и потребления продуктов разделения воздуха, криогенно-вакуумной техники, обращения углекислоты (СО2) и инертных газов | 46 | 6 | 8 | 32 |
| 1.6. | спиртовые производства |  |  |  |  |
| 1.7. | маслоэкстракционных производств | 1 | 1 |  |  |
| 1.8. | склады и базы хранения и отгрузки химически опасных и взрывоопасных веществ | 51 | 20 | 1 | 30 |
| 1.9. | других производств, связанных с обращением или хранением токсичных, взрыво-, пожароопасных и других веществ, которые могут образовывать пылевоздушные или парогазовые смеси | 54 | 18 | 13 | 23 |
| 2. | Число поднадзорных ОПО, внесенных в Реестр, в том числе: | 434 | 95 | 40 | 299 |
| 2.1. | Химические, из них: | 67 | 6 | 1 | 60 |
| 2.1.1. | I класса опасности | 4 | 2 |  | 2 |
| 2.1.2. | II класса опасности | 5 | 1 |  | 4 |
| 2.1.3. | III класса опасности | 33 | 3 | 1 | 29 |
| 2.1.4. | IV класса опасности | 25 |  |  | 25 |
| 2.2. | Систем водоподготовки, из них: | 78 | 21 | 2 | 55 |
| 2.2.1. | I класса опасности |  |  |  |  |
| 2.2.2. | II класса опасности | 4 | 1 |  | 3 |
| 2.2.3. | III класса опасности | 39 | 14 | 2 | 23 |
| 2.2.4. | IV класса опасности | 35 | 6 |  | 29 |
| 2.3. | Целлюлозно-бумажные, из них: | 1 |  |  | 1 |
| 2.3.1. | I класса опасности |  |  |  |  |
| 2.3.2. | II класса опасности | 1 |  |  | 1 |
| 2.3.3. | III класса опасности |  |  |  |  |
| 2.3.4. | IV класса опасности |  |  |  |  |
| 2.4. | АХУ, из них: | 26 | 8 | 4 | 14 |
| 2.4.1. | I класса опасности |  |  |  |  |
| 2.4.2. | II класса опасности |  |  |  |  |
| 2.4.3. | III класса опасности | 18 | 6 | 2 | 10 |
| 2.4.4. | IV класса опасности | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 2.5. | Производства и потребления продуктов разделения воздуха, криогенно-вакуумной техники, обращения углекислоты (СО2) и инертных газов, из них: | 84 | 6 | 15 | 63 |
| 2.5.1. | I класса опасности |  |  |  |  |
| 2.5.2. | II класса опасности | 2 |  |  | 2 |
| 2.5.3. | III класса опасности | 66 | 6 | 12 | 48 |
| 2.5.4. | IV класса опасности | 16 |  | 3 | 13 |
| 2.6. | Спиртовые производства, из них: |  |  |  |  |
| 2.6.1. | I класса опасности |  |  |  |  |
| 2.6.2. | II класса опасности |  |  |  |  |
| 2.6.3. | III класса опасности |  |  |  |  |
| 2.6.4. | IV класса опасности |  |  |  |  |
| 2.7. | Маслоэкстракционных производств, из них: | 1 | 1 |  |  |
| 2.7.1. | I класса опасности |  |  |  |  |
| 2.7.2. | II класса опасности |  |  |  |  |
| 2.7.3. | III класса опасности | 1 | 1 |  |  |
| 2.7.4. | IV класса опасности |  |  |  |  |
| 2.8. | Склады и базы хранения и отгрузки химически опасных и взрывоопасных веществ, из них: | 60 | 21 | 1 | 38 |
| 2.8.1. | I класса опасности | 3 |  |  | 3 |
| 2.8.2. | II класса опасности | 9 | 4 |  | 5 |
| 2.8.3. | III класса опасности | 34 | 13 | 1 | 20 |
| 2.8.4. | IV класса опасности | 14 | 4 |  | 10 |
| 2.9. | Других производств, связанных с обращением или хранением токсичных, взрыво-, пожароопасных и других веществ, которые могут образовывать пылевоздушные или парогазовые смеси, из них: | 117 | 32 | 17 | 68 |
| 2.9.1. | I класса опасности | 1 | 1 |  |  |
| 2.9.2. | II класса опасности | 18 | 1 | 1 | 16 |
| 2.9.3. | III класса опасности | 80 | 24 | 11 | 45 |
| 2.9.4. | IV класса опасности | 18 | 6 | 5 | 7 |
| 3. | Количество проведенных плановых проверок на опасных производственных объектах всего, в том числе: | 17 | 7 | 3 | 7 |
| 3.1 | I класса опасности | 1 |  |  | 1 |
| 3.2. | II класса опасности | 6 | 2 |  | 4 |
| 3.3. | III класса опасности | 17 | 11 | 3 | 3 |
| 4. | Количество проведенных внеплановых проверок на опасных производственных объектах всего, в том числе: | 50 | 10 | 6 | 34 |
| 4.1. | I класса опасности | 15 | 8 |  | 7 |
| 4.2. | II класса опасности | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 4.3. | III класса опасности | 25 | 2 | 5 | 18 |
| 5. | Количество выявленных нарушений установленных требований законодательства, федеральных норм и правил всего, в том числе: | 553 | 41 | 38 | 474 |
| 5.1. | По организации производственного контроля (системы управления промышленной безопасностью) | 13 |  | 3 | 10 |
| 5.2. | По промышленной безопасности объектов на ОПО | 450 | 27 | 13 | 410 |
| 5.3. | По ведению эксплуатационной, проектной, монтажной, конструкторской, ремонтной и иной технической документации на ОПО | 37 | 8 | 12 | 17 |
| 5.4. | По ведению опасных видов работ: | 21 |  | 2 | 19 |
| 5.4.1. | газоопасных на ОПО | 8 |  |  | 8 |
| 5.4.2. | огневых на ОПО | 6 |  |  | 6 |
| 5.4.3. | ремонтных | 5 |  |  | 5 |
| 5.4.4. | строительно-монтажных (на высоте) |  |  |  |  |
| 5.5. | По техническому диагностированию | 11 | 6 | 5 |  |
| 5.6. | По подготовке и аттестации персонала | 13 |  | 3 | 10 |
| 5.7. | По защищенности объектов от террористических и преступных посягательств |  |  |  |  |
| 6. | Количество ОПО, находящихся на консервации, в том числе: | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 6.1. | I класса опасности |  |  |  |  |
| 6.2. | II класса опасности |  |  |  |  |
| 6.3. | III класса опасности | 9 |  |  | 9 |
| 6.4. | IV класса опасности |  |  |  |  |
| 7. | Находящихся на стадии консервации (за отчетный период), в том числе: | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7.1. | I класса опасности |  |  |  |  |
| 7.2. | II класса опасности |  |  |  |  |
| 7.3. | III класса опасности | 1 |  |  | 1 |
| 7.4. | IV класса опасности |  |  |  |  |
| 8. | Количество ОПО, находящихся на стадии ликвидации, в том числе: | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8.1. | I класса опасности |  |  |  |  |
| 8.2. | II класса опасности |  |  |  |  |
| 8.3. | III класса опасности | 1 |  |  | 1 |
| 8.4. | IV класса опасности |  |  |  |  |
| 9. | Количество ОПО находящихся на стадии строительства: | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 10. | Количество ОПО, на которых в отчетном периоде осуществляется реконструкция и техническое перевооружение: | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 10.1 | I класса опасности | 1 |  |  | 1 |
| 10.2 | II класса опасности | 1 |  |  | 1 |
| 10.3 | III класса опасности | 10 |  |  | 10 |
| 10.4 | IV класса опасности |  |  |  |  |
| 11. | Количество проведенных учебных тревог | 1 | 0 | 0 | 1 |

Для осуществления контроля и надзора все предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты закреплены за инспекторским составом Отдела приказом по Управлению «О распределении опасных производственных объектов». В приказе все предприятия разделены на предприятия крупного, среднего и малого бизнеса.

2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года. Количество аварий, произошедших в результате действия третьих лиц. Суммарный материальный ущерб от аварий.

2.1. По Свердловской области:

Аварий на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах за 6 месяцев 2021 года, как и за аналогичный период 2020 г., не зарегистрировано.

28.04.2021 года примерно в 20 часов 10 минут на опасном производственном объекте «Площадка участка производства хромовых солей» АО «Русский хром 1915» произошел тяжелый несчастный случай с аппаратчиком разложения 6 разряда цеха №3 Бадертдиновым Е.И., 1975 года рождения, перешедший 30.04.2021 года в несчастный случай со смертельным исходом. Бадертдинов Е.И., приступил к отбору проб спёка окиси хрома через технологический люк прокалочной печи. При открытии люка произошел выброс теплового потока температурой около 1100°С,  в результате которого на Бадертдинове Е.И. загорелась спецодежда. Пострадавшего отправили в больницу для оказания медицинской помощи.  30.04.2021 в 9 часов 42 минуты пострадавший  скончался. Управлением издан приказ о расследовании несчастного случая со смертельным исходом от 30.04.2021 №ПР-332-278-о, который внесен в КСИ Ростехнадзора в установленном порядке (расследование продолжается).​

2.2. По. Курганской области:

Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах за 6 месяцев 2021 года, как и за аналогичный период 2020 г., не зарегистрировано.

2.3. По Челябинской области:

Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах за 6 месяцев 2021 года, как и за аналогичный период 2020 г., не зарегистрировано.

3. Количество групповых несчастных случаев, общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях. Количество несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших в результате аварий.

- 3.1. По Свердловской области:

Групповых несчастных случаев на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 6 месяцев 2021 года, как и за аналогичный период 2020г., не зарегистрировано

3.2. По Курганской области:

Групповых несчастных случаев на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 6 месяцев 2021 года, как и за аналогичный период 2020г., не зарегистрировано.

3.3. По Челябинской области:

Групповых несчастных случаев на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 6 месяцев 2021 года, как и за аналогичный период 2020г., не зарегистрировано.

4. Сравнительный анализ распределения аварий по видам аварий по видам аварий за 6 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с описанием тенденций.

4.1.По Свердловской области:

На подконтрольных предприятиях и химически опасных производственных объектах  за 6 месяцев 2021 года аварий по техническим причинам, как и за аналогичный период 2020 г.,  не допущено. Тенденции распределения отсутствуют.

4.2. По Курганской области:

Аварий на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах  области за 6 месяцев 2021 года, как и за аналогичный период 2020 г., не зарегистрировано. Тенденции распределения отсутствуют.

- 4.3. По Челябинской области:

Аварий на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах  области за 6 месяцев 2021 года, как и за аналогичный период 2020 г., не зарегистрировано. Тенденции распределения отсутствуют.

5. Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам за 6 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с описанием тенденций.

- 5.1. По Свердловской области:

За 6 месяцев 2021 года на подконтрольных предприятиях и опасных производственных объектах  аварий,  несчастных случаев со смертельным исходом по сравнению м аналогичным периодом прошлого года не допущено, в связи с этим сравнительный анализ  аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчётный период не приводится.

- 5.2. По Курганской области:

Несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 6 месяцев 2021 года, как и за аналогичный период 2020 г., не зарегистрировано.

- 5.3. По Челябинской области:

Несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 6 месяцев 2021 года, как и за аналогичный период 2020 г., не зарегистрировано.

6. Анализ качества расследования аварий и несчастных случаев.

6.1. По Свердловской области:

Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 6 месяцев 2021 года, как и за аналогичный период 2020 г., не зарегистрировано.

- 6.2. По Курганской области:

- Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 6 месяцев 2021 года, как и за аналогичный период 2020 г., не зарегистрировано.

- 6.3. По Челябинской области:

- Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 6 месяцев 2021 года, как и за аналогичный период 2020 г., не зарегистрировано.

7. Описание обстоятельств и причин крупных аварий и групповых несчастных случаев. Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в актах технического расследования аварий и несчастных случаев за отчетный период. Анализ обобщения причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом (представить в виде таблицы на основании информации, представляемой территориальными органами Ростехнадзора).

- 7.1. По Свердловской области:

- Крупных аварий и групповых и несчастных случаев  со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах  за 6 месяцев 2021 года, как и за аналогичный период 2020 г., не зарегистрировано.

- 7.2. По Курганской области:

- Крупных аварий и групповых и несчастных случаев  со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах  за 6 месяцев 2021 года, как и за аналогичный период 2020 г., не зарегистрировано.

- 7.3. По Челябинской области:

- Крупных аварий и групповых и несчастных случаев  со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах  за 6 месяцев 2021 года, как и за аналогичный период 2020 г., не зарегистрировано.

8. Анализ причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом.

8.1. По Свердловской области:

- Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 6 месяцев 2021 года, как и за аналогичный период 2020 г., не зарегистрировано.

- 8.2. По Курганской области:

- Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 6 месяцев 2021 года, как и за аналогичный период 2020 г., не зарегистрировано.

- 8.3. По Челябинской области:

- Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных объектах области за 6 месяцев 2021 года, как и за аналогичный период 2020 г., не зарегистрировано.

9. Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и  реконструкции (модернизации) производств.

- 9.1. По Свердловской области:

Повышение уровня промышленной безопасности эксплуатирующими организациями достигается при реализации работ по реконструкции и техническому перевооружению опасных производственных объектов. На опасных производственных объектах осуществляется замена устаревшего и физически изношенного оборудования на более современные технические устройства, применяются новые методы их управления, внедряются автоматизированные системы контроля технологическими процессами. Реализация данных направлений технического перевооружения неразрывно связана с повышением уровня промышленной безопасности эксплуатирующих организаций.

В поднадзорных Управлению организациях Свердловской области  за отчетный период проведены  работы по техническому перевооружению химически опасных объектов, а именно:

| 1. | Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Склад сырьевой (кислоты, щелочи, растительные масла») |  | ОАО "Жировой комбинат" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства ингибиторов коррозии и реагентов для дорожного строительства» |  | ООО «Уралхимпласт-Амдор» |  |  |
| 3. | Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства синтетических смол и полимерных материалов» |  | ПАО «УХП» |  |  |
| 4. | Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка кислородно-газификационной станции и системы без баллонного кислородоснабжения» |  | ГБУЗ СО "Областная клиническая больница №1" |  |  |
| 5. | Техническое перевооружение опасного производственного объекта «База товарно-сырьевая» участок «Нефтебаза» |  | АО НПК «Уралвагонзавод» |  |  |
| 6. | Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» |  | ООО "Тагильское пиво |  |  |
| 7. | Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ» |  | АО "ЕВРАЗ HТМК" |  |  |
| 8. | Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка кислородоснабжения" |  | ГБУЗ СО "Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн" |  |  |
| 9. | Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка газификатора» |  | ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» |  |  |
| 10. | Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Аммиачно-холодильная установка" |  | АО "Серовский гормолзавод" |  |  |
| 11. | Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки получения кислорода» |  | ГБУЗ СО "ГБ № 1 г. Нижний Тагил" |  |  |
| 12. | Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Склад хлора Южной аэрационной станции» |  | МУП "Водоканал" |  |  |
| 1. | Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Склад сырьевой (кислоты, щелочи, растительные масла») |  | ОАО "Жировой комбинат" |  |  |

- 9.2. По Курганской области:

Безопасная эксплуатация технологического оборудования и технических устройств, отработавших нормативный срок службы, обеспечивается организацией своевременного технического обслуживания и проведением работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств.

В первом полугодии 2021 года на химически опасных производственных объектах техническое перевооружение и реконструкция производств не проводилась.

- В целом состояние промышленной безопасности на подконтрольных объектах удовлетворительное.

- 9.3. По Челябинской области:

В отношении химически опасных производственных объектов (далее – ХОПО) за 6 месяцев 2021 года было проведено 19 проверок, в том числе:

7 плановых, 4 внеплановых проверки, 6 проверок, проведенных в рамках режима постоянного государственного надзора, 1 внеплановая проверка, в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии и 1 внеплановая проверка в отношении лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии.

В ходе указанных проверочных мероприятий установлено следующее.

В отношении зданий, сооружений и технических устройств, эксплуатируемых на ХОПО и отработавших нормативный срок службы, своевременно проводятся экспертизы промышленной безопасности (далее – ЭПБ).

Все здания, сооружения и технические устройства, эксплуатируемые на ХОПО, работают в пределах назначенных сроков службы (паспортных либо по результатам ЭПБ).

Организациями, эксплуатирующими ХОПО, разрабатываются годовые графики проведения текущих осмотров и ремонтов, а также капитальных ремонтов зданий, сооружений и технических устройств. Выполнение графиков указанных работ осуществляется своевременно и в полном объёме.

Проверки выполнения предписаний показывают, что организациями в полном объёме и в установленные сроки устраняются нарушения, выявленные в ходе плановых проверок.

Таким образом, опасные производственные объекты химической промышленности приводятся в соответствие с обязательными требованиями промышленной безопасности и можно сделать вывод, что состояние промышленной безопасности на подконтрольных объектах в целом удовлетворительное.

10. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, разработка деклараций промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях.

10.1. По Свердловской области:

Для обеспечения безопасного функционирования опасных производственных объектов, в соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ, на предприятиях химического комплекса осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2020 г. №2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности» в поднадзорных Управлению организациях разработаны Положения о производственном контроле с учетом особенностей эксплуатируемых опасных производственных объектов и условий их эксплуатации, в которых определены ответственные за осуществление производственного контроля, их права и обязанности, основные задачи производственного контроля, порядок организации работ по разработке мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности, предупреждение аварий, инцидентов и несчастных случаев, порядок и координация работ по обеспечению готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий, порядок проведения необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, сооружений применяемых на опасных производственных объектах, порядок проведения ремонта и поверки контрольных средств измерений, порядок планирования и проведения внутренних проверок соблюдения требований промышленной безопасности, подготовки и регистрации отчетов об их результатах, а также порядок осуществления контроля устранения выявленных при этом нарушений требований промышленной безопасности, порядок сбора, анализа, обмена информацией о состоянии промышленной безопасности между структурными подразделениями в эксплуатирующей организации и доведения ее до работников, занятых на опасных производственных объектах, порядок организации обеспечения промышленной безопасности с учетом результатов производственного контроля и др.

В организациях эксплуатирующих опасные производственные объекты химического комплекса приказами назначены лица, ответственные за организацию и осуществление производственного контроля.

При осуществлении надзорной деятельности должностными лицами Управления в эксплуатирующих опасные производственные объекты организациях проверяется эффективность выполнения производственного контроля, порядок его реализации, соответствие установленным требованиям.  В случае выявления нарушений требований промышленной безопасности в области организации производственного контроля, лица, ответственные за осуществление производственного контроля, не выполняющие возложенные на них обязанности, привлекаются к административной ответственности.

Наиболее характерными нарушениями в части организации и осуществления производственного контроля являются:

- отсутствие контроля за своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах,

- отсутствие контроля за своевременным ремонтом и поверкой контрольных средств измерений;

- отсутствие контроля за своевременным прохождением аттестации в области промышленной безопасности персоналом организаций;

- отсутствие контроля за своевременным проведением экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий, сооружений.

- отсутствие контроля за своевременным устранением выявленных нарушений.

В отчетном периоде продолжалась работа по осуществлению контроля, учета и анализа отчетности по производственному контролю на объектах, включая объекты IV класса опасности. Сведения об организации производственного контроля на поднадзорных предприятиях анализировались и вносились в подсистему КСИ.

При проверке информации о предоставлении в Управление сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2020 год, в отчетном периоде выявлены организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, которые не предоставили вышеуказанные сведения или предоставили их несвоевременно.

В нарушение требований ст.11 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также в нарушение требований п.17, п.18 «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 №2168, сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности до 1 апреля 2021 года не представили следующие предприятия, эксплуатирующие химически опасные производственные объекты: АО «УБТ - Уралвагонзавод», ГАУЗ СО «Карпинская центральная городская больница», ГАУЗ СО «ГБ №4 г. Нижний Тагил», ГАУЗ СО «ГБ №1 г. Нижний Тагил», ГАУЗ СО «ГИБ г. Нижний Тагил», ООО «Авиммед» и др.

В соответствии с Приказом руководителя Управления от 15.04.2021 № ПР-332-237-о «О мониторинге исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, требований части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» за 2020 год», инспекторским составом Отдела, за нарушения действующего законодательства в области промышленной безопасности, а именно - за непредставление в Управление эксплуатирующими организациями опасные производственные объекты сведений об организации производственного контроля за 2020 год, виновные юридические и  ответственные должностные лица были привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, в виде наложения административного штрафа.

При проверке должностными лицами Отдела полноты и соответствия установленным требованиям, поступивших от организаций  в Управление сведений (отчетов) об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности  были выявлены следующие нарушения:

- не указаны или не верно, указаны сведения о проведенных экспертизах промышленной безопасности на здания, сооружения;

- не указано или не верно, указано количество зданий, сооружений с продленным сроком эксплуатации;

- не указаны или не в полном объеме указаны заводские номера, инвентарные номера, страна-производитель, нормативный срок службы/эксплуатации, год ввода в эксплуатацию, процент износа и разрешенный срок эксплуатации, количество разрешенных циклов нагрузки, фактический срок службы, наличие средств контроля (приборы безопасности, средства измерений) технических устройств  применяемых на опасных производственных объектах;

- не указаны или не в полном объеме сведения о соответствии установленных на технических устройствах (оборудовании) предохранительных устройств проекту и технической документации изготовителя, в части их типов, количества и параметров настройки, фактически примененных устройств;

- не указана или не в полном объеме информация о замененных технических устройствах;

- не указана или не в полном объеме информация о модернизации технических устройств, применяемых на ОПО;

- в представленных отчетах отсутствуют сведения об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте, не приложены документы предусмотренные «Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 №2168  и «Требованиями к форме предоставления сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2020 №518.

На все поднадзорные опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, указанных в приложении 2, Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», разработаны и утверждены декларации промышленной безопасности. Вышеуказанные декларации, в установленном порядке, подлежали экспертизе промышленной безопасности, внесены в государственный реестр деклараций промышленной безопасности.

При анализе результатов проведенных в отчётный период плановых, внеплановых проверок, мероприятий по контролю в режиме постоянного государственного надзора установлено, что в организациях эксплуатирующих химически опасные производственные объекты, а именно - АО «Тизол», ГАУЗ СО «ГБ №1 г. Нижний Тагил», ПАО «УХП», ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил», Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс», допускается эксплуатация технических устройств, зданий и сооружений при отсутствии положительных заключений экспертизы промышленной безопасности, по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы и проектной документацией. За допущенные нарушения требований промышленной безопасности юридические лица и должностные лица вышеуказанных организаций были привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, в виде наложения административных штрафов.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» организации, эксплуатирующие химически опасные производственные объекты, в отношении которых проводились проверки, имеют договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте. Выявлялись случаи нарушения требований ст.9, ст.15 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.п.3 п.2 ст.11 Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», касающиеся непредставления в Управление копии договора обязательного страхования в течение пяти рабочих дней со дня его  заключения, в связи с чем, виновные лица привлекались к административной ответственности.

Контроль должностными лицами Отдела, за своевременным страхованием ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов в поднадзорных организациях ведется постоянно. Страховых случаев на подконтрольных предприятиях за истекший период не было.

Общее состояние промышленной безопасности на подконтрольных производствах следует считать удовлетворительным.

- 10.2. По Курганской области:

Во всех поднадзорных организациях и их структурных подразделениях, эксплуатирующих взрывоопасные и химически опасные производственные объекты и других организациях, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, назначены ответственные лица за организацию и осуществление производственного контроля, организованы службы, либо отделы промышленной безопасности, которые действуют согласно разработанным Положениям о производственном контроле. Службы и отделы производственного контроля 9 крупных предприятий (ОАО «Синтез», АО ШААЗ, АО «Далур», ПАО «Курганмашзавод», ПАО «КГК» и др.) проводят обследования своих структурных подразделений в соответствии с годовыми графиками, с выдачей актов-предписаний на устранение выявленных нарушений.

- В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» 96,3% предприятий, эксплуатирующих химически опасные и взрывоопасные производственные объекты, имеют действующие договоры страхования гражданской ответственности за  причинение вреда в результате аварии. По состоянию на 01.07.2021 не проведено страхование 1 опасного производственного объекта – склада этилового спирта ООО «Шадринский пивзавод», находящегося в стадии ликвидации.

В первом полугодии 2021 года внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Уральского управления Ростехнадзора 10 заключений экспертизы технических устройств ОАО «Синтез», 1 заключений экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений (ООО «Криоген Курган»).

На территории Курганской области эксплуатируется 1 опасный производственный объект, для которого разработка декларации промышленной безопасности является обязательной: склад серной кислоты № 1 АО «Далур».

Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта - склада серной кислоты № 1 АО «Далур» разработана Урало-Сибирским филиалом ООО «Технический Экологический Консалтинг» (г. Санкт-Петербург) в 2015 году, внесена в Реестр деклараций промышленной безопасности с присвоением регистрационного номера 15-15(00).0629-00-ДР (исх. № 02-07-02/9114 от 13.11.2015).

- 10.3. По Челябинской области:

В соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ, «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», утв. Постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168, на предприятиях разработаны «Положения по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности» (далее – Положение), в которых определены: основные задачи производственного контроля, организация и осуществление производственного контроля, права и обязанности работников, ответственных за осуществление производственного контроля, функциональные обязанности должностных лиц, задействованных в организации и осуществлении производственного контроля и др. Положения утверждены руководителями предприятий.

- Приказами по предприятиям назначены лица, ответственные за организацию и осуществление производственного контроля. Для проведения оперативных, целевых и комплексных проверок состояния промышленной безопасности ХОПО приказами по предприятиям назначены комиссии производственного контроля из числа специалистов предприятий.

Службами производственного контроля на предприятиях ежегодно разрабатываются графики проведения мероприятий, направленных на:

- повышение уровня промышленной безопасности на ОПО предприятия;

- снижения уровня аварийности и травматизма на ОПО предприятии;

- выявление потенциальных причин инцидентов, аварий и несчастных случаев и их устранение;

- безусловное выполнение всех необходимых требований в области промышленной безопасности на ОПО;

- поиск приоритетов по достижению поставленных целей в области промышленной безопасности на ОПО наиболее рациональным и эффективным путём.

Программа мероприятий включает в себя в том числе:

- своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности (далее – ЭПБ) технических устройств, зданий, сооружений, у которых срок действия оценки соответствия обязательным требованиям подходит к концу;

- обновление, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт оборудования, технических устройств, сооружений, средств аварийной сигнализации и защиты;

- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации работников предприятия в области промышленной безопасности согласно постановлению Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и аттестации в области промышленной безопасности»;

- проведение внеочередной проверки знаний правил, норм, инструкций по промышленной безопасности у руководителей подразделений, эксплуатирующих ОПО, допустивших неоднократные нарушения требований промышленной безопасности.

Графики и планы целевых проверок на предприятиях выполняются в установленные сроки, по результатам указанных в них мероприятий составляются акты и при необходимости предписания.

Случаев формализма при организации и осуществлении производственного контроля в ходе указанных проверок не выявлено.

В 2021 году организациями, эксплуатирующими ХОПО в 2020 году, в сроки, установленные пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ, в Уральское управление Ростехнадзора представлена информация об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

Все подконтрольные объекты зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов. Проведена работа по перерегистрации опасных производственных объектов в государственном реестре с присвоением классов опасности в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них. Всем поднадзорным объектам присвоены классы опасности.

Организациями, эксплуатирующими ХОПО, заключены договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Страховых случаев на подконтрольных предприятиях за истекший период не было.

На поднадзорных предприятиях проводится работа по определению возможности продления сроков безопасной эксплуатации зданий, сооружений и технических устройств на ХОПО. Своевременно проводится ЭПБ зданий, сооружений и технических устройств, а также документации на техническое перевооружение.

При проведении проверок состояния промышленной безопасности должностными лицами Отдела осуществляется проверка соответствия фактического состояния производства и работ утвержденным проектным решениям и техническим требованиям.

11. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов.

- 11.1. По Свердловской области:

- По прежнему основной проблемой по обеспечению противоаварийной устойчивости поднадзорных ОПО является износ оборудования, сроки замены оборудования на новое явно недостаточны и являются следствием подхода так называемого эффективного управления, при котором минимизация затрат производится за счет минимизации расходов, направленных на модернизацию производства,  Подобный подход приводит также к необоснованному сокращению объемов и несоблюдению сроков планово-предупредительных ремонтов оборудования.

- Также основными проблемами по обеспечению безопасности  и противоаварийной устойчивости поднадзорных химически опасных производственных объектов являются:

- эксплуатация устаревшего и физически изношенного оборудования;

- длительные сроки замены устаревшего оборудования на более современные технические устройства;

- - недостаточное финансирование эксплуатирующими организациями мероприятий по соблюдению требований промышленной безопасности, устранению выявленных нарушений  требований промышленной безопасности, в том числе устранению пунктов выданных предписаний должностными лицами Отдела;

- - недостаточное количество персонала, участвующего в организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, для осуществления своих функций в полной мере, персоналу приходится совмещать работу в области промышленной безопасности с вопросами охраны труда, экологии, пожарной безопасности.

Общую оценку состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий следует  считать удовлетворительной.

- 11.2. По Курганской области:

При проведении проверок подконтрольных предприятий государственным инспектором проверяются вопросы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов. На всех предприятиях, эксплуатирующих химически опасные производственные объекты, разработаны Планы мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

На всех подконтрольных предприятиях Курганской области, эксплуатирующих химически и взрывопожароопасные производственные объекты, разработаны графики проведения учебных занятий и учебных тревог с работниками по планам мероприятий по локализации и ликвидации аварий. Согласно этим графикам проводятся занятия с персоналом предприятий для обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте. По результатам проводимых тренировочных занятий лицами, ответственными за их проведение, дается оценка практических действий персонала при возникновении и развитии аварии.

На ряде предприятий, эксплуатирующих химически опасные производственные объекты, проводятся совместные с ГО и ЧС учебные тревоги (АО «Далур», ОАО «Синтез», АО «Водный Союз» и др.).

В целом состояние безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов удовлетворительное.

- 11.3. По Челябинской области:

На ряде предприятий основными проблемами, связанными с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости организаций, эксплуатирующих ХОПО, является следующее:

- количество персонала, участвующего в организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, недостаточно для осуществления своих функций в полной мере. При этом персоналу приходится совмещать работу с вопросами охраны труда, экологии.

- Недостаточность финансовых средств для выполнения требований промышленной безопасности, в том числе для устранения пунктов выданных предписаний;

- Способ планирования бюджета не позволяет зачастую в рамках текущего года устранять выявленные нарушения требований промышленной безопасности;

- Конкурсными управляющими зачастую не производится своевременное информирование органов Ростехнадзора о продаже, ликвидации ХОПО.

Общую оценку состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий можно считать удовлетворительной.

12. Оценка готовности к локализации и ликвидации последствий аварий, основные проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия.	Основные проблемы в работе профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия.

12.1. По Свердловской области:

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий поднадзорными организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты химического комплекса, разработаны и  согласованны в установленном порядке планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, в соответствии с которыми, по утвержденным графикам, проводятся учебные тревоги, с целью отработки действий персонала в случае аварийной ситуации. По результатам проведенных учебных тревог на химически опасных производственных объектах составляются акты разбора проведения учебных тревог. На предприятиях создаются собственные аварийные формирования из числа обученных и аттестованных работников организаций, создаются системы наблюдения, оповещения, связи в случае аварии.

Указанные системы поддерживаются в исправном состоянии.
Поднадзорные организации заключают договоры на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными формированиями и имеют резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий. Резерв финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий создан согласно Приказам по предприятию  и   Положений о резерве материальных ресурсов. Резерв денежных средств для покрытия расходов на ликвидацию последствий ЧС  подтверждаются  финансовой справкой.

Оценка готовности к локализации и ликвидации последствий аварий на подконтрольных предприятиях на территории Свердловской области в целом удовлетворительная. Проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия – отсутствуют.

Случаев террористических проявлений на поднадзорных предприятиях химического комплекса за 6 месяцев 2021 года не зарегистрировано.

12.2. По Курганской области:

На всех предприятиях Курганской области, эксплуатирующих химически опасные производственные объекты, разработаны  планы мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, графики учебно-тренировочных занятий и учебных тревог, утвержденные в установленном порядке. Согласно этим графикам проводятся занятия с персоналом предприятий для обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте. На всех предприятиях запланирован резерв материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

Нештатные аварийно-спасательные  формирования численностью от 10 до 380 человек из числа работников, прошедших обучение и аттестацию в ГО и ЧС созданы на ПАО «Курганмашзавод», ОАО «Синтез», ООО «Курганхиммаш», ЗАО «Курганстальмост» и др. Нештатные аварийно-спасательные формирования оснащены средствами индивидуальной защиты, техникой и другими средствами и инструментами для локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

В АО «Водный Союз», эксплуатирующем химически опасные производственные объекты - склады хлора, создано нештатное аварийно-спасательное формирование из числа работников предприятия, прошедших аттестацию в комиссии ФГБОУ ДПО «Новомосковский институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов химической промышленности».

АО «Далур» заключен договор с ФГУП «АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МИНАТОМА РОССИИ» (г. Санкт-Петербург) по обеспечению содержания и оснащения региональных аварийно-спасательных формирований и поддержание их сил и средств в постоянной готовности к предотвращению и ликвидации последствий аварий. ФГУП «АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МИНАТОМА РОССИИ» является аварийно-спасательным формированием постоянной готовности федерального уровня, имеет свидетельство на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях рег. № 1-106-003, выданное Центральной ведомственной комиссией по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей Государственной корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ» 02.02.2015.

С целью оперативности обнаружения, эффективности локализации и ликвидации аварийной ситуации на химически и взрывопожароопасных производственных объектах ПАО «Курганмашзавод» заключен договор об осуществлении охраны объектов с Государственным учреждением «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Курганской области». Охрану объектов ОАО «Синтез» от пожаров осуществляет Государственное учреждение «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 71 МЧС России».

По состоянию на 01.07.2021 на территории Курганской области 1 предприятие не заключило договор с профессиональной аварийно-спасательной службой или с профессиональным аварийно-спасательным формированием на обслуживание в случае аварии на химически опасном производственном объекте – ООО «Шадринский пивзавод», которое в настоящее время находится в  стадии ликвидации.

Фактов участия профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований в локализации и ликвидации аварий и инцидентов не зарегистрировано.

Оценка готовности к локализации и ликвидации последствий аварий на подконтрольных предприятиях Уральского управления Ростехнадзора на территории Курганской области в целом удовлетворительная.

12.3. По Челябинской области:

В ходе проверочных мероприятий, указанных в пункте 9 настоящей пояснительной записки, должностными лицами Отдела установлено, что на всех поднадзорных предприятиях разработаны планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (далее – ПМЛА) на ХОПО.

На предприятиях проводятся учебные тревоги в цехах с целью отработки действия должностных лиц и исполнителей на любой стадии аварийной ситуации.

Заключены договоры с аварийно-спасательными формированиями. Оценку готовности к ликвидации и локализации последствий аварий можно считать удовлетворительной.

Проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия, не установлены.

13. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности.

Основной формой работы отдела на поднадзорных предприятиях за отчетный период являлось проведение плановых, внеплановых  проверок на ОПО, в том числе проверок соблюдения лицензионных требований, мероприятия по контролю в рамках постоянного надзора, а также проверки по  поступившим письмам из федеральных органов и обращениями граждан. Целью проверок, проводимых в рамках осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, является обеспечение безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов и как следствие защита жизни и здоровья работников таких объектов.

Основное внимание уделялось вопросам профилактики производственного травматизма и аварийности при эксплуатации поднадзорных производств и ведении работ, федеральных законов «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; «О лицензировании отдельных видов деятельности» и др.

Целью проверок, проводимых в рамках осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, является обеспечение безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов и как следствие защита жизни и здоровья работников таких объектов.

Основные показатели надзорной деятельности инспекторского состава Уральского управления Ростехнадзора за 6 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года следующие:

| №№ п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2021года | 6 месяцев 2020 года | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Общее количество проверок | 78 | 50 | +28 |
| 22. | Количество плановых проверок | 18 | 4 | +14 |
| 33. | Количество внеплановых проверок | 45 | 28 | +17 |
| 44. | Количество проверок выполнения ранее выданных предписаний | 31 | 21 | +10 |
| 55. | Количество мероприятий по контролю, проведенных в рамках постоянного государственного надзора | 15 | 18 | -3 |
| 66. | Количество зафиксированных нарушений требований промышленной безопасности | 553 | 299 | +254 |
| 77. | Административное приостановление деятельности | 1 | 0 | +1 |
| 88. | Назначено административных наказаний | 46 | 25 | +21 |
| 99. | Сумма штрафов, тыс. руб. | 2273 | 1720 | +553 |
|  | Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору), | 11 | 11 | 0 |
| 110. | Из них занятых | 8 | 8 | 0 |
| 111. | Из них предусматривающих выполнение функций в рамках двух и более видов надзора | 8 | 8 | 0 |

13.1. По Свердловской области

Надзорная деятельность осуществлялась в строгом соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также с Федеральным законом от 26 декабря2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и других нормативных правовых актов Российской Федерации.

Работа Отдела была направлена на соблюдение Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законов, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности, предотвращение аварий и несчастных случаев. За 6 месяцев 2021 инспекторским составом Отдела осуществлялся государственный контроль (надзор) на 54 (в том числе 4 проверки лицензионных требований соискателя, которые не учитываются в общем количестве проверок) поднадзорных Управлению предприятиях химического комплекса, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

В рамках утвержденного Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей во II квартале 2021 года проведено 7 плановых проверок. В ходе проведения проверок специалистами Управления осуществлялась проверка соблюдения законодательства в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов предприятий.

В рамках плановых проверок Отдел принимал участие в комплексных проверках деятельности отдела металлургического надзора, отдела горного надзора и отдела по надзору за оборудованием, работающим под давлением, и подъемными сооружениями Управления.

Плановые проверки проведены на комплексной основе с привлечением специалистов всех видов надзора, осуществляемых на объектах в отношении  ЗАО «ЗМК «Магнум», АО «Калиновский химический завод»; АО «Первоуральский новотрубный завод», Филиала «Свердловский» Публичного           акционерного общества «Т Плюс»,  АО «Святогор». На основании распоряжений Ростехнадзора от 29.03.2021 №119-рп, 120-рп Отдел принимал участие в плановой выездной проверке, в отношении АО «Химический завод «Планта».

Так, например:

На ЗАО "ЗМК «Магнум» по результатам проверки объектов зафиксировано 12 нарушений требований промышленной безопасности.  Оформлены акт проверки и предписание об устранении выявленных нарушений. Юридическое  лицо предприятия было привлечено к административной ответственности в виде штрафов по ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на сумму 200 тыс. руб., должностные лица были привлечены инспекторами межрегионального отдела по надзору за оборудованием, работающим под давлением, и подъемными сооружениями;

На АО «Калиновский химический завод»:

По результатам проверки объектов зафиксировано 16 нарушений требований промышленной безопасности.  Оформлены акт проверки и  предписание об устранении выявленных нарушений. Ответственные должностные лица предприятия были привлечены к административной ответственности в виде штрафов по ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на сумму 60 тыс. руб. Протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица составлен межрегиональным отделом горного надзора;

На АО «Х/З «Планта» По результатам проверки объектов зафиксировано более 343 нарушений требований промышленной безопасности. По результатам проверки составлены акты с указанием ответственных лиц, допустивших выявленные нарушения, и выданы предписания с установлением сроков для устранения выявленных нарушений. По результатам проверки осуществлялась процедура, касающиеся административного приостановления деятельности 2 опасных производственных объектов. «Склад взрывчатых материалов (площадка базисные склады)», II класс опасности «Цех подготовки производства утилизации (переработки) взрывчатых материалов», рег. № А54-04248-0001, II класс опасности. Материалы проверки направлены в суд для рассмотрения по существу и назначения наказания в виде административного приостановления деятельности, а также привлечены к административной ответственности  5 ответственных должностных лица в виде штрафов по ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на сумму100 тыс. рублей.

В рамках учебно-тренировочного занятия на АО «Х/З «Планта»  отрабатывались действия по локализации и ликвидации аварий по сценарию: «Срабатывание взрывательного  устройства» при его распаковывании, в здании 501.

Общие выводы противоаварийной  тренировки:

В ПМЛА не в полной мере прописаны действия персонала по локализации и ликвидации аварии. Члены ДПД не обеспечены СИЗ для действия в аварийной ситуации. Не была дана команда на увеличение давления воды в системе пожаротушения. Не был организован оперативный штаб. Отработка мероприятий предусмотренных ПМЛА – неудовлетворительно. Разработаны мероприятия по результатам противоаварийной тренировки.

На АО «Святогор» по результатам проверки зафиксировано 15 нарушений требований промышленной безопасности. Материалы о выявленных нарушениях направлены    в виде справки для последующего обобщения в межрегиональный отдел по горному  надзору Управления. К административной ответственности привлечено юридическое лицо по ч1 ст. 9.1 КоАП РФ;

На Филиале «Свердловский» Публичного           акционерного общества «Т Плюс». По результатам проверки зафиксировано 19 нарушений требований промышленной безопасности. Материалы о выявленных нарушениях направлены  в виде справки для последующего обобщения в межрегиональный отдел по надзору за оборудованием, работающим под давлением, и подъемными сооружениями Управления. К административной ответственности привлечены 3 ответственных должностных лица по ч1 ст. 9.1 КоАП РФ.

По результатам проведения плановых и внеплановых проверок проводились совещания с руководителями и специалистами организаций в которых поднимались вопросы недопущения и выявления причин нарушений требований промышленной безопасности.

Управлением контрольные мероприятия в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития, не проводились.

При проведении  проверок выполняются  требования   приказа Ростехнадзора от 14 апреля 2016 № 148 «Об утверждении формы «Последовательность действий должностных лиц Ростехнадзора при проведении выездных плановых и внеплановых проверок» (с изменениями от 28 октября 2016 № 445), в части приобщения к материалам контрольно-наблюдательных дел блок-схемы «Последовательность действий должностных лиц Ростехнадзора при проведении выездных плановых и внеплановых проверок».

Основные показатели надзорной деятельности инспекторского состава Отдела за 6 месяцев 2021 года  по сравнению с аналогичным периодом 2020 года следующие:

| №№ п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2021 года | 6 месяцев 2020 года | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проверок | 50 (в том числе 10 проверок ОПК) | 29 | +21 |
| 2 | Количество плановых проверок | 7 | 2 | +5 |
| 3 | Количество внеплановых проверок | 34 | 14 | +20 |
| 4 | Количество проверок выполнения ранее выданных предписаний | 24 | 12 | +12 |
| 5 | Количество мероприятий по контролю, проведенных в рамках постоянного государственного надзора | 9 | 12 | -3 |
| 6 | Административное приостановление деятельности | 1 | 0 | +1 |
| 7 | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 474 | 261 | +213 |
| 8 | Назначено административных наказаний | 32 | 21 | +11 |
| 9 | Сумма штрафов, тыс. руб. | 1613 | 1630 | -17 |
| 10 | Количество инспекторов | 5 | 5 | 0 |
| 11 | Из них совмещают данный вид надзора с другими, (чел.) | 5 | 5 | 0 |

Без учёта лицензионных проверок (4).

Снижение показателей надзорной деятельности за отчетный период не наблюдается.

Анализ выявленных нарушений требований промышленной безопасности на предприятиях показал, что большая часть нарушений связана с низким уровнем технической безопасности ввиду продолжающегося старения основных фондов, несвоевременной заменой физически изношенного технологического оборудования, неполным выполнением своих должностных обязанностей, руководителями опасных работ и их исполнителями. Немалую часть от всех выявленных нарушений составляют нарушения в части наличия средств контроля, и управления технологическими процессами, противоаварийной защиты и сигнализации. Основной причиной большинства нарушений является недостаточный уровень организации и осуществления производственного контроля, низкий уровень финансирования мероприятий по повышению мероприятий по автоматизации и модернизации производств.

При осуществлении проверок состояния промышленной безопасности на подконтрольных предприятиях в первую очередь уделялось внимание наличию необходимой проектной документации. Для более эффективного, качественного, комплексного обследования, практикуется привлечение инспекторов других отделов Управления по видам надзора. При этом обращалось особое внимание на:

- состояние технической документации на предприятиях, её соответствие нормативным требованиям законодательства;

- соответствие фактического состояния ведения на предприятиях проектной документации, правилам и нормам;

- производство работ в соответствии с Положениями о производственном контроле;

- своевременное проведение экспертиз промышленной безопасности и контроль за выполнением мероприятий, разрабатываемых при проведении экспертиз.

Надзор за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах химического комплекса осуществляли 5 инспекторов, при этом 5 инспекторов,  совмещали надзор за объектами химического комплекса с другими видами надзора Управления, а также  принимали участие в проверках опасных производственных объектов нефтехимической промышленности и на объектах оборонно-промышленного комплекса.

Инспекторским составом Отдела наиболее полно реализуются предоставленные полномочия в части применения вида административного наказания - административного штрафа за нарушения требований промышленной безопасности. Указанную меру можно признать эффективной, учитывая снижение количества невыполненных предписаний органов государственного контроля, а также общее снижение количества выявленных нарушений, уменьшения числа аварий и смертельных несчастных случаев.

Сведения об административных наказаниях, наложенных по итогам проверок

за 6 месяцев 2021 года приведены в таблице:

| № п/п | № статьи КоАП с указанием части | Всего наложено административных штрафов, ед. | Должностных лиц, ед. | Юридических лиц, ед. | Сумма наложенных штрафов, тыс. руб. | Сумма взысканных штрафов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | часть 1 статьи 9.1 | 31 | 26 | 5 | 1 583 | 295 |
| 2. | статья 9.2 | 1 | 1 |  | 30 |  |
| 3. | части 1, 11, 15 и 20.1. статьи 19.5 |  |  |  |  | 30 |
|  | Всего | 32 |  |  | 1 613 | 325 |

- 13.2. По Курганской области:

В течение первого полугодия 2021 года контрольно-профилактическая работа инспекторского состава, осуществляющего надзор на взрывоопасных и химически опасных объектах, проводилась в соответствии с федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Планом надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Курганского отдела по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора на 2021 год.

За отчетный период проведено 9 обследований состояния промышленной безопасности на предприятиях, эксплуатирующих взрывоопасные и химически опасные производства, из них 3 плановые проверки, 1 внеплановая документарная проверка по угрозе жизни и здоровью граждан, 5 внеплановых проверок выполнения ранее выданных предписаний. По результатам проверок выявлено 38 нарушений требований промышленной безопасности, выдано 8 предписаний руководителям организаций, привлечено к административной ответственности в виде штрафа 3 должностных лица на сумму 60 тыс. руб. по ст. 9.1 ч.1 КоАП РФ, 1 юридическое лицо на сумму 200 тыс. руб. по ст. 9.1 ч.1 КоАП РФ.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 6 месяцев 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. приведен в таблице:

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2021 г. | 6 месяцев 2020 г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество обследований | 9 | 5 | +4 |
| 2. | Количество плановых проверок | 3 | 1 | +2 |
| 3. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 38 | 9 | +29 |
| 4. | Количество внеплановых проверок | 6 | 2 | +4 |
| 4.1. | Количество проверок выполнения ранее выданных предписаний | 5 | 2 | +3 |
| 4.2. | Количество проверок по Поручению Правительства РФ | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Количество проверок инициированных предприятиями | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Количество проверок при угрозе жизни и здоровью | 1 | 0 | +1 |
| 5. | Количество проверок в рамках осуществления постоянного госконтроля | 0 | 2 | -2 |
| 6. | Назначено административных наказаний | 4 | 1 | +3 |
| 7. | Сумма штрафов, тыс.руб. | 260 | 20 | +240 |
| 8. | Количество инспекторов | 1 | 1 | 0 |
| 9. | Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел. | 1 | 1 | 0 |

В 1 полугодии 2021 г. отмечается рост всех показателей контрольно-надзорной деятельности. Так общее количество проверок по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросло на 44%, в том числе плановых в 3 раза, внеплановых в 3 раза, количество выявленных нарушений увеличилось в 4,2 раза, количество проверок ранее выданных предписаний в 2,5 раза, количество наложенных штрафов в 4 раза, сумма наложенных штрафов в 13 раз.

Проверки в рамках постоянного государственного контроля в отношении ФБУ «ФУ БХУХО» Курганским отделом по технологическому надзору в 1 полугодии 2021 года не проводились, в связи с тем, что опасный производственный объект I класса опасности - Площадка утилизации объектов спецхимии (корпус 1) войсковой части 92746 ФБУ «ФУ БХУХО» исключен из государственного реестра 24.12.2020 в связи с завершением процесса консервации (ликвидации) объекта.

- 13.3. По Челябинской области:

В отношении ХОПО за 6 месяцев 2021 года было проведено 19 проверок, в том числе:

7 плановых (АО «Трансэнерго», ООО «Сигма», АО «Энсер», АО «Мечел-Кокс», ООО «ЦПИ-Ариант», ООО «Арктика-Сервис», МП трест «Водоканал МО г. Магнитогорска»);

2 внеплановых проверки выполнения ранее выданных предписаний (АО «ЧЦЗ», ООО «ХимЭк»);

1 внеплановая проверка на основании распоряжения заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора, изданного в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации (АО «Завод «Пластмасс»);

1 внеплановая проверка, связанная с приемкой и пуском в эксплуатацию объектов и оборудования в соответствии с положениями нормативных правовых актов, в рамках государственного строительного надзора (ФГУП «ФЭО»)

6 проверок, проведенных в рамках режима постоянного государственного надзора (АО «Карабашмедь» - 2 проверки, АО «Завод «Пластмасс» - 2 проверки, АО «Челябинский цинковый завод» - 2 проверки)

Также проведены: 1 внеплановая проверка, в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии (МУП «Канализационное хозяйство») и 1 внеплановая проверка в отношении лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности (АО «Завод «Пластмасс»).

По результатам проверок оформлено 19 актов. Выявлено 41 нарушение требований промышленной безопасности. Вручено 3 Постановления о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП юридических лиц ООО «Сигма» (предупреждение), ООО «Арктика-сервис» (предупреждение), АО «Завод Пластмасс» (штраф – 200 тыс. руб.). Так как юридические лица ООО «Сигма», ООО «Арктика-Сервис» согласно сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства отнесены к категории «Малое предприятие» и административные правонарушения совершены впервые, согласно ч.1 ст.4.1_1 административные наказания в виде административных штрафов заменены на предупреждения.

Кроме того, за несвоевременное предоставление информации о произошедшем инциденте 26.08.2021 было привлечено к административной ответственности юридическое лицо АО «Сигнал» по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, назначен штраф на сумму 200 000 руб.

Сравнительный анализ с показателями 2019 года (без учёта лицензионных проверок):

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2021 года | 6 месяцев 2020 года | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.* | Общее количество проверок | 19 | 16 | +3 |
| 2. | Количество плановых проверок | 7 | 1 | +6 |
| 3. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 41 | 29 | +12 |
| 4.* | Количество внеплановых проверок: | 12 | 11 | +1 |
| 4.1 | Количество проверок выполнения ранее выданных предписаний | 2 | 7 | -5 |
| 4.2 | Количество проверок по постоянному надзору | 6 | 4 | +2 |
| 4.3 | Количество лицензионных проверок | 2 | 0 | +2 |
| 4.4 | Количество внеплановых проверок на основании распоряжения заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора, изданного в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации | 1 | 0 | +1 |
| 4.5 | Количество внеплановых проверок, связанных с приемкой и пуском в эксплуатацию объектов и оборудования в соответствии с положениями нормативных правовых актов, в рамках государственного строительного надзора | 1 | 0 | +1 |
| 5. | Назначено административных наказаний | 4 | 3 | +1 |
| 6. | Сумма штрафов, тыс. руб. | 200 | 70 | +130 |
| 7. | Количество приостановок | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Количество инспекторов | 1 | 2 | -1 |
| 9. | Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел. | 1 | 2 | -1 |

При анализе выявленных в ходе проведения проверочных мероприятий нарушений требований промышленной безопасности поднадзорными организациями установлено, что наиболее распространенными из них явились следующие:

- неправильная идентификация опасных производственных объектов, проводимая при регистрации объектов в государственном реестре;

- неудовлетворительное исполнение должностных и производственных обязанностей со стороны ответственных лиц и обслуживающего персонала.

В ходе проведенных плановых и внеплановых проверок за 6 месяцев 2021 года факты незаконного оборота промышленной продукции не выявлены (письмо Ростехнадзора № 00-02-05/343 от 27.02.2019).

14. Применение риск-ориентированного подхода при организации надзорной деятельности на взрывоопасных и химически опасных производственных объектах.

14.1. По Свердловской области:

В рамках исполнения письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2018 № 00-03-05/223 проведена работа по расчету рисков для опасных производственных объектов на опасных производственных объектах. Каждому опасному производственному объекту присвоена определенная категория класса (риска) опасности. Инспекторским составом Отдела завершена работа по расчету рисков для всех поднадзорных химически опасных производственных объектов.

- 14.2. По Курганской области:

В рамках исполнения письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору вх. ФС 265 от 12.03.2018 (исх. № 00-03-05/223 от 12.03.2018) государственным инспектором по химнадзору проведена работа по расчету рисков для всех опасных производственных объектов.

- 14.3. По Челябинской области:

В рамках исполнения письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2018 № 00-03-05/223 проведена работа по расчету рисков для опасных производственных объектов нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения, поднадзорных Управлению (по Челябинской области). Каждому опасному производственному объекту присвоена определенная категория класса (риска) опасности. Формирование плановых надзорных мероприятий в отношении юридических лиц осуществляется с учетом расчета значений показателей, выполненных в соответствии с методикой расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности, утвержденной приказом Ростехнадзора от 21.12.2016 № 549.

15. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений требований промышленной безопасности на поднадзорных объектах.

15.1. По Свердловской области:

В отчетном периоде на химически опасных производственных объектах осуществлялись мероприятия в рамках профилактики нарушений обязательных требований промышленной безопасности. Должностными лицами Отдела проводились консультирование поднадзорных организаций по вопросам соблюдения обязательных требований, а также разъяснения требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Проведена работа по информированию о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля в  установленный Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ срок - до 01.04.2021 года.

Проводится постоянный анализ состояния промышленной безопасности на поднадзорных объектах.

- 15.2. По Курганской области:

В первом полугодии 2021 года с подконтрольными предприятиями проводились мероприятия, направленные на профилактику нарушений требований промышленной безопасности на поднадзорных объектах:

- проведена работа по информированию о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля в  установленный Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 срок до 01.04.2021 года.

- 15.3. По Челябинской области:

В целях профилактики нарушений требований промышленной безопасности в адрес поднадзорных предприятий направлялись предостережения о недопущении обязательных требований (ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания крови», Муниципальное предприятие Трест «Водоканал» Муниципального образования г. Магнитогорска.

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ в отчетном периоде проводились и другие мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований:

– проведена работа по информированию поднадзорных предприятий об аварийности и травматизме на опасных производственных объектах оборонно-промышленного комплекса с производством и применением взрывчатых веществ и материалов (за 2020 год);

– проведена работа по информированию поднадзорных предприятий об аварийности на предприятиях химического комплекса (за 2020 год);

– проведена работа по информированию поднадзорных предприятий о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля;

–при проведении проверок с работниками поднадзорных организаций проводилась разъяснительная работа о недопустимости нарушений обязательных требований.

16. Показатели и анализ состояния декларирования опасных производственных объектов, в том числе показатели контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии (с примерами).

16.1. По Свердловской области:

На все поднадзорные опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, указанных в приложении 2, Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», разработаны и утверждены декларации промышленной безопасности. Вышеуказанные декларации, в установленном порядке, подлежали экспертизе промышленной безопасности, внесены в государственный реестр деклараций промышленной безопасности.

Лицензионная работа в отчетный период проводилась в соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1661.

За 6 месяцев 2021 году в Управление представлено 4 заявления (материалов) на право осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (получения лицензий). По результатам рассмотрения заявительных документов выдано 4 лицензии в отношении соискателя лицензии и лицензиата в отношении - МАУ «ГКБ № 14»; ООО «РИГ»; ООО «Уралпласт»; АО «НИЗМК».

По Свердловской области за отчетный период процедуры приостановления действия лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов не осуществлялись, аннулирования лицензий по решению суда не зарегистрированы. Приостановки действия лицензий за 6 месяцев 2021 года не осуществлялись, обращения в суд по вопросу аннулирования лицензий не проводились.

16.2. По Курганской области:

На территории Курганской области эксплуатируется 1 опасный производственный объект – склад серной кислоты № 1 АО «Далур», для которого разработка декларации промышленной безопасности является обязательной. Для этого объекта разработана декларация промышленной безопасности, положительное заключение экспертизы промышленной безопасности декларации зарегистрировано в установленном порядке в Ростехнадзоре.

В первом полугодии 2021 г. проверки соблюдения лицензионных требований и условий при эксплуатации химически опасных производственных объектов не проводились.

Приостановка действия и аннулирование лицензий в 2020-2021 гг. не проводилась.

- 16.3. По Челябинской области:

В ходе проверочных мероприятий, указанных в пункте 9 настоящей пояснительной записки, должностными лицами Отдела установлено, что на объектах I класса опасности срок деклараций не истёк.

В отчетном периоде проводились также: 1 внеплановая проверка, в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии (МУП «Канализационное хозяйство») и 1 внеплановая проверка в отношении лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности (АО «Завод «Пластмасс»).

Нарушений обязательных требований, представляющих непосредственную угрозу или являющихся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не выявлено.

Нарушений лицензионных требований и условий, которые привели к приостановке действия лицензии или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии, не выявлено.

17. Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

17.1. По Свердловской области:

В соответствии с требованиями  ст. 11 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в организациях эксплуатирующих взрывоопожароопасные и химически опасные производственные объекты  I и II класса опасности, созданы системы управления промышленной безопасностью, обеспечивается их функционирование,.

В отчётный период при проведении плановых проверок, мероприятий по контролю в режиме постоянного государственного надзора проверялась работа систем управления промышленной безопасности. В поднадзорных организациях разработаны и внедрены стандарты организации системы управления промышленной безопасностью, соответствующие положения, регламенты, инструкции.

При проверках поднадзорных предприятий анализируется соблюдение законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности, влияющих на устойчивость и безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности показывает, что установленные законодательством процедуры по промышленной безопасности поднадзорными предприятиями осуществляются на удовлетворительном уровне.

17.2. По Курганской области:

В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» АО «Далур», эксплуатирующим химически опасный производственный объект II класса опасности, разработана и внедрена система управления промышленной безопасностью на опасных производственных объектах.

На ряде предприятий (ОАО «Синтез», ПАО «Курганмашзавод», АО «ШААЗ» и др.), эксплуатирующих объекты химической промышленности, разрабатываются и внедряются системы стандартов предприятия по управлению промышленной безопасностью на основе международных стандартов ISO 9001.

- 17.3. По Челябинской области:

В ходе проверочных мероприятий, указанных в пункте 9 настоящей пояснительной записки, должностными лицами Отдела установлено, что на предприятиях, эксплуатирующих ХОПО I класса опасности, внедрена и успешно функционирует система Единого портала тестирования.

18. Объемы ввода новых мощностей, в том числе за счет строительства новых и расширения действующих предприятий, а также за счет технического перевооружения и проведения организационно-технических мероприятий.

- 18.1. По Свердловской области:

На территории АО «Святогор», на основании соответствующей документации, ведутся работы по расширению существующего склада серной кислоты и строительству Сернокислотного цеха, также ведутся работы по строительству Установки нейтрализации кислоты серной технической природным известняком с получением обезвоженного гипса. В отчётном периоде в отношении вышеуказанных объектов капитального строительства должностными лицами Отдела проводились внеплановые выездные проверки с целью проверки соответствия выполняемых работ в процессе строительства обязательным требованиям.

- 18.2. По Курганской области:

В первом полугодии 2021 года не осуществлялся ввод новых мощностей на действующих предприятиях Курганской области, эксплуатирующих химически опасные производственные объекты.

На центральной площадке АО «Далур» в 2021 году продолжается работа по строительству склада жидкого аммиака и аммиачной воды, отнесенного к опасным производственным объектам III класса опасности. Проектная документация на строительство опасного объекта разработана АО «Государственный специализированный проектный институт» Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Имеется положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, выполненное ФАУ «Главгосэкспертиза России», г. Москва.

- 18.3. По Челябинской области:

Новых мощностей на поднадзорных ХОПО в I полугодии 2021 года не вводилось.

19. Осуществление информирования поднадзорных предприятий по вопросам соблюдения обязательных требований (проведение семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иное), осуществление мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, с примерами. Сведения об анализе наиболее часто встречающихся случаях нарушений обязательных требований, на основании которых выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

- 19.1. По Свердловской области:

В отчетном периоде с подконтрольными предприятиями химического комплекса проведена работа по информированию о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля в  установленный Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 срок.

Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований при эксплуатации химически опасных производственных объектов на основе анализа наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований за 6 месяцев 2021 года не выдавались.

- В соответствии с письмом Заместителя руководителя Ростехнадзора «Об аварийности и травматизме на опасных производственных объектах оборонно-промышленного комплекса с производством и применением взрывчатых веществ

и материалов в 2020 году» от 31.12.2020 № 00-08-05/947 направлены информационные письма на поднадзорные Управлению  предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Во исполнение письма от 31.12.2020. № 00-08-05/945 Заместителя руководителя Ростехнадзора «О безопасности работ с кислородом», в целях обеспечения безопасности и снижения риска негативных событий направлены информационные письма на поднадзорные Управлению  медицинские учреждения эксплуатирующих опасные производственные объекты, министру здравоохранения Свердловской области, начальнику ГУ МЧС России по Свердловской области.

Во исполнение пункта 1.11 Протокола № 00-07-10/61 от 08.02.2021 Ростехнадзора «Итоги по аварийности и травматизму, контрольно-надзорной деятельности и постоянному надзору в 2020 году» Управлением   направлены запросы об осуществления производственного контроля и количества работников, его осуществляющих в условиях действия ограничительных мер связанных с противодействием распространения новых коронавирусной инфекции в адрес поднадзорных предприятий (организаций), эксплуатирующих опасные производственные объекты.

Во исполнение письма Ростехнадзора от 05.03.2021 № 00-08-05/147 «Об аварийности и травматизме на предприятиях химического комплекса и объектах транспортирования опасных веществ в 2020 году» направлены информационные письма на поднадзорные Управлению  предприятия химического комплекса. Отделом были проработаны и проанализированы указанные материалы для учета при проведении профилактических и контрольно-надзорных мероприятий.

В июне 2021года согласно письма Управления Федерального агентства по Государственным резервам по УрФО), отдел проводил семинарское занятие на тему: «Изменения в законодательстве Российской Федерации в области промышленной безопасности».

- 19.2. По Курганской области:

В первом полугодии 2021 года с подконтрольными предприятиями химического комплекса проведена работа по информированию о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля в  установленный Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 срок.

С целью доведения до поднадзорных организаций изменений законодательства в области промышленной безопасности, вступивших в силу с 01 января 2021 г., в первом полугодии 2021 года Уральским управлением Ростехнадзора было проведено публичное обсуждение правоприменительной практики за 2020 год и особенностей деятельности в 2021 году в форме видеоконференции.

- 19.3. По Челябинской области:

В целях профилактики нарушений требований промышленной безопасности в адрес поднадзорных предприятий направлялись предостережения о недопущении обязательных требований (ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания крови», Муниципальное предприятие Трест «Водоканал» Муниципального образования г. Магнитогорска.

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ в отчетном периоде проводились и другие мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований:

– проведена работа по информированию поднадзорных предприятий об аварийности и травматизме на опасных производственных объектах оборонно-промышленного комплекса с производством и применением взрывчатых веществ и материалов (за 2020 год);

– проведена работа по информированию поднадзорных предприятий об аварийности на предприятиях химического комплекса (за 2020 год);

– проведена работа по информированию поднадзорных предприятий о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля;

–при проведении проверок с работниками поднадзорных организаций проводилась разъяснительная работа о недопустимости нарушений обязательных требований.

20. Сведения об осуществлении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, с приведением информации о выявленных нарушениях и принятых решениях о назначении внеплановой проверки. Результаты данных проверок.

- 20.1. По Свердловской области:

За 6 месяцев 2021 года при осуществлении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями нарушений, послуживших основанием о назначении внеплановой проверки, не было выявлено.

- 20.2. По Курганской области:

В I первом полугодии 2021 года мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами не проводились.

- 20.3. По Челябинской области:

В I полугодии 2021 года мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами не проводились.

Транспортирование опасных веществ

- Характеристика поднадзорных организаций, объектов и средств транспортирования

  - Уральское управление Ростехнадзора

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 401 Уральское Управление Ростехнадзора осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах (далее ОПО).

В Уральском управлении Ростехнадзора на отчетную дату 30.06.2021, имеется всего 405 поднадзорных организаций (юридических лиц), осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности (429 в аналогичном периоде 2020 года 30.06.2020 – далее в 2020 году), в том числе 395 организаций (юридических лиц) (419 в 2020 году) эксплуатирующих 666 ОПО связанных с транспортированием опасных веществ I, II, III и IV классов опасности (711
в 2020 году).

  - Свердловская область

В Уральском управлении Ростехнадзора на территории Свердловской области отчетную дату 30.06.2021 имеется:

- 162 поднадзорных предприятий осуществляют деятельность в области промышленной безопасности (185 в 2020 году), из них:

- 162 организации занимаются эксплуатацией ОПО I, II, III и IV классов, связанных с транспортированием опасных веществ (185 в 2020 году).

Количество ОПО, связанных с транспортированием опасных веществ и зарегистрированных в государственном реестре – 289 (312 в 2020 году), в том числе:

- 215 (218 в 2020 году) ОПО – участки транспортирования опасных веществ, входящие в состав опасных производственных объектов, связанных с транспортированием опасных веществ;

- 74 (94 в 2020 году) – отдельно-выделенные ОПО – «участки транспортирования опасных веществ».

Опасные производственные объектов, на которых осуществляется транспортирование опасных веществ автомобильным и железнодорожным транспортом – 114 (109 в 2020 году), из них ОПО 1-го класса опасности на которых осуществляется транспортирование опасных веществ – 5 (4), 2-го класса опасности на которых осуществляется транспортирование опасных веществ – 20(13), 3-го класса опасности – 79 (82) ОПО и 4-го класса опасности – 11(10) ОПО;

ОПО, на которых осуществляется транспортирование опасных веществ только автомобильным транспортом – 154(177 в 2020 году) ОПО, из них ОПО: 1-го класса опасности на которых осуществляется транспортирование опасных веществ – 2(1)ОПО, 2-го класса опасности на которых осуществляется транспортирование опасных веществ – 2(9), 3-го класса опасности - 102 (119) ОПО и 4-го класса опасности, – 46(48) ОПО;

ОПО на которых осуществляется транспортирование опасных веществ только железнодорожным транспортом – 21 ОПО (26 в 2020 году), из них ОПО 1-го класса опасности на которых осуществляется транспортирование опасных веществ – 1(4), 2-го класса опасности – 6(2) ОПО, 3-го класса опасности – 12 (18) ОПО, 4-го класса опасности – 2(2) ОПО.

На опасных производственных объектов, связанных с транспортированием опасных веществ на отчетный период за 6 месяцев 2021 года – (на 30.06.2021) имеется в собственности в аренде или на другом законном основании: путей (дорог) необщего пользования протяженностью км 786,796 (822,275 в 2020 году), в том числе железнодорожных – 369,735 км, (377,030 в 2020 году) из них отремонтировано капитальным ремонтом 0 км (1,2 км в 2020 году), автодорог необщего пользования 417,061 км (445,245 в 2020 году). Количество специальных транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов (веществ) на опасных производственных объектах 1358 , (1391 в 2020 году) единиц в том числе – автомобильных – 549 (585 в 2020 году), – железнодорожных – 809 (806 в 2020 году).

Указанные данные уточнялись в течение за 6 месяцев 2021 года при согласовании внесения изменений в сведения характеризующих ОПО и регистрации ОПО, также в ходе проведения всех видов проверок, для дальнейшего использования при планировании надзорной и контрольной работы.

За 6 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество эксплуатируемого железнодорожного и автомобильного транспорта осуществляющих транспортирование опасных веществ на опасных производственных объектах в Свердловской области уменьшилось, из-за снижения числа, арендованных предприятиями вагонов-цистерн и списания автомобильных средств транспортирования опасных веществ в следствие достижения предельного срока службы.

  - Челябинская область

В Уральском управлении Ростехнадзора на территории Челябинской области отчетную дату 30.06.2021 208 поднадзорных предприятий осуществляют деятельность в области промышленной безопасности на  (208 в 2020году), из них: 199 организация занимается эксплуатацией ОПО (199 в 2020 году), 1 организация по изготовлению технических устройств, применяемых на ОПО «Участках транспортирования опасных веществ», 3 специализированные организации по обслуживанию и ремонту технических устройств на ОПО, 5 организаций проведением экспертизы промышленной безопасности. Количество ОПО, связанных с транспортированием опасных веществ и зарегистрированных в государственном реестре – 325 объектов (в 2020 году – 345), в том числе: ОПО на которых осуществляется транспортирование и автомобильным и железнодорожным транспортом – 171 объекта (в 2020 году – 183), из них: 1-го класса опасности – 3 объекта, 2-го класса опасности – 18 объектов, 3-го класса опасности – 137 объектов и 4-го класса опасности – 13 объектов; осуществляющих транспортирование только автомобильным транспортом – 113 объектов (в 2020 году – 119), из них: 1-го класса опасности – 1 объект,  2-го класса опасности – 5 объектов, 3-го класса опасности – 78 объекта и 4-го класса опасности – 29 объектов; осуществляющих транспортирование только железнодорожным транспортом – 41 объектов (в 2020 году – 43),  из них: 1-го класса опасности – 2 объекта, 2-го класса опасности – 5 объектов, 3-го класса опасности – 34 объектов и 4-го класса опасности – 0 объект. Общее количество «Участков транспортирования опасных веществ», входящих в другие ОПО не изменилось: - 238.

В поднадзорных организациях, эксплуатирующих опасные  производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ, осуществляется по путям(дорогам) необщего пользования общей протяженностью 1696,9км (в сравнением с 2020 годом – 1724,6  км, что на 27,7 км меньше), в том числе по железнодорожным путям протяженностью 1183,6 км (в 2020 году – 1211,3 км, что на 27,7 км меньше), из которых не были отремонтированы капитальным ремонтом (в 2020 году – 11,2 км). Увеличение общей протяженности дорог на 27,7 км при снижении протяженности железных дорог, произошло за счет реконструкций транспортных инфраструктур предприятий железнодорожного и автомобильного хозяйств. В связи уменьшением объема железнодорожных перевозок, ряд предприятий постепенно переходят на автомобильные перевозки.

Автомобильный парк специализированных транспортных средств уменьшился с 59 единиц в 2020 году на 52 единицы в 2021 году и увеличился парк железнодорожного подвижного состава на 240 единиц…(355 ед. в 2020 году), ввиду приобретения цистерн для перевозки серной кислоты АО «Карабашмедью иАО «ЧЦЗ».

  - Курганская область.

Число организаций (юридических лиц) осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, связанной с транспортированием опасных веществ, отчетную дату 30.06.2021 по Курганской области составило 35, из них - эксплуатирующих опасные производственные объекты 34. Количество ОПО зарегистрированных в государственном реестре – 52 (4 класс – 9, 3 класс - 38, в составе 2 класса – 5). Из них: участков транспортирования опасных веществ железнодорожным транспортом – 8,  участков транспортирования опасных веществ автомобильным транспортом – 41,  участков транспортирования опасных веществ железнодорожным и автомобильным транспортом – 3. Участков транспортирования опасных веществ, входящих в состав других ОПО - 35. Протяженность путей (дорог)  не общего пользования, по которым осуществляется транспортирование опасных веществ составляет  379 км в том числе железнодорожных – 245 км. Количество транспортных средств, находящихся в собственности (аренде), связанные с перевозкой опасных веществ составляет 148 единиц, из них: 7 железнодорожных и 141 автомобильных единиц.

- Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за 6 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Данные о показателях смертельного травматизма, произошедших в результате аварий. Суммарный материальный ущерб от аварий и анализ причин аварий и инцидентов.

  - Уральское управление Ростехнадзора

За отчетный период 6 месяцев 2021 года и за аналогичный период 2020 года (далее в 2020 году) аварий по техническим причинам, несчастных случаев в связанных с транспортированием опасных веществ поднадзорных организациях не допущено. За 6 месяцев 2020 года зарегистрирован 1 инцидент при транспортировании опасных грузов в Курганской области.

  - Свердловская область

За 6 месяцев 2021 года аварий по техническим причинам, несчастных случаев в связанных с транспортированием опасных веществ поднадзорных организациях не допущено.

На подконтрольных предприятиях, с целью расследования причин инцидентов разработаны положения по проведению технического расследования причин инцидентов на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору с учетом особенностей возможных инцидентов при транспортировании опасных веществ.

С инспекторским составом отдела проводились технические учебы по повышению качества расследования причин аварий.

2.3. Челябинская область

За 6 месяцев 2020 года, Уральскому управлению Ростехнадзора на предприятиях эксплуатирующих взрывопожароопасные объекты, осуществляющие транспортирование опасных веществ, на территории Челябинской области, аварий не зарегистрировано.

2.4 Курганская область

Осуществление государственного надзора за соблюдением требований по безопасному транспортированию опасных веществ направлено на предупреждение аварий инцидентов и несчастных случаев в поднадзорных организациях.

За 6 месяцев 2021 года на предприятиях Курганской области аварий и  инцидентов не зарегистрировано.

За 6 месяцев 2020 года произошел 1 инцидент при транспортировании опасных веществ. Аварий 6 месяцев 2020 года не зарегистрировано.

- Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях

(Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений требований промышленной безопасности на поднадзорных объектах)

  - Уральское управление Ростехнадзора

Профилактическую работу направленную на снижение нарушений требований промышленной безопасности на поднадзорных объектах связанных с транспортированием опасных веществ за 6 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 годом можно признать удовлетворительной это подтверждается в том числе снижением количества выявляемых правонарушений и отсутствием аварий инцидентов.

  - Свердловская область

Государственный инспектор по надзору за безопасным транспортированием опасных веществ, в качестве оператора СПК «Мониторинг» Комплексной информационной системы Ростехнадзора, в течение 6 месяцев 2021 года проводил анализ Сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2020 год, (далее отчет ПК) юридических лиц и ИП эксплуатирующих ОПО «Участок транспортирования опасных веществ. Проанализировано 74 отчетов ПК за 2020 год (90) организаций эксплуатирующих отдельно выделенные ОПО «участок транспортирования опасных веществ». Качество представленных отчетов ПК за 2020 год улучшилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года однако 1 действующая организация и 1 в стадии ликвидации не представили своевременно. Юридическому лицу и конкурсному управляющему направлены электронной почтой уведомления о месте и времени составления протоколов.

Государственным инспектором проверена правильность идентификации 14 опасных производственных объектов (ОПО) связанных с транспортированием опасных веществ при регистрации ОПО и внесение изменений дополнений предприятиями(организациями) в сведения характеризующие ОПО. При необходимости сведения, характеризующие ОПО, связанные с транспортированием опасных веществ возвращались для исправления, уточнение, дополнения в установленном порядке.

Надзором за безопасным транспортированием опасных веществ в отчетном периоде за 6 месяцев 2021 года продолжается работа по мониторингу и анализу хода страхования ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 27.07.1997 № 116-ФЗ, при проведении плановых и внеплановых проверок поднадзорных организаций, а также при рассмотрении отчетов по производственному контролю за 2020 год осуществляется наличие договоров и полисов об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте. Поднадзорными предприятиями в целом своевременно оформляются договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте.

В отчетном периоде 6 месяцев 2021 года на своевременно не проведены экспертизы промышленной безопасности по транспортированию опасных веществ железнодорожных путей дорог необщего пользования, в том числе входящих в состав взрывопожароопасных и химически опасных ОПО: I класса опасности АО «Русский Хром 1915», ОПО 2 класса опасности АО «Калиновский химический завод», ОПО III класса опасности АО «ЕВРАЗ НТМК».

Государственный инспектор по надзору за транспортированием опасных веществ в течение 6 месяцев 2021 года в соответствии с утверждённым руководителем управления графиком работы территориальной аттестационной комиссии регулярно участвует в работе территориальной аттестационной комиссии Уральского управления Ростехнадзора, в том числе области аттестации (проверки знаний) Б.10 «Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ» руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

При проверках государственным инспектором в обязательном порядке контролируется соблюдение периодичности проведения неразрушающего контроля (дефектоскопии) рельсов на подъездных путях необщего пользования, в том числе для транспортирования опасных веществ, согласно с графиком дефектоскопии, утвержденных владельцем железнодорожного пути необщего пользовании, с последующей заменой дефектных остродефектных рельс.

  - Челябинская область.

За период 6 месяцев 2021 года, нарушений законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях Челябинской области при транспортировании опасных веществ – не выявлено, за исключением отсутствия аттестации у ряда руководителей и специалистов в области «транспортирования опасных веществ» (код области аттестации – Б-10.1 и Б-10.2) и соответствующей проверки персонала, задействованных в транспортировании опасных веществ, в том числе и при погрузочно-разгрузочных работах из(в) транспортных(ые) средств(а) на ПАО «ЧМК» и АО «Трансэнерго».

В 31 организациях, эксплуатирующих ОПО, имеются службы производственного контроля. У всех (31 организация) разработаны Положения о производственном контроле. Производственный контроль на предприятиях осуществляется ответственными лицами согласно графикам и планам проверок. На предприятиях составляются планы мероприятий по производственному контролю (1164 мероприятий), где определяются сроки и ответственные за выполнение мероприятий. Результаты выполнения мероприятий по производственному контролю отражаются в актах.

В соответствии статьи 11 Федерального закона «О промышленной безопасности» 116-ФЗ от 21.07.1997, Челябинским отделом по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья принято и обработано 43 отчета (на электронном и бумажном носителях) об осуществлении ПК на поднадзорных предприятиях, осуществляющих транспортирование опасных веществ.

В ходе проверок инспекторским составом осуществлялся контроль, за организацией подготовки и аттестацией руководителей и специалистов. Подготовка и аттестация работников подконтрольных предприятий осуществляется в строгом соответствии с требованиями. На предприятиях приказами созданы постоянно действующие аттестационные комиссии, которые проводят ежегодную проверку знаний у обслуживающего персонала опасных производственных объектов

При проверках поднадзорных предприятий установлены наиболее распространенные нарушения требований промышленной безопасности:

- недостаточно уделяется внимание вопросам соблюдения требований промышленной безопасности согласно разработанных и согласованных с Управлением Положений о «Производственном контроле на ОПО»;

- нарушаются сроки проведения очередных проверок знаний у специалистов и рабочих занимающихся эксплуатацией ОПО;

- наблюдается неудовлетворительное исполнение должностных и производственных обязанностей со стороны ответственных лиц и обслуживающего персонала;

- недостаточная оснащенность технологического оборудования средствами взрывозащиты и взрывопредупреждения;

- не в полном объеме разработана техническая документация, необходимая при эксплуатации ОПО;

- отсутствует или утеряна проектная документация.

Отделом продолжается работа по мониторингу и анализу хода страхования ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. В соответствии со ст. 15 Федерального закона  от 27.07.1997 № 116-ФЗ, при проведении плановых и внеплановых проверок поднадзорных организаций осуществляется контроль договоров об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте. Поднадзорными предприятиями в целом своевременно оформляются договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте.

  - Курганская область

За  6  месяцев 2021 года проведено 11 проверок, из них плановых проверок – 4, внеплановых выездных проверок ранее выданных предписаний – 7, внеплановых проверок возможности выполнения лицензионных требований – 0.

Правильная организация производственного контроля на поднадзорных предприятиях оказывает большое влияние на уровень безопасности при транспортировании опасных веществ. У всех поднадзорных предприятий разработаны «Положения о производственном контроле на опасных производственных объектах», назначены приказами ответственные лица за осуществление производственного контроля.

На  крупных предприятиях имеются службы, либо отделы промышленной безопасности: АО «Далур», ПАО «Курганмашзавод», ООО «САФ-НЕВА»,  ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт», ПАО «Курганская генерирующая компания»  и  др. Специалисты служб и отделов проводят обследования своих структурных подразделений в соответствии с годовыми графиками с выдачей актов-предписаний на устранение выявленных нарушений. Работа служб производственного контроля на поднадзорных объектах в целом оценивается удовлетворительно

На 01.04.2021 года 3 предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты транспортирования опасных веществ,  не представили отчет по производственному контролю за 2020 год: ООО «Кургантрансаммиак», ООО «Каргапольский завод  нефрасов», ООО «Нефтетрэйд+».  Почтой России были направлены уведомления о назначении места и времени составления протокола об административном правонарушении. В связи с отсутствием по месту нахождения юридического лица законного представителя, а также других работников предприятия, уведомления не были вручены адресатам.

За  6  месяцев 2021 года аттестовано 12 человек  по области аттестации Б.10 (за 6 месяцев 2020 года аттестовано 4 человека по области аттестации Б.10)

Вопрос страхования ответственности за причинение вреда в случае аварии на ОПО находится под постоянным контролем государственного инспектора. По состоянию на 01.07.2021 не застрахованы 3 опасных производственных объекта транспортирования опасных веществ предприятий ООО «Кургантрансаммиак», ООО «Нефтетрэйд+», ООО «Каргапольский завод  нефрасов». Этим предприятиям были направлены уведомления о назначении места и времени составления протокола об административном правонарушении. В связи с отсутствием по месту нахождения юридического лица законного представителя, а также других работников предприятия, уведомление не было вручено адресатам. ООО «Нефтетрэйд+», ООО «Каргапольский завод  нефрасов» находятся в стадии банкротства.

За 6 месяцев 2021 года в реестре заключений экспертизы промышленной безопасности Уральского управления Ростехнадзора зарегистрировано 3 экспертизы промышленной безопасности по транспортированию опасных веществ (за 6 месяцев 2020 года экспертиз промышленной безопасности по транспортированию опасных веществ не зарегистрировано).

- Оценка технического состояния и противоаварийной устойчивости участков транспортирования (подъездные пути, транспортные сооружения, технические средства транспортирования). Основные проблемы, связанные с транспортированием опасных веществ на опасных производственных объектах.

  - Уральское управление Ростехнадзора

Состояние промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ по Свердловской Челябинской и Курганской области отчетном периоде за 6 месяцев 2020 года можно признать удовлетворительным, однако выявляются негативные тенденции, требующие решения в ближайшие годы.

  - Свердловская область

В Свердловской области негативными тенденциями, требующие решения в ближайшие годы это являются:

- большинство железнодорожных подъездных путей, используемых для транспортирования опасных веществ, эксплуатируются длительное время, как следствие появляются отклонения от требований нормативно-технических документов угрожающие привести к аварийным ситуациям, но предприятия недостаточно вкладывают средств на их текущее содержание, ремонт и обновление;

предприятия(организации) недостаточно используют экспертизу промышленный безопасности для оценки состояния промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ. Одной из причин является отсутствие в предыдущих заключениях срока следующего обследования сооружений (ж.д.путь Гл.1, ст.2, п.2.23 ФЗ №384 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений); - не позже 5 лет согласно п. 4.1.12 РД 22-01-97, как следствие, руководители и владельцы предприятий и организаций формально подходят к вопросу анализа состояния промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ, считая, что экспертизы промышленный безопасности дают оценку состояния промышленной безопасности объекта, связанного и транспортированием опасных веществ на все времена. Отдельные предприятия проводят анализ состояния подъездных железнодорожных путей используемых для транспортирования опасных веществ путем экспертиз промышленной безопасности, не по всему маршруту, а лишь небольших участков фронтов погрузки выгрузки (ОАО «ЕВРАЗ НТМК», АО «КХЗ», АО «Русский хром 1915»).

- не организован контроль за прохождением обучения и аттестации, области промышленной безопасности Б-10 руководящих работников, специалистов, связанных с транспортированием опасных;

- многие эстакады, фронты слива/налива опасных веществ построенные 20 - 35 лет назад не в полной мере отвечают требованиям ГОСТов, СНиПов и ВУП СНЭ, однако руководители предприятий недостаточно уделяют внимания мероприятиям по приведению данных технических устройств и сооружений в соответствие с действующими нормам (Первоуральская ТЭЦ, Свердловского филиала ПАО «Т плюс», ПАО «Уралхимпласт», АО «Русский хром 1915» АО «ЕВРАЗ НТМК»);

- на многих предприятиях оптимизация численности работников связанных осуществлением проверок, текущего содержания и ремонта подъездных путей предназначенных для транспортирования опасных веществ в соответствии с установленными требованиями привела недостатку или полному отсутствию квалифицированных работников этой сферы (АО «КХЗ», (Первоуральская ТЭЦ, Свердловского филиала ПАО «Т плюс», АО «Уралхимпласт», АО «Русский хром 1915»; АО «ЕВРАЗ НТМК», ООО «ПЖТ-55»);

- не в полном объеме проводится работа по ежегодному проведению неразрушающего контроля диагностики (дефектоскопии) железнодорожных подъездных путей, предназначенных для транспортирования опасных веществ лабораториями неразрушающего контроля аттестованными в соответствии с ПБ 03-372-00, (АО «КХЗ», АО «Русский хром 1915» АО «ЕВРАЗ НТМК»);

- предприятиями, осуществляющими транспортирование опасных грузов (веществ) железнодорожным транспортом по собственным или арендованным железнодорожным путям необщего пользования на ОПО и по территории предприятия при идентификации опасного производственного объекта, неверно используется термин «перевозка опасных грузов», (в качестве доказательства, что для них необязательно выполнение требований промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ (АО «КХЗ», Свердловский филиал ПАО «Т плюс», АО «ЕВРАЗ НТМК», ООО «ПЖТ-55»);

- предпринимаются попытки использовать железнодорожные пути необщего пользования предприятий для отстоя групп неочищенных, из-под ЛВЖ и ГЖ цистерн на длительное время (ООО «ПЖТ-55»);

- в связи с уменьшением объемов потребления опасных веществ, предприятия переходят на транспортирование опасных веществ автотранспортом. Однако руководством предприятий (организаций) не уделяют должного внимания безопасности транспортирования опасных веществ автомобильным транспортом, в том числе:

- утверждению маршрутов транспортирования (перевозки) опасных веществ(грузов) по территории предприятия для собственных автотранспортных средств и согласованию этих маршрутов для сторонних организаций,

- установки дорожных знаков «Направление движения с опасными грузами» «железнодорожные переезды» по утвержденным маршрутам на территории промышленных предприятий,

- назначению лиц ответственных за безопасное транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом,

- вопросам обучения, аттестации в области аттестации ПБ Б-10.2.

Появились организации, предприятия арендующие здания в которых используются, образуются, хранятся опасные вещества эти объекты регистрируются в государственном реестре опасных производственном объектов без признака транспортирование опасных веществ, так как указанные здания и сооружения находятся на территории других организаций. Опасные вещества транспортируются по дорогам необщего пользования, на территории организаций, не имеющих регистрации ОПО и как следствие полиса обязательного страхования ответственности, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде, в случае аварии на опасном производственном объекте при эксплуатации ОПО связанных с транспортированием опасных веществ.

Все опасные производственные объекты подконтрольных предприятий, связанные с транспортированием опасных веществ после предварительной идентификацией зарегистрированы в государственном реестре с присвоением соответствующего класса опасности.

  - Челябинская область

В целом, по большинству промышленных предприятий, состояние дорожного (путевого) хозяйства и состояния транспортных средств (локомотивов, вагонов, автомобилей, полуприцепов и прицепов) находится в удовлетворительном состоянии. Устаревший парк локомотивов и вагонов, в основном, практически у всех предприятий с продленным ресурсом эксплуатации по результатам заключений экспертиз промышленной безопасности. Автопарк на многих поднадзорных предприятиях обновлен современным спец.транспортом, предназначенным для транспортирования опасных веществ. А дороги и пути периодически диагностируются и обновляются за счет текущего ремонта.

На ряде предприятий внедрена автоматизированная система управления технологическими процессами.

Освоены предложения по совершенствованию надзорной деятельности:

- изучение и использование в надзорной деятельности опыта других отделов, Управлений, зарубежных предприятий;

- жесткая требовательность к работе служб ПК в целом по предприятию и организации ПК в его подразделениях;

- постоянный практический мониторинг соблюдения действующего законодательства в области промышленной безопасности.

При всем положительном аспекте соблюдения требований по обеспечению безопасности при транспортировании опасных веществ, возникают проблемные вопросы по содержанию и эксплуатации транспортных средств, осуществляющих транспортирование опасных веществ, по железным и автомобильным дорогам необщего пользования, эксплуатирующих на опасных производственных объектах поднадзорных промышленных предприятий, в связи недостаточной действующей нормативной базы.

Достигнутый уровень эффективности надзорной деятельности, обеспечивался повышением требовательности инспекторского состава к нарушителям требований промышленной безопасности на подконтрольных объектах, усилением контроля за устранением нарушений правил и норм промышленной безопасности в установленные сроки. Общее состояние промышленной безопасности на подконтрольных производствах следует считать удовлетворительным.

  - Курганская область

За 6 месяцев 2021 года было проведено 11 проверок.  Из них плановых – 4, это ПАО «НК «Роснефть – Курганнефтепродукт», ООО «САФ-НЕВА», ПАО «Курганмашзавод», Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс».

В результате проведенных  проверок установлено, что предприятия выполняют мероприятия по противоаварийной устойчивости.  На предприятиях разработаны Планы мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций на участках транспортирования опасных веществ, составлены графики тренировочных занятий, которые своевременно выполняются, но не все аварийные ситуации при транспортировании опасных веществ рассмотрены  и не все разделы отражены в ПМЛА (ПАО «Курганмашзавод», Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс).

Автотранспортные средства, перевозящие опасные вещества, оборудованы первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты водителя. Не на всех  опасных производственных объектов заключен договор с профессиональным аварийно-спасательным формированием  на обслуживание (ПАО «Курганмашзавод»).

Места погрузки-выгрузки опасных веществ оборудованы пожарными щитами, средствами нейтрализации,   знаками  опасности.

Состояние  транспортных средств, связанных с транспортированием опасных веществ заметно улучшилось. Но не на всех предприятиях, имеющих локомотивы, своевременно проводятся осмотры и проверки регулировки нагрузки предохранительных клапанов главных резервуаров (ООО «САФ-НЕВА», ПАО «Курганмашзавод»), также не проводятся осмотры головок соединительных рукавов и проверка их  шаблоном на локомотивах (ПАО «Курганмашзавод»).

Техническое состояние железнодорожных путей и дорог необщего пользования предприятий постепенно улучшается. Но при плановых проверках было выявлено ряд нарушений по текущему состоянию железнодорожных путей:

- на отдельных участках путей не очищен балластный слой (от земли и травы), ввиду чего нет возможности проверить состояние шпал (ООО «САФ-НЕВА», ПАО «Курганмашзавод», ПАО «НК «Роснефть – Курганнефтепродукт»),

- имеются одиночные дефектные ж/б шпалы, не отрегулированы зазоры (имеются 2 подряд нулевых), одиночная гнилость деревянных шпал (ООО «САФ-НЕВА», ПАО «НК «Роснефть – Курганнефтепродукт»)

- имеются сгнившие резиновые прокладки, на некоторых стрелочных  переводах  погнута первая или вторая  рабочая тяга (ООО «САФ-НЕВА», ПАО «Курганмашзавод»)

- предупредительные сигнальные знаки на переездах – не типовые, не соответствуют требованиям ПТЭ железных дорог (ПАО «Курганмашзавод»)

-  тупиковые упоры путей и предельные столбики стрелочных переводов – не типовые, не соответствуют требованиям ПТЭ железных дорог (ПАО «НК «Роснефть – Курганнефтепродукт»)

На всех проверенных предприятиях проведены экспертизы промышленной безопасности  на сооружения - железнодорожные пути  необщего пользования и сливо-наливные железнодорожные эстакады, а также технические устройства - локомотивы. Но не везде своевременно выполняются корректирующие мероприятия, установленные экспертными организациями, по устранению дефектов, выявленных при проведении экспертиз промышленной безопасности (ПАО «Курганмашзавод»).

Состояние промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ удовлетворительное, однако, есть вопросы, требующие постоянного контроля (так например, своевременная актуализация Положения о производственном контроле и другой документации, своевременная аттестация специалистов предприятия).

Работа по приведению к норме опасных производственных объектов, связанных с транспортированием опасных веществ,  предприятиями продолжается.

Предложения по совершенствованию надзорной деятельности:

- С 01.01.2021 отменены нормативно-правовые нормативно-технические документы Ростехнадзора, содержащие обязательные требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ по железнодорожным путям автомобильным дорогам необщего пользования различным видами наземного транспорта, на опасных производственных объектах.

В целях совершенствования надзорной деятельности за безопасным транспортированием опасных веществ, повышения уровня промышленной безопасности предупреждение аварий, инцидентов и случаев производственного травматизма на подконтрольных опасных производственных объектах, необходимо разработать новые Федеральные нормы и правил, области промышленной безопасности «Правила безопасности при транспортировании (перевозке/перемещению) опасных веществ (грузов), железнодорожным и колесными видами транспорта (в том числе технологическим транспортом)». В указанные Федеральные нормы и правил, промышленной безопасности целесообразно включить обязательные независимо от принадлежности отраслям предприятий и опасных производственных объектов требования в области промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ.

5. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности

5.1 Уральское управление Ростехнадзора

Основные показатели надзорной деятельности инспекторского состава Уральского управления Ростехнадзора за 6 месяцев 2021 года в сравнении с периодом 6 месяцев 2020 года следующие:

| № п/п | 6 месяцев 2021 года | 6 месяцев 2020 года | +/– | Показатель надзорной деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 47 | 26 | + 21 | Общее количество проверок |
| 2. | 26 | 6 | + 20 | Количество плановых проверок |
| 3. | 17 | 19 | – 2 | Количество внеплановых проверок |
| 4. | 14 | 19 | – 5 | Количество проверок ранее выданных предписаний |
| 5. | 161 | 81 | +80 | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности |
| 6. | 13 | 11 | + 2 | Назначено административных наказаний |
| 7. | 6 | 2 | + 4 | Предупреждение |
| 8. | 160 | 266 | – 106 | Сумма штрафов, тыс.руб. |
| 9. | 0 | 0 | 0 | Количество приостановок |
| 10 | 4 | 3 | + 1 | Количество проверок в режиме постоянного государственного надзора |
| 11. | 3 | 7 | – 4 | Количество проверок лицензионных требований соискателей лицензии и лицензиатов |
| 12. | 3 | 3 | 0 | Количество инспекторов |

Повышение показателей по надзору за транспортированием опасных веществ Уральскому управлению Ростехнадзора за период 6 месяцев 2021 год, с аналогичным периодом 2020 годом по количеству плановых проверок повысились, объясняется объявленной ВОЗ пандемии новой коронавирусной инфекции «Covid-19», и отменой плановых выездных проверок в 2020 году.

5.2Свердловская область

В Свердловской области на 31.03.2021 имеется 163 (185 на 31.03.2020) поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора предприятий (организаций) занимающихся эксплуатацией 290 (312 в 2020 году) ОПО, связанных с транспортированием опасных веществ.

Основной формой надзорной деятельности на поднадзорных предприятиях за отчетный период являлось проведение мероприятий по осуществлению постоянного государственного надзора на ОПО I класса опасности и внеплановых проверок выполнения ранее выданных предписаний, а также проверок соблюдения лицензионных требований.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за
6 месяцев 2021 года с 2020 годом.

| № п/п | 6 месяцев 2021 года | 6 месяцев 2020 года | +/– | Показатель надзорной деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 14 | 12 | + 2 | Общее количество проверок |
| 2. | 7 | 2 | + 5 | Количество плановых проверок |
| 3. | 5 | 10 | – 5 | Количество внеплановых проверок |
| 4. | 5 | 7 | – 2 | Количество проверок ранее выданных предписаний |
| 5. | 39 | 65 | – 26 | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности |
| 6. | 1 | 3 | – 2 | Назначено административных наказаний |
| 7. | 0 | 1 | – 1 | Предупреждение |
| 8. | 30 | 206 | + 176 | Сумма штрафов, тыс.руб. |
| 9. | 0 | 0 | 0 | Количество приостановок |
| 10. | 2 | 3 | – 1 | Количество проверок в режиме постоянного государственного надзора |
| 11. | 1 | 2 | – 1 | Количество проверок лицензионных требований соискателей лицензии и лицензиатов |
| 12. | 1 | 1 | 0 | Количество инспекторов |

Проведенный анализ за 6 месяцев 2021 года выявил следующее примерное распределение 39 нарушения промышленной безопасности связанных с транспортированием опасных веществ (65 в 2020 году):

| № п/п | Количество нарушений за 6 месяцев 2021 года | Количество нарушений за 6 месяцев 2020 года | +/– | Нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 39 | 65 | – 26 | Число выявленных нарушений требований промышленной безопасности, в том числе |
| 2. | 8 | 37 | – 29 | по техническому состоянию железнодорожных путей |
| 3. | 0 | 0 | 0 | по техническому состоянию транспортных средств, из них: |
| 4. | 0 | 0 | 0 | по техническому состоянию железнодорожных вагонов |
| 5. | 13 | 26 | – 13 | по состоянию мест погрузки и выгрузки, включая железнодорожные сливо-наливные эстакады |
| 6. | 1 | 0 | + 1 | при производстве погрузочно-разгрузочных работ |
| 7. | 16 | 2 | + 14 | при организации и осуществлении производственного контроля |
| 8. | 0 | 0 | 0 | при организации и осуществлении аттестации работников ОПО |
| 9. | 1 | 0 | + 1 | лицензионных требований |

Государственный инспектор межрегионального отдела по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья в течении 6 месяцев 2021 года осуществлял надзор за транспортированием опасных веществ,

Показатели надзорной деятельности по надзору за транспортированием опасных веществ в Свердловской области за период 6 месяцев 2021 года, с аналогичным периодом 2020 годом по количеству плановых проверок повысились в 3 раза, объясняется объявленной ВОЗ пандемии новой коронавирусной инфекции «Covid-19», в 2020 году отменой плановых выездных проверок. Вместе с тем уменьшилось количество, выявленных в ходе плановых проверок нарушений связанных с транспортированием опасных веществ. Снижение количества выявленных нарушений вызвано тем, что с 01.01.2021 отменен ряд нормативно правовых актов содержащих обязательные требования к местам слива-налива опасных веществ, железнодорожным путям, автомобильным дорогам и транспортным средствам, предназначенным для транспортирования опасных веществ. В отчётный период выявились нарушения обязательных требований к местам погрузки выгрузки содержащихся в ФНП «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» № 500, а также обязательные требования к железнодорожным путям содержащихся в ФНП «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов» № 494.

Отделом, в том числе в части транспортирования опасных веществ проведено 5 внеплановых выездных проверки ранее выданных предписаний в отношении АО «Уралэлектромедь», ПАО «Северский трубный завод», ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», АО «Туринский ЦБЗ»(док),

На 5 предприятиях устранено 55 пунктов ранее выявленных нарушений в установленный срок (20 пунктов за 6 месяцев 2020 года).

В ходе проведения документарной проверки «Туринский ЦБЗ» зафексировано не устранение 2 пунктов выданного ранее предписания в установленные сроки.

Для продления сроков устранения 2 пунктов предписания по уважительным причинам, юридическое лицо АО «Туринский ЦБЗ», которому выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства в области промышленной безопасности, не позднее 10 рабочих дней до указанного в предписании срока устранения нарушения, направил в Уральское управление Ростехнадзора, аргументированное ходатайство о продлении срока исполнения предписания (далее - ходатайство). К ходатайству АО «Туринский ЦБЗ» приложил документы, обосновывающие продление срока, материалы о ходе устранения нарушения к моменту направления ходатайства, а также подтверждающие принятие юридическим лицом, АО «Туринский ЦБЗ» организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение работ на опасном производственном объекте до устранения нарушений, указанных в предписании. Сроки выполнения предписания АО «Туринский ЦБЗ» были продлены без штрафных санкций.

По результатам плановой выездной проверки АО «Калиновский химический завод» (АО «КХЗ») 1 должностное лицо - заместитель генерального директора по производству, привлечено к административной ответственности по ч.2. ст. 9.1 КоАП РФ. Наложен штраф на сумму 30 тысяч рублей. Штраф уплачен.

Должностным лицам АО «Первоуральский новотрубный завод» (АО «ПНТЗ»), Филиалу Свердловскому ПАО «Т плюс», направлены уведомления о месте и времени составления протокола об административном правонарушении по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ 2021 года.

По результатам плановой выездной проверке в отношении АО «Святогор», за нарушения обязательных требований промышленной безопасности, в том числе к транспортированию опасных веществ ответственным за проведение проверки межрегиональным отделом горного надзора Уральского управления Ростехнадзора, составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица АО «Святогор» по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ.

За нарушения обязательных требований промышленной безопасности и лицензионных требований, в том числе к транспортированию опасных веществ к административной ответственности по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ привлечен индивидуальный предприниматель ИП Сушин М.А. межрегиональным отделом по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газового надзора ответственным за проведение проверки. Как микропредприятию ИП Сушин М.А. вынесено административное наказание - предупреждение.

Плановые выездные проверки в отношении АО«ЕВРАЗ НТМК», и АО «Русский Хром 1915» находящихся в стадии проведения (по состоянию на отчетную дату30.06.2021).

За 6 месяцев прошлого 2020 года по результатам 2-х плановых выездных проверок, в отношении должностных лиц наложены 3 административных наказания на 1 юридическое лицо и 2 должностных лица по ч. 3 ст. 11.14 КоАП РФ на общею сумму 6 тысяч рублей. За не своевременное (до 01.04.2020) предоставление Сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2020 год, привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ 2 предприятия: микро предприятиям (Предупреждение) и ООО «ПЖТ-55» с учетом обжалования в суде штраф 100 тысяч рублей.

В соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 28.10.2016,
№ 445 к материалам контрольно-наблюдательных дел ответственными за проверку лицами приобщаются блок-схемы «Последовательность действий должностных лиц Ростехнадзора при проведении выездных плановых и внеплановых проверок».

Так же государственный инспектор участвовал в составе комиссии в 1 внеплановой выездной проверке в отношении соискателя лицензии, предоставивших заявление о предоставлении лицензии в области промышленной безопасности «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», в том числе по виду работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности - транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах) (ООО «РОСКРИОГАЗ»). По результатам проверки сделан вывод, что  соискатель лицензии ООО «РОСКРИОГАЗ» соответствует лицензионным требованиям.

Проведено 2 мероприятия в рамках осуществления постоянного государственного надзора по контролю опасных производственных объектов 1 класса опасности, связанных с транспортированием опасных веществ:
– Склад сырьевой цианида натрия № А54-00154-0015 АО «Золото Северного Урала» (далее АО «ЗСУ»). Цианид натрия партией в 20-ти тонных контейнерах транспортируется по территории предприятия автомобильным транспортом на сырьевой склад. Контейнера хранятся на складе опломбированными. По мере необходимости, один контейнер по дорогам необщего пользования автомобилями транспортируется на ОПО «площадка кучного выщелачивания» для использования. После выгрузки суточной потребности контейнер в опломбированном виде возвращают на склад. Нарушений обязательных требований промышленной безопасности не выявлено. Опасный производственный объект эксплуатируется с августа 2018;

На АО «ЗСУ» в соответствии с графика проведения мероприятий по контролю в отношении объектов повышенной опасности с участием государственного инспектора по надзору за транспортированием опасных веществ 26 мая 2021 года В с 11 часов 05 минут по 11 часов 40 минут была проведена учебная тревога для определения знаний инструкции руководителей и работников подразделения, медслужбы и пожарной охраны, а также правильности принимаемых решений по ликвидации аварии, выводу и спасению людей, застигнутых аварией, и оказанию первой доврачебной помощи.

Вводная: дежурному мастеру смены дана вводная о возгорании на территории склада. Пострадал сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии.

Оценка учебной тревоги – удовлетворительно.

В ходе осуществления мероприятий в рамках осуществления постоянного государственного надзора проведены проверки в соответствии со следующими письмами Ростехнадзора:

В соответствии с письмом Ростехнадщора от 27.02.2020 № 00-02-05/943. (по выявлению и пресечению эксплуатации контрафактной и (или) фальсифицированной продукции на ОПО):

– установлено, эксплуатации контрафактной и (или) фальсифицированной продукции на ОПО АО «ЗСУ» не выявлено. Представлен Международный сертификат готовой продукции на опасное вещество «цианид натрия». № SU06-2020-02830 от 2020-07-09, CERTIFICATE OF INSPECTION PACKAGING CONTAINING DANGEROUS GOODS Производитель –, SONG LIM. Республика Южная Корея.

В соответствии с письмом Ростехнадзора от 25.11.2019 № ФС855ДСП, (по выявлению и пресечению, расследованию и раскрытию связанных с нарушениями правил обращения экологически опасных веществ и отходов при хранении использовании и транспортировании опасных веществ.):

– в ходе осуществления постоянного государственного надзора на ОПО АО «Золото Северного Урала »1 класса опасности «Склад сырьевой цианида натрия» установлено:

При хранении использовании и транспортировании опасных веществ, так как предприятие работает по замкнутому циклу, при котором накопления экологически опасных веществ и отходов (цианида натрия и др.) не образуется. Дождевая и талая вода из специального резервуара  для их сбора вывозится на участок гидрометаллургии Золотоизвлекающей фабрики кучного выщелачивания ОПО «Площадка извлечения золота» и используется для добавление в раствор.

В соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.06.2020 № 242 «Об утверждении Методического руководства по организации и осуществлению постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах химического комплекса и транспортирования опасных веществ», в отчетном периоде 6 месяцев 2021 года переработаны и утверждены Карта риска объекта и Маршрутная карта объекта повышенной опасности АО «ЗСУ» I класса опасности «Склад сырьевой цианида натрия» рег. № А54-00154-0015.

Государственный инспектор по надзору за безопасным транспортированием опасных веществ, в качестве оператора СПК «Мониторинг» Комплексной информационной системы Ростехнадзора, в течение 6 месяцев 2021 года проводил анализ Сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2020 год, (далее отчет ПК) юридических лиц и ИП эксплуатирующих ОПО «Участок транспортирования опасных веществ. За 6 месяцев 2021 года проанализировано 74 отчетов ПК за 2020 73 организаций эксплуатирующих отдельно выделенные ОПО «участок транспортирования опасных веществ». В соответствии с приказом Уральского управления Ростехнадзора юридическим лицам не представившим отчет ПК, в том числе по транспортированию опасных веществ за 2020 год до 1 апреля 2021 года направлены уведомления о дате, времени и месте составления протокола об административном правонарушении по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ.

В течение 6 месяцев 2021 года государственным инспектором по надзору за транспортированием опасных веществ рассмотрено 14 заявлений поднадзорных предприятий регистрации ОПО и о внесении изменений в сведения, характеризующие опасные производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ. При необходимости сведения, характеризующие опасные производственные объекты возвращались на доработку для исправления и уточнение в установленном порядке.

Государственный инспектор по надзору за транспортированием опасных веществ в течение 6 месяцев 2021 года в соответствии с утверждённым руководителем управления графиком работы территориальной аттестационной комиссии регулярно участвует в работе территориальной аттестационной комиссии Уральского управления Ростехнадзора, в том числе области аттестации (проверки знаний) Б.10 «Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ» руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Надзором за безопасным транспортированием опасных веществ в отчетном периоде 2021 года продолжается работа по мониторингу и анализу хода страхования ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 27.07.1997 № 116-ФЗ, при проведении плановых и внеплановых проверок поднадзорных организаций осуществляется контроль договоров об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте. Поднадзорными предприятиями в целом своевременно оформляются договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте.

Общее состояние промышленной безопасности на поднадзорных  Управлению предприятиях по транспортированию опасных веществ следует считать удовлетворительным.

Типовые нарушения, выявляемые при проведении проверок:

Допускается транспортирование опасных веществ с нарушением обязательных требований промышленной безопасности:

- Не вносятся своевременно изменения в сведения, характеризующие ОПО связанных с транспортированием транспортирования опасных веществ о списанных и эксплуатируемых ТУ (транспортных средств предназначенных для транспортирования опасных веществ).

- Указана недостоверная протяженность железнодорожного пути необщего пользования, нумерация ж.д.путей, входящих маршрут транспортирования опасных веществ.

- Не обеспечено проведении экспертизы промышленной безопасности при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического устройства, фактический срок его службы превышает, ТУ транспортных средств (крытых вагонов)  эксплуатируемые более установленного срока службы лет, (или 20 лет), предназначенных для транспортирования по территории ОПО и хранения опасных веществ (ВМ).(ОА «КХЗ», АО «ЕВРАЗ НТМК», АО «Русский Хром 1915»).

- Не обеспечивается проведение экспертизы промышленной безопасности сооружений предназначенных для осуществления технологических процессов, перемещения грузов (опасных веществ), локализации и ликвидации последствий аварий, при  отсутствии проектной документации, в которой указаны данные о сроке эксплуатации сооружения или установленного предыдущей экспертизой срока безопасной эксплуатации лет – (автомобильных дорог, железных дорог необщего пользования по маршрутам транспортирования опасных веществ на ОПО)
(АО «КХЗ»,  АО «ЕВРАЗ НТМК», АО «Русский Хром 1915»):

- не выполняются своевременно мероприятия экспертиз промышленной безопасности по устранению обнаруженных дефектов и повреждений сооружения железнодорожного пути необщего пользования (АО «ЕВРАЗ НТМК»):

- на отдельных шпалах выявлены сквозные расколы заходящие под подкладку;

- выявлен износ древесины под подкладками более 40 мм на отдельных шпалах;

- наличие кустовой гнилости на отдельных шпалах;

- в закреплениях пути выявлено ослабление болтов крепления стыковых накладок;

- стыковые зазоры между рельсов превышают номинальную величину и составляют 25 мм.

- Не обеспечивается безопасность транспортирования опасных грузов ВМ  железнодорожным транспортом:

- имеется просвет между рабочей гранью упорных накладок и шейкой остряка более 15 мм на двух и более накладках (при норме менее 10 мм)(АО «КХЗ»);

- отсутствуют  указанные в паспорте подъездного пути тупиковые упоры со знаками путевого заграждения площадки погрузки-выгрузки ВМ (АО «КХЗ»);

- имеется износ типового настила железнодорожного переезда и подъезд, не огражден столбиками или перилами(АО «КХЗ»);

- на подходах к железнодорожным переездам отсутствуют предупредительные знаки: со стороны подхода поездов - сигнальный знак "С" о подаче свистка, а со стороны автомобильной дороги отсутствуют знаки, предусмотренные нормативными правовыми актами в области безопасности дорожного движения (АО «КХЗ»);

- вагоны, загруженные опасными грузами 1 класса, не ограждены переносными сигналами остановки (АО «КХЗ»);

- стрелки, ведущие на железнодорожный путь стоянки вагонов ВМ, не устанавливаются в положение, исключающее возможность заезда на этот железнодорожный путь железнодорожного подвижного состава (АО «КХЗ»);

- отсутствует утвержденный график, проверки рельс и стрелочных переводов с использованием вагонов -дефектоскопов, дефектоскопных тележек утвержденный, владельцем железнодорожного пути необщего пользования. (АО «КХЗ»).

- Ослабленное болтовое соединение в стыках и углы в плане железнодорожного пути (АО «Русский Хром 1915»).

- Не предусмотрено заземление цистерн, трубопроводов, наливных устройств для предупреждения возможности накопления зарядов статического электричества и возникновения опасных разрядов при выполнении технологических сливоналивных операций с нефтепродуктами. на пути, отсутствует места  для заземления не отмечены знаками.

- Молниеотводы не имеют предупредительные надписи, запрещающие приближаться к ним во время грозы на расстояние менее 4 метров у железнодорожной эстакады слива нефтепродуктов. (Первоуральская ТЭЦ, Свердловского филиала ПАО «Т плюс»).

- Не заземлены железнодорожные рельсы сливоналивных участков сливоналивных эстакад с двух сторон по длине, и рельсы электрически не соединены между собой перемычками для защиты от проявлений статического электричества на пути. (Первоуральская ТЭЦ, Свердловского филиала ПАО «Т плюс»).

- Не определено проектом заключение трубопроводов кислот в специальные желоба или короба (коллекторы) с отводом утечек кислот и щелочей в безопасные места, над фронтом погрузки выгрузки кислот и щелочей и над пешеходными проходами. в месте перегрузки кубовых контейнеров и слива с кислоты и щелочей. (Нижнетуринская ГРЭС, Свердловского филиала ПАО «Т плюс», АО «Святогор»);

- Не обеспечены меры и средства, максимально снижающие попадание химически опасных веществ. На наливном устройстве нарушена герметичность трубопровода для удаления паров серной кислоты образующихся при наливе железнодорожных цистерн на железнодорожной эстакаде (АО «Святогор»)

- Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий при транспортировании опасных веществ рассмотренные в ПМЛА на опасных производственных объектах не в полной мере соответствует Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов при транспортировании опасных веществ. Фактически в ПМЛА рассмотрены только инциденты (Нижнетуринская ГРЭС, Свердловского филиала ПАО «Т плюс»);

- Не обеспечено надлежащее техническое состояние сооружения исправность и устойчивость строительной конструкции (навес над автоцистерной для сжиженных газов деформирован, фундамент под стойками имеет признаки начала разрушения имеет . Отсутствует утвержденный график на ТО и ТР сооружения.(ИП Сушин М.А.)

- Перед въездом на территорию АЗС отсутствуют таблички предупреждающие владельцев транспортных средств, лиц, непосредственно управляющих транспортных средствами, о недопустимости использования неисправного газобаллонного оборудования (ИП Сушин М.А.).

- Территория АГЗС в непосредственной близости автоцистерной для сжиженных газов под навесом не очищена от посторонних предметов и горючих материалов (ИП Сушин М.А.).

- Не обеспечена безопасность при сливе жидкого аммиака из железнодорожной цистерны. Переносные знаки для ограждения железнодорожных цистерн до и во время проведения слива аммиака, не приведен в соответствие с требованиями новых ФНП (АО «ПНТЗ»).

- Не обеспечена безопасность при сливе жидкого аммиака из железнодорожной цистерны. Пункт слива жидкого аммиака не оборудован сигнализаторами сдвига цистерны (АО «ПНТЗ»).

5.3 Челябинская область

Основные показатели надзорной деятельности инспекторского состава Уральского управления Ростехнадзора в Челябинской области по транспортированию опасных веществ за 6 месяцев 2021 года следующие:

| № п/п | 6 месяцев 2021 года | 6 месяцев 2020 года | +/- | Показатель надзорной деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 24 | 14 | +10 | Общее количество проверок |
| 2. | 15 | 3 | +12 | Количество плановых проверок |
| 3. | 9 | 11 | - -2 | Количество внеплановых проверок |
| 4. | 2 | 6 | - 4 | Количество проверок ранее выданных предписаний |
| 5. | 83 | 14 | +69 | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности |
| 6. | 2 | 3 | - 1 | Назначено административных наказаний |
| 7. | 1 | 0 | +1 | Предупреждение |
| 8. | 20 | 60 | - 40 | Сумма штрафов, тыс.руб. |
| 9. | 0 | 0 | 0 | Количество приостановок |
| 10. | 2 | 4 | - 2 | Количество проверок в режиме постоянного государственного надзора |
| 11. | 1 | 1 | 0 | Количество проверок лицензионных требований соискателей лицензии и лицензиатов |

Проведенный анализ за 6 месяцев 2021 года выявил следующее примерное распределение 83 нарушений промышленной безопасности связанных с транспортированием опасных веществ (14 за 20120год):

| № п/п | Количество нарушений за 6 месяцев 2021 года | Количество нарушений за 6 месяцев 2020 года | +/– | Нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 83 | 14 | +69 | Число выявленных нарушений требований промышленной безопасности, в том числе |
| 2. | 21 | 8 | +13 | по техническому состоянию железнодорожных путей |
| 3. | 4 | 0 | +4 | по техническому состоянию транспортных средств, из них: |
| 4. | 0 | 0 | 0 | по техническому состоянию железнодорожных вагонов |
| 5. | 38 | 1 | +37 | по состоянию мест погрузки и выгрузки, включая железнодорожные сливо-наливные эстакады |
| 6. | 13 | 3 | +10 | при производстве погрузочно-разгрузочных работ |
| 7. | 4 | 0 | +4 | при организации и осуществлении производственного контроля |
| 8. | 3 | 3 | 0 | при организации и осуществлении аттестации работников ОПО |
| 9. | 0 | 0 | 0 | лицензионных требований |

За 6 месяцев 2021 года инспекторским составом Челябинского отдела по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья Уральского управления Ростехнадзора было проведено 24 проверки (14 - в 2020 году), из них 15 плановых (3 - в 2020 году) и 9 внеплановых проверок (11 - в 2020 году). Из 9 проведенных внеплановых проверок, 2 проверки соискателя лицензии по соблюдению лицензионных требований и условий (в 2020 году – 4), 2 проверки по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок (в 2020 году –6) и 1 участие в проверке, санкционированной Правительством России предприятий, эксплуатирующие объекты спецхимии по отношению к АО «Завод «Пластмасс».

Выявлено всего 83 правонарушений (14 в 2020 году), из которых 79 нарушение при плановых проверках и 4 – при внеплановой проверки объектов спецхимии. Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок - 2 (4 в 2020 году): - 1 штраф на сумму - 20 тысяч рублей (60 тысяч рублей в 2020 году) на должностное лицо.

Из 15-и плановых проверок только в 10-и случаях выявлено 79 правонарушений. У 5-и плановых проверок – не выявлены нарушения требований нормативно-правовых актов в сфере промышленной безопасности, а именно:

| № п/п | Наименование проверяемой организации | Причина не выявления нарушений |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Уральскаий ВзрывПром» | Ввиду отсутствия нарушений действующих законных нормативных актов |
|  | ООО ИЦ АС «Теплострой» | Ввиду отсутствия нарушений действующих законных нормативных актов |
|  | ООО «Коксохим» | Ввиду отсутствия нарушений действующих законных нормативных актов |
|  | АО «ЭнСер» | Ввиду отсутствия нарушений действующих законных нормативных актов |
|  | АО «Ч.Ц.З.» | Ввиду отсутствия нарушений действующих законных нормативных актов |

По общему количеству возбужденных дел по административным правонарушениям за 6 месяцев 2021 года оформлено 2 протокола (за 6 месяцев 2020 – 3). По результатам рассмотренных административных дел за 6 месяцев 2021 года оформлено 2 постановления о привлечении к административной ответственности - штраф на должностное лицо по части 1 ст. 9.1. КоАП в размере 20 тыс.руб. и о 1 паредупреждение на юридическое лицо ООО «Терра».

Челябинским отделом по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья Уральского управления Ростехнадзора, в процессе проведения проверок поднадзорных предприятий уделялось внимание вопросам регистрации в Государственном реестре ОПО, правильности их идентификации (полноте и достоверности), лицензированию, страхованию ОПО, аттестации руководителей, специалистов, работников рабочих профессий, экспертизе промышленной безопасности зданий, сооружений, технических устройств, наличие технических паспортов взрывобезопасности, наличие и содержание планов ликвидации аварий, а также разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий для опасных производственных объектов и проведение учебных тревог, выполнение планов проверок ОПО службами производственного контроля предприятия, положений о производственном контроле, выполнение мероприятий по антитеррористической устойчивости.

В соответствии статьи 11 Федерального закона «О промышленной безопасности» 116-ФЗ от 21.07.1997, Челябинским отделом по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья принято и обработано 61 отчет (в  бумажном носителях) об осуществлении ПК на поднадзорных предприятиях, осуществляющих транспортирование опасных веществ.

В ходе проверок инспекторским составом осуществлялся контроль, за организацией подготовки и аттестацией руководителей и специалистов. Подготовка и аттестация работников подконтрольных предприятий осуществляется в строгом соответствии с требованиями. постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики». На предприятиях приказами созданы постоянно действующие аттестационные комиссии, которые проводят ежегодную проверку знаний у обслуживающего персонала опасных производственных объектов

При проверках поднадзорных предприятий установлены наиболее распространенные нарушения требований промышленной безопасности:

- недостаточно уделяется внимание вопросам соблюдения требований промышленной безопасности согласно разработанных и согласованных с Управлением Положений о «Производственном контроле на ОПО»;

- нарушаются сроки проведения очередных проверок знаний у специалистов и рабочих занимающихся эксплуатацией ОПО;

- наблюдается неудовлетворительное исполнение должностных и производственных обязанностей со стороны ответственных лиц и обслуживающего персонала;

- недостаточная оснащенность технологического оборудования средствами взрыво-пожаро защиты и взрывопредупреждения;

- не в полном объеме разработана техническая документация, необходимая при эксплуатации ОПО;

- отсутствует или утеряна проектная документация.

По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок инспекторами выданы предписания, наложены административные взыскания в виде штрафов на виновных в правонарушениях должностных лиц, согласно КоАП. При плановых выездных проверках проверены и выданы предписания об устранении выявленных нарушений требований промышленной безопасности. Сроки выполнения предписаний контролируются.

Отделом продолжается работа по мониторингу и анализу хода страхования ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. В соответствии со ст. 15 Федерального закона  № 116-ФЗ от 27.07.1997 г., при проведении плановых и внеплановых проверок поднадзорных организаций осуществляется контроль договоров об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте. Поднадзорными предприятиями в целом своевременно оформляются договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте.

Планами работы отделов предусматривался резерв рабочего времени на проведение инспекторами отдела  внеплановых работ по составлению справок, ежемесячных и ежеквартальных отчетов, работа по специализации и т.д.

Достигнутый уровень эффективности надзорной деятельности,  обеспечивался повышением требовательности инспекторского состава к нарушителям требований промышленной безопасности на подконтрольных объектах, усилением контроля за устранением нарушений правил и норм промышленной безопасности в установленные сроки. Общее состояние промышленной безопасности на подконтрольных производствах следует считать удовлетворительным.

На ряде предприятий внедрена автоматизированная система управления технологическими процессами.

Челябинским отделом по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья Уральского управления Ростехнадзора, в процессе проведения проверок поднадзорных предприятий уделялось внимание вопросам регистрации в Государственном реестре ОПО, правильности их идентификации (полноте и достоверности), лицензированию, страхованию ОПО, аттестации руководителей, специалистов, работников рабочих профессий, экспертизе промышленной безопасности зданий, сооружений, технических устройств, наличие технических паспортов взрывобезопасности, наличие и содержание планов ликвидации аварий, а также разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий для опасных производственных объектов и проведение учебных тревог, выполнение планов проверок ОПО службами производственного контроля предприятия, положений о производственном контроле, выполнение мероприятий по антитеррористической устойчивости.

5.4 Курганская область

Надзорная деятельность ведется инспектором под руководством начальника Курганского отдела по технологическому надзору.

Число организаций (юридических лиц) осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, связанной с транспортированием опасных веществ, на 01.07.2021г. по Курганской области составило 35, из них эксплуатирующих опасные производственные объекты 34.

За  6  месяцев 2021 года государственным инспектором  Курганского отдела по  технологическому надзору было проведено 11 проверок (за 6 месяцев  2020 г. – 8 проверок),  из них  плановых – 4 проверки, это ООО «САФ-НЕВА», ПАО «НК «Роснефть – Курганнефтепродукт», ПАО «Курганмашзавод», Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс»  (за 6 месяцев 2020 г. – 1),  проверок выполнения ранее выданного предписания – 7,  это АО «Далур», АО «Введенсоке  ДРСУ «Автодорстрой»(2),  ПАО «КГК», ООО «Профит-ойл», ООО «Нефтепром», ООО «ГЭС Оренбург» (за 6 месяцев 2020 г. – 6),   внеплановая выездная проверка возможности выполнения лицензионных требований – 0,  (за 6 месяцев 2020 г. – 1).  Одна плановая проверка ООО «Каргапольский завод нефрасов» не состоялась из-за невозможности проведения, в связи с отсутствием по месту нахождения юридического лица законного представителя, а также других работников предприятия.

Государственный инспектор принял участие в проверке прокуратуры города Кургана, в качестве специалиста – 1 («ПАО «КГК») и  как специалиста в проверке Курганской транспортной прокуратуры   – 1 (ООО «Варгашинская нефтебаза»). На ООО «Варгашинская нефтебаза» выявлено 2 нарушения  требований промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ, в Курганскую транспортную прокуратуру направлена справка по участию в проверке в качестве специалиста. Прокуратурой вынесено 2 постановления о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ООО «Варгашинская нефтебаза» и директора ООО «Варгашинская нефтебаза». Государственным инспектором рассмотрены дела, вынесены постановления о назначении административного наказания в виде двух Предупреждений на юридическое и должностное лицо.

Также государственным инспектором рассмотрено еще 4 постановления о возбуждении дела об административном правонарушении транспортной прокуратуры, в отношении ООО «Нефтепром», директора ООО «Нефтепром», директора ООО «Терра» и главного инженера нефтебазы в г. Кургане ПАО «НК «Роснефть – Курганнефтепродукт». Вынесено 3 Предупреждения (1- на юридическое лицо, 2 - на должностное лицо) и 1 штраф на должностное лицо.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 6 месяцев 2020 года приведен в таблице.

| № п/п | 6 месяцев 2021года | 6 месяцев 2020 года | +/– | Показатель надзорной деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 11 | 8 | +3 | Общее количество проверок (с учетом лицензионных) |
| 2. | 4 | 1 | +3 | Количество плановых проверок |
| 3. | 7 | 7 | 0 | Количество внеплановых проверок |
| 4. | 7 | 6 | +1 | Количество проверок ранее выданных предписаний |
| 5. | 39 | 3 | +36 | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности |
| 6. | 10 | 2 | +8 | Назначено административных наказаний |
| 7. | 110 | 20 | +90 | Сумма штрафов, тыс.руб. |
| 8. | 5 | 1 | +4 | Предупреждение |
| 9. | 0 | 1 | –1 | Количество проверок проведенных в отношении соискателя лицензии или лицензиата предоставившего заявление |
| 10. | 0 | 0 | 0 | Количество приостановок |
| 11. | 1 | 1 | 0 | Количество инспекторов |

Всего наложено административных наказаний в виде штрафов – 5
(за 6 месяцев  2020г. – 1). Общая сумма наложенных штрафов составила 110 тыс. рублей (за 6 месяцев  2020г  – 20 тыс. руб.) Вынесено 5 предупреждений (за 6 месяцев 2020 – 1 предупреждение).

За 6 месяцев 2021 года было выявлено 39 нарушений (за 6 мес.  2020г – 3 нарушения).

Проведенный анализ выявил следующее распределение нарушений промышленной безопасности связанных с транспортированием опасных веществ:

| № п/п | Количество нарушений за 6 мес. 2021 года | Количество нарушений за 6 мес. 2020 года | +/- | Нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 39 | 3 | +36 | Число выявленных нарушений требований промышленной безопасности, в том числе |
| 2. | 12 | 0 | +12 | по техническому состоянию железнодорожных путей |
| 3. | 5 | 0 | +5 | по техническому состоянию транспортных средств, из них: |
| 4. | 0 | 0 | - | по техническому состоянию железнодорожных вагонов |
| 5. | 1 | 0 | +1 | по состоянию мест погрузки и выгрузки, включая железнодорожные сливо-наливные эстакады |
| 6. | 0 | 0 | 0 | при производстве погрузочно-разгрузочных работ |
| 7. | 18 | 2 | +16 | при организации и осуществлении производственного контроля |
| 8. | 3 | 1 | +2 | при организации и осуществлении аттестации работников ОПО |
| 9. | 0 | 0 | 0 | лицензионных требований и условий |

Показатели за 6 месяцев  2021 года по сравнению с аналогичным периодом  2020 года распределились в положительную сторону. Все показатели увеличились по сравнению с первым полугодием 2020 года, кроме количества проверок, проведенных в отношении соискателя лицензии. Ввиду увеличения плановых проверок, увеличилось количество выявленных нарушений в 13 раз и количество административных наказаний - в 5 раз.

6. Применение риск-ориентированного подхода при организации надзорной деятельности на объектах транспортирования опасных веществ

В рамках исполнения письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору вх. ФС 265 от 12.03.2019 (исх. № 00-03-05/223 от 12.03.2019) государственными инспекторами Свердловской, Челябинской, и Курганской области по надзору за объектами транспортирования опасных веществ в первом полугодии за 6 месяцев 2020 года завершена работа по расчету рисков для всех опасных производственных объектов II, III и IV классов опасности. РОИП был рассчитан на калькуляторе интегрального показателя промышленной безопасности по формуле «Цистерна». В течении 6 месяцев 2021 года как и в 2020 году при всех видах проверок уточняется правильность расчета РОИП ОПО.

7.Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений требований промышленной безопасности на поднадзорных объектах

7.1 Уральское управление Ростехнадзора

Профилактическую работу направленную на снижение нарушений требований промышленной безопасности на поднадзорных объектах связанных с транспортированием опасных веществ за 6 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 можно признать удовлетворительной это подтверждается, в том числе снижением количества выявляемых правонарушений и отсутствием аварий инцидентов.

7.2 Свердловская область

Основной формой профилактической и контрольной работы за 6 месяцев 2020 года на поднадзорных предприятиях за отчетный период являлось проведение плановых проверок на ОПО и внеплановых проверок выполнения ранее выданных предписаний лицензионного контроля, и проведение мероприятий по осуществлению постоянного государственного надзора на ОПО повышенной опасности.

Проведено 5 проверок по контролю за выполнением ранее выданных предписаний (за 6 месяцев 2020 года –7 проверок).

На предприятиях составляются планы мероприятий по производственному контролю, где определяются сроки и ответственные за выполнение мероприятий. Результаты выполнения мероприятий по производственному контролю отражаются в актах или протоколах.

Проведена работа по информированию поднадзорных предприятий о необходимости предоставления информации о наличии договоров обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

– проведена работа по информированию о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля в установленный Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997.

Планами работы отделов предусматривался резерв рабочего времени на проведение инспекторами отдела внеплановых работ по составлению справок, ежемесячных и ежеквартальных отчетов, работа по специализации и т.д.

Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований при эксплуатации химически опасных производственных объектов связанных с транспортированием опасных веществ за 6 месяцев 2021 года не выдавались.

7.3 Челябинская область

В 31 организации, эксплуатирующей ОПО, имеются службы производственного контроля, а также разработаны Положения о производственном контроле. Производственный контроль на предприятиях осуществляется ответственными лицами согласно разработанных графиков и планов работы. На предприятиях, связанных с транспортированием опасных веществ, согласно составленных планов мероприятий по производственному контролю, в течении 6 месяцев 2021 года выполнено 312 мероприятия. Результаты выполнения мероприятий по производственно проверок в режиме постоянного государственного надзора по вопросам обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов и транспортных средств связанных с транспортированием опасных веществ автомобильным и железнодорожным видами транспорта в Свердловской, Челябинской, Курганской области не проводилось. му контролю отражаются в актах проверок.

В соответствии статьи 11 Федерального закона «О промышленной безопасности» 116-ФЗ от 21.07.1997, Челябинским отделом по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья принято и обработано 65 отчетов (на электронном и бумажном носителях) об осуществлении ПК на поднадзорных предприятиях, осуществляющих транспортирование опасных веществ.

В ходе проверок инспекторским составом осуществлялся контроль, за организацией подготовки и аттестацией руководителей и специалистов. Подготовка и аттестация работников подконтрольных предприятий осуществляется в строгом соответствии с требованиями. В ходе проверок инспекторским составом осуществлялся контроль, за организацией подготовки и аттестацией руководителей и специалистов. Подготовка и аттестация работников подконтрольных предприятий осуществляется в строгом соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики». На предприятиях приказами созданы постоянно действующие аттестационные комиссии, которые проводят ежегодную проверку знаний у обслуживающего персонала опасных производственных объектов, связанного с транспортированием опасных веществ.

По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок инспекторами выданы предписания, наложены административные взыскания в виде штрафов на виновных в правонарушениях должностных лиц, согласно КоАП. При плановых выездных проверках проверены и выданы предписания об устранении выявленных нарушений требований промышленной безопасности. Сроки выполнения предписаний контролируются.

Отделом продолжается работа по мониторингу и анализу хода страхования ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 27.07.1997 № 116-ФЗ, при проведении плановых и внеплановых проверок поднадзорных организаций осуществляется контроль договоров об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте. Поднадзорными предприятиями в целом своевременно оформляются договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте.

Планами работы отделов предусматривался резерв рабочего времени на проведение инспекторами отдела внеплановых работ по составлению справок, ежемесячных и ежеквартальных отчетов, работа по специализации и т.д.

7.4 Курганская область

В январе-феврале 2021 года с подконтрольными предприятиями была проведена работа по информированию о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля до 01.04.2021 года, согласно ст.11 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997.

За 6 месяцев 2021 года было проведено 7 проверок по контролю за выполнением ранее выданных предписаний (за 6 месяцев 2020 года – 6 проверок).

Продолжается работа по мониторингу страхования ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты,  в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 27.07.1997 № 116-ФЗ. При проведении плановых и внеплановых проверок поднадзорных организаций осуществляется контроль договоров об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта в результате аварии на опасном производственном объекте. В целом, поднадзорными предприятиями своевременно оформляются договора обязательного страхования.

8. Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварий, основные проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия

8.1 Уральское управление Ростехнадзора

В целом по Уральскому управлению Ростехнадзора за 6 месяцев 2021 года оценка готовности к локализации и ликвидации последствий аварий на подконтрольных предприятиях можно признать удовлетворительной.

8.2Свердловская область.

Надзором за безопасным транспортированием опасных веществ при проведении обследований (проверок) поднадзорных предприятий и организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, связанных с транспортированием опасных веществ за 6 месяцев 2021 года в обязательном порядке проверяется готовность этих организаций к действиям по предупреждению, локализации и ликвидации аварийных ситуаций в рамках подсистемы РСЧС.

При проверках установлено, что нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ) созданы на предприятиях и организациях по основным опасным производствам, при этом учитываются производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ, ОАО «СУМЗ», АО «СУБР», АО «ЕВРАЗ КГОК», ОА «Газпром газораспределение Екатеринбург», ГУП СО «Газовые сети», ОА «Екатеринбурггаз». Предприятия и организации, не имеющие возможности создать НАСФ из-за: малочисленности штата работников, отсутствия должного уровня подготовки работников, эксплуатирующие неритмично работающие опасные производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ, как правило, заключают договора с профессиональными аварийно-спасательными формированиями соответствующего профиля: пожарного, газоспасательного, с восстановительными и пожарными поездами, или обсуживаются пожарными частями на общих основаниях.

| ПАСФ/ численность | НАСФ/ численность | Договора с ПАСФ | Отсутствуют ПАСФ, НАСФ, договора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/92 | 64/181 | 71 | 99 | Обслуживаются пожарными частями на общих основаниях |

Планы мероприятий по локализации и ликвидации аварий (ПМЛА) разработаны практически на всех поднадзорных предприятиях, однако у средних и малых предприятий имеются определенные затруднения при разработке качественных ПМЛА (их разделов), в части транспортирования опасных веществ по территории предприятий из-за отсутствия у них специалистов, методических и нормативных документов по этим вопросам.

Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий при транспортировании опасных веществ рассмотренные в ПМЛА на опасных производственных объектах не в полной мере соответствует Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов при транспортировании опасных веществ. Фактически в ПМЛА рассмотрены только инциденты (Нижнетуринская ГРЭС, Свердловского филиала ПАО «Т плюс»).

Объявление учебной тревоги и проверка готовности организации, владеющей объектом повышенной опасности, к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий на опасных производственных объектах (без развертывания основных средств аварийно-спасательных формирований и остановки технологических процессов не чаще одного раза в год на срок, установленный планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий).

На АО «ЗСУ» в соответствии с графиком проведения мероприятий по контролю в отношении объектов повышенной опасности с участием государственного инспектора по надзору за транспортированием опасных веществ 26 мая 2021 года в11 часов 05 минут по 11 часов 40 минут была проведена учебная тревога для определения знаний инструкции руководителей и работников подразделения, медслужбы и пожарной охраны, а также правильности принимаемых решений по ликвидации аварии, выводу и спасению людей, застигнутых аварией, и оказанию первой доврачебной помощи.

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на складе сырьевом цианида натрия. «Пожар на Сырьевом складе цианида натрия.». Позиция №2 (Уровень Б).

Вводная: дежурному мастеру смены Дергачеву А.Н. дана вводная о возгорании на территории склада. Пострадал сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии.

Выявлены замечания:

В контейнере первичных средств обеспечения ликвидации аварии находится неисправный огнетушитель.

2.5.2. Сотрудник Росгвардии не использовал средства защиты органов дыхания при аварийной эвакуации.

Других нарушений обязательных требований промышленной безопасности не выявлено, АО «ЗСУ» к Ликвидации и локализации аварий и инцидентов готово. Норматив времени оповещения не превышен.

При всех плановых, внеплановых и предлицензионных обследованиях проверяются наличие резервов: финансовые, материально – технических средств для локализации и ликвидации аварий, а также наличие договоров, обязательного страхования ответственности, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде, в случае аварии на опасном производственном объекте при эксплуатации ОПО связанных с транспортированием опасных веществ.

8.3 Челябинская область

Все 208 организаций, эксплуатирующих 325 опасных производственных объектов с транспортированием опасных веществ, по итогам данных, полученных с ежегодных отчетов по организации производственного контроля, имеют договора с профессиональными аварийно-спасательными подразделениями. На всех 208 организациях, разработаны мероприятия по локализации и ликвидации возможных аварийных ситуациях. В соответствии разработанных ПЛА и ПЛАРН. В соответствии разработанных мероприятиях, руководителями проводятся теоретические обучения и полевые практические учения по локализации и возможной ликвидации аварии на эксплуатируемых ОПО.

Челябинским отделом по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья Уральского управления Ростехнадзора, в процессе проведения проверок поднадзорных предприятий уделялось внимание вопросам:

- регистрации в Государственном реестре ОПО, связанных с транспортированием опасных веществ;

- правильности их идентификации (полноте и достоверности);

- лицензированию, страхованию ОПО;

- аттестации руководителей, специалистов, работников рабочих профессий;

- экспертизе промышленной безопасности зданий, сооружений, технических устройств;

- наличие и содержание планов ликвидации аварий, а также разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий для опасных производственных объектов и проведение учебных тревог, выполнение планов проверок ОПО службами производственного контроля предприятия, положений о производственном контроле, выполнение мероприятий по антитеррористической устойчивости.

На поднадзорных предприятиях, осуществляющих в своей деятельности, транспортирование опасных веществ, за итоговые 6 месяцев 2021 года были:

- заключены договоры с профессиональными аварийно-спасательными службами (формированиями) на ведение работ в чрезвычайных ситуациях;

- проведены обучения персонала предприятий по действиям в аварийных ситуациях;

- оформлены распорядительные документы (приказы, распоряжения и т.п.), определяющие резервы финансовых средств и материальных ресурсов, предназначенных для выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций;

- разработаны графики и планы проведения учебных тревог по оперативной части «Планов ликвидации аварий и защиты персонала на взрывопожароопасных объектах хранения, переработки и использования растительного сырья»

8.4 Курганская область

На всех предприятиях, эксплуатирующих объекты транспортирования опасных веществ разработаны Планы мероприятий ликвидации аварийных ситуаций, графики проведения противоаварийных тренировок. На большинстве предприятий проводятся тренировочные занятия  с персоналом по обучению действий в случае возможных аварийных ситуаций. По результатам проводимых тренировочных занятий лицами, ответственными за их проведение, дается оценка практических действий персонала при возникновении и развитии аварии. В целом оценка удовлетворительная. На всех предприятиях запланирован резерв материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

Из 34 подконтрольных предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на 8 предприятиях созданы нештатные аварийно-спасательные  формирования численность от  3 до 10 человек из числа работников, прошедших обучение и аттестацию в ГО и ЧС, среди них: ОАО «Курганмашзавод», ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт», ПАО «Курганская генерирующая компания», АО «Далур», ОАО «Синтез» и другие. Нештатные аварийно-спасательные формирования оснащены средствами индивидуальной защиты, техникой и другими средствами и инструментами для локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

На остальных предприятиях заключены договоры со специализированными аварийно-спасательными формированиями на обслуживание опасных производственных объектов и ликвидацию последствий аварий.

В случае возникновения аварийной ситуации на опасных производственных объектах предприятий предусмотрены в достаточной степени средства и способы оповещения. На предприятиях приказами назначены ответственные по делам ГО и ЧС.

Уральским управлением Ростехнадзора организовано взаимодействие с органами МЧС России, а также участие в работе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) при Правительстве Курганской области.

Фактов участия профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований в локализации и ликвидации аварий и инцидентов не зарегистрировано.

Оценка готовности к локализации и ликвидации последствий аварий на подконтрольных предприятиях Уральского управления Ростехнадзора на территории Курганской области  в целом удовлетворительная.

9. Анализ состояния антитеррористической защищенности на объектах транспортирования опасных веществ

9.1 Уральское управление Ростехнадзора

В Уральском управлении Ростехнадзора при всех контрольно-надзорных мероприятиях государственными инспекторами за 6 месяцев 2021 года проводились проверки антитеррористической защищенности объектов опасных производственных объектов связанных с транспортированием опасных веществ. Состояние защищенности опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях Уральского управления Ростехнадзора можно признать удовлетворительной.

9.2 Свердловская область

В ходе всех проведенных за 6 месяцев 2021 года при проверках подконтрольных предприятий в обязательном порядке проверялась организация работ по усилению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.12.2013 № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» (с изменениями на 4 августа 2017 года):

по направлениям указанным в «Общих требованиях по обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов»:

- компетентность руководителей и знания персонала требований правил и норм безопасности при транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах, в том числе по вопросам обеспечения антитеррористической безопасности при транспортировании опасным веществ;

- наличием на ОПО организационно-распорядительных документов по организации защиты ОПО от возможных террористических актов и назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по защите ОПО от террористических актов;

- разработкой порядка взаимодействия должностных лиц ОПО, служб охраны ОПО с органами исполнительной власти субъектов РФ, территориальными органами Федеральной службы безопасности РФ, МВД РФ, Министерства РФ по делам ГО и ЧС, а также медицинскими учреждениями и аварийно-спасательными службами по вопросам обмена информацией, проведения совместных учений (тренировок) и реагирования на сообщения об угрозе террористического акта;

- организацией охраны ОПО с помощью вневедомственной охраны МВД РФ или частных охранных предприятий;

- реализацией мер, направленных на повышение противоаварийной и антитеррористической устойчивости ОПО;

- оборудованием охраняемых периметров ОПО электронными системами дистанционного наблюдения и сигнализацией проникновения;

- оборудованием и оснащением специализированных площадок для досмотра автомобильного и ж.д. транспорта въезжающего на территорию ОПО и выезжающего с их территории;

- оснащением ОПО сигнализаторами довзрывной концентрации газов в соответствии с требованиями Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных, химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;

- ведением учета поступления и расходования опасных веществ на ОПО;

- транспортированием вагонов с опасными (опасными веществами) к местам слива и налива только после предварительной проверки технического состояния железнодорожных подъездных путей необщего пользования; оборудованием мест слива и налива автомобильных и железнодорожных цистерн на охраняемых территориях;

- обеспечением контроля за наличием и работоспособностью систем противоаварийной защиты, блокировок и сигнализации;

- обеспечением постоянного контроля за обращением и сохранностью тормозных башмаков и другого инструмента строгого учета;

- оборудованием въездов на ОПО хранения и транспортирования опасных веществ противотаранными устройствами.

В течении 6 месяцев 2020 года проверено два крупных предприятия ОАО «ВГОК» и ПАО «УХП» а также мероприятия в рамках осуществления постоянного государственного надзора на АО «Золото Северного Урала»(далее АО «ЗСУ»).

В ходе этих проверок проверялись вопросы антитеррористической защищенности опасных производственных объектов

Установлено:

Территория и опасный производственный объект I класса опасности «Склад сырьевой цианида натрия» рег. № А54-00154-0015 АО «ЗСУ» охраняются ООО «частное охранное предприятие «Альфа-НОРД», договор оказания услуг, лицензия на осуществлении частной охранной деятельности, выданная ГУ МВД России по Свердловской области.

Сотрудники ООО «ЧОП «Альфа-НОРД», руководствуются «Правилами пропускного и внутриобъектового режима в АО «ЗСУ» утвержденные приказом управляющего директора АО «ЗСУ», «инструкцией для работников охраны о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуации на охраняемых объектах», регламентирующей действия при возникновении угрозы террористического акта, обнаружении подозрительных и взрывоопасных предметов, возникновения возгорания, несанкционированного проникновения на охраняемую территорию и объекты.

У работников ООО «ЧОП «Альфа-НОРД» ежемесячно комиссией принимаются зачеты по знаниям требований действующих правил и инструкций.

Ежеквартально заместителем управляющего директора АО «ЗСУ» по безопасности проводятся проверки контрольно-пропускных пунктов.

Территория АО «ЗСУ» оборудована системами охранной сигнализации, а также системой видеоконтроля за территорией ОПО с поста диспетчера и дежурного охранника.

На предприятии ведется видеонаблюдение, и действуют система охранно-пожарной сигнализации и система контроля и управления доступом.

Доступ на территорию АО «ЗСУ» людей и автомобильного транспорта организован автоматизированными средствами пропускного режима по пропускам установленного образца с использованием технических средств идентификации работников и ручных металлоискателей.

На предприятии приказом «О проведении работы по антитеррористической и противодиверсионной деятельности» утвержден состав рабочей комиссии по проведению мероприятий по защите от возможных террористических и диверсионных актов.

На взрывопожароопасных и химически опасных объектах связанных с транспортированием опасных веществ ПАО «УХП» и ОАО «ВГОК» (базисный склад ВМ) присутствует система охраны периметра, система охрана пожарной сигнализацией с выводом сигнальной информации на пульт охраны, также территория основной площадки патрулируется дежурной сменой охраны (ГБР), которой в маршрут патрулирования включены данные объекты. Освещение смешанное: ламповое и прожекторное, достаточное для просмотра территории;

- с работниками охраны ежемесячно проводятся тренировки с дежурными сменами. Так за три месяца текущего года проведены тренировки по темам: «Действия ДС при обнаружении предмета с признаками взрывного устройства»; «Действия ДС при угрозе террористического акта на охраняемом объекте»; «Действия ДС при совершении террористического акта на охраняемом объекте»; «Действия ДС по сигналу охранно-пожарной сигнализации на охраняемом объекте»; «Действия ДС при возникновении пожара на посту охраняемого объекта».

Во исполнение требований закона о противодействии терроризму
АО «Русский хром 1915» принимаются меры по обеспечению безопасной эксплуатации и защищенности объектов в том числе ОПО I класса опасности, а именно:

- на предприятии разработано и применяется Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме АО «Русский хром 1915»;

- для обеспечения безопасности предприятия используются система охранно-пожарной сигнализации, система видеонаблюдения;

- обеспечение безопасности Общества, координацию, расстановку сил и средств, задействованных при охране, осуществляет Служба безопасности АО «Русский хром 1915»;

- обеспечение пропускного и внутриобъектового режима на территории Общества осуществляет ООО ЧОО «Альфа-ЕКБ» на основании договора. Охранная организация имеет лицензию на осуществление частной охранной деятельности с разрешением на охрану объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, за исключением объектов, предусмотренных частью третьей статьи;

- охрана промышленно-опасных объектов и радиационных источников
АО «Русский хром 1915», осуществляется силами ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России по Свердловской области» на основании Договора об экстренном реагировании нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации. Согласно ч. 1 ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» № 226-ФЗ от 03.07.2016. Войска национальной гвардии Российской Федерации являются государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина.

При проверках установлено, что нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ) созданы на предприятиях и организациях по основным опасным производствам, при этом учитываются производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ, Предприятия и организации, не имеющие возможности создать НАСФ по причине: малочисленности штата работников, отсутствия должного уровня подготовки работников, эксплуатирующие неритмично работающие опасные производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ, как правило, заключают договора с профессиональными аварийно-спасательными формированиями соответствующего профиля: пожарного, газоспасательного, с восстановительными и пожарными поездами, или обсуживаются пожарными частями на общих основаниях.

Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий разработаны практически на всех поднадзорных предприятиях (организациях), однако у средних и малых предприятий имеются затруднения при разработке качественных ПМЛА, в части касающихся транспортирования опасных веществ по территории предприятий, из-за отсутствия у организаций специалистов, методических и нормативных документов по этим вопросам.

За отчетный период 6 месяцев 2021 года и в 2020 году грубых нарушений антитеррористической защищенности опасных производственных объектов, связанных с транспортированием опасных веществ в Свердловской области не выявлено.

В целом за 6 месяцев 2021 года состояние защищенности опасных производственных объектов предприятий связанных с транспортированием опасных веществ от возможных проявлений террористической направленности можно считать как удовлетворительное.

9.3 Челябинская область

В отчетном периоде 6 месяцев 2021 года продолжена работа по проверкам подконтрольных предприятий в части антитеррористической защищенности объектов.

На поднадзорных предприятиях проведена следующая работа по повышению защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений:

- на всех поднадзорных предприятиях разработаны мероприятия «О мерах по противодействию терроризму»;

- проводятся инструктажи с рабочими и служащими об антитеррористических действиях;

- заключены договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

- предприятиями заключены договоры с профессиональными аварийно-спасательными службами (формированиями) на ведение работ в чрезвычайных ситуациях;

- проводится обучение персонала предприятий по действиям в аварийных ситуациях;

- на предприятиях, распорядительными документами (приказы, распоряжения и т.п.), определены резервы финансовых средств и материальных ресурсов, предназначенных для выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций;

- в установленном порядке на предприятиях созданы и поддерживаются в пригодном к использованию состоянию системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, имеются средства локального оповещения об авариях (в число которых входят телефонная связь, пожарные извещатели, сирены, ревуны и др.). При проведении выездных проверок поднадзорных организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты особое внимание уделяется готовности локальных систем оповещения;

- проводится разъяснительная работа среди персонала предприятий, направленная на повышение бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- согласно разработанных графиков и планов проводятся учебные тревоги по оперативной части «Планов ликвидации аварий и защиты персонала на взрывопожароопасных объектах хранения, переработки и использования растительного сырья»;

- на поднадзорных предприятиях приняты меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов, которое достигается охранными системами предприятий, ограничением доступа посторонних лиц на территорию ОПО, организацией пропускного режима, оснащением помещений средствами охранной сигнализации, использованием средств видеонаблюдения, а также внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами.

- с целью недопущения несанкционированного проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты, расположенные на производственных площадках поднадзорных предприятий, в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопасности» организациями разрабатывается комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на эти цели, а именно:

- разрабатываются локальные нормативные документы по организации пропускного внутриобъектового, противопожарного режима, мерам по антитеррору (планы, инструкции, приказы, положения и др.), организуется ведомственная или вневедомственная охрана, осуществляющая пропускной режим, на каждой производственной площадке с круглосуточным режимом работы, организуются контрольно-пропускные пункты (проходные) по пропуску людей и автотранспорта, проходные оборудуются системами контроля и управления доступом (СКУД) людей на предприятия, также проходные предприятий оборудуются техническими средствами охраны: металлическими воротами, автоматическими шлагбаумами, приборами охранной и пожарной сигнализаций, системами видеонаблюдения за периметром и территорией производственных площадок.

- При обследованиях подконтрольных предприятий осуществляется проверка выполнения мероприятий по защите объектов от проявлений терроризма.

- За 6 месяца 2021 года в ходе проверок установлено, что в целом состояние защищенности предприятий транспортирования опасных веществ  от возможных проявлений террористической направленности можно охарактеризовать как удовлетворительное.

9.4  Курганская область

За 6 месяцев 2021 года государственным инспектором Курганского отдела по технологическому надзору в ходе проведенных проверок, проверялись вопросы и антитеррористической устойчивости предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты транспортирования опасных веществ, расположенных на территории Курганской области. Нарушений в части антитеррористической устойчивости предприятий не выявлено (АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой»,  ПАО «КГК», ООО «Профит-ойл», АО «Далур», ООО «САФ-НЕВА», ПАО «Курганмашзавод», Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс», ПАО «НК «Роснефть – Курганнефтепродукт», ООО «Нефтепром»).

На поднадзорных предприятиях разработан комплекс мероприятий «О мерах по противодействию терроризму» по повышению защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений:  предприятия обеспечены охраной; проводится обучение персонала предприятий по действиям в аварийных ситуациях; имеются средства оповещения в случаях проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты (телефонная связь, радиосвязь, пожарные извещатели, сирены, и др.), установлены системы видеонаблюдения на территориях и в административных зданиях.

АО «Далур» заключен договор на оказание охранных услуг с ФГУП «Ведомственная охрана Росатома» (ФГУП «Атом-охрана»). Центральная производственная площадка оснащена основным панельным заграждением и оборудована средством обнаружения «Годограф», а также предупредительным заграждением с наружной стороны из колючей проволоки. По всему периметру установлены предупредительные знаки «Запретная зона. Проход запрещен». Дополнительно оборудованы средствами обнаружения марки «Агат-6», «СПЭК-5075», «ФМВ-3/2Т». Наиболее уязвимые участки оснащены камерами видеонаблюдения с выводом информации на центральный пульт управления, расположенный на КПП. Охрану предприятия осуществляет подразделение ведомственной охраны ФГУП «Атом-охрана». Разработанный комплекс мероприятий на АО «Далур» обеспечивает предотвращение проникновения на объекты посторонних лиц.

В АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой» принимаются меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты. Территория предприятия огорожена забором, в ночное время освещается, организовано круглосуточная охрана для пресечения и предупреждения правонарушений, а также преступных посягательств на имущество предприятия, имеется телефонная связь, установлена система видеонаблюдения.

Разработанный комплекс мероприятий на ООО «Профит-ойл» обеспечивает предотвращение проникновения на объект посторонних лиц. Периметр опасного производственного объекта оборудован металлическим забором с колючей проволокой, а также оснащен камерами видеонаблюдения с выводом информации на центральный пульт управления, расположенный на КПП. Охрана предприятия осуществляется силами ИП.

Охрану и режим на ПАО «Курганмашзавод» обеспечивает собственными сотрудниками. Территория, где эксплуатируются  опасные производственные объекты ПАО «Курганмашзавод» обнесена забором и круглосуточно охраняется. На постах установлена кнопка тревожной сигнализации.

Охрану и режим в филиале ООО «САФ-НЕВА» в г. Кургане обеспечивает ЧОО «Гарант-2» на основании договора на оказание охранных услуг № 12-12 от 01.08.2012. Территория, где эксплуатируются  опасные производственные объекты филиала ООО «САФ-НЕВА» в г. Кургане огорожена забором по периметру и круглосуточно охраняется. На постах установлена кнопка тревожной сигнализации. На предприятии издан приказ №4 от от 17.01.2021 о мерах антитеррористической направленности, утвержденный директором филиала Ивановым С.И.

Охрану и пропускной режим на ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт» обеспечивает ЧОО «Контур» на основании договора на оказание охранных услуг № 0170020/0526Д от 03.12.2020. Территория, где эксплуатируются  опасные производственные объекты ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт» огорожена забором по периметру и круглосуточно охраняется. Установлены системы видеонаблюдения. На постах установлены кнопки тревожной сигнализации. На предприятии разработано Положение по организации пропускного и внутриобъектового режимов № ПЗ-11.01 Р-0006 ЮЛ-020, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт» от 29.02.2016 № 178.

За  6 месяцев 2021 года в ходе проверок установлено, что в целом состояние защищенности предприятий транспортирования опасных веществ  от возможных проявлений террористической направленности можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Во исполнение решения протокола семинара «О реализации полномочий Ростехнадзора в области противодействия терроризму: достигнутые результаты и дальнейшее совершенствование деятельности» от 26.11.2019 №00-ОВ-10/1031 и во исполнение ФС-872 от 28.11.2019,  ФС-875 от 29.11.2019 Уральского управления Ростехнадзора, работа по выполнению мероприятий антитеррористической защищенности предприятий будет продолжена при проверках опасных производственных объектов.

10. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, субъектами исполнительной власти в области обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов и транспортных средств

10.1 Уральское управление Ростехнадзора

Взаимодействие надзора за безопасным транспортированием опасных веществ по Свердловской, Челябинской, Курганской областях с аппаратом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе организовано в соответствии с приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 3 января 2005г. № 3 и от 18 апреля 2006г. № 341 «Об организации взаимодействия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах по направлениям технологического и экологического надзора», через руководство Уральского управления Ростехнадзора путем предоставления обязательной плановой и оперативной информации, ответов на запросы, участия в заседаниях и совещаниях, проводимых Полномочным представителем Президента РФ в УФО.

Надзором за транспортированием опасных веществ своевременно предоставляется оперативная информация об авариях, несчастных случаях, инцидентах, происшедших на опасных производственных объектах предприятий. Сбор данной информации осуществляет межрегиональный отдел планирования, контрольно-организационной, аналитической и лицензионной деятельности Управления и направляет полномочному представителю Президента РФ в УФО.

В течение 6 месяцев 2021 года непосредственного взаимодействия с аппаратом полномочного представителя Президента РФ по вопросам обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов и транспортных средств связанных с транспортированием опасных веществ автомобильным и железнодорожным видами транспорта в Свердловской, Челябинской, Курганской области не проводилось.

Надзор за объектами хранения и переработки растительного сырья

- Характеристика поднадзорных организаций и объектов.

В Уральском управлении Ростехнадзора в Свердловской, Челябинской и Курганской областях осуществляется государственный надзор за состоянием промышленной безопасности на 214 предприятии, эксплуатирующих 393 опасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья, из них 145 объектов – III класса, 248 объектов – IV класса опасности.

1.1.  По Свердловской области.

1.1.1. Характерной особенностью предприятий по хранению и переработке растительного сырья являются производства, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся и транспортируются опасные вещества (растительное сырьё и продукты его переработки), способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также способные образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси. В отчетном периоде осуществляется государственный надзор за состоянием промышленной безопасности на 116 предприятиях, эксплуатирующих 190 опасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья, из них 54 объекта – III класса, 136 объектов – IV класса опасности. На территории Свердловской области осуществляют деятельность в области промышленной безопасности на предприятиях ХПРС: 2 проектные организации, 2 строительные организации, 2 специализированные организации по монтажу и наладке технических устройств на ОПО, 2 организации консервацией и ликвидацией ОПО, 2 экспертные организации, 1 организация по подготовке и переподготовке работников ОПО в необразовательных учреждениях, 2 специализированные организации по обслуживанию и ремонту технических устройств на ОПО.

1.2. По Курганской области.

1.2.1. В Уральском управлении Ростехнадзора на территории Курганской области за отчётный период на учете по надзору за взрывопожароопасными производственными объектами по хранению и переработке растительного сырья состоит 59 предприятий, на которых эксплуатируется 110 опасных производственных объектов, из них III класса опасности - 43 и IV класса опасности - 67 , в т. ч. элеваторы - 18, склады силосного типа - 8, склады бестарного хранения муки – 2, механизированные склады бестарного напольного хранения - 20, отделений (участков) растаривания, взвешивания, просеивания муки, размола сахарного песка – 4, подготовительное (подработочное) (дробильное) отделение -1, сушильно-очистительные башни - 3, отдельно стоящие сушильные участки - 8, цеха по производству муки - 13, цеха по производству комбикормов - 9, цеха по производству крупы - 2, семяобрабатывающие цеха (участки) - 19, цех (участок) производства древесной муки (древесных гранул), древесностружечных (древесноволокнистых) плит, фанеры - 1, цехов (участков) по изготовлению изделий и деталей из древесины, древесностружечных, древесноволокнистых плит, фанеры - 1, цех (участок) растаривания и сортировки растительного сырья  -1, кроме того 2 - специализированные организации по изготовлению, монтажу и наладке технических устройств, 1 - организация занимается проведением экспертизы промышленной безопасности.

1.3. По Челябинской области.

1.3.1. Уральским управлением Ростехнадзора (по Челябинской области) осуществляется государственный надзор за состоянием промышленной безопасности на 38 предприятиях, эксплуатирующих 93 опасных производственных объекта хранения и переработки растительного сырья, из них 48 объектов – III класса, 45 объектов – IV класса опасности.

2. Показатели аварийности и производственного травматизма 
со смертельным исходом за отчетный период, их сравнение с показателями 
за соответствующий отчетный период прошлого года. Количество аварий, произошедших в результате действий третьих лиц. Суммарный материальный ущерб от аварий.

На опасных производственных объектах поднадзорных предприятий за отчетный период аварий и производственного травматизма со смертельным исходом не зарегистрировано.

3. Количество несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших в результате аварий.

Несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших в результате аварий за 6 месяцев 2021 года на объектах хранения и переработки растительного сырья, подконтрольных Управлению не зарегистрировано.

4. Сравнительный анализ распределения аварий с описанием тенденций.

На подконтрольных предприятиях и опасных производственных объектах за отчетный период аварий не зарегистрировано.

5. Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам с описанием тенденций.

На подконтрольных предприятиях и опасных производственных объектах за отчетный период несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано.

6. Анализ обобщённых причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом, наличие системного фактора. Динамика устранения замечаний комиссий по расследованию.

За 6 месяцев 2021 года на объектах хранения и переработки растительного сырья, подконтрольных Управлению, аварий и несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано.

7. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (регистрация в государственном реестре опасных производственных объектов, получение уведомлений о начале осуществления конкретного вида деятельности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях.

7.1.  По Свердловской области.

7.1.1. Отделом осуществляется контроль за организацией и осуществлением производственного контроля на подконтрольных предприятиях. В основу этой работы положены требования ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», постановления Правительства от 10.03.99 № 263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», указания Ростехнадзора.

Важным фактором, влияющим на снижение аварийности и травматизма, является реализация мер по организации эффективного производственного контроля. Производственный контроль является составной частью системы управления промышленной безопасности и осуществляется эксплуатирующей организацией посредством проведения комплекса мероприятий, направленных на безопасное функционирование ОПО, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности локализации и ликвидации их последствий путем планирования и контроля состояния технических устройств, соблюдения технологической дисциплины.

Службы производственного контроля предприятий проводят, как плановые (ежемесячные и ежеквартальные), так и текущие (целевые и оперативные) проверки своих структурных подразделений, с выдачей актов по выявленным нарушениям. Планирование мероприятий по промышленной безопасности осуществляется на основе имеющих место аварий, чрезвычайных ситуаций, инцидентов и оценки риска их возникновения, анализа выполнения требований безопасности, аттестации рабочих мест, технического состояния технологического оборудования, зданий и сооружений, пожарной безопасности, травматизма. Мероприятия оформляются документально в виде планов, планов-графиков, которые утверждается руководителем предприятия. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 июля 1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организован практически на всех предприятиях, эксплуатирующих поднадзорные объекты.

По-прежнему одной из проблем в обеспечении промышленной безопасности на предприятиях и в организациях, эксплуатирующих объекты ХПРС, является низкий уровень осуществления производственного контроля особенно в организациях, где функции ответственных лиц за осуществление производственного контроля возложены на работников организаций, выполняющих эту функцию по совместительству. Негативно сказываются частая смена специалистов, отвечающих за производственный контроль, за безопасную эксплуатацию оборудования, а также отсутствие у специалистов необходимого практического опыта и знаний требований промышленной безопасности.

Государственными инспекторами по хранению и переработке растительного сырья на предприятиях АПК выявляются следующие недостатки:

- отсутствуют конкретные методические документы в части планирования и осуществления профилактической работы в системе производственного контроля;

- в материалах проверок комиссий производственного контроля отсутствуют конкретные выводы, предложения, не дается оценка эффективности проводимой работы на ОПО;

- отсутствие анализа со стороны руководителей предприятия по итогам проведенных проверок.

За отчетный период службами производственного контроля и лицами, ответственными за осуществление производственного контроля проведено 46 контрольно-профилактических проверок при 46 запланированных, проведено 74 мероприятия по обеспечению требований промышленной безопасности.

При проведении плановых проверок государственными инспекторами проверялись предоставленные сведения об организации и осуществлении производственного контроля, в том числе результаты контрольно-профилактических проверок ОПО комиссией предприятия, выполнение мероприятий по локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий, мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, документы по подготовке и проведению учебных тревог, техническое состояние зданий и сооружений, технических устройств ОПО.

Основные направления производственного контроля на ОПО предприятий в отчетном периоде - это выполнение планов мероприятий по доведению опасных производственных объектов до нормативных требований промышленной безопасности, укомплектованность ОПО первичными средствами пожаротушения, исправность систем сигнализации и связи, выполнение графиков планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования, организация и проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений ОПО и проектной документации, поддержание взрывобезопасного пылевого режима ОПО. Практически на всех предприятиях разработаны Положения о производственном контроле.

Анализ эффективности производственного контроля свидетельствует о том, что на крупных предприятиях производственный контроль, как правило, функционирует в соответствие с нормативными документами, оказывает положительное влияние на решение вопросов промышленной безопасности.

Удовлетворительные результаты производственного контроля, как показали проверки, достигнуты на АО «Ирбитский ККЗ», Колхоз «Урал», АО «Каменское», ООО «АМК УЭХК», Артель старателей «Нейва», ОАО «Птицефабрика «Свердловская». В этих организациях осуществляется планирование деятельности по вопросам промышленной безопасности, осуществляется анализ и контроль эффективности производственного контроля налажена работа по учету и анализу инцидентов, предоставлению отчетной информации в надзор.

Однако при этом в отдельных предприятиях производственный контроль неэффективен из-за формального отношения к нему со стороны руководителей и должностных лиц. В результате проверок организации и осуществления производственного контроля, проведенных отделом ОАО «Металлист», ООО «Кольцовский комбикормовый завод», выявлено, что на этих предприятиях не выполняются планы-графики проверок соблюдения требований промышленной безопасности, результаты проведенных проверок не всегда предоставляются руководству предприятия для рассмотрения и принятия соответствующих мер.

В отчетном периоде большое внимание уделялось продлению сроков службы, монтажа и ремонта оборудования объектов ХПРС, а также повышению уровня знаний требований промышленной безопасности у руководителей, специалистов и обслуживающего персонала.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» продолжалась экспертная оценка зданий и сооружений, проектной документации на техническое перевооружение ОПО, а также технических устройств, которая позволяет установить фактическое состояние взрывобезопасности действующих объектов.

За отчетный период на ОПО хранения и переработки растительного сырья разработана документация на техническое перевооружение ОПО: «Склад бестарного хранения муки» АО «СМАК», «Цех по производству комбикормов в д. Малахова» Колхоза «Урал», «Механизированный склад бестарного напольного хранения зерна» СПК «Искра», «Цех по производству комбикормов» ОАО «БКЗ», «Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья (зерна)» СПК «Килачевский». Разработана документация на консервацию ОПО: «Участок по изготовлению изделий и деталей из древесины» ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» и проведены экспертизы промышленной безопасности данной документации.

Также за отчетный период проведены экспертизы промышленной безопасности технических устройств, отработавших фактический срок эксплуатации на ОПО: «Механизированный склад бестарного напольного хранения зерна» ЗАО «Талицкое»; «Элеватор» ОАО «Хлебная база № 65»; «Цех по производству комбикормов (кормовых смесей)», «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья» ОАО «СКХП»; «Элеватор», «Цех по производству комбикормов» ООО «Кольцовский комбикормовый завод»; «Цех по производству комбикормов» ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»; «Участок по изготовлению изделий и деталей из древесины (погонажное производство» Артель старателей «Нейва».

За 6 месяцев 2021 года проведены экспертизы промышленной безопасности зданий ОПО: здание цеха предварительного смешивания, входящего в состав ОПО «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья» ОАО «СКХП»; здание комбикормового цеха, эксплуатируемых в составе ОПО «Комбикормовый цех» ООО «Ирбитское ХПП»; здание деревообрабатывающего участка, входящего в состав ОПО «Участок по изготовлению изделий и деталей из древесины (погонажное производство» Артели старателей «Нейва».

Согласно требованиям статьи 15 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», вступившего в силу 1 января 2012 г., предприятиями, эксплуатирующими ОПО проводится страхование ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Инспекторским составом ведется учет заключенных подконтрольными предприятиями договоров страхования и контроль сроков их действия.

По состоянию на отчетный период ответственность владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте застраховали все организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты и зарегистрированные в государственном реестре. Контроль, за своевременным страхованием ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО в поднадзорных организациях ведется постоянно, на момент проведения проверок все опасные производственные объекты были застрахованы. Страховых случаев на подконтрольных предприятиях за истекший период не было. На основании анализа материалов проверок, информации представляемой организациями в Уральское управление Ростехнадзора и сведений должностных лиц, осуществляющих постоянный мониторинг за ходом страхования риска ответственности за причинение вреда третьим лицам и окружающей среде при эксплуатации ОПО, а также организацией и осуществлением производственного контроля за промышленной безопасностью установлено что, соблюдение законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности в поднадзорных организациях находится на приемлемом уровне.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасных производственных объектах и др.) показывает, что в большинстве поднадзорных организаций они соблюдаются и способствуют повышению устойчивости ОПО подконтрольных предприятий в вопросах взрывопожаробезопасности.

7.2. По Курганской области.

7.2.1. Все поднадзорные объекты зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов. Проведена работа по перерегистрации опасных производственных объектов в государственном реестре с присвоением классов опасности в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них. Всем опасным производственным объектам присвоены классы опасности. В государственном реестре зарегистрировано 43 объекта - III класса опасности, 67 объектов - IV класса опасности.

По состоянию на отчетный период ответственность владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте застраховали все организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты и зарегистрированные в государственном реестре. Контроль, за своевременным страхованием ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО в поднадзорных организациях ведется постоянно, на момент проведения проверок все опасные производственные объекты были застрахованы. Страховых случаев на подконтрольных предприятиях за истекший период не было.

7.3. По Челябинской области.

- 7.3.1. С принятием Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на всех поднадзорных предприятиях, в соответствии с требованиями «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», утв. Постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168, разработаны «Положения об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах». На предприятиях назначены лица, ответственные за осуществление производственного контроля, созданы комиссии производственного контроля, которыми проводятся проверки и выявляются опасные факторы на рабочих местах. В установленные сроки предприятия представляют в территориальный орган Ростехнадзора информацию об организации и осуществлении производственного контроля. К предприятиям, не представившим своевременно сведения об организации производственного контроля, применяются меры административного воздействия (составлено и направлено по адресу юридического лица ООО «Копейский хлебокомбинат» уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении по ст. 9.1 КоАП РФ).

Все подконтрольные объекты зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов. Проведена работа по перерегистрации опасных производственных объектов в государственном реестре с присвоением классов опасности в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них. Всем поднадзорным объектам присвоены классы опасности. В государственном реестре зарегистрировано 48 объектов – III класса опасности, 45 объектов – IV класса опасности.

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, заключили договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Страховых случаев на подконтрольных предприятиях за истекший период не было.

На поднадзорных предприятиях проводится работа по определению возможности продления сроков безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах. Проводится экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, зданий и сооружений, документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта.

За отчетный период Уральским управлением Ростехнадзора зарегистрировано 126 заключений экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, применяемые на ОПО, отработавшие нормативный срок эксплуатации. Эксплуатирующие организации, представившие заключения: ООО «Объединение «Союзпищепром», АО «Гогинская хлебная база», АО КХП «Злак», ООО «Агрофирма Ариант», ОАО «Элеватор Буранный», ООО «Равис - птицефабрика Сосновская».

Проведены экспертизы промышленной безопасности на здания опасных производственных объектов:

–Здание бестарного хранения сырья опасного производственного объекта «Цех по производству крупы», (рег. № А56-01824-0002, III класс опасности), ООО «Ресурс», 457000, Челябинская обл., Увельский р-н, п. Увельский, ул. Железнодорожная 59;

– здание «Элеватора IV, V очереди опасного производственного объекта «Цех по производству комбикормов (кормовых смесей) ЗАО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО» (рег. № А56-00102-0006, III класс опасности); 455013 Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Лазника, д. 19 стр. 3, ул. Лазника, д. 19 стр. 6, ЗАО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО»;

– здания рабочей башни, силосных корпусов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и зерносушилки ДСП-32, эксплуатируемых на ОПО «Элеватор» (рег. № А56-00337-0050, III класс опасности), принадлежащем ООО «Объединение «Союзпищепром», расположенных по адресу: Челябинская область, Варненский р-н, село Варна, улица Пугачёва, дом 1.

При проведении проверок состояния промышленной безопасности осуществляется проверка соответствия фактического состояния производства и работ утвержденным проектным решениям и техническим требованиям.

8. Сведения, с примерами, об эффективности (неэффективности) организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на поднадзорных предприятий, выявляемые проблемные вопросы. Количество предприятий, не представивших сведения об организации производственного контроля, принятые меры, действенность таких мер.

8.1. По Свердловской области.

8.1.1. Планами работы отделов предусматривался резерв рабочего времени на проведение инспекторами отдела внеплановых работ по составлению справок, ежемесячных и ежеквартальных отчетов, работа по специализации и т.д. В целях перерегистрации ОПО в государственном реестре ОПО в сроки, установленные Федеральным законом от 04.03.2013 № 22-ФЗ направлены письма о перерегистрации на поднадзорные предприятия.  В соответствии с требованиями п. 2 статьи 11 Федерального  закона  от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на поднадзорные предприятия были направлены письма о предоставление в территориальные органы Ростехнадзора ежегодно до 1 апреля сведения об организации производственного контроля.

В отчетном периоде продолжалась работа по осуществлению контроля, учета и анализа отчетности по производственному контролю на объектах, включая объекты IV класса опасности.

Сведения об организации производственного контроля на поднадзорных предприятиях анализировались и вносились в Подсистему КСИ.

По результатам поступивших сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2020 год в отчетном периоде выявлены организации, эксплуатирующие ОПО, которые не предоставили данные сведения или предоставили их несвоевременно.

Сведения об организации производственного контроля на ОПО за 2020 год не представили: ООО «Агрофирма «Артемовский», ООО «Агрофирма «Арко», АО «Сосновское», ЗАО «Агрофирма «Ключики», ООО «Агрофирма «Нива» и т.д.

Часть предприятий находятся в стадии ликвидации и не эксплуатируют ОПО.

В отношении юридических этих организаций составлены протоколы об административных правонарушениях в ч. 1 ст. 9.1 согласно КоАП РФ.

Основными нарушениями требований промышленной безопасности и организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности явились отсутствие в Сведениях (отчете) об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на предприятии информации:

- о численности сотрудников, работающих на ОПО;

- о датах проведения проверок на предприятии ответственными лицами и результатах проверок;

- отсутствие в Сведениях (отчете) об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на предприятии информации;

- наименования технических устройств (тип, вид, марка), процент износа и дата проведения экспертизы промышленной безопасности;

- отсутствие экспертиз промышленной безопасности технических устройств (оборудования), находящегося в эксплуатации в составе опасного производственного объекта;

- оценка соответствия объекта экспертизы, предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности;

- оценка его технического состояния;

- определение возможности продления срока его безопасной эксплуатации.

8.2. По Курганской области.

8.2.1. На 1 апреля 2021 года сведения об организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности представили 59 из 59 поднадзорных предприятия и индивидуальных предпринимателя, эксплуатирующие объекты III и IV класса опасности.

За нарушение сроков представления Сведений (отчёта) об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в 2021 году меры не принимались, как и за аналогичный период 2020 года.

8.3. По Челябинской области.

8.3.1. В I полугодии 2021 года на объектах хранения и переработки растительного сырья Отделом были проведены: 2 плановых проверки (ЗАО «Субутак», ООО «Прогресс»). Также проводился контроль выполнения ранее выданных предписаний (АО Комбинат хлебопродуктов «ЗЛАК», ООО «Чебаркульская птица»).В ходе указанных проверок установлено:

В соответствии с требованиями ст.9, ст.11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ, п. 6, п. 8, п. 14 «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», утв. Постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168, на предприятиях разработаны «Положения по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности» (далее Положение), в которых определены: основные задачи производственного контроля, организация и осуществление производственного контроля, права и обязанности работников, ответственных за осуществление производственного контроля, функциональные обязанности должностных лиц, задействованных в организации и осуществлении производственного контроля и др. Положения утверждены руководителями предприятий.

Приказами по предприятиям назначены лица, ответственные за организацию и осуществление производственного контроля. Для проведения оперативных, целевых и комплексных проверок состояния промышленной безопасности ОПО приказами по предприятиям назначены комиссии производственного контроля из числа специалистов предприятий.

Представлены другие документы:

– графики проведения проверок состояния промышленной безопасности;

– акты проверок состояния промышленной безопасности комиссиями производственного контроля.

В тоже время, при проведении плановой проверки ЗАО «Субутак» выявлено, что в 2020 году эксплуатирующей организацией не осуществлялся производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте – элеватор (рег. № А 56-72550-0001). Не проводились проверки состояния промышленной безопасности лицом, ответственным за осуществление производственного контроля. По итогам проверки в отношении юридического лица ЗАО «Субутак» составлено Постановление о назначении административного наказания по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ.

В остальных случаях формализма при организации и осуществлении производственного контроля в ходе указанных проверок не выявлено.

В соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ, «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», утв. Постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168, Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2020 № 518 эксплуатирующие опасные производственные объекты организации представили в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору сведения об организации производственного контроля за 2020 год. К предприятию, не представившему до 01.04.2019 отчет об осуществлении производственного контроля (ООО «Копейский хлебокомбинат») была применена административная практика Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (на отчетную дату в адрес юридического лица направлено уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении по ст. 9.1 КоАП РФ).

9. Анализ наличия (отсутствия) Технических паспортов взрывобезопасности на объектах, в том числе сведения о выполнении Плана мероприятий по доведению опасных производственных объектов до нормативных требований промышленной безопасности, являющегося неотъемлемой частью данного паспорта, а также результаты обследований (с примерами).

9.1. По Свердловской области.

9.1.1. За 6 месяцев 2021 года в ходе проверок ОПО в обязательном порядке осуществлялся контроль за наличием и соответствием технических паспортов взрывобезопасности требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья» от 03.09.2020 № 331, с учетом руководства по безопасности «Рекомендации по оформлению технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 мая 2021 г. № 190. При выявлении не соответствий требованиям правил проводится пересмотр и корректировка паспортов. Проводилась проверка состояния приборов контроля и оборудования систем взрывопредупреждения и взрывозащиты. К наиболее часто встречающимся нарушениям следует отнести  неудовлетворительное выполнение мероприятий технических паспортов взрывобезопасности. При разработке и составлении технических паспортов взрывобезопасности за основу бралась комиссионная оценка по состоянию с целью определения возможной безопасной эксплуатации технических устройств. Особое внимание уделялось потенциально опасному оборудованию (нории, дробилки, сушильные агрегаты, конвейеры, вентиляторы аспирационных систем и вентиляции). Проводилась экспертиза промышленной безопасности технических устройств, отработавших свой нормативный срок эксплуатации.

На основании результатов экспертиз поднадзорные предприятия разрабатывают мероприятия по приведению этих объектов в соответствие установленным требованиям промышленной безопасности (АО «Ирбитский ККЗ», АО «Каменское», ООО «Кольцовский комбикормовый завод», Колхоз «Агрофирма «Урал», ОАО «Металлист», ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», Артель старателей «Нейва». Технические паспорта взрывобезопасности разработаны на все зарегистрированные в государственном реестре опасные производственные объекты. Контроль и анализ исполнения мероприятий планов по доведению ОПО до нормативных требований промышленной безопасности проводится на основании письменных сообщений руководителей предприятий, а фактическое  исполнение проверяется при визуальном обследовании и в ходе проведения плановых проверок объектов предприятий.

Организован регулярный контроль специалистами организаций исправности средств взрывозащиты и взрывопредупреждения (с записью в специальном журнале), в том числе технического состояния пультов управления технологическими процессами ОПО и исправность систем блокировок технологических маршрутов, исправности запасных эвакуационных выходов, дверей в тамбур – шлюзах, технического состояния средств связи, аварийной и предупредительной сигнализации, комплектность установок для флегматизации при ликвидации аварий в силосах и бункерах, исправность систем термометрии.

На всех эксплуатируемых ОПО продолжаются работы по доведению объектов до нормативных требований промышленной безопасности, в том числе устройство единичного остекления легкосбрасываемых конструкций в соответствии с требованиями правил, дооснащению объектов дополнительными взрыворазрядными устройствами, установке на защищаемом оборудовании реле контроля скорости, датчиков подпора и уровня, устройствами контроля сбегания ленты, магнитных заграждений на приемных устройствах сырья; средствами локализации взрыва (быстродействующими задвижками), а силосных корпусов - приборами систем дистанционного контроля температур, переоборудование аспирационных систем в соответствии с проектными документами, прошедшими экспертизу промышленной безопасности.

9.2. По Курганской области.

9.2.1. За отчетный период 13 поднадзорных предприятий:

- ООО «Мишкинский КХП» (р. п. Мишкино),

- ООО «Комбикормовый завод» (с. Шатрово),

- ООО «Чумлякский элеватор» (г. Щучье),

- ООО «Хлебная база 27» (г. Курган),

- ОАО «Новая Пятилетка» (р. п. Мишкино),

- ООО «Звериноголовское ХПП» (с. Звериноголовское),

- АО «Макфа» (производственная площадка г. Кургана),

- ИП Колташов О.А. (р. п. Лебяжье, р. п. Варгаши),

-  АО «МуЗа» (г. Щучье, с. Каясан),

- ООО «Содружество-Сибирь» (г. Шумиха),

- АО «Шадринский комбинат хлебопродуктов» (г. Шадринск),

- ЗАО «Агрофирма Боровская» (с. Новая Сидоровка),

- ИП, Глава К(Ф)Х Ильтяков В.Н. (с. Частоозерье) разработали в соответствии с новыми требованиями Федеральных норм и правил «Технические паспорта взрывобезопасности опасных производственных объектов».

В соответствии с требованиями «Плана мероприятий по доведению объектов до нормативных требований промышленной безопасности» подконтрольные предприятия проводят техническое перевооружение объектов, технических устройств, а также меры по противоаварийной устойчивости зданий, сооружений и строительных конструкций.

9.3. По Челябинской области.

9.3.1. На всех поднадзорных предприятиях составлены технические паспорта взрывобезопасности опасных производственных объектов, являющиеся основным документом, отражающим фактические данные о наличии и техническом состоянии средств взрывопредупреждения и взрывозащиты производственных зданий, сооружений и оборудования объектов.

В настоящее время проводится работа по приведению технических паспортов взрывобезопасности в соответствие с Руководством по безопасности «Рекомендации по оформлению технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденных приказом Ростехнадзора от 26 мая 2021 г. № 190.

При проведении проверок выполнения мероприятий технических паспортов взрывобезопасности выявлено, что намеченные на I полугодие 2021 года мероприятия в основном выполняются.

Так, в АО КХП «Злак» на опасном производственном объекте «Цех по производству муки (рег. № А 56-00138-0001) проводятся работы по ограничению возможности распространения взрыва из производственных помещений на лестничную клетку, путем установки тамбур-шлюзов, на винтовых конвейерах Р3-БКШ-200 №№ 4040, 3038, 3008, 4008, 4041, 1044, 1003, 1001, 1034, 1022, 4042, 1005, 5044, 5004, 5056, 5029, 2029, 1037, 1043 установлены устройства, предохраняющие конвейеры от переполнения короба продуктом (предохранительные клапаны с концевыми выключателями и датчики подпора).

На опасном производственном объекте «Элеватор» АО КХП «Злак» (рег. № А 56-00138-0004) установлены  огнепреграждающие устройства на трубопроводах подачи зерна с головок норий, через которые ведется загрузка бункеров и силосов, на надсилосном и подсилосном этажах элеватора проводится замена оконного остекления для обеспечения отнесения оконных конструкций к ЛСК в соответствии с требованиями п. 79 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных произ-водственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утв. Приказом Ростех-надзора от 03.09.2020 № 331, зарегистр. в Минюсте РФ 09.12.2020, рег. № 61354.

ООО «Чебаркульская птица» на опасном производственном объекте «Цех по производству комбикормов», (рег. № А 56-70703-0006) на нориях НЦГ-10 № R22, НЛК-100 № М106 установлены устройства контроля сбегания ленты, на нориях TDTGk 60/28 №№ М279, М281 установлены дополнительные взрыворазрядители (высота норий более 36м), на цепных конвейерах К4-УТФ 320 №№ М503, М261, ТСЦ-100 № Р1.1, TGSS32 № М2 установлены устройства контроля обрыва цепи, установлен взрыворазрядитель на фильтр-циклоне пневмотранспортной установки, вентилятор аспирационной установки № 35 установлен после пылеуловителя.

10. Применение риск-ориентированного подхода при организации надзорной деятельности.

В рамках исполнения письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2018 № 00-03-05/223 проведена работа по расчету рисков для опасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья III и IV классов опасности. Каждому опасному производственному объекту присвоена определенная категория класса (риска) опасности. Формирование плановых надзорных мероприятий в отношении юридических лиц осуществляется с учетом расчета значений показателей, выполненных в соответствии с методикой расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности, утвержденной приказом Ростехнадзора от 21.12.2016 № 549.

11. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений требований промышленной безопасности на поднадзорных объектах.

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ в отчетном году проводились мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований:

- проведена работа по информированию поднадзорных предприятий о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля в соответствии с Требованиями к форме предоставления организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору», установленным Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 518;

- проведена работа по информированию поднадзорных предприятий об утверждении руководства по безопасности «Рекомендации по оформлению технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденного приказом Ростехнадзора от 26.05.2021 № 190;

- проведена работа по информированию поднадзорных предприятий о внесении изменений и вновь принятых нормативных правовых актов в сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья. Приказом Ростехнадзора от 23.03.2021 № 109 внесены изменения в руководство по безопасности «Рекомендации по расчету и установке взрыворазрядителей на потенциально опасном оборудовании взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденное приказом Ростехнадзора от 28.04.2017 № 145. Приказом Ростехнадзора от 23.03.2021 № 110 внесены изменения в руководство по безопасности «Рекомендации по обеспечению готовности к локализации и ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных производственных объектах хранения и переработки растительного сырья», утвержденное приказом Ростехнадзора от 03.07.2018 № 287.

- при проведении проверок с работниками поднадзорных организаций проводилась разъяснительная работа о недопустимости нарушений обязательных требований;

- за отчётный период 2021 года продолжилась работа с подконтрольными предприятиями по выполнению поручений совещания в г. Воронеж от 15.12.2017 (Протокол № 00-06-09/2765/1) и исполнению письма и. о. начальника Управления общепромышленного надзора Г.М. Селезнева от 16.01.2018 № 08-00-08/8 «О профилактике смертельного травматизма на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья»;

- продолжается разъяснительная работа с руководителями подконтрольных предприятий (лицензиатами) по переоформлению лицензии на осуществление вида деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» по виду работ (услуг) «Хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию», в целях актуализации сведений о лицензиях, выданных Службой (распоряжение от 06.03.2018 № 84 – рп и от 07.03.18 РФС 13).

12. Анализ состояния лицензирования, в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии (с примерами).

12.1. По Свердловской области.

12.1.1.  За отчетный период в 2021 году, как и за аналогичный период 2020 года проверка соблюдения лицензионных требований соискателей лицензии не проводилась.

Приостановка действия лицензий, обращения в суд по вопросу аннулирования лицензии за отчетный период не проводилось.

12.2. По Курганской области.

12.2.1. За отчетный период в 2021 году, как и за аналогичный период 2020 года проверка соблюдения лицензионных требований соискателей лицензии не проводилась.

Приостановка действия лицензий, обращения в суд по вопросу аннулирования лицензии за отчетный период не проводилось.

12.3. По Челябинской области.

12.3.1. За 6 месяцев 2021 года проверки соискателей лицензий (лицензиатов), проведенные в связи с рассмотрением заявлений о переоформлении или предоставлении лицензий на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов III класса опасности не проводились.

Нарушений обязательных требований, представляющих непосредственную угрозу или являющихся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не выявлено.

Нарушений лицензионных требований и условий, которые привели к приостановке действия лицензии или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии, не выявлено.

13. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности поднадзорных объектов, включая оценку готовности к мероприятиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте.

За 6 месяцев 2021 года на предприятиях хранения и переработки растительного сырья аварий техногенного характера не зафиксировано.

На предприятиях распорядительными документами (приказы, распоряжения и т.п.) определены резервы финансовых средств и материальных ресурсов, предназначенных для выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций.

На всех поднадзорных предприятиях составлены планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных производственных объектах (далее ПЛА).

Персонал предприятий, обслуживающий опасные производственные объекты, обучен и ознакомлен под роспись с оперативной частью ПЛА.

В соответствии с разработанными графиками, проводятся учебные тревоги по оперативной части ПЛА с целью отработки действий должностных лиц и исполнителей на любой стадии аварийной ситуации. При проведении учебных тревог привлекаются отделения пожарной охраны, а также поисково-спасательной службы Челябинской области, с которыми предприятиями заключены договора на обслуживание объектов.

Контроль за готовностью персонала предприятий к действиям по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению людей, применению технических средств по локализации аварий на соответствующих стадиях их развития осуществляется при проверках предприятий.

В ходе проводимых проверок осуществлялся также контроль за наличием на предприятиях Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных производственных объектах, качеством их разработки, наличием и выполнением графиков учебных тревог, реализацией мероприятий, обеспечивающих антитеррористическую устойчивость объектов, разработкой мероприятий, обеспечивающих защищенность подконтрольных объектов в случаях возникновения стихийных бедствий, наличием и достаточностью резервов материальных и финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий, наличием договоров с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (ПАСФ), наличием и квалификацией на объектах нештатных аварийно-спасательных формирований.

Предприятиями заключены договора с аварийно-спасательными формированиями. Перечень работ, выполняемых АСФ определен договорами с предприятиями и включает в себя: оказание первой медицинской помощи пострадавшим, эвакуация пострадавших и материальных ценностей, поисково-спасательные работы, локализация и ликвидация очага аварии.

Доступ посторонних лиц на опасные производственные объекты ограничен применением комплекса защитных мероприятий.

Следует отметить, что на подконтрольных предприятиях и организациях вопросам готовности к действиям по предупреждению и локализации аварийных ситуаций уделяется должное внимание.

14. Наименование поднадзорных организаций, в отношении которых проведены проверки, основания их проведения. Указать, на основе проведенного анализа, наиболее часто встречающиеся случаи нарушений обязательных требований. Принятые меры, в том числе сведения о применении административных наказаний в виде приостановления деятельности объекта (с примерами).

14.1. По Свердловской области.

14.1.1. Основной формой надзорной деятельности на поднадзорных предприятиях за отчетный период являлось проведение внеплановых проверок и контроль выполнения ранее выданных предписаний.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 6 месяцев 2021 года:

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2021 года | 6 месяцев 2020 года | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проверок | 15 | 4 | + 11 |
| 2 | Количество плановых проверок | 4 | 1 | + 3 |
| 3 | Количество внеплановых проверок | 11 | 3 | + 8 |
| 4 | Количество проверок ранее выданных предписаний | 6 | 3 | + 3 |
| 5 | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 140 | 31 | + 109 |
| 6 | Назначено административных наказаний | 13 | 1 | + 12 |
| 7 | Сумма наложенных штрафов, тыс. руб. | 380 | 100 | + 280 |
| 8 | Сумма взысканных штрафов, тыс. руб. | 280 | 70 | + 210 |

(без учета лицензионных проверок - 0)

В соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Уральского управления Ростехнадзора на 2021 год, размещенного на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Уральского управления Ростехнадзора в 2021 году  запланировано 9 плановых выездных проверок предприятий по хранению и переработке растительного сырья: ООО «Кольцовский комбикормовый завод»,  ООО «Ирбитское ХПП», Колхоз «Урал», АО «Каменское», ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов», ЗАО «Талицкое», АО «Агентство по Развитию Рынка Продовольствия», ООО «Агрофирма «Северная», ОАО «Хлебная база № 65». В отчетном периоде проведены 4 плановые выездные проверки:  Колхоз «Урал», ООО «Ирбитский комбикормовый завод» (предприятие малого бизнеса), ООО «Кольцовский комбикормовый завод» (предприятие малого бизнеса), АО «Каменское». По результатам проведения плановых проверок привлечено к административной ответственности 3 должностных лица на сумму 60,0 тысяч рублей и вынесено 2 предупреждения в отношении юридических лиц, относящихся к малым предприятиям.

За 6 месяцев 2021 года государственными инспекторами за несоблюдение действующего законодательства в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья к административной ответственности привлечено 5 юридических лиц и 8 должностных лиц:

- по ч. 1 ст. 9.1 – 4 предупреждения на юридическое лицо;

- по ч. 1 ст. 9.1 – 1 штраф на юридическое лицо на сумму 200,0 тыс. рублей;

- по ч. 1 ст. 9.1 – 6 штрафов на должностное лицо на сумму 120,0 тыс. рублей;

- по ч. 11 ст. 19.5 – 2 штрафа на должностное лицо на сумму 60,0 тыс. рублей.

За отчетный период 2021 года проведены 5 внеплановых выездных проверок с целью недопустимости нарушений обязательных требований в ч. 1 ст. 9 и ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств и зданий организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты хранения и переработки растительного сырья по истечении, указанных в предостережениях сроков, не представивших уведомления об исполнении предостережений, направленных в 2020 году: АО «Совхоз «Знаменский», ОАО «Металлист», ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», ООО АМК «УЭХК» и Артель старателей «Нейва». В соответствии с пп. «а» п. 2 ч. 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)» все проверки проведены по заявлениям, согласованным с Прокуратурой Свердловской области. В результате проверок вынесены постановления об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении юридического лица: ОАО «Металлист» и 2 должностных лица организаций: ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» и ООО АМК «УЭХК».

По результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении Артель старателей «Нейва» были выявлены нарушения, свидетельствующие о наличии в действиях юридического лица признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1  КоАП РФ – нарушение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. По результатам проверки опасного производственного объекта «Участок по изготовлению изделий и деталей из древесины (погонажное производство)», IV класс опасности в отношении Артели старателей «Нейва» были составлены протокол об административном правонарушении от 13.05.2021 по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и определение о передаче протокола и других материалов дела на рассмотрение по существу в Невьянский городской суд Свердловской области о привлечения Артели старателей «Нейва» к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела Невьянский городской суд Свердловской области постановил – признать Артель старателей «Нейва» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде предупреждения в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ.

Для проведения внеплановой выездной проверки ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Николопавловское» Управлением в Прокуратуру Свердловской области было направлено заявление о согласовании органом государственного контроля (надзора), с органом прокуратуры на проведения  внеплановой  выездной проверки в отношении вышеуказанных предприятий. От Прокуратуры Свердловской области получено Решение от 21.04.2021 № 7/4-23-2021 об отказе в согласовании проведения вышеуказанной проверки по основанию:

- отсутствие оснований для проведения, внеплановой выездной  проверки в отношении ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Николопавловское».

В отчетном периоде было направлено в органы прокуратуры 6 заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, из них отказано органами прокуратуры в согласовании 1 заявление.

Во исполнение части 6 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008           № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» акты проведенных внеплановых выездных проверок и приложения к ним в установленные сроки направлены в Прокуратуру Свердловской области.

ОАО «Металлист» в адрес Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору была направлена жалоба на постановление о назначении административного наказания от 19.02.2021 № 15-00-16/04-21 (исх. от 11.03.2021 № 10-461). Уральским управлением Ростехнадзора в Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса ФСЭТАН направлены возражения на жалобу и заверенные надлежащим образом копии материалов по делу для рассмотрения жалобы (исх. от 24.03.2021 № ФУ-332-274). Согласно Решения Управления по надзору за объектами нефтегазового комплекса ФСЭТАН от 05.04.2021 № 14-00-07/781 постановление Уральского управления Ростехнадзора от 19.02.2021 № 15-00-16/04-21, вынесенное по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, оставить без изменения, жалобу ОАО «Металлист» - без удовлетворения.

По результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО АМК «УЭХК» было выявлено нарушение, свидетельствующее о наличии в действиях должностного лица - инженера по промышленной безопасности ООО «АМК УЭХК» Бороздина Е.В. признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1  КоАП РФ – нарушение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. По результатам проверки опасного производственного объекта «Цех по изготовлению изделий и деталей из древесины (столярное производство)», IV класс опасности, государственным инспектором, проводившим проверку, был составлен протокол от 16.02.2021 об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении должностного лица инженера по промышленной безопасности ООО «АМК УЭХК» Бороздина Е.В. и вынесено постановление от 09.03.2021 № 15-00-16/05-21 о назначении административного наказания, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде 20 000 (двадцати тысяч) рублей.

Должностным лицом - инженером по промышленной безопасности ООО «АМК УЭХК» Бороздиным Е.В. в адрес Верх – Исетского районного суда г. Екатеринбурга была направлена жалоба об отмене  постановления от 09.03.2021 № 15-00-16/05-21 о назначении административного наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. Согласно постановления от 28.06.2021 Верх – Исетского районного суда г. Екатеринбурга, жалобу должностного лица - инженера по промышленной безопасности ООО «АМК УЭХК» Бороздина Е.В. оставить без удовлетворения.

По результатам внеплановых проверок инспекторами были составлены акты об устранении нарушений ранее выданных предписаний предприятиям: ООО «Агрофирма «Северная», СПК «Килачевский» и ОАО «Птицефабрика «Свердловская». При проведении внеплановых выездных проверок устранения нарушений ранее выданных предписаний: ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» в результате проверки вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении должностного лица; ООО «АМК УЭХК» в результате проверки вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении должностного лица; ОАО «Металлист» в результате проверки вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении должностного лица.

Проверки проводились с учетом отмены Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.11.2013 № 560 и вступления в действие с 01.01.2021 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.09.2020 года № 331, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 06.08.2020 № 1192.

Сроки выполнения предписаний контролируются и своевременно вносятся в Единый реестр проверок.

При проверках поднадзорных предприятий  установлены наиболее распространенные нарушения требований промышленной безопасности:

- недостаточно уделяется внимание вопросам соблюдения требований промышленной безопасности, согласно разработанных Положений о «Производственном контроле на ОПО»;

- нарушаются сроки проведения очередных проверок знаний у специалистов и рабочих занимающихся эксплуатацией ОПО;

- наблюдается неудовлетворительное исполнение должностных и производственных обязанностей со стороны ответственных лиц и обслуживающего персонала;

- не организован учёт инцидентов на опасных производственных объектах;

- недостаточная оснащенность технологического оборудования средствами взрывозащиты и взрывопредупреждения;

- не в полном объеме разработана техническая документация, необходимая при эксплуатации ОПО;

- отсутствует или утеряна проектная документация.

Анализ выявленных нарушений требований промышленной безопасности на предприятиях показал, что большая часть нарушений связана с низким уровнем технической безопасности ввиду продолжающегося старения основных фондов, несвоевременной заменой физически изношенного технологического оборудования, неполным выполнением своих должностных обязанностей руководителями опасных работ и их исполнителями.

14.2. По Курганской области.

14.2.1. За 6 месяцев 2021 года проверок поднадзорных организаций не проводилось. За аналогичный период 2020 года было проведено 3 внеплановые проверки выполнения ранее выданных предписаний, нарушений при проведении внеплановых проверок выполнения ранее выданных предписаний не выявлено.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 6 месяцев 2021 года

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 месяцев 2021 года | 6 месяцев 2020 года | + / - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.* | Общее количество проверок | 0 | 3 | - 3 |
| 2. | Количество плановых проверок | 0 | 0 | - |
| 3. | Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности | 0 | 0 | - |
| 4.* | Количество внеплановых проверок | 0 | 3 | - 3 |
| 4.1. | Количество проверок выполнения ранее выданных предписаний | 0 | 3 | - 3 |
| 5. | Назначено административных наказаний | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Сумма штрафов, тысяч рублей | 0 | 0 | - |
| 7. | Количество приостановок | 0 | 0 | - |
| 8. | Количество инспекторов | 1 | 1 | - |
| 9. | Из них совмещают данный вид надзора с другими, чел. | 0 | 0 | 0 |

1, 4*- с учётом лицензионных проверок

Снижение показателей надзорной деятельности связано с проведением следственных действий в отношении инспектора осуществляющего надзорные функции на объектах хранения и переработки растительного сырья по Курганской области и последующим его увольнением.

14.3. По Челябинской области.

14.3.1. За 6 месяцев 2021 года было проведено 4 проверки, из них: 2 плановых (ЗАО «Субутак», ООО «Прогресс»), 2 внеплановых проверки выполнения ранее выданных предписаний (АО Комбинат хлебопродуктов «ЗЛАК», ООО «Чебаркульская птица»).

В ходе проведенных проверок поднадзорных предприятий, выявлены наиболее распространенные нарушения требований промышленной безопасности:

– несоответствие требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;

– неправильная идентификация опасных производственных объектов, проводимая при регистрации объектов в государственном реестре;

– неудовлетворительное исполнение должностных и производственных обязанностей со стороны ответственных лиц и обслуживающего персонала.

При проведении плановой проверки ЗАО «Субутак» зафиксированы нарушения, связанные с эксплуатацией силосов и бункеров. (Акт проверки от 18.02.2021 № А–330–205–О):

– на приемах зерна с автомобильного транспорта решетки лазовых люков приемных бункеров не закрыты на замки. (Нарушение требований п.п. 483, 484, 487 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утв. Приказом Ростехнадзора от 03.09.2020 № 331, зарегистр. в Минюсте РФ 09.12.2020, рег. № 61354 (далее ФНП № 331).

– при производстве работ повышенной опасности (работы в силосах) не осуществляется анализ воздуха, взятого из силоса, на наличие углекислого газа. (Нарушение требований п.607 ФНП № 331)

Всего по результатам проверок оформлено 4 акта. Выявлено 28 нарушений требований промышленной безопасности. Вручено 2 Постановления о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП юридических лиц ЗАО «Субутак», ООО «Прогресс». Так как юридические лица согласно сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства отнесены к категории «Малое предприятие» и административные правонарушения совершены впервые, согласно ч.1 ст.4.1_1 административные наказания в виде административных штрафов заменены на предупреждения.

Административные наказания в виде приостановления деятельности объектов в отчетном периоде не применялись.

В ходе проведенных плановых и внеплановых проверок за 6 месяцев 2021 года факты незаконного оборота промышленной продукции не выявлены (письмо Ростехнадзора № 00-02-05/343 от 27.02.2019).

15. Сведения о проверках, по итогам которых по фактам выявленных нарушений материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел (принятия мер прокурорского реагирования).

В отчетном периоде нарушений обязательных требований, представляющих непосредственную угрозу или являющихся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не выявлено. Материалы по фактам выявленных нарушений в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел не передавались.

16. Нарушения, выявленные в рамках контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, с примерами.

Нарушений технических регламентов Таможенного союза в ходе проверок не выявлено.

17. Осуществление информирования поднадзорных предприятий по вопросам соблюдения обязательных требований (проведение семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иное), осуществление мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, с примерами. Сведения об анализе наиболее часто встречающихся случаях нарушений обязательных требований, на основании которых выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ в отчетном году проводились мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований:

- проведена работа по информированию поднадзорных предприятий о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлении производственного контроля в соответствии с Требованиями к форме предоставления организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору», установленным Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 518;

- проведена работа по информированию поднадзорных предприятий об утверждении руководства по безопасности «Рекомендации по оформлению технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденного приказом Ростехнадзора от 26.05.2021 № 190;

- проведена работа по информированию поднадзорных предприятий о внесении изменений и вновь принятых нормативных правовых актов в сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья. Приказом Ростехнадзора от 23.03.2021 № 109 внесены изменения в руководство по безопасности «Рекомендации по расчету и установке взрыворазрядителей на потенциально опасном оборудовании взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденное приказом Ростехнадзора от 28.04.2017 № 145. Приказом Ростехнадзора от 23.03.2021 № 110 внесены изменения в руководство по безопасности «Рекомендации по обеспечению готовности к локализации и ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных производственных объектах хранения и переработки растительного сырья», утвержденное приказом Ростехнадзора от 03.07.2018 № 287.

- при проведении проверок с работниками поднадзорных организаций проводилась разъяснительная работа о недопустимости нарушений обязательных требований;

- за отчётный период 2021 года продолжилась работа с подконтрольными предприятиями по выполнению поручений совещания в г. Воронеж от 15.12.2017 (Протокол № 00-06-09/2765/1) и исполнению письма и. о. начальника Управления общепромышленного надзора Г.М. Селезнева от 16.01.2018 № 08-00-08/8 «О профилактике смертельного травматизма на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья»;

- продолжается разъяснительная работа с руководителями подконтрольных предприятий (лицензиатами) по переоформлению лицензии на осуществление вида деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» по виду работ (услуг) «Хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию», в целях актуализации сведений о лицензиях, выданных Службой (распоряжение от 06.03.2018 № 84 – рп и от 07.03.18 РФС 13).

Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований за  месяцев 2021 года не оформлялись.

18. Сведения об осуществлении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, с приведением информаций о выявленных нарушениях и принятых решениях о назначении внеплановой проверки. Результаты данных проверок.

В отчетном периоде мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не осуществлялись.

19. Оснащённость поднадзорных организаций проектной документацией, а в случае ее отсутствия, указание наименований предприятий, на которых проведены (не проводятся) работы по ее восстановлению.

- При проведении проверок состояния промышленной безопасности осуществляется проверка соответствия фактического состояния производства и работ утвержденным проектным решениям и техническим требованиям.

Проектная документация на проводимые работы по техническому перевооружению ОПО в соответствии со ст. 8 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ проходит экспертизу промышленной безопасности.

- В целях обеспечения безопасности производственных процессов на объектах поднадзорных организаций имеются (разрабатываются в установленном порядке):

- - технические паспорта взрывобезопасности опасного производственного объекта, являющиеся основным документом, отражающим фактические данные о наличии и техническом состоянии средств взрывопредупреждения и взрывозащиты производственных зданий, сооружений и оборудования объектов;

- - планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных производственных объектах;

- - технологические регламенты и схемы, определяющие безопасные условия эксплуатации производства и регламентированный технологический режим процесса;

- -  паспорта на аспирационные и пневмотранспортные установки;

- - паспорта на взрыворазрядные устройства.

20. Информация о проводимых (проведенных) модернизациях, строительстве, реконструкций, капитальных ремонтах, технических перевооружениях, консервациях и ликвидациях на опасных производственных объектах. Информация о реализации иных проектов, в том числе инновационных, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости объектов и производств (с примерами).

20.1. По Свердловской области.

20.1.1. За отчетный период на ОПО хранения и переработки растительного сырья разработана документация на техническое перевооружение ОПО: «Склад бестарного хранения муки» АО «СМАК», «Цех по производству комбикормов в д. Малахова» Колхоза «Урал», «Механизированный склад бестарного напольного хранения зерна» СПК «Искра», «Цех по производству комбикормов» ОАО «БКЗ», «Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья (зерна)» СПК «Килачевский». Разработана документация на консервацию ОПО: «Участок по изготовлению изделий и деталей из древесины» ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» и проведены экспертизы промышленной безопасности данной документации.

20.2. По Курганской области.

20.2.1. В первом полугодии 2021 года продолжается модернизация объектов хранения и переработки растительного сырья, расположенных на территории Курганской области. Согласно инвестиционному проекту реконструкции Шадринского элеватора завершена реконструкция элеватора. В рамках реконструкции были модернизированы пять корпусов элеватора с максимальной ёмкостью хранения 40 тысяч тонн. Построен новый зерносушильный комплекс, рассчитанный на подработку 2 тысяч тонн зерна в день, а также внедрен программный комплекс, который позволил полностью автоматизировать все технологические процессы. Общий объем инвестиций с 2007 года по 2021 год в ООО «Агро-Клевер» с учетом восстановления социально-экономической инфраструктуры села Мальцево Шадринского района Курганской области  составил около 1 млрд. рублей. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 16.04.2021 года.

20.3. По Челябинской области.

20.3.1. АО «Первый хлебокомбинат» на опасном производственном объекте «Цех по производству муки» (рег. № А56-00161-0002, III класс опасности) на III квартал 2021 года запланированы работы по устройству линии фасовки муки в отделении грануляции с выбойным отделением.

Проектная документация на проводимые работы по техническому перевооружению ОПО в соответствии со ст. 8, 9, 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ прошла экспертизу промышленной безопасности. Заключение экспертизы внесено в реестр положительных экспертиз промышленной безопасности.

21. Информация по оснащенности поднадзорных объектов средствами пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения, системами обнаружения пожара и автоматизации технологических процессов, устройствами молниезащиты (с примерами).

В установленном порядке на предприятиях созданы и поддерживаются в пригодном к использованию состоянию системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае возникновения аварийных ситуаций. На предприятиях разработаны и действуют «Положение о пожарной охране».

Для обеспечения надежной и ритмичной работы оборудования, обеспечения взрывобезопасности технологических процессов и безопасных условий труда на объектах предусмотрены средства ДАУ, блокировки, контроля и противоаварийной защиты, производственной и аварийной сигнализации, оповещения об аварийных ситуациях. На ряде предприятий внедрена автоматизированная система управления технологическими процессами (ОАО «МАКФА», ЗАО «МКХП – СИТНО», АО «Агентство по развитию рынка продовольствия», ОАО «СКХП», ОАО «БКЗ», ОАО «Птицефабрика «Свердловская» и др.). На ОАО «Хлебная база № 65», для обнаружения очагов пожара используются тепловые многоточечные извещатели типа ЦП 102 - 2x2, тепловые ИП 103 — 6, дымовые ИП 212 - 67 , ручные ИПР - К. Для оповещения о пожаре установлены сирены РМА 1224. Силосы оборудованы температурными датчиками марки ДКТ — 4, УДТТ — Г - А. Внутри элеваторов установлены сухотрубы. Обеспечение водой сухотрубов осуществляется от пожарных гидрантов, насосом повысителем, либо пожарным автомобилем. Дороги проезды и подъезды к зданиям ОПО наружным пожарным лестницам и водоисточникам используемые для целей пожаротушения содержатся в исправном состоянии. На ОПО эвакуационные пути обеспечивают безопасную эвакуацию всех людей находяшихся в помещениях зданий. Разработаны и вывешаны планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара. В местах проемов в противопожарных стенах и перегородках, отделяющих помещения ОПО от помещений других категорий, коридоров и лестничных клеток предусмотрены тамбур-шлюзы. У каждого эвакуационного выхода, аварийного выхода и на путях эвакуации предусмотрена световая, звуковая и визуально-информирующая сигнализация. Оповещение о пожаре поступает в диспетчерскую предприятия пожарный пост и на центральную проходную предприятия.

На ОАО «Ирбитское ХПП» опасные производственные объекты оборудованы средствами пожарной сигнализации. На элеваторе установлены прибор приемно- контрольный «Гранит-5», прибор предназначен для охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения. , внутри элеваторов установлены сухотрубы, датчики обнаружения пожара марки ИП-212-45, ИП-103-5/1С-А3. предназначены для работы в закрытых помещениях наземных стационарных объектов с целью выдачи информации о пожаре при достижении температуры окружающего воздуха 70°С ±5% путем размыкания контактов теплового реле. Извещатели предназначены для непрерывной круглосуточной работы в установках пожарной и охранно-пожарной сигнализации. В цехе по производству комбикормов установлен прибор охранно - пожарной сигнализации «Магистр 20», прибор предназначен для контроля шлейфов сигнализации с установленными в них охранными и пожарными извещателями, выдачи тревожных извещений и управления выносными оповещателями. Цепи всех оповещателей контролируются на обрыв и короткое замыкание, прибор приемо - контрольный «Гранит-3» датчики обнаружения пожара ИП-212-45. Спектрон-201С,203Н, извещатель предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением открытого пламени.

Механизированный склад бестарного напольного хранения оснащен средствами пожарной сигнализации прибором приемо - контрольный «Гранит-3» в количестве 3 шт., датчиками обнаружения пожара Спектрон-221С,203С ИП-212-ЗСУ.

На ООО «Альянс» элеватор оборудован контрольно-охранно-пожарным прибором «Гранит-8». На предприятии имеется три пожарных водоема 2 по 25м3 и 1резервуар-50м3. ОПО оборудованы  сухотрубами, и устройствами молниезащиты. На предприятии имеется пожарный автомобиль на базе ГАЗ-66. В помещении ПСО установлен пульт оповещения при чрезвычайных условиях.

На предприятиях составляются акты проверки наличия и исправности средств-противопожарного оборудования, средств пожаротушения, средств для спасения людей, исправности запасных выходов из цехов и отделений, исправности аварийного освещения, аварийной сигнализации и связи, оборудования и приборов, по обеспечению пожарной безопасности силосов, бункеров, норий.

На АО «Шадринский комбинат хлебопродуктов» внедрена автоматизированная система управления технологическими процессами. Для обнаружения очагов пожара используются тепловые многоточечные извещатели типа ЦП 102 - 2x2, тепловые ИП 103 - 16, дымовые ИП 212 - 97 , ручные ИПР - К. Для оповещения о пожаре установлены сирены РМА 1224. Силосы оборудованы температурными датчиками марки ДКТ - 24, УДТТ - Г - А. Внутри элеваторов установлены сухотрубы. Обеспечение водой сухотрубов осуществляется от пожарных гидрантов, насосом повысителем, либо пожарным автомобилем. Дороги проезды и подъезды к зданиям ОПО наружным пожарным лестницам и водоисточникам используемые для целей пожаротушения содержатся в исправном состоянии. На ОПО эвакуационные пути обеспечивают безопасную эвакуацию всех людей находяшихся в помещениях зданий. Разработаны и вывешаны планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара. В местах проемов в противопожарных стенах и перегородках, отделяющих помещения ОПО от помещений других категорий, коридоров и лестничных клеток предусмотрены тамбур-шлюзы. У каждого эвакуационного выхода, аварийного выхода и на путях эвакуации предусмотрена световая, звуковая и визуально-информирующая сигнализация. Оповещение о пожаре поступает в диспетчерскую предприятия пожарный пост и на центральную проходную предприятия.

На ЗАО «Агрофирма Боровская» опасный производственный объект оборудован средствами пожарной сигнализации. На ОПО установлены прибор приемно- контрольный «Гранит-5», прибор предназначен для охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения. , датчики обнаружения пожара марки ИП-212-45, ИП-103-5/1С-А3. предназначены для работы в закрытых помещениях наземных стационарных объектов с целью выдачи информации о пожаре при достижении температуры окружающего воздуха 70°С ±5% путем размыкания контактов теплового реле. Извещатели предназначены для непрерывной круглосуточной работы в установках пожарной и охранно-пожарной сигнализации. В цехе по производству комбикормов установлен прибор охранно - пожарной сигнализации «Магистр 20», прибор предназначен для контроля шлейфов сигнализации с установленными в них охранными и пожарными извещателями, выдачи тревожных извещений и управления выносными оповещателями. Цепи всех оповещателей контролируются на обрыв и короткое замыкание, прибор приемо - контрольный «Гранит-3» датчики обнаружения пожара ИП-212-45. Спектрон-201С,203Н, извещатель предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением открытого пламени.

Технологическое оборудование, здания и сооружения в зависимости от назначения, класса взрывопожароопасных зон оборудованы молниезащитой, защитой от статического электричества и вторичных проявлений молний в соответствии с требованиями нормативных документов по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений и защите статического электричества.

Разрабатываются мероприятия от вторичных проявлений молнии. Ежегодно перед началом грозового сезона проверяется состояние устройств молниезащиты, включая измерения сопротивлений, состояние наземных элементов молниезащиты,   (молниеприемников, токоотводов) обращая особое внимание на состояние токоведущих элементов).

Для уменьшения риска аварий на элеваторах применяются полимерные материалы в нориях, конвейерах, бункерах и силосах.

22. Анализ проведенных поднадзорными организациями работ по обеспечению требований безопасности  элеваторов IV степени огнестойкости (из деревянных строительных конструкций) и выполнение Планов мероприятий по приведению данных объектов в соответствие нормативными требованиями промышленной безопасности, причины продления сроков эксплуатации.

Элеваторов IV степени огнестойкости (из деревянных строительных конструкций) не зарегистрировано.

На 2 (двух) предприятиях: ОАО «Лебяжьевский агроэлеватор» и ООО «Катайский агрокомплекс» имеются в наличии данные объекты, которые выведены из эксплуатации 2002 году.

В соответствии с указаниями и.о. руководителя Службы А.В. Ферапонтова «Об эксплуатации элеваторов из деревянных строительных конструкций IV степени огнестойкости» от 28.04.10 № 00-07-12/2382, на ОАО «Варгашинский элеватор» в 2011 году по договору с ООО «Альпсервис» г. Самара закончены работы по демонтажу элеватора из деревянных строительных конструкций.

23. Предложения по сокращению количества и/или актуализации обязательных требований. Общая оценка состояния промышленной безопасности с обоснованием этой оценки».

- Проверки поднадзорных предприятий проведены в соответствии с утвержденным планом проверок на 2021 год. В основном, на всех предприятиях в отчетном году, в составе которых эксплуатируются опасные производственные объекты по хранению и переработке растительного сырья коренных изменений в технологии и технической политике не произошло.

- В связи с недостатком или отсутствием необходимых средств, по-прежнему проводится низкими темпами модернизация устаревшего оборудования и технологических линий, поэтому на многих взрывопожароопасных производственных объектах эксплуатируется изношенное оборудование, выработавшее свой нормативный срок эксплуатации, отсутствуют устройства защиты оборудования, зданий и сооружений, аспирационные установки на ряде предприятий не соответствуют требованиям взрывопожаробезопасности.

Безопасная эксплуатация технологического оборудования и технических устройств обеспечивается организациями своевременным техническим обслуживанием и проведением планово-предупредительного ремонта, экспертной оценке состояния оборудования, зданий и сооружений, а также модернизацией (техническому перевооружению и реконструкции) ОПО.

За отчётный период вопросам обеспечения промышленной безопасности на подконтрольных организациях уделяется должное внимание, результатом чего является отсутствие в отчетном периоде 2021 года аварий и несчастных случаев со смертельным исходом.

При проведении проверок на поднадзорных предприятиях проверялось наличие обязательной документации на консервацию, ликвидацию, техническое перевооружение, модернизацию и строительство опасных производственных объектов. Рассматриваемая документация, выполненная специализированными организациями соответствует требованиям промышленной безопасности. Нарушения и замечания с определением виновных лиц и сроков их устранения, в обязательном порядке указаны в актах проверок и предписаниях.

- В целом уровень состояния промышленной безопасности на предприятиях, использующих в своей деятельности растительное сырье удовлетворительное.

В качестве приоритетных задач по улучшению состояния промышленной безопасности взрывопожароопасных объектов хранения и переработки растительного сырья следует отнести:

1. Совершенствование контрольной, надзорной и разрешительной деятельности в целях предотвращения случаев аварийности и травматизма на подконтрольных объектах.

2. Повышение уровня профессиональной подготовки инспекторского состава.

3. Расширение взаимодействия с другими органами государственной исполнительной власти, осуществляющими  контрольно – надзорные функции в отдельных областях промышленной безопасности.

4. При оценке состояния промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях или организациях, готовности их к устранению замечаний или нарушений, которые могут привести к несчастным случаям, инцидентам и авариям - учитывать динамику хозяйственной деятельности поднадзорных предприятий или организаций, частоту смены собственника (ов) или учредителя (ей), смены формы юридического лица (ООО, АО, ИП и др.), смены ответственных лиц (руководителей) проводить анализ за период 5 и более лет выданных предписаний с выявленными нарушениями и сроков их устранения; повторяемость выявленных нарушений, качество устранения нарушений; своевременность информирования контрольно-надзорного органа об устранении выявленных нарушений.

Объекты металлургической и коксохимической промышленности

Характеристика поднадзорных производств и объектов.

В Уральском управлении Ростехнадзора зарегистрировано 163 предприятия, которые эксплуатируют 287 опасных производственных объектов металлургического надзора. Под надзором находится 1516 технических устройств черной металлургии, в т.ч. 190 электродуговых печей, 205 индукционных печи, 77 печей вагранок и 175 технических устройств (различного вида) по получению цветных металлов. На консервации находится 1302 технических устройства и 51 здание поднадзорных цехов. Большое число законсервированных технических устройств и промышленных зданий связано с остановкой производства первичного алюминия в Свердловской области на предприятиях АО «РУСАЛ УРАЛ» филиал «РУСАЛ Каменск-Уральский», АО «РУСАЛ УРАЛ» филиал «РУСАЛ Краснотурьинск» в 2012 году.

Курганская область.

Металлургический комплекс предприятий Курганской области представлен рядом мелких (средних) предприятий.

Черная металлургия  Курганской области представлена следующими основными предприятиями (литейное производство): АО «Курганский завод электромонтажных изделий»,  ОАО «Икар», ОАО «Петуховский литейно-механический завод», ЗАО «Катайский насосный завод», ЗАО «ВА Курган», ООО «Пульсатор», ООО «Курганский машиностроительный завод», ООО «Ремстанкомаш».

Цветная металлургия  Курганской области представлена следующими основными направлениями: производство алюминиевых изделий из вторичного сырья, производство высокоточных сплавов и лигатур, горячее оцинкование металлоконструкций: ЗАО «Завод Уралпрокат» - производство мелкодисперсных алюминиевых порошков и бронзовых сплавов,  ООО «Точинвест Цинк» – оцинкование металлических изделий горячим способом.

В  Уральском управлении Ростехнадзора по Курганской области  зарегистрировано 10 предприятий, которые эксплуатируют 11 опасных производственных объектов металлургического надзора. Под надзором находится  80 технических устройств, в т.ч. 12 электродуговых печей, 32 индукционных печей, 4 печи вагранки и 9 технических устройств (различного вида) по получению цветных металлов. На консервации находится 15 технических устройств и 2 здания поднадзорных цехов.

Свердловская область.

Металлургический комплекс предприятий Свердловской области представлен практически всеми отраслями металлургической промышленности.

Черная металлургия в Свердловской области представлена следующими основными предприятиями. ОАО «ЕВРАЗ - Нижнетагильский металлургический комбинат», - доменное производство, конвертерный передел, коксохимическое производство, прокатное производство. ПАО «Надеждинский металлургический завод», доменное производство, электросталеплавильное производство, прокатное производство. Крупные трубопрокатные предприятия: ПАО «Северский трубный завод», АО «Первоуральский новотрубный завод», ПАО «Синарский трубный завод». Электросталеплавильное производство и производство сортового проката: АО «НЛМК Урал». Ферросплавное производство: АО «Серовский ферросплавный завод», ПАО «Ключевской завод ферросплавов». Крупные металлургические переделы машиностроительных заводов АО «НПК «Уралвагонзавод»», ПАО «Уралмашзавод» (в настоящее время остановлено). Производства холоднокатаного листа: ООО «ВИЗ-Сталь». Производство прокатных валков ОАО «Кушвинский завод прокатных валков».

Также под надзором имеется целый ряд мелких (средних) предприятий черной металлургии по производству стального и чугунного литья.

Цветная металлургия в Свердловской области представлена следующими основными направлениями: производство первичного алюминия (в настоящее время остановлено) и сопутствующие производства, производство кремния, производство меди и сопутствующие производства, производство титановых сплавов и изделий, производство свинца и баббитов, производство благородных металлов, производство редких металлов, производство твердых сплавов.

Алюминиевая промышленность представлена следующими основными предприятиями. АО «РУСАЛ УРАЛ» филиал «РУСАЛ Каменск-Уральский», - глиноземное производство, производство первичного алюминия методом электролиза расплавленных солей (в настоящее время законсервировано). АО «РУСАЛ УРАЛ» филиал «РУСАЛ Краснотурьинск», - глиноземное производство, производство первичного алюминия методом электролиза расплавленных солей (в настоящее время ликвидировано). АО «СУАЛ-ПМ», - производство мелкодисперсных алюминиевых порошков. АО «Уральская фольга», - производство алюминиевой фольги.  ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» - крупное производство уникальных и марочных сплавов из алюминия, а так же алюминиевого проката и изделий.

Так же под надзором имеется целый ряд мелких (средних) предприятий по производству марочных алюминиевых сплавов из вторичного сырья.

Производство кристаллического кремния – ООО «СУАЛ-Кремний-Урал».

Медная промышленность представлена в области следующими основными предприятиями. АО «Уралэлектромедь» (ООО «УГМК»), - переработка черновой меди, пирометаллургическая переработка медьсодержащих лома и отходов, получение катодной меди методом электролиза в растворе серной кислоты, электролитическое получение медных порошков, производство медных порошков методом распыления, производство медной катанки. АО «Среднеуральский медеплавильный завод» (ООО «УГМК»), - производство черновой меди из медного концентрата, АО «Святогор» (ООО «УГМК»), - производство черновой меди из медного концентрата. АО «Каменск-Уральский завод ОЦМ», - производство медной проволоки. АО «Ревдинский завод ОЦМ» - производство медного проката и медных труб.

Производство титановых сплавов и изделий. ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», - переработка титановой губки: вакуумный электродуговой переплав,  электродуговой переплав в атмосфере аргона; электронно-лучевая и плазменная плавка титанового сырья, получение массивных слитков титановых сплавов и других изделий, в том числе для иностранных авиастроительных компаний.

Производство свинца и баббитов. АО «Уралэлектромедь» (ООО «УГМК»), - шахтная плавка свинцовых концентратов, производство баббитов.

Производство благородных металлов. АО «Екатеринбургский завод ОЦМ», аффинажное производство с получением золота и серебра, производство металлов платиновой группы, включая производство осмия, изготовление изделий из благородных металлов для различных видов промышленности. АО «Уралэлектромедь» (ООО «УГМК»), - аффинажное производство с получением золота и серебра, производство концентрата металлов платиновой группы.

Производство редких металлов. ОАО «Уралредмет», - производство ванадия методом электронно-лучевого переплава, производство лигатур, содержащих помимо алюминия и титана, соединения редких металлов (ванадий и молибден). АО «Уралэлектромедь» (ООО «УГМК»), - производство селена и теллура.

Производство твердых сплавов. ОАО «Кировградский завод твердых сплавов», производство твердых сплавов на основе расплава кобальта из карбидов вольфрама и титана методом спекания.

В  Уральском управлении Ростехнадзора по Свердловской области  зарегистрировано 80 предприятий, которые эксплуатируют 124 опасных производственных объекта металлургического надзора. Под надзором находится  872 технических устройств черной металлургии, в т.ч. 90 электродуговых печей, 103 индукционных печи, 32 печи вагранки и 92 технических устройств (различного вида) по получению цветных металлов. На консервации находится 1276 технических устройств и 19 зданий поднадзорных цехов. Большое число законсервированных технических устройств и промышленных зданий, что связано с остановкой производства первичного алюминия в Свердловской области на предприятиях АО «РУСАЛ УРАЛ» в 2012 году. На территории Свердловской области металлургический надзор осуществляется 8 штатными единицами из которых 4 занято (4 вакансия).

Челябинская область.

Под надзором группы инспекторов металлургнадзора Челябинской области находится 73 организации, эксплуатирующих 152 опасных производственных объекта в следующем составе: 66 предприятий, получающих расплавы чёрных и цветных металлов, в их числе 6 предприятий по производству чёрных металлов (чугун, сталь, нержавеющая сталь, готовый стальной прокат, прокат труб), 5 предприятий по производству цветных металлов (черновая медь, производство готового медного проката, никель, кадмий, цинк, индий, золото), 5 предприятий по производству ферросплавов (ферросилиций, феррохром, ферромарганец, ферротитан, ферромолибден, ферробарий и др.), 51 предприятие преимущественно машиностроительной отрасли, имеющие в своём составе литейное производство для получения изделий из чёрных и цветных металлов. 2 предприятия по производству коксохимической продукции. Кроме того, на территории металлургических предприятий имеются 9 предприятий потребителей газа. Так же под надзором состоит ряд предприятий, осуществляющих деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности, проектированию, и изготовлению технических устройств, зданий и сооружений.

Под надзором находится 585 технических устройств черной металлургии, в т.ч. 88 электродуговых печей, 70 индукционная печь, 41 печь вагранка и 74 технических устройства (различного вида) по получению цветных металлов. На консервации находится 12 технических устройств и 30 зданий поднадзорных цехов.

Динамика объемов производства по основным видам продукции. Объемы ввода новых мощностей, в том числе за счёт строительства новых и расширения действующих предприятий, а также за счёт технического перевооружения и проведения

организационно-технических мероприятий.

Производство  продукции

металлургическими предприятиями в тысячах тонн

| Объемы производства, по Управлению | 6 мес. 2020 год | 6 мес. 2021 год | Изменение |
| --- | --- | --- | --- |
| Черных металлов | 16237 | 16327 | ~ 1 % |
| Цветных металлов | 725,4 | 725,4 | ~ 0 % |
| Объемы производства, Курганская область | 2020 год | 2021 год | Изменение |
| Черных металлов | 13,4 | 13,4 | ~ 0 % |
| Цветных металлов | 1,3 | 1,3 | ~ 0 % |
| Объемы производства, Свердловская область | 2020 год | 2021 год | Изменение |
| Черных металлов | 7423,6 | 7423,6 | ~ 0 % |
| Цветных металлов | 557,2 | 557,2 | ~ 0 % |
| Объемы производства, Челябинская область | 2020 год | 2021 год | Изменение |
| Черных металлов | 8790 | 8890 | ~ 1 % |
| Цветных металлов | 166,9 | 166,9 | ~ 0 % |

Как видно из показателей объемы производства черных и цветных металлов на поднадзорных Уральскому управлению предприятиях металлургического комплекса остаются на прежнем уровне.

Курганская область.

Объемы производства по основным видам продукции в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным отчетным периодом 2020 года не изменились, по производству черных металлов: выплавлено за 2020 год 13,4 тысячи тонн черных металлов, за 2021 год, - 13,4 тысячи тонн. По производству цветных металлов объемы выплавленной продукции также сохранились.

В 2021 году на  предприятиях Курганской области не проводилась работа по модернизации, реконструкции и новому строительству на объектах подконтрольных металлургическому надзору.

Свердловская область.

Значительное влияние работу предприятий оказали вынужденные меры по предотвращению распространения COVID 19.

В 2021 году на крупных и средних предприятиях продолжалась работа по модернизации, реконструкции и новому строительству:

- продолжается строительство нового электролизного производства АО «Уралэлектромедь».

Для всех предприятий входящих в состав холдингов «РУСАЛ», «УГМК», «ЕВРАЗ», находящихся на территории Свердловской области приняты долгосрочные программы технического перевооружения (2016-2021г.).

Челябинская область.

В металлургическом производстве отмечен рост объемов выпускаемой продукции черных металлов – 1,00 %. Основные производители: ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Ашинский металлургический завод», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод».

В производстве основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов отмечена стабильность объемов выпускаемой продукции. Основные производители цветных металлов: ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», ЗАО «Карабашмедь», ПАО «Челябинский цинковый завод».

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» продолжает наращивание выпуска стометровых рельсов на универсальном рельсобалочном стане для реконструкции Байкало-Амурской магистрали.

ОАО «Ашинский металлургический завод» продолжает реализацию инвестиционной программы «Реконструкция сталеплавильного и прокатного производства», результатом которой стало расширение сортамента, увеличение объемов производства стали и проката, повышение качества продукции.

ЗАО «Карабашмедь» реализует масштабную программу технологической и экологической модернизации.

Показатели аварийности и производственного травматизма.

На предприятиях поднадзорных металлургическому надзору Уральского управления Ростехнадзора за 6 месяцев 2021 года аварий не происходило, как и за аналогичный период 2020 года.

За 6 месяцев 2021 года на поднадзорных металлургических предприятиях по надзору, в целом, произошло 50 инцидентов, против 58 инцидентов за аналогичный период 2020 года. Как видно, количество инцидентов уменьшилось.

За 6 месяцев 2021 года на подконтрольных объектах произошло 2 тяжелых несчастных случая. За 6 месяцев 2020 года на подконтрольных объектах произошел 1 тяжелый несчастный случай и 1 несчастный случай со смертельным исходом.

В 2021 году продолжается работа, направленная на улучшение состояния промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях, особое внимание уделяется выполнению мероприятий расследования аварий и несчастных случаев, предписаний, выданных по окончанию расследований, а так же профилактике нарушений, явившихся причиной несчастных случаев, на всех предприятиях при проведении проверок.

Курганская область.

За 6 месяцев 2020 года, аварий, инцидентов и производственного травматизма на опасных производственных объектах Курганской области по металлургии не зарегистрировано. Показатель  по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сохранился на прежнем уровне.

Свердловская область.

На предприятиях Свердловской области, поднадзорных металлургическому надзору, за отчётный период  аварий с производственным травматизмом не было, равно как и за аналогичный период 2020 года.

За 6 месяцев 2021 года на поднадзорных металлургических предприятиях Свердловской области произошло 40 инцидентов, против 49 инцидентов за аналогичный период 2020 года. Как видно, количество инцидентов уменьшилось. На технических учебах инспекторского состава Свердловской области производится разбор произошедших инцидентов. Со стороны инспекторского состава усилен контроль за выполнением мероприятий по результатам их расследования.

За 6 месяцев 2021 года произошел 1 тяжелый несчастный случай, как и за аналогичный период	2020 года.

1. 12.04.2021 в трубопрокатном цехе №1 АО «ПНТЗ», в производственном участке трубопрокатной установки 220 – горячей прокатки (ТПУ 220) произошел тяжелый несчастный случай с вальцовщиком стана горячего проката труб Михеевым Т.А.

Обстоятельства несчастного случая:

В 16 часов 30 минут, во время внепланового простоя ТПУ-220 по причине срыва нажимного винта прошивного стана, вальцовщик стана горячего проката труб Михеев Т.А. и подручный вальцовщика стана горячего проката труб Южаков В.В. по заданию мастера смены Носова В.И. приступили к смыву окалины с металлического перекрытия шламовой ямы автоматстана. Смыв производился струей воды под давлением 1,4 МПа, создаваемым повысительным насосом после технологического трубопровода грязного оборотного цикла, при этом резинотканевый рукав был закреплен на штуцере крана при помощи специального зажима (хомута).

В 17 часов 30 минут, закончив смывать окалину Южаков В.В., сказал Михеева Т.А. перекрыть подачу воды. Когда Михеев Т.А. подошел к крану, внезапно сорвало резинотканевый рукав со штуцера, при этом струей воды под давлением вальцовщика стана горячего проката труб Михеева Т.А. откинуло на стенку заднего стола автоматстана и ударило головой об опорную стенку заднего стола автоматстана.

Основной причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

- использовании штуцера и рукава трубопровода подачи оборотной воды идущей на охлаждение прошивного стана ТП-220 для очистки настила шламовой ямы, чем нарушили производственную инструкцию разработанную в соответствии с проектной документацией, что привело к срыву рукава и травмированию пострадавшего;

- применение хомута для закрепления рукава не исключающего его срыв вследствие чего пострадавший получил тяжелую травму;

- ненадлежащем осуществление производственного контроля со стороны руководства цеха.

Челябинская область.

На предприятиях поднадзорных металлургическому надзору за отчётный период 2021 года аварий не происходило, как и за аналогичный период 2020 года.

За 6 месяцев 2021 года на поднадзорных металлургических предприятиях Челябинской области произошло 10 инцидентов, против 9 инцидентов за 2020 год.

За 6 месяцев 2021 года произошел один тяжелый несчастный случай. За 6 месяцев 2020 года произошел несчастный случай со смертельным исходом.

1. 03.06.2021 на АО «Челябвторцветмет» произошел тяжелый несчастный случай со слесарем-ремонтником Косоротиковым Ю.А.

Обстоятельства несчастного случая:

03.06.2021 при обходе плавильной печи ОП-059 № 3 слесарь-ремонтник Косоротиков Ю.А. увидел под погрузочной площадкой печи, что на механизме подъема заслонки неправильно намотан (слетел) трос на барабане лебедки, когда он взял трос в руки для поправки троса, на загрузочной площадке плавильщик открыл заслонку, вследствии чего слесаря-ремонтника намотало тросом к барабану плавильной печи ОП-059 №3.

Причины несчастного случая:

1. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в нарушении требований п. 2.10, п. 2.16 инструкции № 29 «По технике безопасности для слесарей по ремонту грузоподъемного, ломоперерабатывающего и металлургического оборудования», от 2018 года.

2. Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования, выразившиеся в части нарушения требований:

- п. 2 ст. 7, п. 2 ст. 9 Федерального закона 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- п. 75 п.76 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 9 декабря 2020 года № 512;

3. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в нарушении требований

- п. 2, п. 14, п. 15 ч. 2 должностной инструкции механика АО «Челябвторцветмет» от 12.11.2018,

- п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 9 декабря 2020 года № 512.

В течении 2021 года в соответствии с планом мероприятий Уральского управления Ростехнадзора по профилактике аварийности и травматизма, утвержденным от 16.02.2020 года Руководителем Уральского управления Ростехнадзора В.М. Ткаченко, инспекторским составом металлургического отдела, проводится профилактическая работа, направленная на улучшение качества работы производственного контроля, путем контроля соблюдения обязательных требований законодательства при организации и осуществлении производственного контроля и снижения производственного травматизма при проведении и участии в круглых столах и семинарах на крупных металлургических предприятиях.

Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств.

За первое полугодие 2021 года состояние, промышленной безопасности на подконтрольных объектах металлургии в целом удовлетворительное. На металлургических предприятиях Курганской, Свердловской и Челябинской областей проводятся работы по диагностированию (обследованию) опасных производственных объектов отработавших нормативный срок службы, с целью продления срока возможной безопасной эксплуатации. Обследования проводятся специализированными (экспертными) организациями, имеющими лицензию по данному виду деятельности. По результатам обследований предписывается и исполняется предприятиями значительный объем мероприятий направленных на улучшение состояния промышленной безопасности поднадзорных объектов. На предприятиях проводится в установленном порядке техническое перевооружение и модернизация действующих производств и других объектов металлургического производства.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях.

Обеспечение производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности является одним из основных и наиболее полно реализованных требований. Так из 163 организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты металлургического надзора, имеют актуальное положение о производственном контроле 163 организации. На территории подконтрольной Уральскому управлению Ростехнадзора, в настоящий момент, эксплуатируется 287 опасных производственных объекта. Все эксплуатируемые объекты зарегистрированы в государственном реестре, имеют необходимую лицензию на эксплуатацию опасных производственных объектов и действующий договор страхования ответственности на случай причинения вреда третьим лицам.

Курганская область.

Из 10 организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты металлургического надзора, представили актуальное положение о производственном контроле 10 организаций.

Экспертизы промышленной безопасности проектной документации, зданий и сооружений, технических устройств, проводятся удовлетворительно по внутризаводским графикам. На территории Курганской  области в настоящий момент эксплуатируется 11 опасных производственных объектов, из которых все зарегистрированы в государственном реестре, имеют необходимую лицензию на эксплуатацию опасных производственных объектов и действующий договор страхования ответственности на случай причинения вреда третьим лицам.

Свердловская область.

Из 80 организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты металлургического надзора, представила актуальное положение о производственном контроле 80 организаций.

В составе декларируемых объектов, по линии металлургического надзора, на территории Свердловской области, на сегодня, имеется 8 опасных производственных объектов, имеющих разработанные (пересмотренные в установленном порядке) декларации промышленной безопасности на которые получены положительные заключения экспертизы промышленной безопасности.

Экспертизы промышленной безопасности проектной документации, зданий и сооружений, технических устройств, проводятся удовлетворительно, по истечению нормативных сроков. В редких случаях допускается эксплуатация технических устройств, зданий и сооружений с превышением нормативного срока, за что применяются меры административного воздействия, вплоть до приостановки производства.

На территории Свердловской области, в настоящий момент, зарегистрировано 124 опасных производственных объектов, из которых все имеют действующий договор страхования ответственности на случай причинения вреда третьим лицам.

Челябинская область.

Положение об организации и осуществлении производственного контроля разработано на всех эксплуатирующих поднадзорные опасные производственные объекты предприятиях. Однако на некоторых предприятиях ведется работа по переработке положений об организации и осуществлении производственного контроля в соответствии с требованиями нормативных документов. Одним из часто выявляемых недостатков организации производственного контроля является его формальность и несоответствие фактическим условиям производственной деятельности предприятий и организаций. В частности при разработке положений об организации и осуществлении производственного контроля не учитываются вопросы организации технического надзора и его взаимодействия с лицами, ответственными за осуществление производственного контроля. Отсутствует распределение прав и обязанностей между этими структурами. Положения об организации и осуществлении производственного контроля не соответствуют кадровой структуре предприятия связи с её сменой. Отсутствует план работы производственного контроля. Одним из основных вопросов при проведении проверок, является проверка организации и осуществления производственного контроля и функционирования системы управления промышленной безопасностью. Экспертиза промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, проектной документации проводится в соответствии с планами и графиками предприятий и производств. При проведении проверок поднадзорных организаций инспекторским составом осуществляется контроль за выполнением мероприятий, разработанных по результатам экспертиз промышленной безопасности зданий и сооружений.

На территории Челябинской области в настоящий момент эксплуатируется 152 опасных производственных объекта, все объекты зарегистрированы в государственном реестре и имеют  действующий договор страхования ответственности на случай причинения вреда третьим лицам.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, схожи по всем областям Российской Федерации, где осуществляется Уральским управлением Ростехнадзора металлургический надзор.

Основной проблемой является изношенность основных производственных фондов, что конечно решается путем проведения капитальных ремонтов и выполнением мероприятий по результатам проведенных экспертиз, но тот факт, что основные металлургические предприятия области были введены в эксплуатацию в 30-е, 40-е годы прошлого века говорит сам за себя. Технологией строительства того времени допускалось применение в несущих конструкциях производственных зданий кипящих марок стали. Свойства кипящих марок стали таково, что при выхолаживании внутрицеховой атмосферы цеха ниже – 5 0С, возможно разрушение несущих металлоконструкций и здания в целом. Как и при эксплуатации зданий и сооружений опасных производственных объектов, при эксплуатации технических устройств, проблема невыполнения мероприятий по результатам экспертиз достаточна актуальна. Одной из проблем при обеспечении безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и противоаварийной устойчивости, является низкая  подготовка обслуживающего персонала  в связи с большой текучестью кадров, а также медленная  замена оборудования работающего на опасных производственных объектах. Достаточно остро стоит проблема несовершенства конструкции технических устройств и низкая степень механизации производства, а так же отсутствие блокировок (ненадлежащий контроль за их состоянием), сигнализации, ограждений и неудовлетворительная организация производства работ.

Учитывая вышеуказанное, следует отметить, что все проблемы, связанные с обеспечением безопасной эксплуатации опасных производственных объектов металлургического производства, находятся на постоянном контроле Управления и являются приоритетными направлениями профилактической работы инспекторского состава.

Уральским управлением Ростехнадзора на территории Курганской,  Свердловской и Челябинской областей  в рамках осуществления надзорной деятельности в отчетном периоде проводились плановые и внеплановые проверки предприятий металлургической промышленности, в ходе которых оценивалось состояние безопасности, готовности и эффективности действий по локализации и ликвидации аварий и инцидентов. Общее состояние промышленной безопасности, по результатам проведенных проверок по Уральскому управлению Ростехнадзора, можно оценить как удовлетворительное.

Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварий.       Основные проблемы профессиональных спасательных служб,   обслуживающих поднадзорные предприятия.

Из 163 поднадзорных организации, эксплуатирующих опасные производственные объекты, 163 имеют в соответствии с Положением о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1437 План Мероприятий (далее - ПМЛА). Инспекторами по надзору за объектами металлургического производства  ведется непрерывная работа по совершенствованию указанного документа, а так же надзор за своевременностью пересмотра ПМЛА, проведению учебных тревог и учебно-тренировочных занятий по ПМЛА.

Учет и расследование аварий и инцидентов на поднадзорных предприятиях ведется как инспекторами-металлургами, так и производственным контролем в строгом соответствии с порядком проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Из организаций эксплуатирующих критически важные объекты практически все имеют собственные газоспасательные службы (ГСС), аттестованные в соответствующем порядке как профессиональные аварийно-спасательные службы (формирования) (АСФ или АСС) и добровольные газоспасательные дружины (ДГСД), представляющее собой аварийно-спасательные формирования из числа работников предприятия, привлекаемых к работе в ДГСД с их письменного согласия при обязательном страховании риска смерти либо травмы при ликвидации аварии.

Необходимо отметить, что заключение договоров с профессиональными АСФ или АСС, на сегодняшний день, представляется целесообразным только для тех предприятий, где такие службы есть в непосредственной близости от опасных производственных объектов. В настоящее время участковые пожарные отряды далеко не всегда имеют статус профессиональных АСС (АСФ) поэтому заключение с ними договоров аварийного прикрытия опасных производственных объектов менее предпочтительно, чем создание ДГСД.

Следует так же отметить, что нормативные документы, регламентирующие деятельность ГСС, не прошли регистрацию в Минюсте России и официально не опубликованы, в силу чего имеют лишь рекомендательный характер.

Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности. Основные недостатки в организации и осуществлении надзорной деятельности территориальными органами. Положительный опыт организации надзорной деятельности.

Осуществление металлургического надзора ведется инспекторским составом Уральского управления Ростехнадзора под руководством начальника межрегионального отдела металлургического надзора и его заместителей в Свердловской и Челябинской областях, работа которых курируется заместителями руководителя Управления.

Состояние надзорной работы по металлургическим объектам в целом за отчетный период можно оценить как удовлетворительное.

За 6 месяцев 2021 года инспекторами по надзору за объектами металлургического производства, в целом по управлению, было проведено 59 проверок предприятий металлургического производства. За аналогичный период 2020 года инспекторами по надзору за объектами металлургического производства, в целом по управлению, было проведено 63 контрольных мероприятия в отношении предприятий металлургического производства.

Из общего числа проведенных проверок, было проведено 6 проверок  по постоянному надзору в соответствии с Положением о режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях, утвержденным постановлением Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 455.

При проведении проверок выявлено 564 нарушения обязательных требований против 586 нарушений за 6 месяцев 2020 года. По фактам выявленных нарушений вынесено 41 постановлений, против 55 за аналогичный период 2020 года. Сумма наложенных штрафов за 6 месяцев 2021 года составила 2550 тысяч рублей, за 6 месяцев 2020 года, - 7400 тысяч рублей.  Уменьшение наложенной суммы штрафа идет на фоне уменьшения количества мер административного воздействия в отношении юридических лиц.

Общее число работающих на подконтрольных Уральскому управлению Ростехнадзора металлургических предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты около 201899 человек.

При этом в Уральском управлении Ростехнадзора зарегистрировано 163 предприятия, которые эксплуатируют 287 опасных производственных объектов металлургического надзора. Под надзором находится 1516 технических устройств черной металлургии, в т.ч. 190 электродуговых печей, 205 индукционных печи, 77 печей вагранок и 175 технических устройств (различного вида) по получению цветных металлов. На консервации находится 1302 технических устройства и 51 здание поднадзорных цехов. Большое число законсервированных технических устройств и промышленных зданий связано с остановкой производства первичного алюминия в Свердловской области на предприятиях АО «СУАЛ» филиал «Уральский алюминиевый завод», АО «СУАЛ» филиал «Богословский алюминиевый завод» в 2012 году. В Уральском управлении Ростехнадзора металлургический надзор осуществляется межрегиональным отделом металлургического надзора. Отдел курирует металлургические предприятия на территории Курганской, Свердловской, Челябинской областей. Штатным расписанием в отделе предусмотрено 16 штатных единиц, осуществляющих надзорные функции из которых 11 занято (5 вакансий).

Курганская область.

Общее число работающих на подконтрольных предприятиях Курганской области, эксплуатирующих опасные производственные объекты около 1627 человек.

За 6 месяцев 2021 года инспекторами по надзору за объектами металлургического производства плановых проверок не проводилось в связи с отсутствием оснований для их проведения.

При этом в Уральском управлении Ростехнадзора по Курганской области  зарегистрировано 10 предприятий, которые эксплуатируют 11 опасных производственных объектов металлургического надзора. Под надзором находится  80 технических устройств, в т.ч. 12 электродуговых печей, 32 индукционные печи, 4 печи вагранки. Отдельных штатных единиц инспекторов-металлургов в Курганской области не предусмотрено, надзор осуществляется инспекторами Свердловской и Челябинской областей.

Свердловская область.

Общее число работающих на подконтрольных предприятиях Свердловской области, эксплуатирующих опасные производственные объекты около 72529 человек.

За 2021 год инспекторами-металлургами Свердловской области было проведено 24 проверки, против 29 проверок за аналогичный период 2020 года. При проверках было выявлено 290 нарушений против 109 нарушений за 2020 год.

За 6 месяцев 2021 года за нарушения требований промышленной безопасности инспекторским составом было составлено 23 постановления об административном правонарушении, общая сумма наложенных штрафов составила 1220 тысяч рублей, против 20 постановлений на общую сумму 920 тысяч рублей.

При этом в  Уральском управлении Ростехнадзора по Свердловской области  зарегистрировано 80 предприятий, которые эксплуатируют 124 опасных производственных объектов металлургического надзора. Под надзором находится  872 технических устройств черной металлургии, в т.ч. 90 электродуговых печей, 103 индукционных печи, 32 печи вагранки и 92 технических устройств (различного вида) по получению цветных металлов. На консервации находится 1276 технических устройств и 19 зданий поднадзорных цехов. Увеличение законсервированных технических устройств и промышленных зданий связано с остановкой производства первичного алюминия в Свердловской области в 2012 году. На территории Свердловской области металлургический надзор осуществляется 8 штатными единицами из которых 4 занято (4 вакансия).

Челябинская область.

Общее число работающих на подконтрольных предприятиях Челябинской области, эксплуатирующих опасные производственные объекты около 127743 человек.

За 6 месяцев 2021 года инспекторами-металлургами Челябинской области было проведено 35 проверок, против 34 проверок за аналогичный период 2020 года. При проверках было выявлено 274 нарушения против 477 нарушений за 2020 год.

За отчетный период инспектора-металлурги не применяли меры административного наказания, - приостановка деятельности, так как грубых нарушений требований промышленной безопасности в ходе контрольно-надзорной деятельности не установлено. Показатель не изменился.

За 6 месяцев 2021 года за нарушения требований промышленной безопасности инспекторским составом было составлено 18 постановлений об административных нарушениях, общая сумма наложенных штрафов составила 1330 тысячи рублей, против 37 постановления на наложенную, в последствии, сумму 6480 тысяч рублей. Снижение наложенной суммы штрафа идет на фоне снижения количества мер административного воздействия.

При этом в Уральском управлении Ростехнадзора по Челябинской области  зарегистрировано 73 предприятия, которые эксплуатируют 152 опасных производственных объектов металлургического надзора. Под надзором находится 585 технических устройств черной металлургии, в т.ч. 90 электродуговых печей, 70 индукционная печь, 41 печь вагранка и 74 технических устройства (различного вида) по получению цветных металлов. На территории Челябинской области металлургический надзор осуществляется 8 штатными единицами из которых 7 занято (1 вакансия).

Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

В 2021 году государственными инспекторами по металлургическому надзору  Уральского управления Ростехнадзора проводилась  плановая работа. На ряде металлургических  предприятий   проводятся   работы, по  модернизации оборудования с внедрением новых приборов и устройств безопасности, замена морально и физически устаревшего оборудования, своевременно  проводится диагностирования (обследование) и капитальный ремонт оборудования отработавшего нормативный срок эксплуатации.

Объекты газораспределения и газопотребления

Надзорная деятельность за объектами газораспределения и газопотребления при эксплуатации опасных производственных объектов подконтрольных предприятий осуществлялась на основании годового плана надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Уральского управления Ростехнадзора на 2021 год,  размещенного на официальном сайте  Генеральной прокуратуры РФ.

На отчетный период под надзором газового надзора Уральского управления Ростехнадзора находится 3067 организаций (юридических лиц) осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов  (II класс опасности – 21; III класс опасности – 2954; IV класс опасности - 92) и 896 организаций  по эксплуатации объектов технического регулирования.

В составе опасных производственных объектов осуществляют деятельность 18 газораспределительных организаций эксплуатирующих сети; 41 тепловых электростанций; 29 ГТУ и ПГУ;  691 объектов сжиженного углеводородного газа,  в том  числе:   29 ГНС, 502 АГЗС.   8 декларируемых  ГНС   с количеством хранимого опасного вещества (пропан-бутан) более 200 тонн и  «Среднеуральская ГРЭС» - филиал ПАО «Энел Россия», осуществляющая эксплуатацию сети газопотребления  II класса опасности (с давлением транспортируемого природного газа более 1,2 МПа)  имеют утвержденные в установленном порядке декларации промышленной безопасности.

Общая протяженность эксплуатируемых наружных газопроводов по Свердловской, Челябинской и Курганской  области  составляет 22445  км,   из них   13034 км   подземных, в том числе 7016  км полиэтиленовых.

За отчетный период газовым надзором   проведено  528 проверок подконтрольных предприятий, в том числе: 10 плановых проверок соблюдения требований промышленной безопасности,  56 внеплановых проверок проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии.

Основные показатели надзорной деятельности за 6 месяцев  2021 года по сравнению с  аналогичным периодом 2020 года, выглядят таким образом (см. таблица №1):

Таблица №1

|  |  | 6 мес. 2020 года | 6 мес. 2021 года | + / - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество плановых и внеплановых проверок (мероприятий по контролю ОПО по форме УТ-ПБ), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего | 502 | 528 | + 26 |
| 1.1 | Общее количество проверок (мероприятий по контролю объектов технического регулирования по форме УТ-ТРЭП), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего | 446 | 443 | - 3 |
| 1.2 | Количество внеплановых проверок, проведенных в отношении соискателя или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) | 85 | 56 | - 29 |
| 1.3 | Всего проверок | 587 | 584 | - 3 |
| 2 | Количество выявленных нарушений по результатам проверок ОПО и объектов технического регулирования | 174 | 450 | +276 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок ОПО и объектов ТР, в том числе: | 52 | 69 | + 17 |
| 3.1 | Административный штраф | 36 | 46 | + 10 |
| 3.2 | Административное приостановление деятельности | - | - | - |
| 3.3 | предупреждение | 16 | 23 | + 7 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. рублей) - всего, в том числе: | 2822 | 2485 | - 337 |
| 4.1 | на юридическое лицо | 2360 | 1820 | - 540 |
| 4.2 | на должностное лицо | 462 | 662 | + 200 |
| 5 | Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору) | 17 | 18 | + 1 |
| 5.1 | из них занятых | 16 | 14 | - 2 |

Свердловская область

- Под надзором  межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газового надзора  по Свердловской области находятся      1778 организаций (юридических лиц), занятых:  эксплуатацией опасных производственных объектов  (1454)  и  объектов технического регулирования (324).

В число организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты входят  6 газораспределительных организаций, 19 тепловых электростанций,  7 газонаполнительных станций сжиженного углеводородного газа (ГНС), из них  5 ГНС II класса опасности и  2 ГНС III класса опасности.  4 ГНС с количеством хранимого опасного вещества (пропан-бутан) более 200 тонн и «Среднеуральская ГРЭС» - филиал ПАО «Энел Россия», осуществляющая эксплуатацию сети газопотребления  II класса опасности (с давлением транспортируемого природного газа более 1,2 МПа).

Общая протяженность эксплуатируемых наружных газопроводов по Свердловской области (в том числе 51 км объектами технического регулирования)  составляет 16421 км, из них  8161 км  подземных, в том числе 3058 км полиэтиленовых. Газораспределительными организациями  АО «ГАЗЭКС», ОАО «Екатеринбурггаз»,  ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург»,  ГУП СО «Газовые сети», ЗАО «Регионгаз-инвест» на территории Свердловской области   эксплуатируются 15557 км наружных газопроводов.  Протяженность газопроводов, эксплуатируемых газовыми службами предприятий ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «ПНТЗ», ОАО «СУМЗ», ОАО «Северский трубный завод», МУП «Горэнерго» г. Асбест,  АО НПК «Уралвагонзавод», АО «ЕВРАЗ «НТМК», АО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» и др. составляет 261 км, в том числе подземных 20 км.

# Плановые и внеплановые проверки предприятий  проводились с учетом  требований Федерального закона  № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Инспекторским  составом осуществляется   контроль за соблюдением предприятиями выполнение требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»    № 116-ФЗ от 21.07.97г.,  Федеральных норм и правил  в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы   от 15.12.2020 г. № 531,   Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопопотребления ,  Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»,  утвержденных приказом Федеральной службы от 15.12.2020 г. № 532.

При обследованиях проверяется наличие  лицензий, свидетельств о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре, наличие страховых полисов, функционирование системы управления промышленной безопасности и осуществление производственного контроля при эксплуатации опасных производственных объектов, проведение экспертизы промышленной безопасности газопроводов и газоиспользующего оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации, наличие у руководителей и специалистов аттестации по промышленной безопасности и др.

Сравнительный анализ  показателей за 6 месяцев 2021 года по сравнению с  аналогичным периодом 2020 года характеризуется следующим образом:

Таблица

|  |  | 6 мес. 2020 года | 6 мес. 2021года | + / - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество плановых и внеплановых проверок (мероприятий по контролю ОПО по форме УТ-ПБ), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего | 216 | 196 | - 20 |
| 1.1 | Общее количество проверок (мероприятий по контролю объектов технического регулирования по форме УТ-ТРЭП), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего | 204 | 172 | - 32 |
| 1.2 | Количество внеплановых проверок, проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) | 42 | 26 | - 16 |
| 1.3 | Всего проверок | 258 | 222 | - 36 |
| 2 | Количество выявленных нарушений по результатам проверок ОПО и объектов технического регулирования | 35 | 172 | + 137 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок и административных расследований, в том числе: | 11 | 24 | + 13 |
| 3.1 | Административный штраф | 7 | 18 | + 11 |
| 3.2 | Административное приостановление деятельности | 0 | 0 | - |
| 3.3 | предупреждение | 4 | 6 | + 2 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов по результатам плановых, внеплановых проверок (тыс. рублей) - всего, в том числе: | 490 | 1162 | + 672 |
| 4.1 | на юридическое лицо | 420 | 920 | + 500 |
| 4.2 | на должностное лицо | 70 | 242 | + 172 |
| 5 | количество штатных должностей | 7 | 7 | - |
| 5.1 | из них занятых | 7 | 7 | - |

За отчетный период 2021 года   проведено 216 проверок, из них: 10 плановых, 186 внеплановых и 26  проверок соблюдения лицензионных требований по заявлениям соискателей лицензии и  лицензиатов на переоформление  лицензии.

С целью подтверждения фактов, изложенных в письмах УФСБ России по Свердловской области от 26.02.2021 вх. № 332/7177 на основании распоряжения  от от 17.03.2021 г. № РП-332-1032-О проведена внеплановая выездная проверка ПАО "УРАЛХИММАШ". По результатам проверки составлен Акт проверки от 26.03.2021. Указанные  в письме факты нарушения требований промышленной безопасности в части эксплуатации здания и оборудования не подтвердились.

С целью подтверждения фактов эксплуатации объектов, указанных в обращениях (вх. № 332/46844 от 29.12.2020, № 332/173 от 18.01.2021), не зарегистрированных в Государственном реестре опасных производственных объектов, с нарушением требований промышленной безопасности. На основании распоряжения И.о. руководителя Уральского управления Ростехнадзора от 11 февраля 2021 года № РП-332-551-о проведена внеплановая выездная проверка ГУП СО «Газовые сети». По результатам проверки составлен Акт проверки от 17.02.2021. Указанные  в письме факты нарушения требований промышленной безопасности в части эксплуатации здания и сооружений не подтвердились.

С целью подтверждения фактов эксплуатации опасного производственного объекта III класс опасности «Сеть  газопотребления ООО «Русская Энергетика» рег. № А54-07361-0001 по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Молодогвардейская, д. 10а, с нарушением требований промышленной безопасности, что может представлять угрозу жизни и здоровью граждан, на основании: п.п. «а» части 2 статьи 10 Федерального закона                        от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; мотивированного представления начальника Каменск-Уральского территориального отдела Ярулиной Н.В. от 26.02.2021 о необходимости проведения внеплановой документарной проверки (после окончания срока ранее выданного предостережения) - проведена внеплановая документарная проверка  ООО «Русская Энергетика». По результатам проверки составлен акт проверки от 29.03.2021. Было выявлено 8 нарушений требований промышленной безопасности (в т.ч. отсутствие лицензии). Составлен протокол по ст.9.1 ч.1 на юридическое лицо на приостановление деятельности ООО «Русская Энергетика» и отправлен в Камышловский районный суд на рассмотрение.

В адрес Уральского управления Ростехнадзора поступило письмо АО «Екатеринбург газ» (вх.332/9446 от 16.03.2021)  о несоблюдении ИП Давтян Овик Завенович (ИНН 667117815370) требований законодательства по факту  проведения земляных работ в охранной зоне газопровода высокого давления без согласования с АО «Екатеринбурггаз»  по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Амундсена-ул. Полянка,2А.  Проведено административное расследование. Постановление о прекращении дела об административном правонарушении в отношении ИП Давтян О.З.  в связи с отсутствием состава административного правонарушения в действиях лица.

В соответствии с положением об Уральском управлении Ростехнадзора и на основании писем УМВД России по г. Екатеринбургу ( вх. №№ 332/024848, 332/24847 от 16.06.2021) и письма руководителя Уральского управления от 23.06.2021 № 332-17247  участие в проверке несанкционированных газовых заправок в качестве специалиста совместно с сотрудником ОЭБ и ПК УМВД России по г. Екатеринбургу по адресам: г. Екатеринбург, ул. Зенитчиков, 114/1 и ул. Аквамариновая, 1К. Составлены справки  по проверкам для УМВД России по г. Екатеринбургу, выявлено - 40 нарушений.

В адрес Уральского управления Ростехнадзора поступило обращение (вх. № 332/18543 от 28.04.2021), о возможных нарушениях при проведении экспертизы промышленной безопасности надземного газопровода ООО «РТИ-Энерго (ИНН 6679022968)». Для выяснения перечисленных в обращении фактов в период с 27.05.2021 по 17.06.2021 в отношении ООО «Институт Промышленной Безопасности» (ИНН 6672214068) проведено административное расследование. Указанные в обращении факты не подтвердились. По результатам административного расследования составлено Постановление о прекращении дела об административном правонарушении от 17.06.2021 № 19-16-2021.

На основании письма Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 25.05.2021 «О выделении специалиста» в качестве специалиста было принято участие во внеплановой выездной проверке требований промышленной безопасности при эксплуатации сети газораспределения п. Красный по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пос. Красный, ул. Садовая, 9. Составлена справка  по итогам проверки для Прокуратуры Свердловской области, выявлено - 3 нарушения.

В соответствии с проведенным анализом данных комплексной системы информатизации на отчетную дату 110 юридических лиц из 1454 осуществляют эксплуатацию опасных производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления без надлежащим образом оформленной лицензии на вид деятельности «Эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности».

В целях профилактического воздействия Управлением предпринимаются меры по направлению Предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. Так за отчетный период в адрес эксплуатирующих организаций направлено 44 Предостережения. 7 организаций направили в адрес Управления письма о принятии мер к устранению нарушений. 4 организации подали документы на предоставление лицензии. 6 Предостережений не получены адресатом. В отношении организаций, не принявших меры к устранению нарушений, будет организовано проведение внеплановых контрольных мероприятий.

Соблюдение требований технических регламентов.

Под надзором в Свердловской области (газовый надзор)  324  организации осуществляют эксплуатацию  объектов технического регулирования.  За отчетный период  осуществлено 89  мероприятий по контролю, связанных с приемкой и пуском в эксплуатацию объектов и оборудования. По результатам мероприятий по контролю  составлены акты приемки законченного строительством объектов газораспределительной системы или акты приемок под пуско-наладочные работы газоиспользующих установок.

Челябинская область

- Надзорная деятельность за объектами газораспределения и газопотребления при эксплуатации опасных производственных объектов подконтрольных предприятий осуществлялась на основании годового плана надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Уральского управления Ростехнадзора на 2021 год, размещенного на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

- Под надзором Челябинского отдела по газовому надзору, Магнитогорского и Златоустовского территориальных отделов в Челябинской области находится 1057 организаций (юридических лиц), занятых:  эксплуатацией, проектированием, строительством, изготовлением технических устройств, монтажом и наладкой технических устройств (специализированные организации), проведением экспертизы промышленной безопасности, подготовкой (переподготовке) работников опасного производственного объекта в не образовательных учреждениях и эксплуатацией объектов технического регулирования.

374 организации осуществляют эксплуатацию объектов технического регулирования. В число организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, входят 9 газораспределительных организаций ОАО «Челябинскгоргаз» (ИНН 7451046106), ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» (ИНН 7453128989), ООО «Озерскгаз» (ИНН 7422030574	), ОАО «Трансэнерго» (ИНН 7450036338), МУП МПОЭ г. Трехгорного (ИНН 7405000450), ООО «Магнитогорскгазстрой» (ИНН 7444009720), ООО «Классик» (ИНН 7452096131), ООО «Коелга-Сервис» (ИНН 7430008371), ООО «Индустриальный парк Станкомаш» (ИНН 7449059203), 19 тепловых электростанций, 17 газонаполнительных станций сжиженного углеводородного газа (ГНС) и баз хранения, из них 3 ГНС II класса опасности и 14 ГНС III класса опасности, 291 АГЗС. «Южноуральская ГРЭС» - АО «Интер РАО -Электрогенерация», 2 ОПО ООО «Ситэк» и 3 ОПО ПАО «Фортум» осуществляют эксплуатацию сети газопотребления II класса опасности (с давлением транспортируемого природного газа более 1,2 МПа).

Декларируемые газонаполнительные станции ООО «Прайс» и база хранения ООО «НОВАТЭК - Автозаправочные комплексы» имеют утвержденное, в установленном порядке, заключение экспертизы декларации промышленной безопасности.

Общая протяженность эксплуатируемых наружных газопроводов по Челябинской области составляет 14680,5 км наружных газопроводов, в том числе 13863,3 км находящихся на балансе ГРО.

Плановые и внеплановые проверки предприятий проводятся с учетом требований Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Инспекторским составом осуществляется контроль за соблюдением предприятиями выполнения требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97г.,  Федеральных норм и правил  в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы от 15 ноября 2013 года № 542, «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопопотребления», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 № 870, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»,  утвержденных приказом Федеральной службы от 15 декабря 2020 года №532,  Федеральных норм и правил  в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», утвержденных приказом Федеральной службы от 15 декабря 2020 года №530, Технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 875.

Основные показатели надзорной деятельности за 6 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, выглядят таким образом (таблица № 1):

- количество проведенных проверок в отношении предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты, составило 82 (2020 г. - 64); в том числе: плановых 0 (2020 г. - 4), внеплановых 82 (2020 г. – 60), по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки 0 (2020 – 4), количество выявленных нарушений 2 (2020 г. –  35).

Таблица №1

|  |  | 2020 год | 2021 год | + /- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проверок (мероприятий по контролю ОПО по форме УТ-ПБ), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего, в том числе: | 64 | 82 | +18 |
| 1.1 | Общее количество проверок (мероприятий по контролю объектов технического регулирования по форме УТ-ТРЭП), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего, в том числе: | 219 | 247 | + 28 |
| 1.2 | Количество внеплановых проверок, проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) | 12 | 5 | -7 |
| 1.3 | Всего проверок | 76 | 87 | +11 |
| 2 | количество выявленных нарушений по результатам проверок ОПО и объектов технического регулирования | 35 | 2 | -33 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок и административных расследований, в том числе: | 4 | 2 | -2 |
| 3.1 | административный штраф | 4 | 1 | -3 |
| 3.2 | административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | предупреждение | 0 | 1 | +1 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. рублей) - всего, в том числе: | 450 | 200 | -250 |
| 4.1 | на юридическое лицо | 400 | 200 | -200 |
| 4.2 | на должностное лицо | 50 | 0 | - 50 |
| 4.3 | на индивидуального предпринимателя и гражданина | 0 | 0 | 0 |
| 5 | количество штатных должностей | 5 | 5 | 0 |
| 5.1. | из них занятых | 5 | 3 | -2 |

В ходе рассмотрения поступившей информации от ООО «НОВАТЭК-Челябинск» установлено, что согласно представленных документов Потребительского кооператива по газификации «ГАЗ-Жилищник» (далее – ПК по газификации «ГАЗ-Жилищник») на балансе находится распределительный газопровод высокого давления Ду 108х4,5 от места врезки в подземный газопровод Ду 159х4,5 (на балансе АО «Челябинскгоргаз») ГРПШ №1, газопровод среднего давления Ду 110х10,0 ПЭ, ГРПШ №2. Опасный производственный объект  за ПК по газификации «ГАЗ-Жилищник» не зарегистрирован. Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах I, II и III классов опасности у ПК по газификации «ГАЗ-Жилищник» отсутствует. Эксплуатация опасного производственного объекта производится с нарушениями требований промышленной безопасности, была организованна внеплановая выездная проверка согласованная с прокуратурой Челябинской области, по результатам которой факты изложенные в обращении подтвердились. На основании вышеизложенного, по итогу проверки было наложено административное наказание по ч. 1 ст. 9.1.  в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. на юридическое лицо ПК по газификации «ГАЗ-Жилищник».

При проведении плановых проверок АО ПО "Монтажник", ООО "Уралгаз" уставлено, что ОПО «Сеть газопотребления» переданы другой эксплуатирующей организации (АО ПО "Монтажник"), либо ликвидированы (ООО "Уралгаз"). Результаты плановой проверки ОАО "ММК-МЕТИЗ" отражены в отчетной документации Межрегионального отдела металлургического надзора.

За 6 месяцев 2021 года газовым надзором Челябинской области по итогам проведенных проверок возбуждено 2 дела об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных административных штрафов 200 тыс. руб. (2020 – 450 тыс. руб.) – 250 тыс. руб. По итогам рассмотрения в отношении 0 (2020 г. - 2) -2 должностных лиц   наложены   штрафы на общую сумму: 0 рублей (2020 г. –  50 тыс. руб.)  - 50 тыс. рублей, 1 (2020 – 2) юридическим лицам наложен штраф на общую сумму: 200 тыс. рублей (2020 г. – 400 тыс. рублей) - 200 тыс. рублей и 1 предупреждение (2010 г. – 0) +1.

В течение 6 месяцев 2021 г. поступило 7 обращений граждан и юридических лиц. Все обращения рассмотрены в установленные законодательством сроки, по результатам рассмотрения обращений подготовлены, и направлены заявителям письменные ответы.

Рассмотрено 27 документов по регистрации и исключению из государственного реестра опасных производственных объектов. Подготовлено 5 писем на запросы от организаций и индивидуальных предпринимателей. Подготовлено 48 ответов на письма о направлении инспектора.

Во исполнение поручения Ростехнадзора от 14.01.2016 № ПЧ-1 представлена информация о количестве и наименовании принятых объектов сетей газораспределения и газопотребления за 6 месяцев 2021 года. Информация представлена по форме согласно приложению к поручению ПЧ-1 «Об усилении контроля за исполнением технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010г. № 870». Организована регистрация поступивших заявлений об участии должностных лиц в работе приемочных комиссий по приемке сетей газораспределения и газопотребления по форме согласно приложению к поручению ПЧ-1.

Принято за 6 месяцев 2021 года: принято всего газопроводов 178,122 км, из них наружных:  172,77 км, в т.ч подземных: 169,32 км, из них 168,36 км полиэтиленовых, ПРГ- 15 шт, ГРУ-12, ГРПБ,ГРПШ – 19 шт, котельная- 5 шт.

В целях повышения уровня профессиональных знаний государственные служащие Челябинского отдела по газовому надзору проводят техническую учебу, согласно утвержденному плану технической учебы на 2021 год.

В ходе проведения технической учебы уделяется особое внимание углубленному изучению материала, совершенствованию навыков, отработке применения на практике нормативных документов.

За 6 месяцев 2021 года административные дела за повреждения газопроводов (при нарушении Правил охраны газораспределительных сетей газопроводов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878) – не возбуждались.

За отчетный период направлены информационные письма организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты о необходимости предоставления сведений об организации и осуществлению производственного контроля за 2020 год, срок до 01.04.2020г. Рассмотрено 214 документов от предприятий, организаций (отчетов) по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. Внесены в КСИ – мониторинг 32 предоставленных отчета за 2020 год по производственному контролю.

При проведении проверок сетей газораспределения и сетей газопотребления уделяется внимание на  наличие и качество планов ликвидации возможных аварий, планов  взаимодействия служб для ликвидации аварий, разработке планов мероприятий по   ликвидации аварий на предприятиях по постановлению Правительства № 730 от 26.08.2013 года,   Положений о расследовании инцидентов на предприятиях, относящихся к опасным производственным объектам, согласованных с органами Ростехнадзора,   наличие договоров с аварийно-спасательными формированиями. При проверках подконтрольных предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты систем газораспределения и газопотребления, проверяется наличие договоров с организациями, выполняющими работы по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и технических устройств, обеспечивающих условия безопасной и надежной эксплуатации опасных производственных объектов. Проверяется система технического обслуживания и ремонта, настройки параметров работы оборудования и автоматики, обеспечивающая содержание опасных производственных объектов газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии. По выявленным нарушениям руководителям предприятий выдаются предписания, юридические лица и должностные лица, допустившие нарушения требований промышленной безопасности подвергаются штрафным санкциям.

Соблюдение требований технических регламентов.

Под надзором Челябинского отдела по газовому надзору, Магнитогорского и Златоустовского территориальных отделов Уральского управления Ростехнадзора в Челябинской области находятся 374 организации.  Надзор за объектами газораспределения и газопотребления, расположенными на территории Челябинской области, осуществляется 2 инспекторами.  За 6 месяцев 2021 года осуществлено 82 мероприятия, связанных с приемками законченных строительством объектов газораспределительных систем. В выданных актах участия в комиссии по приемке сетей газораспределения и газопотребления, выявлено 27 нарушений, по причине несоответствия построенного объекта проектной документации и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

Курганская область.

Под надзором за объектами газораспределения и газопотребления Курганского отдела по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора находятся 349 организации (юридических лиц) осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов  (II класс опасности – 2; III класс опасности – 326; IV класс опасности -21) и 239 организаций  по эксплуатации объектов технического регулирования.

Вышеуказанными организациями эксплуатируются 644 ОПО, из них: 5 ОПО II класса опасности, 597 ОПО III класса опасности, 42 ОПО IV класс опасности.

На территории Курганской области зарегистрировано 3 газотранспортных предприятия, входящие в состав ПАО «Газпром»: АО «Газпром газораспределения Курган», АО «Кургангоргаз», АО «Курганоблгаз», эксплуатирующие 24 ОПО.

В составе опасных производственных объектов осуществляют деятельность 3 газораспределительные организации эксплуатирующих сети; 3 тепловых электростанции; 12 ГТУ и ПГУ; 473 газифицированных котельных; 349 организации (юридических лиц) осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности, в том числе эксплуатирующие 91 АГЗС;  6 ГНП, 5 ГНС и баз хранения СУГ. Все декларируемые объекты имеют утвержденные в установленном порядке заключения экспертизы декларации промышленной безопасности. Общая протяженность эксплуатируемых наружных газопроводов составляет 7233 км, из них 5653 подземных, в том числе полиэтиленовых 4553 км.

Основные фонды опасных производственных объектов систем газопотребления в основном имеют небольшой срок эксплуатации, т.к. строительство газораспределительных сетей в Курганской области начато в 1988 году, число технических устройств, у которых истек нормативный срок службы и требуется проведение работ по диагностике, незначительно.

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов № 116-ФЗ от 21.07.1997 года на территории Курганской области 2 ОПО II класса опасности, подлежащие декларированию промышленной безопасности,  имеют декларации промышленной безопасности (Курганская и Шумихинская ГНС ООО «ГЭС Оренбург»). Для этих объектов разработаны декларации промышленной безопасности, положительные заключения экспертизы промышленной безопасности деклараций рассмотрены и зарегистрированы в установленном порядке в Ростехнадзоре.

Надзор за объектами газораспределения и газопотребления, расположенными на территории Курганской области, осуществляется 3 инспекторами. По штатному расписанию должно быть 4 инспектора.

За отчетный период газовым надзором проведены 62 проверки подконтрольных предприятий (62 проверки соблюдения требований промышленной безопасности, 0 – соблюдения законодательства в области технического регулирования), в том числе 19 плановых проверок (по соблюдению требований промышленной безопасности); 43 внеплановых проверок, из них 11 проверок ранее выданных предписаний, 8 проверок при угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей, 24 – по инициативе предприятий.

В ходе проверок выявлено и предписано к устранению 168 нарушений, в том числе 120 при проведении плановых проверок, 48 – при проведении внеплановых проверок.

Инспекторами проведено 9 проверок возможности соблюдения заявителем соблюдения лицензионных требований.

За 6 месяцев 2021 года проведено 9 проверок соблюдения лицензионных требований в отношении лицензиатов и соискателей лицензий: ООО «Жилсервис», ИП Ларина В.А., ООО «Компания Территория тепла», ООО «Транспортная компания», КРОО «ФСК «Велес», ГБУ «ДЭиССО», ИП Глава К(Ф)Х Грехов А.В., ООО «АЗИЯ АВТО», ИП Сафронова Л.А.

Отказано в предоставлении лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности заявителю - ГБУ «ДЭиССО» по причине отсутствия у руководителя организации аттестации на знание  общих требований промышленной безопасности.

Приостановок действия лицензий и обращений в суд по вопросу аннулирования лицензий за отчетный период (6 мес. 2021 г.) не зарегистрировано.

За отчетный период инспектора газового надзора приняли участие в 12 проверках прокуратуры в качестве специалистов, в результате которых выявлено 28 нарушений требований промышленной безопасности.

Инспектора Курганского отдела по технологическому надзору принимали участие в 2 внеплановых проверках в рамках осуществления постоянного государственного надзора ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», эксплуатирующего ОПО магистрального трубопроводного транспорта. Выявлено 8 нарушений обязательных требований. Два должностных лица, ответственных за выявленные нарушения, привлечены к административной ответственности.

В течение 6 месяцев 2021 г. в группу газового надзора поступило 15 обращений граждан. 14 обращений рассмотрены в установленные законодательством сроки, по результатам  рассмотрения обращений подготовлены и направлены заявителям письменные ответы. Одно обращение находится в работе, срок рассмотрения на которое не истек.

Основные показатели надзорной деятельности за 6 месяцев  2021 года по сравнению с  аналогичным периодом 2020 года, выглядят таким образом:

Общее количество проведенных проверок требований промышленной безопасности составило 62 (2020 г.  44) +18, в том числе: плановых 19 (2020 г. 8) +11, внеплановых 43 (2020 г. 36) +7.

Количество выявленных нарушений 168 (2020 г. 75) +93, в том числе: плановых 120 (2020 г. 53) +67, внеплановых 48 (2020 г. 22) +26.

За отчетный период инспекторами газового надзора отдела возбуждено 36 дел об административных правонарушениях, привлечено к ответственности в установленном порядке 36 (2020г. 28) +8. Из них в форме штрафов 24 (2020 г. 17), +7, на общую сумму 823 тыс. руб. (2020г. 502 тыс. руб.) +321 тыс. руб. В форме предупреждения 12 (2020 г. 11) +1.

Количество проверок в отношении соискателей лицензии, представивших заявление о предоставлении лицензии, или лицензиатов, представивших заявление о переоформлении лицензии: 9 (2020 г. 12) -3.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной деятельности за 6 месяцев 2021 года приведен в таблице №1:

|  |  | 6 месяцев 2020г. | 6 месяцев 2021г. | / - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проверок (мероприятий по контролю ОПО по форме УТ-ПБ), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего, в том числе: | 44 | 62 | +18 |
| 1.1 | Общее количество проверок (мероприятий по контролю объектов технического регулирования по форме УТ-ТРЭП), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего, в том числе: | 23 | 24 | + 1 |
| 1.2 | Количество внеплановых проверок, проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности) | 12 | 9 | -3 |
| 1.3 | Всего проверок | 44 | 62 | +18 |
| 2 | количество выявленных нарушений по результатам проверок ОПО и объектов технического регулирования | 75 | 168 | +93 |
| 3 | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок и административных расследований, в том числе: | 28 | 6 | +8 |
| 3.1 | административный штраф | 17 | 24 | +7 |
| 3.2 | административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | предупреждение | 11 | 12 | +1 |
| 4 | Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. рублей) - всего, в том числе: | 502 | 823 | +321 |
| 4.1 | на юридическое лицо | 200 | 400 | +200 |
| 4.2 | на должностное лицо | 302 | 420 | +118 |
| 4.3 | на индивидуального предпринимателя и гражданина | 0 | 3 | +3 |
| 5 | количество штатных должностей | 4 | 3 | -1 |

За 6 месяцев 2021г. отмечается рост практически всех показателей контрольно-надзорной деятельности в области промышленной безопасности по сравнению с  аналогичным периодом 2020 года:

Увеличилось общее количество проведенных проверок: 62 в 2021г. (2020г. 44) +18, в том числе: плановых 19 (2020 г. 8) +11, внеплановых 43 (2020 г. 36) +7.

Увеличилось количество выявленных нарушений: 168 в 2021г. (2020 г. 75) +93, в том числе: плановых 120 (2020 г. 53) +67, внеплановых 48 (2020 г. 22) +26.

Увеличилось количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок: 36 в 2021г. (2020г. 28) +8.

Увеличилось количество административных штрафов: 24 в 2021г. (2020г. 17) +7.

Увеличилась сумма наложенных административных штрафов: 823 тыс. руб. в 2021г. (2020г. 502 тыс. руб.) +321 тыс. руб.,

Увеличилась сумма взысканных административных штрафов: 503 тыс. руб. в 2021г.  (2020г. 326 тыс. руб.) +177 тыс. руб.

Рост показателей контрольно-надзорной деятельности в области промышленной безопасности за 6 месяцев 2021г. произошел благодаря увеличению количества проведенных проверок и требовательности инспекторов газового надзора.

- Соблюдение требований технических регламентов.

Газовым надзором Курганской области  на территории Курганской области контролируется 239 организации, эксплуатирующие  объекты сетей газораспределения и газопотребления. Надзор за объектами газораспределения и газопотребления, расположенными на территории Курганской области, осуществляется 3 инспекторами. По штатному расписанию должно быть 4 инспектора.

За 6 месяцев 2021 года на предприятиях Курганской области, подконтрольных Курганскому отделу по технологическому надзору Уральского управления аварий,  несчастных случаев со смертельным исходом, тяжелых несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.

В течение  6 месяцев  2021 года проверок  требований технического регламента объектов сетей газораспределения и газопотребления не проводилось.

Состояние надзорной работы инспекторов по надзору за объектами газораспределения и газопотребления в целом можно охарактеризовать удовлетворительно, что связано со стабильными показателями работы инспекторского состава, проводимой на основе анализа аварийности и травматизма на поднадзорных объектах.

Сведения о проблемах при осуществлении надзорной деятельности и  предложения по ее совершенствованию.

1. С целью повышения эффективности составления отчетной документации предлагается сократить количество отчетных показателей в форме УТ-ПБ, так как многие из них дублируются в других отчетных формах УТ-К, УТ-ЛД, УТ-ТРЭП, 1-контроль.

Опасные производственные объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115оС

Характеристика поднадзорных производств и объектов.

- Число поднадзорных организаций (юридических лиц), осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, в том числе осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО)

| Число поднадзорных организаций | Челябинская область | Курганская область | Свердловская область | Уральское управление Ростехнадзора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 478 | 1136 | 931 | 1545 |
| Эксплуатирующих ОПО | 426 | 123 | 801 | 1350 |

Количество опасных производственных объектов, где используется оборудование под давлением.

| Число поднадзорных организаций | Количество ОПО | ОПО 1 класса | ОПО 2 класса | ОПО 3 класса | ОПО 4 класса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свердловская область | 1359 | 8 | 47 | 865 | 439 |
| Челябинская область | 1166 | 8 | 56 | 686 | 416 |
| Курганская область | 285 | 0 | 7 | 167 | 111 |
| Уральское управление | 2810 | 16 | 110 | 1718 | 966 |

Количество технических устройств

|  | Котлы | Сосуды | Трубопроводы | Газонаполнительные станции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Свердловская область | 2303 | 9885 | 1795 | 156 |
| Челябинская область | 1541 | 8997 | 1779 | 346 |
| Курганская область | 479 | 2215 | 159 | 101 |
| Уральское управление | 4323 | 21097 | 3733 | 603 |

Количество пунктов освидетельствования баллонов

| Уральское управление | Свердловская область | Челябинская область | Курганская область |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 | 34 | 34 | 8 |

- В период 6 месяцев 2021 года поставлено на учет 200 технических устройств, в том числе 24 котла, 115 сосудов, работающих под избыточным давлением и 61 трубопровод пара и горячей воды.

- Основной причиной в отказе в постановке на учет технических устройств является не соответствие Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», не соответствие актов готовности оборудования под давлением к вводу в эксплуатацию предприятий и неполнота сведений требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

Показатели аварийности и производственного травматизма

со смертельным исходом за 12 месяцев текущего года в сравнении

с аналогичным периодом прошлого года. Суммарный материальный ущерб от аварий. Количество групповых несчастных случаев, общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях

За 6 месяцев 2021 года на территории Уральского управления Ростехнадзора в Свердловской, Курганской, Челябинской областях аварий и случаев травматизма со смертельным исходом на подконтрольных предприятиях не произошло.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасностью (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях

Челябинская область

- В 2021 году на объектах котлонадзора, поднадзорных Управлению (по Челябинской области), аварий и производственного травматизма со смертельным исходом не зарегистрировано. В аналогичном периоде прошлого года аварий и производственного травматизма со смертельным исходом также не было

- За 6 месяцев 2021 года групповых несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших в результате аварий в 2021 году на объектах котлонадзора, поднадзорных Управлению (по Челябинской области) не зарегистрировано. В аналогичном периоде прошлого года групповых несчастных случаев со смертельным исходом также не было.

- За 6 месяцев 2021 года на территории Уральского управления Ростехнадзора по Челябинской области на объектах котлонадзора сообщений об аварии не поступало, за аналогичный период 2020 году 31.10.2020 при эксплуатации кислородной станции МАУЗ ГКБ №2 в городе Челябинске произошло ее возгорание, технологического оборудования в помещении кислородной станции с последующим взрывом и распространением горения на 2 и 3 этаж корпуса больницы, а так же на 3 квартиры 1, 3 и 6 этажах и 5 балконов с 3 по 6 этаж в рядом стоящем 10 этажном многоквартирном жилом доме. Общая площадь пожара составила 130 м2. Силами МЧС России пожар ликвидирован, пострадавших нет.

- Проверок строящихся объектов с использованием, оборудования, работающего под давлением за 6 месяцев 2021 года не было.

- За отчетный период произошло 2 инцидента в 19-10 03.02.2021, на ОПО «Участок трубопроводов теплосети» рег.№А56-72736-0001, эксплуатирующая организация МУП ЧКТС (оперативное сообщение от 01.02.2021 №330/1911), повреждение трубопровода Ду150мм. Повреждение устранено 12-30 04.02.2021г. Причина повреждения физический износ трубопровода в результате активной наружной коррозии.

- Инцидент произошел: 06.04.2021 в 13-00 Тепловые сети: направление "Летягина" участок о  ТК 1-О до 1-О-1а; направление "Ильина" участок о ТК 6-5-2 до ТК 6-5-1 "Летягина" участок о  ТК 7 к до ТК 7 к 4,  В ходе аварийно-ремонтных работ на БМК 120 МВт в ходе которых произошел гидравлический удар в тепловую сеть на центральную часть г. Троицка, по направлениям "Денисова", "Ильина", "Володарского" и "Летягина" с 13  до 14-00 зафиксирован факт - снижение давления с 5.3 кгс/см3 до 3,7 кгс/м2, а также снижение расхода с 2671 т/ч до 361 т/ч, в связи с чем, произошли порывы на тепловых сетях:  направление "Летягина" участок о  ТК 1-О до 1-О-1а; направление "Ильина" участок о ТК 6-5-2 до ТК 6-5-1 порыв устранен; направление "Летягина" участок о  ТК 7 к до ТК 7 к 4

- На поднадзорных предприятиях, в соответствии с требованиями «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» (утв. постановлением Правительства РФ от 18 декабря 2020 г. № 2168), организован производственный контроль.

- За 6 месяцев 2021 года проведена проверка соблюдения организациями, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, требований по предоставлению отчетов о производственном контроле за 2020 год.

- По результатам проверки выявлено, что 93 организации не представили отчет о производственном контроле, в адрес данных организаций направлены уведомления о вызове для составления протокола об административном правонарушении по ст 9.1ч1 и по ст 9.19. Порядок и проведения экспертизы промышленной безопасности определяются в соответствии с требованиями, установленными: ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденными приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 №538, ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее избыточным под давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116 и иными нормативными правовыми актами РФ в области промышленной безопасности, требованиями проектной документации на здания и сооружения ОПО и руководствами по эксплуатации оборудования под давлением.

- Государственные инспекторы в ходе проведения в поднадзорных организациях мероприятий по контролю соблюдения требований промышленной безопасности проверяют соблюдение требований по проведению ЭПБ зданий, сооружений и технических устройств в установленные сроки и в установленном порядке.

- При проведении проверок контролируется соблюдение требования о страховании ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта.

- За отчетный период проведено 28 мероприятий по контролю, связанных с участием в комиссии по приемке и пуску в эксплуатацию оборудования.

- При выявлении нарушений инспектор в письменном виде оформляет особое мнение, с указанием пунктов нормативных правовых актов, технических регламентов, а также проектной и  технической документации изготовителя, вносит отметку о наличии особого мнения в Акт готовности оборудования.

- При проведении обследований предприятий проводится проверка противоаварийной устойчивости и готовности предприятий к локализации и ликвидации аварийных ситуаций,  которые могут возникнуть при эксплуатации опасных производственных объектов, а также в ходе проверок проверяется наличие резерва финансовых и материальных средств на ликвидацию возможных аварий.

- За отчетный период инспекторским составом осуществлено 76 проверок организаций эксплуатирующих опасные производственные объекты расположенных на территории Челябинской области с признаком опасности 2.2. из них в отношении, согласно утвержденному плану проведения проверок Уральского управления, проведено 28 плановых проверок инспекторским составом по котлонадзору.

- Курганская область

В отчетном периоде (2021 года) инспекторским составом группы котлонадзора КОТН велась целенаправленная работа по выполнению поднадзорными организациями обязательных требований: Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536) (далее  ФНП ОРПД № 536); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (далее по тексту - ТР ТС 032/2013), принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 № 41; Технического Регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования», утв. Решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 за № 823 (далее по тексту - ТР ТС 010/2011).

Особое внимание уделялось проверке сведений о сертификации, декларировании, ЭПБ, подтверждающих соответствие заявленного для учета ОРПД, согласно требованиям ТР ТС 032/2013 и ФНП ОРПД, а также своевременности и полноте представленных сведений (отчетов) «Об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности» на ОПО где используется ОРПД за 2021 год.

В 2021 году на ОПО, эксплуатируемых на территории Курганской области вновь введено в эксплуатацию (зарегистрировано) 20 технических устройств, работающих под избыточным давлением (в том числе 10 сосуда (из них 6 отечественного производства) , 8 трубопроводов отечественного производства, 1 котел отечественного производства, 1 экономайзер отечественного производства). За отчетный период, в связи с окончанием сроков службы и невозможности дальнейшего использования выведено из эксплуатации 8 ТУ ОРПД (8 сосуда).

В отчетном периоде 2021 года инспекторским составом группы котлонадзора КОТН протокола об административном приостановление деятельности не оформлялись.

В целом состояние промышленной безопасности на ОПО Курганской области, где используется ОРПД за 6 месяцев 2021 году оценивается удовлетворительно.

Не во всех предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты на которых используется ОРПД должным образом организован производственный контроль за состоянием промышленной безопасности.

Из 123 организаций, эксплуатирующих на территории Курганской области 285 ОПО, на которых используется ОРПД в установленный срок (своевременно - до 01.04.2020) сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной за 2020 год несвоевременно представлены 1 организацией (около 1 % от общего числа). По сравнению с тем же предыдущим отчетным периодом (за 2019год) несвоевременно представленных отчетов об организации ПК от общего количества поднадзорных организаций составляло 5% (7 организаций).

Сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной за 2020 год не представлены ООО «Пораблок».

В отношение ООО «Пораблок» административное дела рассмотрено, вынесено предупреждение.

В целом по Курганской области службы производственного контроля предприятий проводят, как плановые (ежемесячные и ежеквартальные), так и текущие (целевые и оперативные) обследования и проверки своих структурных подразделений, с выдачей актов-предписаний по выявленным нарушениям.

Ведётся работа по усилению роли производственного контроля на предприятиях области. На совещаниях с руководителями предприятий непременно поднимается вопрос о возрастающей роли производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

Не все руководители и специалисты подконтрольных предприятий, в составе которых используется ОРПД в совершенстве владеют знаниями и требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536) действующих с 01.01.2021 года.

При проведении обследований предприятий инспектора группы котлонадзора КОТН в обязательном порядке проводят проверку противоаварийной устойчивости проверяемых предприятий и готовности предприятий к локализации и ликвидации аварийных ситуаций, которые могут возникнуть при эксплуатации опасных производственных объектов. Также в ходе проверок проверяется: наличие, полнота и достоверность согласованных с аварийно-спасательными службами «Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных производственных объектах»; обеспечение резерва финансовых и материальных средств на ликвидацию возможных аварий.

Усиленное внимание уделяется антитеррористической защищенности поднадзорных ОПО, в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий обязательно проверяется: наличие договора о взаимодействии с вневедомственной охраной; эффективность взаимодействия персонала объекта с вневедомственной охраной; наличие связи тревожного вызова. Опасные производственные объекты ряда предприятий находятся под постоянным контролем собственных служб безопасности, оборудованы системами видеонаблюдения и достаточной освещенностью объекта (для контроля в темное время суток).

В целом по Курганской области готовность организаций эксплуатирующих ОПО на которых используется ОРПД к ситуациям возникновения аварий и инцидентов оценивается - удовлетворительно.

Свердловская область

Контроль за правильностью идентификации опасных производственных объектов и внесением их в Государственный реестр и страхованию ответственности при причинении вреда при эксплуатации  производится при проведении плановых проверок организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

На 47 предприятиях Свердловской области созданы службы производственного контроля.  На остальных предприятиях назначены лица, ответственные  за осуществление производственного контроля, разработаны положения о производственном контроле  за соблюдением требований промышленной безопасности. Имеют место факты внесения изменений в структуру управления предприятиями и в распределение ответственности и полномочий между руководителями и специалистами организации, занятыми в схемах осуществления производственного контроля на опасных производственных объектов, в связи с чем возникает необходимость пересмотра Положений об организации и осуществлении производственного контроля.

Одним из часто выявляемых недостатков организации производственного контроля является его формальность и несоответствие фактическим условиям производственной деятельности предприятий и организаций. В частности при разработке положений об организации и осуществлению производственного контроля не учитываются вопросы организации технического надзора и его взаимодействия с лицами, ответственными за осуществление производственного контроля. Отсутствует распределение прав и обязанностей между этими структурами. Положение об организации и осуществлению производственного контроля не соответствует кадровой структуре предприятия после реорганизации. Не разрабатываются  планы осуществления производственного контроля.

В целом, следует отметить тот факт, что на предприятиях, где производственный контроль организован и осуществляется в полном объеме, снижается количество нарушений, выявляемых органами Ростехнадзора.

Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности.

В течение 6 месяцев 2021 года надзорная деятельность осуществлялась в соответствии с Положением об Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на основании Сводного плана надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Уральского управления Ростехнадзора на 2021 год, утвержденного Генеральной прокуратурой Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». За отчетный период план проверок инспекторским составом по надзору за оборудованием, работающим под давлением Уральского управления Ростхнадзора выполнен на 100%.

Информация о проведенных проверках указана в таблице.

| № | Показатель | 2020 | 2021 | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего (ед.), из них: | 141 | 150 | +9 |
| 1.1 | плановых проверок | 17 | 45 | +28 |
| 1.2 | внеплановых проверок | 112 | 102 | -10 |
| 2 | Общее количество проверок, по итогам которых выявлены нарушения, из них: | 35 | 60 | +25 |
| 2.1 | при проведении плановых проверок | 15 | 43 | +28 |
| 2.2 | при проведении внеплановых проверок | 14 | 15 | +1 |
|  | режим постоянного государственного надзора | 6 | 2 | -4 |
| 3. | Численность инспекторского состава с учетом совмещения с другими видами надзора принимается равной | 13 | 12 | -2 |
| 4. | Количество проверок на 1 инспектора, из них: | 10,8 | 12,5 | +1,7 |
| 4.1 | Плановых проверок | 1,3 | 3,8 | +2,5 |
| 4.2 | Внеплановых проверок | 8,6 | 8,5 | -0,1 |

Увеличилось количество плановых проверок за 6 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года,  в том числе увеличение произошло: Свердловская область – на 6 проверок, Курганская область – на 2 проверки, Челябинская область – на  20 плановых проверок (по данным из УТ-ПБ за 6 месяцев 2021).

Увеличение плановых проверок по сравнению с аналогичным периодом 2020 года связано с тем, что в соответствии  с постановлением Правительства от 3 апреля 2020 года N 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в период с апреля до конца 2020 года в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей плановые проверки и внеплановые выполнения предписания не проводились.  Количество плановых проверок определяется оптимизацией работы Уральского управления в части планирования и осуществления проверок организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты; использование риск-ориентированной модели надзора в области промышленной безопасности позволяющие  сосредоточить внимание на наиболее сложных и опасных объектах.

Снижение количества внеплановых проверок за 6 месяцев 2021 года связано с уменьшением количества участия инспекторского состава в комиссиях по проверке готовности оборудования к работе, так как участие уполномоченного представителя Ростехнадзора при передаче ОПО и (или) оборудования под давлением, находившегося в эксплуатации в его составе, для использования другой эксплуатирующей организации федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (далее - Правила), не предусмотрено. Также  в Правилах уточнены объемы реконструкции (модернизации) или ремонта с заменых основных элементов оборудования вызывающие необходимость участия уполномоченного представителя Ростехнадзора в работе комиссии организаций в сторону его уменьшения.

По Свердловской области надзор  за оборудованием, работающее под давлением, осуществляет  в составе – 7 инспекторов (штатная численность – 9), 2 из которых осуществляют функции в рамках двух надзора. Исходя из чего, численность инспекторского состава с учетом совмещения с другими видами надзора  для расчета показателей за отчетный период, принимается равной 6. По Челябинской области количество инспекторов всего 8 (штатная численность – 13), в том числе в Челябинском отделе по надзору за оборудованием, работающим под давлением, и подъемными сооружениями – 5 (1 инспектор функции по надзору и контролю не выполняет, является делопроизводителем), в Златоустовском территориальном отделе – 1, в Магнитогорском территориальном отделе – 2, с учетом выполнения функций в рамках двух и более видов надзора – 4. По Курганской области осуществляет надзор за опасными производственными объектами, на которых используется оборудование, работающее под давлением, инспекторский состав Курганского отдела по технологическому надзору в количестве 2 (штатная численность – 3).

Исходя из чего, численность инспекторского состава с учетом совмещения с другими видами надзора  для расчета показателей за отчетный период, принимается равной 12.

Сведения о проведенных внеплановых проверках

| № | Показатель | 2020 | 2021 | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество внеплановых проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего (ед.), из них: | 112 | 102 | -10 |
| 1.1 | в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки | 36 | 35 | -1 |
| 1.2 | при возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 6 | 3 | -3 |
| 1.3 | при причинении вреда жизни, здоровью граждан, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1 | 3 | +2 |
| 1.4 | на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента РФ, Правительства РФ | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, из них | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 | количество проверок, осуществляемых органами прокуратуры с привлечением Уральского управления Ростехнадзора | 0 | 5 | +5 |
| 1.5.2 | количество проверок, проведенных по поручению органов прокуратуры | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | количество проверок, инициированных обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора) | 69 | 61 | -8 |

Анализируя выше приведённые показатели, следует отметить, что количество проверок проведённых в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок, остаётся на уровне аналогичного периода 2020.

При этом увеличилось количество проверок, осуществляемых органами прокуратуры с привлечением Уральского управления Ростехнадзора. Это связано с аварией, произошедшей 31.10.2020 в Муниципальном автономном учреждении здравоохранения «Городская клиническая больница №2» (г. Челябинск). Следствием возникшего пожара, явилось разрушение 4 кислородных баллонов малой вместимости и повреждение сосуда со сжиженным кислородом. С целью недопущения аналогичных аварий  было организовано взаимодействие с органами прокуратуры, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, с входящими в их состав органами здравоохранения, а также с муниципальными органами и органами местного самоуправления по вопросам обеспечения безопасной эксплуатации на поднадзорной территории объектов, аналогичных вы-шеуказанному объекту, потерпевшему аварию.

Также инспекторский состав привлекался  к проверкам проводимым МВД России, в качестве специалистов. А также был задействован в проверках соискателей лицензий и лицензиатов (18 проверок),  которые не учитываются в общем количестве проверок .

Свердловская область. Инспекторский состав был задействован в проверках соискателей лицензий и лицензиатов, которые не учитываются в общем количестве проверок (5 проверок) и 1 лицензионной проверке по поручению ЦА на основании заявления ООО «Проект-эксперт» о переоформлении лицензии от 21.12.2020 № 355 (входящий № 121/1874-л от 24.12.2020), письма от 27.01.2020 № 11-00-12/635 начальника Правового управления Ростехнадзора  Д.А. Яковлева, в связи с изменением места осуществления лицензируемого вида деятельности и изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности. Проводились мероприятия по проверке готовности организаций к осуществлению деятельности по техническому освидетельствованию баллонов.

Увеличилось количество мероприятий по проверке готовности организаций к осуществлению деятельности по техническому освидетельствованию баллонов. Также инспекторский состав привлекался  к проверкам, проводимым прокуратурой, УМВД в качестве специалистов при проверках оборудования, входящих в состав АГЗС, ГАУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн» и по содержанию и безопасной эксплуатации тепловой сети АО «ЕТК».

Челябинская область. За 6 месяца 2021 года проведено 76 плановых и внеплановых проверок, в том числе плановых – 28, внеплановых – 48, в рамках постоянного надзора – 0.

Выявлено всего 333 нарушения требований промышленной безопасности и обязательных правил. В том числе: при плановых – 282, при внеплановых – 51 нарушение.

Общее количество проверок, по итогам, проведения которых выявлены правонарушения 31, в том числе: при плановых проверках – 26, при внеплановых проверках – 5.

Всего плановых проверок проведено – 28, количество плановых проверок, при которых не выявлено нарушений – 2 - ООО "Тепло и Сервис" Группа котельных А56-70604-0001 III класс в связи с тем, что эксплуатацию ОПО не осуществляют, объекты были переданы в Управление по имуществу земельным отношениям администрации Копейского ГО в 2017 году, составлен акт, ООО «Уралгаз» 1 ОПО - «Станция газозаправочная (автомобильная)» (рег. № А56-72751-0001, III класс). ООО «УРАЛГАЗ» исключило опасный производственный объект «Станция газозаправочная (автомобильная)» из государственного реестра опасных производственных объектов в связи с его ликвидацией.

Всего внеплановых проверок – 48, в том числе: 15 ПВП; 1 Проверка эксплуатации кислородных баллонов ФГБУЗ МСЧ № 72 ФМБА России г. Трехгорный (согласовано с прокуратурой № 7/3-30-36-2021 от 04.03.2021) на основании письма ФСБ – нарушений не установлено);  28 – мероприятий по контролю, инициированных обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора); 3 проверки готовности к техосвидетельствованию баллонов (ООО Челябтехгаз, ФГКУ СУ ФПС № 29 МЧС России и ООО «Прайс»).

Курганская область. Увеличение количества плановых проверок и  внеплановых проверок ранее выданных предписаний, а также количество выявленных нарушений объясняется снятием ограничений введенных в 2020 году в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией. Уменьшение суммы наложенных штрафов связана с привлечением должностных и юридических лиц впервые, и назначением минимальной санкции предусмотренной статьей 9.1 КоАП РФ.

Сведения о выданных предписаниях и выявленных нарушениях в ходе проверок приведены в таблице

| № | Показатель | 2020 | 2021 | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок, в т.ч.: | 35 | 60 | +25 |
| 1.1 | при плановых проверках | 15 | 43 | +28 |
| 1.2 | при внеплановых проверках | 14 | 15 | +1 |
| 1.3 | режим постоянного государственного надзора | 6 | 2 | -4 |
| 2 | Общее количество нарушений, выявленных по результатам проведения проверок, в т.ч.: | 277 | 590 | +313 |
| 2.1 | при плановых проверках | 121 | 499 | +378 |
| 2.2 | при внеплановых проверках | 143 | 90 | -53 |
| 2.3 | режим постоянного государственного надзора | 13 | 1 | -12 |
| 3. | Количество нарушений на одно предписание, в т.ч.: | 7,9 | 9,8 | +1,9 |
| 3.1 | при проведении плановых проверок | 9,5 | 11,6 | +2,1 |
| 3.2 | при проведении внеплановых проверок | 10,2 | 6 | -4,2 |
| 4 | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок | 26 | 47 | +21 |
| 5. | Количество административных наказаний на одно предписание | 0,7 | 0,8 | +0,1 |

По результатам проведенных комплексных проверок материалы о выявленных нарушениях требований промышленной безопасности переданы подразделениям и лицам ответственным за проведение комплексных проверок для включения в протоколы об административных правонарушениях в отношении проверяемых юридических лиц.

Сведения об административных наказаниях по итогам проверок за 6 месяцев 2021 года наложен административные штрафы по ст.9.1.ч.1 на сумму 2100 тыс. руб., из них на юридические лица – 1500 тыс. руб., на должностные - 600 тыс. руб. Сумма взысканных штрафов – 720 тыс. руб.

По Челябинской области при проведении плановых проверок возбуждены административные дела по ст. 9.1 ч.1 КоАП РФ и привлечены к административной ответственности:  Общее количество наложенных административных наказаний: в виде штрафа– 19, при плановых -15, при внеплановых -4, в том числе по видам:

административное приостановление деятельности- 1, в том числе при пла-новых -0, при внеплановых -1; предупреждений -2, в том числе при плановых проверках – 2, при внеплановых – 0, административных штрафов 16, в том числе при плановых проверках – 13, при внеплановых – 3.

Общая сумма наложенных штрафов 1020 тыс. рублей, в том числе при плановых – 880 тыс. руб., при внеплановых проверках – 140 тыс. руб., общая сумма взысканных административных штрафов всего: 520 тыс. руб., в том числе при плановых – 280 тыс. руб., при внеплановых проверках  – 240 тыс. руб.

По Свердловской области наложено 17 административных штрафов по ст.9.1.ч.1 на должностные лица на сумму 280 тыс. руб., сумма взысканных штрафов – 140 тыс. руб. Также привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 за непредоставление сведений о производственном контроле за 2020 год 3 юридических лица, вынесены предупреждения (ООО «УГМК АГРО», ООО «ГазТрансСнаб», ООО «Уралтехногаз»).

По Курганской области за 6 месяцев 2021 года государственными инспекторами группы котлонадзора проведено 24 контрольно-надзорных мероприятий, из которых: 7 плановых проверок; 17 внеплановых проверок; в 5 проверках инспектора участвовали в качестве специалистов с прокуратурой, в 6 мероприятиях по контролю приёмки объектов в эксплуатацию. По результатам проведения плановых/внеплановых  проверок выявлено 48 нарушений обязательных требований, составлено 10 протоколов о привлечении к административной ответственности, привлечены 6 должностных лица, 4 юридических лица; общая сумма административного штрафа на должностных лиц составила 100,0 тыс. руб, на юридических лиц 700 тыс. руб. Административные штрафы в отношении ГБУ «БСМП», главного инженера ООО «Пораблок» были заменены на предупреждение.

Общая сумма наложенных 8 административных  штрафов составила 800,0 тыс. руб., сумма взысканных штрафов составила 1060,0 тыс. руб., превышающая сумма взысканных штрафов объясняется оплатой обжалованных штрафов, наложенных в 2020 году.

Инспекторский состав за отчетный период принимал участие в проверке в отношении объекта капитального строительства. При  проведении итоговой проверки в отношении объекта капитального строительства «Проектирование ГРС ООО "Известь Сысерти" производительностью 40,0 тыс. нм3/час с подводящим газопроводом-отводом магистральным давлением 5,4МПа» по адресу Свердловская область, Сысертский район, Сысертский городской округ, функции технического заказчика при строительстве которого осуществляет АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» (ИНН 6672184222), выявлены нарушения Технического регламента ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 года № 41 (далее - ТР ТС 032/2013), не проведена оценка соответствия требованиям ТР ТС 032/2013: клапана предохранительного сбросного типа ПСК 25 ПВ (завод-изготовитель ПКФ ЭКС-ФОРМА, заводской номер 213), установленного на подземной ёмкости сбора, хранения и выдачи конденсата (заводской номер 793) и трубопроводов с диаметрами от 45 мм до 219 мм давлением от 1,2 МПа до 5,4 МПа, которые расположены в границах станции газораспределительной автоматической (заводской номер 1049), изготовленной АО «Уромгаз» в рамках реализации  проекта № ГРС 40/4.54/12.222 «Газопровод-отвод и ГРС ООО «Известь Сысерти» ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург», разработанному АО «Уромгаз». Также отсутствуют документы предусмотренные пунктом 16  ТР ТС 032/2013. По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений

Во исполнение письма заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А.В. Трембицкого от 18.02.2020 № 00-07-06/209 , пункта 1.10  «Семинар по теме «Итоги по аварийности и травматизму, контрольно-надзорной деятельности и постоянному надзору в 2020 году»»  от  08.02.2021 № 00-07-10/61 с целью принятия мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации в отношении организаций, эксплуатирующих трубопроводы тепловых сетей и не исполняющих требование о регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов и постановке трубопроводов на учет Главам администраций муниципальных образований были направлены письма с целью получения информации:

- о наличии разработанной и введенной в действие в установленном порядке схемы теплоснабжения и об эксплуатируемых тепловых сетях с трубопроводами, имеющими предусмотренные проектной документацией характеристики (использование трубопроводов с внутренним диаметром более 100 мм с давлением пара более 0,07МПа и горячей волы при температуре более 115 градусов Цельсия), позволяющие отнести их к категории опасных производственных объектов;

-об организациях, осуществляющих эксплуатацию указанных трубопроводов тепловых сетей на праве собственности или иных законных основаниях, а также о месте расположения таких организаций и трубопроводов.

Анализ представленной информации показывает, что в настоящее время муниципальные образования проводят работу по регистрации охранных зон тепловых сетей. В соответствии с ч. 17, 18 ст. 26 Закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» срок установления охранных зон определен до 01.01.2022.

Также во исполнение письма статс-секретаря, заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А.В. Демина от 29.01.2021 № 00-02-05/75 и в целях обеспечения соблюдения обязательных требований законодательства РФ в области промышленной безопасности и технического регулирования:

- работники Уральского управления, осуществляющие контроль и надзор в отношении оборудования, работающего под давлением, были ознакомлены с указанным письмом под роспись и руководствуются в контрольно-надзорной деятельности Порядком проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утвержденным приказам Ростехнадзора от 08.12.2020 №503 при проведении анализа результатов расследования причин инцидентов, произошедших на ОПО, имеющих в своем составе трубопроводы тепловых сетей.

Также Уральским управлением:

- обеспечивается информирование центрального аппарата Ростехнадзора в порядке, предусмотренном п. 2 письма заместителя руководителя Ростехнадзора от 24.01.2019 №00-07-06/122, при поступлении информации об инцидентах на тепловых сетях, эксплуатируемых в составе ОПО III класса опасности;

- при проведении проверочных мероприятий проводится анализ результатов расследования инцидентов, с целью проверки правильности проведения идентификации, так при проведении проверки ОПО «Участок трубопроводов теплосети Ново-Свердловской ТЭЦ» Филиала «Свердловский» Публичного акционерного общества «Т Плюс» таких нарушений не выявлено;

- с целью доведения до организаций, эксплуатирующие ОПО, имеющие в своем составе трубопроводы тепловых сетей, информации указанной в письме  подготовлены и направлены письма в эксплуатирующие организации;

- поручения, указанные в письме от 29.01.2021 № 00-02-05/75, находится на контроле руководителя Уральского управления.

Вместе с тем анализ инцидентов, произошедших на опасных производственных объектах, проведенный на основе информации ежеквартально направляемой организациями, эксплуатирующими  опасные производственные объекты в адрес Уральского управления в соответствии с Порядком проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения от 08.12.2020 № 503, показал, что из 88 произошедших инцидентов за отчетный период – это в большей части  повреждение технических устройств на трубопроводах тепловых сетей. Виды повреждений - свищи, трещины.

Основная причина повреждений - коррозионный износ трубопроводов, вызванной, в основном длительным сроком эксплуатации трубопроводов. Срок эксплуатации трубопроводов на которых произошли инциденты превышает проектный и составляет более 40 лет. По результатам анализа произошедших инцидентов, в организациях эксплуатирующих тепловые сети осуществляется планирование ремонтных работ с заменой проблемных участков в период подготовки к следующему осенне-зимнему сезону.  Повышение надёжности систем теплоснабжения обеспечивается систематической заменой участков трубопроводов тепловых сетей, применением роботизированного комплекса внутритрубной магнитопорошковой и ультразвуковой диагностики, позволяющей обследовать большие по длине участки сетей неразрушающими методами контроля, находить утонения и другие дефекты и своевременно принимать меры для их устранения, разработка и внедрением систем диспетчеризации с поддержанием безопасных (безаварийных) параметров работы теплосетей.

Проведенный анализ инцидентов произошедших на тепловых станциях на основе информации ежеквартально направляемой организациями, эксплуатирующими  опасные производственные объекты в адрес Уральского управления по Свердловской области, показал, что количество инцидентов по сравнению с предыдущим периодом уменьшилось на 34 % .

Повышение надёжности энергетического оборудования тепловых электростанций обеспечивается своевременными испытаниями, измерениями и применением всех видов контроля,  проведение ППР.

Объекты, на которых используются стационарно установленные

грузоподъемные сооружения

- Характеристика поднадзорных объектов.

Инспекторским составом осуществляется государственный надзор на 4614 подконтрольных предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, металлургической промышленности, машиностроительной промышленности, строительного комплекса, лесоперерабатывающей отрасли, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса, на которых эксплуатируются 25479 технических устройств, а также в организациях, эксплуатирующих 31627 объектов (лифтов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов вне метрополитенов).

2.	Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года.

За отчетный период на предприятиях, подконтрольных Уральскому управлению Ростехнадзора, при эксплуатации подъемных сооружений произошли 5 несчастных случаев со смертельным исходом и 5 несчастных случая с тяжелым исходом.

Аварий за отчетный период при эксплуатации подъемных сооружений не зарегистрировано.

Для сравнения: за аналогичный период 2020 года на предприятиях, подконтрольных Уральскому управлению Ростехнадзора, были зарегистрированы 2 аварии, в результате одной аварии произошел несчастный случай со смертельным исходом, 1 несчастный случай со смертельным исходом и 2 несчастных случая с тяжелым исходом.

2.1. Аварийность при эксплуатации подъёмных сооружений

За отчетный период на предприятиях, подконтрольных Уральскому управлению Ростехнадзора, при эксплуатации подъемных сооружений аварий не зарегистрировано.

Динамика аварийности на поднадзорных предприятиях

| Количество аварий |  | Число пострадавших во время аварий |  |  |  | Ущерб от аварии, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | в т.ч. со смертельным исходом |  |  |  |
| 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |

2.2. Травматизм при эксплуатации подъёмных сооружений со смертельным исходом.

1) 09.02.2021 в ПАО «ММК» при производстве работ мостовым краном на литейном дворе доменного цеха вследствие обрыва грузового каната и падения крюковой подвески на горнового доменной печи, с причинением травм, несовместимых с жизнью.

2) 22.02.2021 в АО «ЕВРАЗ НТМК» произошло возгорание в кабине мостового крана общего назначения.  Во время проведения осмотра оборудования печь-ковша №4  (отм +6.5 м) на рабочей площадке за воздуховодом был обнаружен без признаков жизни машинист крана.

3) 25.05.2021 в ОАО "МРСК Урала" при выдвижении люльки автомобильного подъемника DA-328, учетный номер 2654, к верхнему проводу произошло замыкание между проводом средней фазы, находящегося под напряжением, и выдвижной телескопической стрелой  автомобильного подъемника, в результате чего мастер Среднеуральского участка по ремонту и эксплуатации высоковольтных линий Свердловского района электрических сетей Производственного отделения "Центральные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" получил смертельную травму.

Расследование несчастного случая завершено.

4) 31.05.2021 в АО "ЕВРАЗ НТМК" машинист крана № 14 по рации сообщила о неисправности передвижения моста крана. В 18-05 на кран прибыл электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  ФЛЦ и направился к панели управления приводами моста крана. В 18-10 электромонтер упал на бок. Поднявшийся на мост крана главный специалист по ТОРО ФЛЦ обнаружил электромонтера лежащего возле панели управления без признаков жизни.

Расследование несчастного случая завершено.

5) 16.06.2021 в АО "ПНТЗ" электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования службы отгрузки Смышляев С.А. при выполнении работ по отключению питающего кабеля электрической лебедки, ранее подключенной к крановым троллеям пролета № 8, применяемой при капитальном ремонте кранового пути, наступил на верхнюю фазу крановых троллей, в результате чего получил смертельную электротравму.

Расследование несчастного случая завершено.

За отчетный период при эксплуатации подъемных сооружений произошли следующие несчастные случаи с тяжелым исходом:

1) 16.02.2021 в АО «Первоуральский новотрубный завод» при проведении работ по разгрузке железнодорожной платформы с использованием мостового крана стропальщик Бугровой С.А. установил пакет с заготовкой круглого сечения диаметром 105 мм на металлическую подкладку, завел стропы под пакет с заготовкой и навесил стропы со своей стороны на крюк крана. При перемещении стропальщика на противоположную сторону пакета он внезапно потерял равновесие и упал с платформы на бетонный пол, ударившись затылочной частью головы, в результате чего получил тяжелую травму.

Расследование данного несчастного случая не завершено.

2) 24.02.2021 в ОАО "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ" при снятии катанки с размоточной колонны с применением мостового крана      № 202 в корпусе № 1 сталепроволочного производства произошел выход траверсы из зацепления с грузовым крюком и падение траверсы на волочильщика с причинением тяжелой травмы левой ноги.

3) 06.03.2021 в ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» при замене электродвигателя привода вращения абразивного круга на станке ВСЗ-2 с применением мостового крана произошел срыв быстросъемного соединения подвода гибкого рукава к пневмоцилиндру станка ВСЗ-2, в результате чего электромонтер Пинигин М.А. получил травму левого глаза.

4) 30.03.2021 в ООО «Завод транспортного оборудования» на эстакаде грузчик Перевозкин В.Г. в момент опускания пакета с рельсами встал левой ногой в центр пакета, пакет сложился, один из рельс зажал левую ногу, причинив Перевозкину В.Г. ему тяжелую травму.

5) 01.04.2021 в АО "Северский трубный завод" машинист трубопрокатного цеха № 1 при спуске с посадочной площадки на лестнице поскользнулась и скатилась вниз с последних ступенек нижнего пролета лестничного марша, получив тяжелую травму.

Динамика травматизма на поднадзорных предприятиях

| Количество несчастных случаев |  |  |  |  |  | Количество смертельно пострадавших, чел. |  | Количество смертельно пострадавших в групповых |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего |  | из них групповых |  | из них со смертельным исходом |  |  |  |  |  |  |
| 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 |  | 6 мес. 2021 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 8 |  |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10 |  |  |  |  | 1 | 5 |  |  |  |

3. Описание обстоятельств и причин крупных аварий и групповых случаев. Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в актах технического расследования аварий и несчастных случаев за отчетный период.

За отчетный период на подконтрольных предприятиях крупных аварий и групповых случаев не произошло.

На отчетный период мероприятия, указанные в актах расследований, сроки выполнения которых истекли, выполнены.

4. Анализ причин аварий и несчастных случаев.

Основными причинами происшедших несчастных случаев при эксплуатации подъемных сооружений явились неправильная организация производства работ подъемными сооружениями, низкая эффективность производственного контроля, а также допущенные нарушения требований промышленной безопасности, установленные соответствующими Федеральными нормами и правилами к производству работ подъемными сооружениями, вследствие неисполнения либо не в полной мере исполнения ответственными специалистами должностных обязанностей, а также несоблюдение требований производственных инструкций обслуживающего подъемные сооружения персонала.

5. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях.

Во исполнение Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ                   «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263     «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах» на  подконтрольных предприятиях, эксплуатирующих подъемные сооружения, разработаны Положения об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. На предприятиях изданы приказы об организации производственного контроля и назначены работники, ответственные за осуществление производственного контроля.

На крупных предприятиях, где численный состав работников ОПО более 500 человек, созданы службы производственного контроля, работающие в соответствии с утвержденными Положениями о производственном контроле.

Из анализа представленных сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности можно сделать вывод о том, что состояние промышленной безопасности опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях в целом удовлетворительное. На предприятиях, представивших отчеты по работе производственного контроля, все запланированные мероприятия и проверки состояния промышленной безопасности работниками производственного контроля выполнены в полном объеме.

После окончания срока предоставления сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности по Управлению был издан приказ и утвержден Порядок действий инспекторского состава Уральского управления Ростехнадзора при осуществлении контроля предоставления сведений об организации производственного контроля при эксплуатации опасных производственных объектов.

За отчетный период были проведены совещания с руководителями и специалистами ряда предприятий по порядку оформления отчетов по осуществлению производственного контроля и предоставления отчетов в территориальный орган Ростехнадзора. Кроме того, проводилась работа консультационного характера для руководителей и специалистов при возникновении затруднений при оформлении отчетов.

Организациям, своевременно не предоставившим отчеты, направлены уведомления о составлении протоколов об административном правонарушении.

Подобная работа была проведена также другими отделами Управления в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на которых используются не только подъемные сооружения, а и другие поднадзорные технические устройства.

Управление ведет надзор за экспертными организациями путем проведения проверок соблюдения лицензионных требований. Поступающие заключения экспертиз промышленной безопасности регистрируются в установленном порядке. Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений, отработавших нормативный срок службы, проводится в основном своевременно.

При проведении проверок инспекторским составом в обязательном порядке проверяется наличие договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных объектов. В случае отсутствия договора страхования ответственности руководителям предприятий выдаются предписания об устранении данного нарушения, а также юридические и должностные лица привлекаются к административной ответственности.

6. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов.

Основными проблемами в части обеспечения безопасности по-прежнему остаются: смена руководства и специалистов, текучесть кадров, обслуживающих подъемные сооружения, нестабильная работа во время смены формы собственности; несмотря на улучшение работы служб производственного контроля подконтрольных предприятий, эффективность работы последних продолжает желать лучшего, особенно в агропромышленном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве, где имеет место зависимость от глав администраций, в принятии решений руководителем предприятий, в итоге права лиц и служб, осуществляющих производственных контроль, ограничиваются, и как следствие деятельность таких служб носит лишь информационный характер. Физическими лицами приобретаются и эксплуатируются подъемные сооружения без постановки на учет их в органах Ростехнадзора. В соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" у физических лиц нет возможности поставить на учет техническое устройство и провести регистрацию опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов. В основном, физическими лицами приобретаются краны-манипуляторы иностранного производства без сертификатов соответствия и без паспортов и руководств по эксплуатации, снабженные документами по эксплуатации на языке страны-производителя без перевода на русский язык.

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности эксплуатирующих опасные производственные объекты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее также - организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты) к локализации и ликвидации последствий указанных аварий. Отношения физических лиц законом не оговорены. В настоящее время наблюдается рост передачи поднадзорных Ростехнадзору опасных объектов в распоряжение физических лиц, в результате полномочия Ростехнадзора на эти объекты не распространяются, нормативные правовые акты не оговаривают требования к безопасной эксплуатации. При наличии пострадавших, их права грубо нарушаются, так как нарушений из-за отсутствия нормативно-правовой базы по безопасной эксплуатации физическими лицами опасных объектов нет.  Как результат, отсутствует защищенность жизненно важных интересов личности и общества от аварий на этих объектах, принадлежащим физическим лицам, и их последствий.

Гражданским Кодексом предусмотрено, что физическое лицо может быть ограничено в правоспособности только в случаях и порядке, установленном законом. Ограничение гражданских прав допускается на основании федерального закона, если это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. При этом возможно лишение гражданина отдельных гражданских прав, а не в целом.

Предлагается, с целью защиты основ конституционного строя, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения безопасности государства, федеральным законом ограничить деятельность физических лиц по эксплуатации опасных объектов, поднадзорных Ростехнадзору.

На подконтрольных предприятиях не эффективно ведется работа по замене оборудования, отработавшего нормативный срок службы и приведение его в соответствие действующих Правил. Недостаток квалифицированных специалистов из числа ИТР по специальности механик подъемно-транспортного оборудования. Не укомплектованность штатов ремонтного персонала.

За отчетный период производилась замена морально и физически устаревших грузоподъемных кранов, подъемников и лифтов. Проводится замена лифтов, отработавших нормативный срок службы.

Состояние промышленной безопасности на опасных производственных объектах, на которых эксплуатируются подъемные сооружения, в целом оценивается как удовлетворительное.  При этом на ряде предприятий производственный контроль практически не ведется, службы надзора за эксплуатацией технических устройств сокращаются, не выполняются регламентные работы по техническому обслуживанию подъемных сооружений, не ведется должным образом работа по замене оборудования, отработавшего нормативный срок службы.  На некоторых подконтрольных предприятиях руководители не в полной мере обеспечивают должную организацию безопасной эксплуатации подъемных сооружений, снижена требовательность к подчиненным им инженерно-техническим работникам.

7. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности.

Контрольно-профилактическая деятельность была направлена на предотвращение аварийности и травматизма при эксплуатации подъемных сооружений на подконтрольных предприятиях. Работа проводилась согласно Плану проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Уральского управления Ростехнадзора на 2020 год, размещенного на официальных сайтах Управления и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

За отчетный период Уральским управлением Ростехнадзора были проведены следующие проверки.

Всего – 1085 проверок, из них:

- 308 проверок по соблюдению требований промышленной безопасности;

-	777 проверок по соблюдению требований при эксплуатации лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов.

Плановых проверок проведено 39, в том числе 23 по соблюдению требований промышленной безопасности, 16 при эксплуатации лифтов.

Внеплановых проверок проведено 1045, в том числе 284 проверок по соблюдению требований промышленной безопасности, 761 проверка по соблюдению требований при эксплуатации лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов.

Проверок по контролю за исполнением предписаний проведено 38.

Принято участие в работах комиссий при пусках подъемных сооружений в работу в 249 случаях, а также проведено 749 контрольных осмотров объектов.

За отчетный период была проведена 1 проверка в рамках режима постоянного государственного надзора.

По результатам проверок законным представителям (уполномочены представителям) предприятий вручались акты проверок и предписания. На предприятиях издавались приказы об устранении выявленных нарушений и о привлечении лиц, допустивших нарушения требований промышленной безопасности к дисциплинарной ответственности.

Всего за отчетный период было выявлено 2053 нарушения, в том числе 972 нарушения в области промышленной безопасности, 1081 нарушение при проверке опасных объектов. По мере истечения сроков устранения выявленных нарушений предприятия представляли в Управление уведомления об их устранении.

При посещении подконтрольных предприятий проверяли наличие свидетельств о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, наличие страхования ответственности за причинение вреда в случае аварии на объекте, наличие Положений о производственном контроле,  выполнение мероприятий по длительно-действующим отступлениям от требований Правил, выполнение ранее выданных предписаний, а также своевременность проведения экспертизы промышленной безопасности и оценки соответствия подъемных сооружений, отработавших нормативный срок службы, проведение комплексных обследований крановых путей. При проверках проверяли выполнение писем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Уральского управления Ростехнадзора, а также рекомендаций заводов изготовителей.

Общее количество административных наказаний по итогам проведения       проверок – 86, из них:

административный штраф – 35;

предупреждений – 51.

Общая сумма наложенных административных штрафов – 2 838 000 рублей.

Общая сумма уплаченных штрафов составила 1 172 000 рублей.

В результате проведенного анализа эффективности проведения плановых проверок установлено следующее.

За отчетный период были проведены 23 плановые проверки по соблюдению требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. При проведении 21 плановой проверке были выявлены нарушения требований промышленной безопасности.

По итогам проведения 14 плановых проверок по фактам выявленных нарушений были наложены административные наказания. По итогам проведения других плановых проверок административные наказания были наложены головными отделами Управления, ответственными за их проведение.

За отчетный период было проведено 16 плановых проверок при эксплуатации лифтов. При проведении 9 плановых проверок были выявлены нарушения обязательных требований.

По итогам проведения 7 плановых по фактам выявленных нарушений были наложены административные наказания.

За отчетный период были проведены 2 внеплановые выездные проверки организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, после произошедших на них несчастных случаев со смертельным исходом:

1. В период с 10.03.2021 по 30.03.2021 по согласованию с органами прокуратуры была проведена внеплановая выездная проверка АО «ЕВРАЗ НТМК» после произошедшего 22.02.2021 несчастного случая со смертельным исходом. При  проведении проверки было выявлено 12 нарушений требований промышленной безопасности. По результатам проверки составлены протоколы по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении юридического и должностного лиц.

2. В период с 16.02.2021 по 17.03.2021 по согласованию с органами прокуратуры была проведена внеплановая выездная проверка ПАО «ММК» после произошедшего 09.02.2021 несчастного случая со смертельным исходом. При  проведении проверки было выявлено 122 нарушения требований промышленной безопасности. По результатам проверки составлены протоколы по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении 8 должностных лиц, а также переданы материалы в суд об административном приостановлении деятельности 5 мостовых кранов.

Основные показатели надзорной деятельности

в сравнении с аналогичным периодом 2021 года

| № п/п | Показатель надзорной деятельности | 6 мес. 2021 г. | 6 мес. 2020 г. | Разница ∆ | Процентное соотношение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проверок | 1085 | 432 | +653 | 60% |
| 2 | Количество плановых проверок | 39 | 15 | +24 | 62% |
| 3 | Количество внеплановых проверок | 1045 | 414 | +631 | 60% |
| 4 | Количество проверок ранее выданных предписаний | 38 | 31 | +7 | 18% |
| 5 | Количество выявленных нарушений обязательных требований | 2053 | 609 | +1444 | 70% |
| 6 | Назначено административных наказаний | 86 | 47 | +39 | 45% |
| 7 | Сумма штрафов, тыс. руб. | 2838 | 3916 | -1078 | -38% |
| 8 | Количество приостановок | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Количество инспекторов | 18 | 20 | -2 | -11% |

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года за отчетный период в Управлении следующие основные показатели надзорной деятельности.

Общее количество проведенных проверок значительно превышает количество проверок, проведенных в аналогичном периоде 2020 года и составляет увеличение на 60%.

За отчетный период плановых проверок проведено на 24 больше (увеличение на 62%). Количество внеплановых проверок проведено на 631 проверку больше аналогичного периода 2020 года (увеличение на 60%).

Количество проверок выполнения ранее выданных предписаний на 7 проверок проведено больше (увеличение на 18%)

Значительно увеличилось количество выявленных нарушений по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (увеличение на 70%), что связано с большим количеством внеплановых проверок.

Количество административных наказаний также выше на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, при этом сумма наложенных штрафов меньше на 38% аналогичного периода 2020 года.

Административные наказания в виде административных приостановлений не назначались ни в этом, ни в предыдущем отчетных периодах.

В целом показатели надзорной деятельности за отчетный период при уменьшении количества инспекторов значительно выше аналогичного периода 2020 года.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса

На территории Управления находится 50 организаций оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК).

За отчетный период на предприятиях ОПК аварий и несчастных случаев не зарегистрировано.

Для сравнения: за аналогичный период 2020 года на предприятиях ОПК аварий и несчастных случаев также  зарегистрировано не было.

Во исполнение Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ                   «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263     «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах» на  подконтрольных предприятиях ОПК организован и осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, разработаны Положения об организации и осуществлении производственного контроля, назначены ответственные за его осуществление.

Из анализа представленных сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности можно сделать вывод о том, что состояние промышленной безопасности опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях ОПК в целом удовлетворительное. На предприятиях, представивших отчеты по работе производственного контроля, все запланированные мероприятия и проверки состояния промышленной безопасности работниками производственного контроля выполнены в полном объеме.

Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений, отработавших нормативный срок службы, проводится в основном своевременно.

За отчетный период на предприятиях ОПК была проведена внеплановая проверка – контрольный осмотр лифта ПАО «МЗиК. В результате проведения контрольного осмотра нарушений выявлено не было.

При проведении проверок инспекторским составом в обязательном порядке проверяется наличие договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных объектов. За отчетный период случаев отсутствия договор страхования выявлено не было.

Состояние промышленной безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов предприятий ОПК, на которых эксплуатируются подъемные сооружения, в целом оценивается как удовлетворительное.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Характеристика поднадзорных организаций и объектов по направлениям деятельности межрегионального отдела горного надзора Уральского управления Ростехнадзора.

На территории Челябинской области поднадзорных отделу находятся 4 поднадзорных  организаций (юридических лиц): АО «Завод «Пластмасс», ОАО «Сигнал», ООО «Уральский пиротехнический завод», ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина».

Количество поднадзорных объектов составило объектов – 29.

На территории Челябинской области под надзором находится складов ВМ, погребков и других оборудованных мест хранения взрывчатых материалов 4; полигонов, стендов, лабораторий, погрузочно-разгрузочных площадок и иных объектов, на которых испытываются и уничтожаются ВМ и взрывоопасные предметы- 7; автомобилей и иных транспортных средств, предназначенных для перевозки взрывчатых материалов- 25.

На территории ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им.Е.И.Забабахина» находится технологическая линия по производству перфораторных зарядов ЗПК 105М и перфораторов типа «ПМИ». АО «Завод «Пластмасс», ОАО «Сигнал», ООО «УПЗ» производством ВМ промышленного  назначения не занимаются.

Основными видами деятельности подконтрольных организаций являются применение, хранение и распространение  ВМ.

За 6 месяцев  2021 года Управлением выдано 3 разрешения на проведение взрывных работ на полигонах предприятий.

23.2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с описанием тенденций. Суммарный материальный ущерб от аварий.

За  6 месяцев  2021 года на подконтрольных предприятиях не было допущено  аварий и несчастных случаев,  также как и за  2020 год.

23.3. Анализ распределения аварий и несчастных случаев со смертельным исходом по субъектам РФ и территориальным органам Ростехнадзора за отчетный период  текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с описанием тенденций.

За   6 месяцев  2021 года на подконтрольных предприятиях не было допущено  аварий и несчастных случаев,  также как и за  2020 год.

23.4. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, декларирование промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях.

В соответствии с требованиями ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и «Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» на всех подконтрольных предприятиях и объектах организован и осуществляется производственный контроль. С этой целью на предприятиях разработаны соответствующие Положения о производственном контроле, назначены работники, ответственные за осуществление производственного контроля. При численности работников, занятых на эксплуатации опасных производственных объектов, свыше 500 человек на предприятиях созданы службы производственного контроля.

Численность работников, занятых на эксплуатации опасных производственных объектов, составляет 7600 чел.; численность работников, осуществляющих функции производственного контроля – 41 человек.

За 6 месяцев  2021 года работниками служб производственного контроля предприятий выявлено  136 нарушений, произведено 9 приостановок ведения работ из-за нарушения требований промышленной безопасности, 4 работника привлечено к дисциплинарной ответственности.

Инспекторским составом горного надзора  осуществляется постоянный контроль соблюдения установленных требований применения технических устройств, эксплуатации зданий и сооружений на подконтрольных опасных производственных объектах. На  предприятиях составляются  графики проведения  экспертизы промышленной безопасности эксплуатируемых технических устройств, зданий и сооружений, отработавших нормативный срок.

Производится страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО.  По состоянию на 01.07.2021 года застраховано 100% опасных производственных объектов.

На предприятиях разрабатываются, согласовываются и утверждаются в установленном порядке планы ликвидации аварийных ситуаций, создаются резервы материальных и финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий. В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организации заключают с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на обслуживание.

Декларированию в соответствии с законодательством подлежат объекты  I и II классов опасности осуществляющих хранение взрывчатых материалов. К таким объектам, из числа подконтрольных горному надзору, относятся объекты, расположенные на территории АО «Завод «Пластмасс» склад взрывчатых материалов и площадка по переработке, изготовлению и утилизации ВМ. Декларации на эти объекты разработаны.

Работники, занятые деятельностью в области промышленной безопасности, в установленном порядке проходят аттестацию в области промышленной безопасности. В территориальной аттестационной комиссии по горнорудной отрасли в течение года аттестовано 20 человек.

Соблюдение законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности находится под постоянным контролем  инспекторского состава.

23.5. Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварий.

На подконтрольных предприятиях и объектах в установленном порядке разработаны и согласованы со специализированными аварийно-спасательными (горноспасательными) формированиями  Планы  ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС).

В Планах ликвидации аварийных ситуаций  определены мероприятия по готовности объектов к локализации аварий и ликвидации их последствий, которыми предусматривается создание и размещение в установленных местах запасов материальных и технических средств, порядок действий работников предприятий в аварийной обстановке.

ПЛАС изучаются работниками предприятий и вводятся в действие соответствующими приказами по организациям.

За  6 месяцев  2021 года проведена с участием инспекторов Уральского управления Ростехнадзора учебная тренировка по ПЛАС на поднадзорном предприятии АО «Завод «Пластмасс».

Готовность  подконтрольных предприятий  к действиям по локализации аварий и ликвидации их последствий можно считать удовлетворительной. Мероприятия, обеспечивающие защищенность поднадзорных объектов при возникновении аварийных ситуаций на предприятиях Челябинской области выполняются.

23.6. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности.

По состоянию на 01.07.2021 года штатная численность инспекторского состава горного надзора составляет 9 человек, фактическая – 8 человек.

Контрольно-профилактическая работа инспекторского состава проводилась по годовому плану Уральского управления Ростехнадзора и месячным планам отдела и государственных инспекторов.

Работы, предусмотренные планами управления и отделов, выполнены в полном объеме. Указания, поступившие от управления, также выполнены в полном объеме.

За    6 месяцев  2021 года инспекторским составом проведено 4 проверки (участие в проверках), в том числе 3 в рамках постоянного надзора. В ходе проверок  выявлено 32 нарушение требований промышленной безопасности, указания о выводе людей с рабочих мест не применялись, назначено административных наказаний 0,  наложено   0 штрафа  на общую сумму 0 тыс. рублей.

Проверки соблюдения лицензионных требований и условий по видам деятельности не проводились. Приостановка действия лицензий также не производилась.

На  основании анализа состояния промышленной безопасности, аварийности и травматизма на подконтрольных предприятиях, проведенной контрольно-профилактической работы за 6 месяцев  2021 года в целях обеспечения государственного надзора и контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, повышения эффективности работы необходимо:

- Обеспечить полное и своевременное выполнение плановых работ в установленные сроки.

- Повысить требовательность к руководителям предприятий, обеспечить неотвратимость наказания за нарушения требований промышленной безопасности.

3. Усилить ответственность руководителей предприятий за эффективное функционирование служб производственного контроля предприятий, для этого обязать руководителей предприятий:

3.1. Обеспечить укомплектованность служб производственного контроля в соответствии с установленными требованиями.

3.2. Обеспечить проведение ежемесячного анализа выявленных нарушений требований промышленной безопасности с определением лиц, допустивших указанные нарушения. Сосредоточить усилия на устранении причин возникновения  нарушений.

3.3. Обратить особое внимание на своевременную регистрацию всех инцидентов, проведения их расследования в полном соответствии с «Порядком проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

3.4.  Применять в полном объеме меры воздействия к должностным лицам, не выполняющим требования Федерального Законодательства в части обеспечения промышленной безопасности, на подконтрольных производствах и объектах.

23.7. Показатели и анализ состояния декларирования опасных производственных объектов.

Декларированию в соответствии с законодательством подлежат 2 объекта. Декларация промышленной безопасности    по всем объектам разработана, утверждена и зарегистрирована в установленном порядке.

23.8. Показатели и анализ состояния лицензирования.

Проверки соблюдения лицензионных требований и условий по видам деятельности не проводились. Приостановка действия лицензий также не производилась.

На всех предприятиях оборонно- промышленного комплекса получены и переоформлены лицензии на деятельность, связанную с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения и эксплуатацию взрывопожароопасных  и химически опасных производственных объектов I, II и  III классов опасности.

23.9. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов.

На 01.01.2021 г. надзор за предприятиями оборонно-промышленного комплекса осуществляют 4 государственных инспектора, в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

Контрольно-профилактическая работа инспекторского состава проводилась по годовому плану Уральского управления Ростехнадзора и месячным планам отделов и государственных инспекторов, осуществляющих надзор за взрывными работами. Работы, предусмотренные планами управления и отделов, выполнены в полном объеме. Указания, поступившие от управления, также выполнены в полном объеме.

Противоаварийная защита предприятий находится, в основном, в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем, при проведении учебных тревог выявляются факты незнания отдельными работниками предприятий своих обязанностей. Часть работников не имеет навыков по пользованию средствами пожаротушения.

На подконтрольных предприятиях и объектах в установленном порядке разработаны и согласованы со специализированными аварийно-спасательными (горноспасательными) формированиями  Мероприятия по   ликвидации и ликвидации аварийных ситуаций.

В Планах ликвидации аварийных ситуаций  определены мероприятия по готовности объектов к локализации аварий и ликвидации их последствий, которыми предусматривается создание и размещение в установленных местах запасов материальных и технических средств, порядок действий работников предприятий в аварийной обстановке.

Готовность  подконтрольных предприятий  к действиям по локализации аварий и ликвидации их последствий можно считать удовлетворительной. Мероприятия, обеспечивающие защищенность поднадзорных горных объектов при возникновении аварийных ситуаций на предприятиях Челябинской области выполняются.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Надзор за   металлургическими и коксохимическими производствами и  объектами.

Характеристика поднадзорных производств и объектов.

На территории Курганской области нет объектов предприятий оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК), подпадающих под металлургический надзор.

Металлургический комплекс ОПК Свердловской области представлен следующими предприятиями, имеющими в своем составе  крупные литейные производства черных и цветных металлов: ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина»; АО «Уралтрансмаш»; ОАО «НПК «Уралвагонзавод»; ОАО «Каменск-Уральский литейный завод».

Металлургический комплекс ОПК Челябинской области представлен следующими предприятиями, имеющими в своем составе  крупные литейные производства черных и цветных металлов: ООО «Научно-производственное объединение «Электромашина»; ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК»; ОАО «Производственное объединение «Маяк».

Показатели аварийности и производственного травматизма.

За 6 месяцев 2021 года,  несчастных случаев, аварий и инцидентов на опасных производственных объектах ОПК по металлургии не зарегистрировано. За 6 месяцев 2020 года,  произошел 1 тяжелый несчастный случай на АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Произошло снижение производственного травматизма, по сравнению с 2020 годом.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности на опасных производственных объектах оборонно-промышленного комплекса.

Обеспечение производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности является одним из основных и наиболее полно реализованных требований. Экспертизы промышленной безопасности проектной документации, зданий и сооружений, технических устройств, проводятся удовлетворительно по внутризаводским графикам.

На территории Свердловской области в настоящий момент эксплуатируется 5 опасных производственных объектов, из которых все зарегистрированы в государственном реестре, имеют  лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически  производственных объектов и действующий договор страхования ответственности на случай причинения вреда третьим лицам.

На территории Челябинской  области в настоящий момент эксплуатируется 3 опасных производственных объектов, из которых все зарегистрированы в государственном реестре, имеют  лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически  производственных объектов и действующий договор страхования ответственности на случай причинения вреда третьим лицам.

Оценка готовности предприятий к локализации и ликвидации возможных аварий на объектах на опасных производственных объектах оборонно-промышленного комплекса.

Из 7 поднадзорных металлургическому надзору организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, у всех разработаны необходимые Планы мероприятий по локализации и ликвидации аварий в соответствии с «Положением о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1437. Инспекторами по надзору за объектами металлургического производства  ведется непрерывная работа по совершенствованию указанных документов, а так же надзор за своевременностью пересмотра планов мероприятий, проведению учебных тревог и учебно-тренировочных занятий на территории Свердловской и Челябинской областей.

Показатели и анализ состояния лицензирования предприятий оборонно-промышленного комплекса.

За отчетный период металлургическим надзором Уральского управления Ростехнадзора лицензионные проверки не проводились. Все поднадзорные предприятия имеют необходимые лицензии.

Оценка выполнения мероприятий по антитеррористической защищенности объектов.

За текущий период поднадзорными предприятиями продолжает выполняться большое количество мероприятий направленных на усиление антитеррористической устойчивости предприятий. Мероприятия по антитеррору рекомендовались к исполнению территориальными органами Службы (металлургический надзор), а так же территориальными органами МЧС, МВД и ФСБ как непосредственно службам безопасности предприятий, так и генеральному руководству. Предприятиями проводится плановая работа по выполнению требований нормативных документов к складам (площадкам) на которых хранятся лома, обнаруженные в результате пиротехнического контроля и признанные опасными. В отношении других мероприятий, таких как развертывание стационарных и мобильных постов охраны, обеспечение охранников средствами связи и табельным оружием, видеонаблюдение, проведение тренировок, введение в состав охранных структур кинологических служб и др. можно констатировать что, в целом, предприятия с их выполнением, по необходимости, справились.

Анализ основных показателей контрольно-надзорной и разрешительной деятельности.

На территории Свердловской области за 6 месяцев 2021 года инспекторами по надзору за объектами металлургического производства плановых проверок в отношении предприятий ОПК не проводилось, проведены 2 внеплановые проверки по контролю выполнения предписаний в отношении АО «Уралтрансмаш», ОАО «НПК «Уралвагонзавод».

На территории Челябинской области за 6 месяцев 2021 года инспекторами по надзору за объектами металлургического производства проверки не проводились.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности на опасных производственных объектах оборонно-промышленного комплекса.

Основной проблемой связанной с обеспечением безопасной эксплуатации опасных производственных объектов металлургического комплекса ОПК является изношенность основных производственных фондов, что конечно решается путем проведения капитальных ремонтов и выполнением мероприятий по результатам проведенных экспертиз, а так же старения кадрового инженерно-технического состава и рабочих основных профессий.

3. Характеристика состояния безопасности электрических и тепловых установок и сетей. Характеристика и состояние безопасности электро- и теплоснабжающих организаций и их готовности к работе  в осенне-зимний период

Показатели контрольно-надзорной деятельности по энергетическому надзору  за 6 месяцев 2021 года по сравнению с 6 месяцами 2020 года.

| п/п | Наименование показателей | Всего по Уральскому управлению Ростехнадзора |  |  | Свердловская область |  |  | Челябинская область |  |  |  | Курганская область |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г | 2020г. | +/- | 2021 г. | 2020г. | +/- |  | 2021г. | 2020г. | +/- |  | 2021г. | 2020г. | +/- |
| 1. | Число проведенных проверок из них: | 712 | 733 | -21 | 229 | 221 | +8 |  | 288 | 383 | -95 |  | 195 | 129 | +66 |
| 1.1. | плановых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | внеплановых, в том числе: | 712 | 733 | -21 | 229 | 221 | +8 |  | 288 | 383 | -95 |  | 195 | 129 | +66 |
| 1.2 1 | по проверке выполнения предписаний | 102 | 48 | +54 | 51 | 23 | +28 |  | 43 | 21 | +22 |  | 8 | 4 | +4 |
| 1.3. | По обращениям заявителей | 5 | 641 | -636 | 2 | 174 | -172 |  | 2 | 350 | -348 |  | 1 | 117 | -116 |
| 2. | Число выявленных нарушений | 4296 | 2272 | +1703 | 937 | 565 | +372 |  | 2919 | 1607 | +1312 |  | 440 | 100 | +340 |
| 3. | Общее количество административных наказаний | 98 | 58 | +40 | 33 | 30 | +3 |  | 36 | 18 | +18 |  | 29 | 10 | +19 |
| 4. | Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. | 917,5 | 500 | +417,5 | 440 | 263 | +177 |  | 288 | 126 | +162 |  | 190 | 69 | +121 |
| 5. | Число проверок по ОЗП | 7 | 0 | +7 | 3 | 0 | +3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | +4 |
| 6. | Допущено в эксплуатацию энергоустановок | 343 | 441 | -98 | 169 | 94 | +75 |  | 235 | 295 | -60 |  | 174 | 52 | +122 |
| 7. | Количество инспекторского персонала | 56 | 93 | -37 | 25 | 45 | -20 |  | 21 | 38 | -17 |  | 10 | 10 | 0 |
| 8. | Количество проверок на инспектора в месяц | 2,1 | 7,9 | -5,8 | 1,5 | 4,9 | -3,4 |  | 2,3 | 10,1 | -7,8 |  | 3,3 | 12,9 | -9,6 |
| 9. | Количество нарушений на 1 проверку | 6,0 | 3,1 | +2,9 | 4,1 | 2,6 | +1,5 |  | 10,1 | 4,2 | +5,9 |  | 2,3 | 0,1 | +2,2 |

За 6 месяцев 2021 года проведено 712 проверок поднадзорных предприятий (за аналогичный период 2020 года - 733 проверок),  102 проверки выполнения предписаний (48 проверок выполнения предписаний за аналогичный период 2020 года).

В ходе проведенных проверок выявлено 4296 нарушений требований действующих нормативных документов в сфере безопасности энергоустановок и сетей, за аналогичный период 2020 года выявлено 2272 нарушений.

- Плановые проверки не проводились в связи Постановлением Правительства РФ  от 30.11.2018 № 1445  «О внесении  изменений в Положение об осуществлении федерального государственного энергетического надзора.

- В установленном порядке давались письменные разъяснения гражданам и юридическим лицам по вопросам, касающимся Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок и другим вопросам, отнесенным к компетенции Уральского управления Ростехнадзора.

Административных дел по приостановке деятельности объектов электроэнергетики и теплоснабжения не возбуждалось.

Паспорта готовности не отзывались.

Нарушений субъектами электроэнергетики основных условий на территории Уральского управления Ростехнадзора не выявлено.

- Свердловская область

- На территории Свердловской области число объектов энергетики, осуществляющих электро-теплоснабжение населения и объектов социальной сферы составляет: 28 электростанций, 21 электросетевая организация,  124 теплоснабжающих и 28 теплосетевых организаций.

- За 6 месяцев 2021 года проведено 229 проверок поднадзорных предприятий (за аналогичный период 2020 года проведена 221 проверка), 51 проверка выполнения предписаний (23 проверки выполнения предписаний за аналогичный период 2020 года). Плановых проверок в первом полугодии 2021 и 2020 годов не проводилось.

- В ходе проведенных проверок выявлено 937 нарушений требований действующих нормативных документов в сфере безопасности энергоустановок и сетей, за аналогичный период 2020 года выявлено 565 нарушений.

- К административной ответственности привлечено 33 правонарушителя, наложено штрафов на общую сумму 440 тыс. рублей. За аналогичный период 2020 года к административной ответственности привлечено 30 правонарушителей, наложено штрафов на общую сумму 263 тыс. рублей.

- Челябинская область

- На территории Челябинской области число объектов энергетики, осуществляющих электро-теплоснабжение населения и объектов социальной сферы составляет: 19 электростанций, 35 электросетевых организаций,  223 теплоснабжающих и 15 теплосетевых организаций.

- За 6 месяца 2021 года проведено 288 проверок поднадзорных предприятий (за аналогичный период 2020 года – 383 проверки), 43 проверки выполнения предписаний (21 проверка выполнения предписаний за аналогичный период 2020 года). Плановых проверок в 1 подугодии 2021 и 2020 годов не проводилось.

- В ходе проведенных проверок выявлено 2919 нарушений требований действующих нормативных документов в сфере безопасности энергоустановок и сетей, за аналогичный период 2020 года выявлено 1607 нарушений.

- К административной ответственности привлечено 36 правонарушителей, наложено штрафов на общую сумму 288 тыс. рублей. За аналогичный период 2020 года к административной ответственности привлечено 18 правонарушителей, наложено штрафов на общую сумму 126 тыс. рублей.

- Курганская область

На территории Курганской области число объектов энергетики, осуществляющих электро-теплоснабжение населения и объектов социальной сферы составляет: 3 электростанций, 1 электросетевых организаций,  85 теплоснабжающих и 3 теплосетевых организаций.

- За 6 месяца 2021 года проведено 195 проверок поднадзорных предприятий (за аналогичный период 2020 года - 129 проверок), 8 проверок выполнения предписаний (4 проверки выполнения предписаний за аналогичный период 2020 года). в 1 полугодии 2021 и 2020 годов не проводилось.

- В ходе проведенных проверок выявлено 440 нарушений требований действующих нормативных документов в сфере безопасности энергоустановок и сетей, за аналогичный период 2020 года выявлено 100 нарушений.

- К административной ответственности привлечено 29 правонарушителей, наложено штрафов на общую сумму 190 тыс. рублей. За аналогичный период 2020 года к административной ответственности привлечено 10 правонарушителей, наложено штрафов на общую сумму 69 тыс. рублей.

Предложения по улучшению контрольно-профилактической работы:

- Разработать единую методику проведения проверок опасных производственных объектов и объектов теплоснабжения.

- На законодательном уровне разработать и внедрить механизм экономического стимулирования предприятий по замене оборудования, отработавшего нормативный срок службы.

- На законодательном уровне создать механизм степени ответственности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления за нарушения требований действующих нормативных документов в сфере безопасности энергоустановок и сетей, организацию работы по подготовке организаций, осуществляющих теплоснабжение населения и социальной сферы, к ОЗП.

- Установить обоснованные нормативы времени для качественного обследования предприятий инспекторами  объектов электроэнергетики, исходя из количества поднадзорных объектов, энергоёмкости, мощности и других характеристик.

- Привести в соответствие и чётко разграничить требования документов по промышленной и энергетической безопасности, для этого необходимо принятие соответствующих технических регламентов, исключив дублирование требований энергетической и промышленной безопасности.

- Исключить из процедуры допуска в эксплуатацию тепловые энергоустановки потребителей мощностью до 1 Гкал включительно, а так же тепловые сети, юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей,  с целью снижения нагрузки на малый и средний бизнес и возложить контроль за их техническое состояние на теплоснабжающие организации.

- В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной службе Российской Федерации» в полной мере обеспечить надлежащие организационно-технические условия (укомплектование рабочего места инспектора современной оргтехникой) для исполнения должностных обязанностей государственным инспектором.

4. Характеристика состояния безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики

Декларирование безопасности гидротехнических сооружений.

Декларирование безопасности гидротехнических сооружений (далее - ГТС) в II квартале 2021 года осуществлялось в соответствии с письмом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.01.2021 № 00-06-05/21 «О декларировании безопасности гидротехнических сооружений в 2021 году».

Согласно перечню объектов во II квартале 2021 года декларированию безопасности подлежали 4 комплекса ГТС эксплуатируемые  филиалом  АО "РУСАЛ УРАЛ" в Краснотурьинске ("РУСАЛ Краснотурьинск"), АО "ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат", Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие Водопроводно-Канализационного Хозяйства, филиал "Производство полиметаллов"  АО "Уралэлектромедь".

Срывов сроков представления  деклараций безопасности ГТС на рассмотрение и утверждение в Ростехнадзор не зафиксировано.

Осуществление мероприятий по выявлению ГТС не имеющих собственника (бесхозяйных сооружений)

По состоянию на 30.06.2021 года на территории Свердловской, Челябинской и Курганской областей учтены 4 бесхозяйных ГТС.

По территории расположения: в Свердловской области – 1 (во II кв. 2020 г.  учтено 1), Челябинской области – 2 (во II кв. 2020 г. учтено 2)  Курганской области - 1 (во II кв. 2020 г. учтено 1).

Запланированные мероприятия по обеспечению безопасности бесхозяйных ГТС на территориях Свердловской, Челябинской и Курганской областей в настоящее время находятся в стадии реализации.

Работа по снижению количества бесхозяйных гидротехнических сооружений продолжается.

Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов

На 30.06.2021 численность ГТС, повреждение которых может привести к возникновению чрезвычайной ситуации, составляет 237 сооружений, из них в Свердловской области – 138, Челябинской области - 57,  Курганской области – 42  (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество поднадзорных ГТС составляло 242, по результатам преддекларационных, регулярных обследований, проведенных в течение 2020 г., I-II кв. 2021  года  количество поднадзорных ГТС уменьшилось на 5 сооружений).

Данные по поднадзорным объектам приведены в таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Всего по Уральскому управлению за отчетный период | Свердловская область | Челябинская область | Курганская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество организаций. имеющих (эксплуатирующих) гидротехнические сооружения (ГТС) | 153 | 89 | 29 | 35 |
| 2 | Количество ГТС (комплексов ГТС) по классам. всего в том числе: | 237 | 138 | 57 | 42 |
| 2.1 | I класс | 11 | 6 | 5 | 0 |
| 2.2 | II класс | 32 | 20 | 11 | 1 |
| 2.3 | III класс | 186 | 109 | 37 | 40 |
| 2.4 | IV класс | 8 | 3 | 4 | 1 |
| 3 | Количество комплексов ГТС промышленности | 36 | 25 | 11 | 0 |
| 4 | Количество комплексов ГТС объектов энергетики | 21 | 14 | 6 | 1 |
| 5 | Количество ГТС водохозяйственного комплекса | 180 | 99 | 40 | 41 |

По данным экспертных заключений на декларации безопасности ГТС,  актов технического состояния, уровень безопасности ГТС классифицирован:

- нормальный 50 (21 %), в том числе в Свердловской области – 32 ГТС, в Челябинской области – 12 ГТС, в Курганской области – 6 ГТС;

- пониженный –110 (46,4 %), в том числе в Свердловской области – 65 ГТС, в Челябинской области – 30 ГТС, в Курганской области – 15 ГТС;

- неудовлетворительный – 54 (22,8 %), в том числе в Свердловской области – 30 ГТС, в Челябинской области – 6 ГТС, в Курганской области –  18 ГТС;

- опасный  - 23 (9,8%), в том числе в Свердловской области – 11 ГТС, в Челябинской области – 9 ГТС, в Курганской области – 3 ГТС.

В территориальной аттестационной комиссии за отчетный период прошли проверку на знание правил, норм и инструкций, регламентирующих безопасную эксплуатацию ГТС 63 инженерно- технических работника.

Организация проверок состояния безопасности ГТС поднадзорных предприятий и объектов выполнялась в соответствии с Планом работ Управления на 2021 год и поручениями центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

За 6 месяцев 2021 года проведено 119  мероприятий по контролю, в том числе: 13 проверок в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора, 11 плановых проверок, 25 внеплановых проверок, 70 регулярных и предпаводковых обследований ГТС.

Данные по основным показателям контрольно-надзорной деятельности по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений  за 6 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года приведены в таблице:

| № п/п | Наименование показателей | Всего по Уральскому управлению |  |  | Свердловская область |  | Челябинская область |  | Курганская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 | +/- | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 | 6 мес. 2021 | 6 мес. 2020 |
| 1 | число проведенных мероприятий по контролю, из них: | 119 | 96 | 23 | 58 | 39 | 29 | 22 | 32 | 35 |
| 2 | всего проверок, из них: | 49 | 32 | 17 | 29 | 19 | 14 | 8 | 6 | 5 |
| 2.1. | плановых | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2.2. | в режиме постоянного государственного надзора | 13 | 11 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2.3. | внеплановых | 25 | 12 | 13 | 17 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | количество обследований инициированных обращением заявителя | 70 | 64 | 14 | 29 | 20 | 15 | 14 | 26 | 30 |
| 4 | число выявленных правонарушений | 166 | 147 | 19 | 98 | 72 | 48 | 45 | 20 | 30 |
| 5 | общее количество административных наказаний | 23 | 14 | 9 | 14 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. | 1473 | 514 | 959 | 749 | 402 | 662 | 32 | 62 | 80 |

Анализ основных показателей надзорной и контрольной деятельности Управления показывает, что количество проведенных мероприятий по контролю в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 23 мероприятия.

В том числе,  плановых проверок проведено 11 (9 проверок за 6 мес. 2020 года), внеплановых проверок 25 (12 внеплановых проверок  за 6 мес. 2020 года), в режиме постоянного государственного надзора 13 (11 проверок по постоянному государственному надзору  за 2020 год).

Всего выявлено 166 нарушений требований законодательства (за аналогичный период прошлого года было выявлено – 147 нарушений).

Анализ нарушений, выявленных при проверках, показывает, что наибольшее количество нарушений связано:

- несоответствием проекту и нормативным документам квалификационного уровня службы эксплуатации ГТС;

- отсутствием утвержденной декларации безопасности ГТС;

- отсутствием согласованных правил эксплуатации ГТС;

- наличием неисправностей гидромеханического оборудования.

За отчетный период сотрудниками Управления возбуждено 23 дела об административных правонарушениях ( за 6 мес. 2020 года возбуждено 14 дел).

Общая сумма наложенных административных штрафов за отчетный период составила 1473 тыс. руб., из них:

- уплаченных (взысканных) - 138 тыс. руб.;

- срок по оплате не истек - 335 тыс. руб.;

- находятся на обжаловании в судебных инстанциях – 1000 тыс. руб.

Санкции по приостановке деятельности предприятий по ст. 9.2 КоАП РФ не применялись в связи с отсутствием достаточных оснований (данные о наличии угрозы жизни или здоровью людей, наступления техногенной катастрофы, причинение существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды и др.).

Материалы об административном правонарушении в следственные органы не передавались ввиду отсутствия необходимости.

Выполнение поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости:

В рамках осуществления антитеррористической деятельности предприятиями, организациями решаются вопросы по обеспечению объектов ГТС периметральной охранной сигнализацией, освещенностью в ночное время суток, портативными радиостанциями и другими средствами.

Собственники и организации, эксплуатирующие сооружения объемом более 1 млн. м3, для выполнения задач целевого назначения по охране ГТС создали самостоятельные подразделения и суточные наружные посты, оборудованные необходимой связью и транспортом, для действий в условиях возможных террористических проявлений и при аварийных ситуациях. Порядок взаимодействия этих подразделений с органами исполнительной власти, ФСБ, МВД и МЧС определен специальными приказами по предприятиям и организациям, осуществляющим охрану.

Предложения по совершенствованию надзорной деятельности при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений:

- внести изменения (дополнения) в Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утвержденный приказом  Ростехнадзора от 24 февраля 2016 года № 67, с учетом положений, регламентированных приказом Ростехнадзора от 04.02.2021 № 49 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору при проведении плановой проверки в рамках осуществления федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений».

5. Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

По состоянию на 30.06.2021 года Управлением осуществляется государственный строительный надзор на 98-ми объектах капитального строительства.

Характеристика поднадзорных объектов, с разбивкой по статьям Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», определяющим полномочия при государственном строительном надзоре приведена в таблице 1.

Таблица 1.

| Статья Градостроительного кодекса | Расшифровка статьи Градостроительного кодекса | Количество объектов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уральское управление Ростехнадзора | Свердловская область | Курганская области | Челябинская область |
| Ст. 48.1 ч.1 п. 10.1 | Тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ст 48.1 ч. 1 п 11(в) | Опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы | 16 | 7 | 0 | 9 |
| Ст 48.1 ч. 1 п.11(а) | Опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества | 31 | 14 | 12 | 5 |
| Ст 48.1 ч. 1 п.11(б) | Опасные производственные объекты, на которых получаются расплавы металлов | 6 | 1 | 0 | 5 |
| Ст. 48.1 ч.1 п.4 | Линии электропередач и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 кВ и более | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ст. 48.1 ч.1 п.5 | Объекты космической инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Объекты обороны и безопасности | 3 | 2 | 0 | 1 |
|  | Автомобильные дороги федерального значения | 3 | 0 | 0 | 3 |
|  | Объекты, связанные с размещением и обезвреживанием отходов I – V классов опасности | 5 | 0 | 0 | 5 |
|  | Иные объекты, определенные правительством РФ | 10 | 2 | 1 | 7 |
| Ст. 48.1 ч.1 п.7 | Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования | 9 | 2 | 0 | 7 |
| Ст. 48.1 ч.1 п.8 | Метрополитены | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ст. 48.1 ч.1 п.2 | Гидротехнические сооружения I и II классов | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Ст. 48.1 ч.1 п.3 | Сооружения связи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ст. 48.1 ч.1 п.6 | Объекты авиационной инфраструктуры | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ст. 48.1 ч.2 | Уникальные объекты | 8 | 5 | 0 | 3 |
| Итого: |  | 98 | 36 | 13 | 49 |

За 6 месяцев 2021 года Управлением проведено 147 проверок. Данные проверок отражены в таблице 2.

| Наименование показателя | Количество проверок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уральское управление Ростехнадзора | Свердловская область | Курганская область | Челябинская область |
| Общее количество проверок, проведенных за отчетный период, в том числе по основаниям: | 147 | 57 | 15 | 75 |
| - По программе проведения проверок | 66 | 24 | 14 | 28 |
| - На основании получения извещения о начале строительства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - На основании получения извещения о сроках завершения работ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - На основании истечения срока исполнения ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований | 63 | 26 | 1 | 36 |
| - На основании получения извещения об окончании строительства | 18 | 7 | 0 | 11 |
| - На основании получения обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 |

По результатам проверок выявлено 312 нарушений требований проектной документации при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, иных нормативных правовых актов.

Основные нарушения, выявляемые при проведении проверок, следующие:

- нарушение требований проектной документации;

- нарушение установленного порядка строительства;

- нарушение требований в сфере охраны окружающей среды;

- нарушение санитарно-эпидемиологических требований;

- нарушение требований пожарной безопасности;

По результатам проверок выдано 60 предписаний.

За нарушения, выявленные при проведении проверок, к административной ответственности привлечено 20 юридических лиц, наложено 6 административных штрафов, вынесено 31 предупреждений.

Общая сумма административных штрафов за отчетный период составила 2330 тыс. руб., 2260 тыс. руб. – на юридическое лицо, 70 тыс. руб. – на должностное лицо.

Материалы об административном правонарушении в следственные органы не передавались ввиду отсутствия необходимости.

За 6 месяцев 2021 года выдано 13 заключений о соответствии построенных и реконструированных объектов капитального строительства установленным требованиям, 10 объектов сняты с федерального надзора  без выдачи заключения о соответствии объекта капитального строительства установленным требованиям.

Данные по основным показателям контрольно-надзорной деятельности по осуществлению федерального государственного строительного надзора  за 6 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года приведены в таблице 3:

Таблица 3

| Наименование показателя | 6 месяцев 2021 года | 6 месяцев 2020 года | +/- |
| --- | --- | --- | --- |
| общее количество проверок | 147 | 91 | +56 |
| количество проверок, по результатам которых выявлены нарушения | 51 | 49 | +2 |
| количество проверок, по результатам которых не выявлено нарушений | 96 | 42 | +54 |
| общее количество выявленных нарушений | 312 | 220 | +92 |
| количество наложенных административных наказаний | 56 | 19 | +37 |
| количество выданных предписаний | 60 | 50 | +10 |
| сумма наложенных штрафов | 2330 | 1100 | +1230 |
| общее количество взысканных административных штрафов | 450 | 650 | -200 |
| количество выданных Заключений о соответствии | 13 | 6 | +7 |

Увеличение количества выявленных нарушений (на 29%), наложенных административных наказаний (на 66%) и, соответственно, суммы наложенных штрафов (на 53%) вызвано увеличением количества контрольных мероприятий на 38%. Количество проверок, по результатам проведения которых выявлены нарушения, увеличилось на 18%.

Внеплановые проверки субъектов малого предпринимательства:

За 6 месяцев 2021 года Межрегиональным отделом по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора в ходе проведения контрольно-надзорной деятельности проведено 17 проверок субъектов малого и среднего предпринимательства.

В ходе проверок 16 дел об административных правонарушениях, возбужденных в отношении лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, по результатам рассмотрения которых административный штраф был заменён на предупреждение.

Предложения по совершенствованию надзорной деятельности при осуществлении федерального государственного строительного надзора:

- Постоянный мониторинг изменений законодательства о градостроительной деятельности;

- Осуществление контрольно-надзорной деятельности с учетом изменений законодательства о градостроительной деятельности, вступивших в силу.

Информация об осуществлении государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций за 6  месяцев 2021 года.

За 6 месяцев 2021 года Уральским управлением Ростехнадзора проведено две проверки, из которых: 1 проверка выполнения предписания в отношении саморегулируемой организации, нарушения устранены и 1 плановая проверка, в ходе которой выявлено 1 нарушение.

6. Организация взаимодействия с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

За 6 мес. 2021г. Уральское управление Ростехнадзора (далее - Управление) в соответствии с приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.01.2005 г. № 3 и от 18.04.2006 г. № 341 «Об организации взаимодействия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах по направлениям технологического и экологического надзора» обеспечивало обобщение, подготовку и предоставление в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (далее - УФО) информационных материалов по вопросам, входящим в компетенцию Ростехнадзора.

Налажено взаимодействие (участие в совещаниях, подготовка и представление запрашиваемой информации, а также в инициативном порядке) с главными федеральными инспекторами аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в УФО. В соответствии с планами работы Управления на 2020 год и по запросам аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в полном объеме предоставляются информационные материалы.

Свердловская область.

За отчетный период по запросам  аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации  в УФО подразделением Уральского управления Ростехнадзора в Свердловской области представлена следующая информация:

- информация о готовности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти к безаварийному пропуску паводковых вод и обеспечению безопасности гиидротехнических сооружений в период весенне-летнего половодья.(исх.№332-8159 от07.04.2021

В Управление поступило письмо полномочного представителя Президента РФ в УФО (вх. от 02.03.221 № 332/7408) о нарушения требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте «Красноуфимская нефтебаза филиала ОАО «Газпромнефть-Урал». Как следовало из письма заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в январе 2021 года из резервуара № 20 произошла утечка бензина АИ-95, в следствии чего созданы предпосылки к ЧС. Для проверки фактов о возможных нарушениях требований промышленной безопасности Уральским управлением Ростехнадзора было издано распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки в отношении вышеуказанной организации в период с 09.03. по 15.03.2021.

В соответствии с пп. «а» п. 2 ч. 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в Прокуратуру Свердловской области направлено заявление о согласовании органом государственного контроля (надзора) с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки. Решением прокуратуры Свердловской области 05.03.2021 № 7/4-23-2021 было отказано в согласовании проведения внеплановой выездной проверки по причине отсутствия основания для проведения внеплановой выездной проверки.

06.04.2021 в Управление поступило повторное письмо полномочного представителя Президента РФ в УФО от № А54-1466,  о нарушения требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте «Красноуфимская нефтебаза филиала ОАО «Газпромнефть-Урал». Для проверки фактов о возможных нарушениях требований промышленной безопасности на основании распоряжения заместителя руководителя Управления  от 15.04.2021 №  РП-332-1506-о «О проведении внеплановой выездной проверки Общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Терминал», проведена внеплановая выездная  проверка Общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Терминал». Решением прокуратуры Свердловской области проверка была согласована.

При проверке установлено, что 1 января 2021 года, в 08 часов 00 минут, на ОПО «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов г. Красноуфимска» рег. № А60-06975-0036, III класса опасности, по адресу: г. Красноуфимск, ул. Вагонная д.14. произошел инцидент, а именно: после слива с вагона-цистерны нефтепродукта в РВСп-700 №20 выявлено понижения уровня нефтепродуктов. Установлено, что оперативное сообщение в территориальный орган Ростехнадзора, осуществляющий надзор за объектом, о произошедшем инциденте от ООО «Газпромнефть-Терминал» не направляло. Из вышеизложенного следует, что фаты, указанные в письмах заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации от 06.04.2021 № А54-1466 о создании предпосылок к ЧС при эксплуатации ООО «Газпромнефть-Терминал» опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов г. Красноуфимска» рег. № А60-06975-0036, III класса опасности, по адресу: г. Красноуфимск, ул. Вагонная д.14 подтвердились.Руководитель Уральского управления  Ростехнадзора  принял  участие:

21.01.2021 состоялось заседание региональной коллегии территориальных органов федеральных органов исполнительной власти при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в Свердловской области  с повесткой дня:

- Об обеспечении безопасности жизнедеятельности граждан на территории Свердловской области;

-    Разное;

11.03.2021 совещание в режиме видеоконференцсвязи по вопросу «О дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2021 году в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа»

Челябинская область.

В соответствии с приказами Федеральной службы по экологическому, техно-логическому и атомному надзору от 3 января 2005г. № 3 и от 18 апреля 2006г. № 341 «Об организации взаимодействия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах по направлениям технологического и экологического надзора» Уральское Управление Ростехнадзора на территории Челябинской области осуществляет взаимодействие с аппаратом Полномочного представителя Президента РФ в УФО путем предоставления обязательной плановой и оперативной информации, ответов на запросы, участия в заседаниях и совещаниях, проводимых Полномочным представителем Президента РФ в УФО и главным федеральным инспектором по Челябинской области.

Курганская область.

17.05.2021 - руководство Уральского управления Ростехнадзора (Курганская область) приняло участие в совещании у главного федерального инспектора по Курганской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Курганской области с участием Губернатора Курганской области.

07.06.2021 - руководство Уральского управления Ростехнадзора (Курганская область) приняло участие в совещании у главного федерального инспектора по Курганской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Курганской области с участием Губернатора Курганской области.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000                    7. Выполнение поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости объектов

Горный надзор.

Надзор за объектами  горнорудной и нерудной  промышленности и за объектами производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения и средств инициирования

Инспекторским составом в ходе проверок проводятся проверки антитеррористической устойчивости опасных производственных объектов горнорудной промышленности. На предприятиях изданы соответствующие приказы, назначены ответственные лица за обеспечение защиты от террористических актов, в мероприятиях по  локализации и ликвидации  последствий аварий внесены позиции по отражению нападений на производственные объекты.

В результате мер, принимаемых предприятиями, правоохранительными и надзорными органами, за  6 месяцев 2021 года террористических проявлений на территории подконтрольных объектов не зарегистрировано.

Проведено 31 проверок в режиме постоянного государственного  надзора   на предмет антитеррористической защищенности опасных производственных объектов. Замечаний не установлено.

Производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения и средств инициирования.

Все опасные производственные объекты (далее – ОПО), связанные с производством, хранением и применением ВМ, зарегистрированы в государственном реестре ОПО с присвоением соответствующего класса опасности. Организации, осуществляющие деятельность, связанную с обращением ВМ, имеют лицензии на осуществления указанных видов деятельности. В организациях, эксплуатирующих ОПО I и II классов опасности, разработаны и внедрены в установленном порядке системы управления промышленной безопасностью. Во всех организациях разработаны Положения об организации производственного контроля, проектная документация, технические устройства соответствуют предъявляемым требованиям. При проведении проверок инспекторским составом оценивается проводимая предприятиями работа по производственному контролю.

В соответствии с требованиями законодательства в области страхования гражданской ответственности владельцами ОПО за причинение вреда в результате аварии, все предприятия, ведущие взрывные работы, заключили договора страхования в установленном порядке.

Руководители и специалисты предприятий, ведущих взрывные работы, аттестованы в области промышленной безопасности.

В соответствии с требованиями законодательства в области промышленной безопасности на ОПО I и II классов опасности разработаны декларации промышленной безопасности. Проектная документация, декларации промышленной безопасности, технические устройства, здания и сооружения на ОПО проходят необходимые экспертизы.

Руководствуясь Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также приказом Ростехнадзора от 31.03.2008 № 186 «Об утверждении и введении в действие Общих требований по обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов» за отчетный период инспекторским составом в рамках антитеррористической деятельности проводилась работа по контролю за обеспечением сохранности ВМ в поднадзорных организациях, повышению антитеррористической защищенности ОПО, связанных с производством, хранением и применением ВМ.

На предприятиях, эксплуатирующих ОПО, назначены ответственные лица за организацию защиты от возможных террористических актов, разработаны мероприятия по исключению проникновения посторонних лиц на территорию ОПО и т.д. С персоналом предприятий, проводится работа антитеррористической направленности: занятия, инструктажи, ознакомление с планом ликвидации аварий и др.

Особое внимание уделяется вопросам сокращения объемов перевозок промышленных взрывчатых материалов (далее – ВВ) за счет увеличения доли их производства из невзрывчатых компонентов в смесительно-зарядных машинах и на стационарных пунктах, расположенных вблизи мест производства взрывных работ.

Проводится систематическая разъяснительная работа в организациях по вопросам безопасного обращения с ВМ, обеспечения их учета и сохранности, мерам по противодействию терроризму. В организациях изданы соответствующие приказы, назначены ответственные лица за обеспечение защиты ОПО от террористических актов, в планы ликвидации аварий внесены позиции по отражению нападений на охраняемый объект.

За 6 месяцев 2021 года случаев террористических актов на подконтрольных объектах не установлено.

Маркшейдерский контроль и надзор за безопасным недропользованием

В Свердловской, Челябинской, Курганской областях в соответствии с указанием Правительства РФ и Ростехнадзора в рамках программы по антитеррористической защищенности инспекторский состав, осуществляющий маркшейдерский контроль за ведением горных работ выполняет контроль в рамках осуществления двух надзоров.

Работа инспекторского состава проводится в соответствии с Планом работы Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2021 год.

На предприятиях изданы соответствующие приказы, назначены ответственные лица, осуществляющие обеспечение антитеррористической защищенности, в Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО внесены позиции по отражению нападений на производственные объекты.

В результате мер, принимаемых предприятиями, правоохранительными и надзорными органами, за 6 месяцев 2021 года террористических проявлений на территории подконтрольных объектов не зафиксировано.

Надзор за предприятиями угольной промышленности

На территорию  АО по добыче угля «Челябинская угольная компания» предприятия  исключен доступ посторонних лиц.   Попыток  проникновения на охраняемые территории извне за отчетный период не зарегистрировано.

Металлургический надзор.

За указанный период, инспекторами-металлургами Управления в ходе текущих лицензионных, комплексных, целевых, оперативных проверок были проведены проверки антитеррористической устойчивости металлургических предприятий Курганской, Свердловской, Челябинской областей. В ходе проверок установлено, что в целом состояние защищенности предприятий от возможных проявлений терроризма можно охарактеризовать как удовлетворительное. За текущий период поднадзорными предприятиями продолжает выполняться большое количество мероприятий направленных на усиление антитеррористической устойчивости предприятий. Мероприятия по антитеррору рекомендовались к исполнению территориальными органами Службы (металлургический надзор), а так же территориальными органами МЧС, МВД и ФСБ как непосредственно службам безопасности предприятий, так и генеральному руководству. Предприятиями проводится плановая работа по выполнению требований нормативных документов к складам (площадкам) на которых хранятся лома, обнаруженные в результате пиротехнического контроля и признанные опасными. В отношении других мероприятий, таких как развертывание стационарных и мобильных постов охраны, обеспечение охранников средствами связи и табельным оружием, видеонаблюдение, проведение тренировок, введение в состав охранных структур кинологических служб и др. можно констатировать что, в целом, предприятия с их выполнением, по необходимости, справились

Кроме того, в планах работы производственного контроля на предприятиях металлургической отрасли предусмотрены проверки мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности ОПО от террористических актов. По результатам проверок предприятий графики и планы проверок выполняются.

Проверки антитеррористической устойчивости ОПО на предприятиях проводятся выборочно с участием инспекторов-металлургов.

Согласно протоколу № 2 от 7 декабря 2017 года заседания Коллегии Ростехнадзора, руководителям территориальных органов предложено:

- подготовить информацию о наличии, потребности и реальном состоянии действующих штатных и нештатных аварийно-спасательных служб и формирований.

Усилен контроль и надзор за состоянием антитеррористической защищенности на поднадзорных объектах, в том числе в части обеспечения охраны и контрольно-пропускного режима, учитывающего возможность возникновения риска в случае несанкционированных действий в отношении опасных объектов;

Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечено участие в организации мониторинга состояния антитеррористической защищенности опасных производственных объектов.

Приказами, либо иными распорядительными  документами на подконтрольных предприятиях крупных металлургических холдингов (УГМК, ЕВРАЗ, РУСАЛ, РМК, ТМК и др.) определен порядок проведения антитеррористических мероприятий, в том числе ограничивающих (предотвращающих) возможность несанкционированного вмешательства в технологический процесс, работу систем противоаварийной защиты, сигнализации и оповещения, а также ведение учета поступления и расходования опасных веществ на опасных объектах. Комиссиями предприятий проводятся проверки охранных и технологических служб в части выполнения разработанных антитеррористических мероприятий, соблюдения необходимого пропускного режима, обеспечения охраны объектов силами предприятий или вневедомственной охраны. Проводятся учебно-тренировочные занятия с персоналом по планам ликвидации аварий с проработкой сценариев возможных террористических актов и обучение по пресечению террористической деятельности и обеспечению устойчивой работы производств. Организован учет и хранение эксплуатационной документации, предотвращение несанкционированного доступа в компьютерные базы данных. Проводятся анализы по уточнению перечней опасных участков, технического состояния основного технологического оборудования и технических устройств, схем коммуникаций  технологического и энергетического обеспечения объектов с определением мест расположения запорной, регулирующей отсечной и предохранительной арматуры. Осуществляется контроль за состоянием резервного и дублирующего оборудования основных технологических процессов,   принимаются меры по защите объектов от воздействий террористического характера.

На  подконтрольных организациях  имеются   согласованные  в установленном порядке планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.

В ходе обследований руководителям предприятий указывается на необходимость наличия резервного (технически исправного) технологического оборудования, наличия средств защиты и средств аварийного – технического оснащения. По  выявленным  нарушениям  руководителям предприятий выдаются предписания, работники, допустившие нарушения требований промышленной безопасности подвергаются штрафным санкциям.

Инспекторским составом металлургического надзора в 2021 году было продолжено проведение проверок предприятий на предмет их готовности к противодействию террористическим актам.

В ходе проверок установлено:

- мероприятия, разработанные предприятиями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, в основном выполняются в установленные сроки;

- на предприятиях изданы приказы по усилению режима охраны и назначению круглосуточных дежурств руководителей, проведены специальные инструктажи персоналу;

- имеется телефонная связь дежурных с органами администрации, ФСБ, МВД, МЧС и государственной противопожарной службы;

- проведены тренировки персонала по планам ликвидации аварий с учетом возможных террористических проявлений;

- проведена ревизия наличия и состояния средств, материалов и оборудования для локализации возможных аварий;

- ужесточен порядок въезда автотранспорта на территорию предприятий:

- проведены проверки работоспособности охранной сигнализации на объектах;

- ужесточен пропускной режим;

- проверено состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры;

- обеспечено периодическое патрулирование территории объектов службами охраны предприятий в ночное время.

Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта

В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации и Федеральной антитеррористической комиссии, в соответствии требований ФЗ-116 от 21.07.1997             «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и во исполнение пунктов 7.1, 7.2 Протокола заседания Коллегии Ростехнадзора от 09.12.2015 при плановых проверках усилен контроль за состоянием защищенности на поднадзорных объектах в части предотвращения проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц.             При проведении проверок подконтрольных организаций особое внимание уделялось обеспечению охраны и контрольно-пропускного режима, оснащенности опасных производственных объектов системами охраны и сигнализации.

При проведении плановых и внеплановых проверок предприятий, в рамках компетенции Ростехнадзора, обращается повышенное внимание на состояние защищенности опасных производственных объектов магистрального трубопроводного транспорта, проверяется наличие ПЛЛАС и договоров на аварийно-диспетчерское обслуживание со специализированными организациями по утвержденным графикам проводятся тренировочные занятия с оценкой действия персонала по планам локализации                  и ликвидации возможных аварий и планам взаимодействия служб различного назначения по локализации и ликвидации возможных аварий. В целях оперативных действий                                   по локализации и ликвидации возможных аварий во всех подразделениях организованы звенья, оснащенные необходимым оборудованием для проведения аварийно-восстановительных работ.

За 6 месяцев 2021 года сообщений о несанкционированном доступе посторонних лиц на опасные производственные объекты, поднадзорные Управлению, не зафиксировано. Состояние антитеррористической устойчивости опасных производственных объектов можно считать удовлетворительным.

Надзор за объектами газораспределения и газопотребления

В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации и Федеральной В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации и Федеральной антитеррористической комиссии, в соответствии требований ФЗ-116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и во исполнение пунктов 7.1, 7.2 Протокола заседания Коллегии Ростехнадзора от 09.12.2015 при плановых проверках  усилен контроль за состоянием защищенности на поднадзорных объектах в части предотвращения проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц. При проведении проверок подконтрольных организаций особое внимание уделялось обеспечению охраны и контрольно-пропускного режима,  оснащенности опасных производственных объектов системами охраны и сигнализации.

Свердловская область

Надзорная деятельность межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газового надзора  за эксплуатацией опасных производственных объектов подконтрольных предприятий осуществляется  на основании годового плана надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Уральского управления Ростехнадзора на 2021 год,  размещенного на официальном сайте  Генеральной прокуратуры РФ.

При проведении плановых и внеплановых проверок предприятий  в рамках компетенции Ростехнадзора обращается повышенное внимание на состояние защищенности опасных производственных объектов газораспределения и газопотребления, проверяется наличие ПЛЛА и  договоров на аварийно-диспетчерское обслуживание Аварийно-Диспетчерскими Службами специализированных организаций АО «Екатеринбурггаз», ОАО «Газпром Газораспределение Екатеринбург», АО «ГАЗЭКС»,  ГУП СО «Газовые сети», ЗАО «Регионгаз- Инвест».

В АДС газораспределительных организаций АО «ГАЗЭКС»,  АО «Екатеринбурггаз», ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург», ГУП СО «Газовые сети», ЗАО «Регионгаз-инвест»  по утвержденным графикам   проводятся тренировочные занятия с оценкой действия персонала по планам локализации и ликвидации возможных аварий и планам взаимодействия служб различного назначения по локализации и ликвидации возможных аварий.  В целях оперативных действий по локализации и ликвидации возможных аварий во всех подразделениях организованы звенья, оснащенные необходимым оборудованием для проведения аварийно-восстановительных работ.

Для обеспечения надежной охраны многие предприятия, эксплуатирующие  опасные производственные объекты газопотребления, имеют договоры с частными охранными предприятиями. Охрана отдельных предприятий осуществляется службами военизированной охраны (ЧОП). Имеются системы видеонаблюдения, исключающие несанкционированный доступ посторонних лиц на ОПО.

Также при обследованиях уделялось внимание обеспечению опасных производственных объектов системами охраны и сигнализации, а при строительстве и вводе в эксплуатацию 100% обеспеченность этих объектов системами сигнализаций.

За 6 месяцев  2021 года сообщений о несанкционированном  доступе посторонних лиц  на поднадзорные  опасные  производственные  объекты  не зафиксировано.

Челябинская область

При проведении плановых и внеплановых проверок предприятий, в рамках компетенции Ростехнадзора, обращается повышенное внимание на состояние защищенности опасных производственных объектов газораспределения и газопотребления, проверяется наличие планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и  договоров на аварийно-диспетчерское обеспечение со специализированными аварийно-диспетчерскими службами ОАО «Челябинскгоргаз» (ИНН 7451046106), ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» (ИНН 7453128989), ООО «Озерскгаз» (ИНН 7422030574	), ОАО «Трансэнерго» (ИНН 7450036338), МУП МПОЭ г. Трехгорного (ИНН 7405000450), ООО «Магнитогорскгазстрой» (ИНН 7444009720), ООО «Классик» (ИНН 7452096131), ООО «Коелга-Сервис» (ИНН 7430008371), ООО «Индустриальный парк Станкомаш» (ИНН 7449059203),  по утвержденным графикам проводятся тренировочные занятия с оценкой действия персонала  по планам локализации и ликвидации возможных аварий. В целях оперативных действий по локализации и ликвидации возможных аварий во всех подразделениях организованы звенья, оснащенные необходимым оборудованием для проведения аварийно-восстановительных работ.

Для обеспечения надежной охраны предприятия, эксплуатирующие  опасные производственные объекты сетей газораспределения и газопотребления, имеют договоры с частными охранными предприятиями. Охрана отдельных предприятий осуществляется службами военизированной охраны. Имеются системы видеонаблюдения, исключающие несанкционированный доступ посторонних лиц на опасные производственные объекты.

Также при обследованиях уделяется внимание обеспечению опасных производственных объектов системами охраны и сигнализации, а при строительстве и вводе в эксплуатацию 100% обеспеченность этих объектов системами сигнализаций.

За 6 месяцев 2021 года сообщений о несанкционированном доступе посторонних лиц на опасные производственные объекты, поднадзорные Уральскому управлению Ростехнадзора,  не поступало.

При осуществлении надзорной деятельности, за соблюдением требований промышленной безопасности, на предприятиях и в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты сетей газораспределения и газопотребления,  инспекторским  составом  Челябинского отдела по газовому надзору, Магнитогорского и Златоустовского территориальных отделов, особое внимание уделялось за состоянием защищенности на поднадзорных объектах в части предотвращения проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц,  обеспечению охраны и контрольно-пропускного режима, оснащенности опасных производственных объектов системами охраны и сигнализации.

Проверки проводились в ходе лицензионных, плановых и внеплановых проверок предприятий: ООО «Меридиан-Строй», ООО «Челябинский компрессорный завод», ООО «Прайс», ООО «ИТЭР», АО «ГК «РОСМОЛ», ПК по газификации «ГАЗ-Жилищник».

Проверки, направленные на исключение возможности террористических воздействий и осуществление мероприятий по антитеррористической устойчивости организаций и предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты проводятся в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации и Федеральной    антитеррористической комиссии, в соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

В ходе обследований подконтрольных предприятий и организаций проверялось:

- наличие ответственных руководителей за организацию и обеспечение, проведение проверок защищенности опасных производственных объектов;

-  порядок и сроки проведения учебно-тренировочных занятий с персоналом по ликвидации аварийных ситуаций;

- порядок и сроки проверки наличия средств индивидуальной коллективной защиты персонала, а также средств пожаротушения;

- мероприятия по исключению проникновения посторонних лиц на территории предприятий и организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (в т. ч. усилению их ограждений);

- организация охраны и режима пропускной системы, проведение специальных инструктажей обслуживающему персоналу;

- наличие планов взаимодействия оперативных служб с органами местной администрации, ФСБ, МВД, ГОЧС и ПЧ;

- определение порядка въезда на территорию предприятий автотранспорта и места его стоянок.

Состояние антитеррористической устойчивости опасных производственных объектов можно считать удовлетворительным.

В ходе обследований постоянно проводятся проверки исполнения подконтрольными предприятиями статьи 15 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в части наличия договоров страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде.

По результатам обследований руководителям предприятий указывается на необходимость постоянного контроля за пропускным режимом, охраной, наличием связи и оповещения, наличием резервного (технически исправного) технологического оборудования, наличием средств защиты и средств аварийного и технического оснащения.

Курганская область.

За отчетный период инспекторами на предприятиях осуществляется проверка выполнения мероприятий по защите объектов от проявлений терроризма. При проведении плановых и внеплановых проверок предприятий,  в рамках компетенции Ростехнадзора, обращается повышенное внимание на состояние защищенности опасных производственных объектов газораспределения и газопотребления, проверяется наличие планов мероприятий по готовности к действиям по локализации аварий  и  договоров на аварийно-диспетчерское обслуживание со специализированными организациями.

В течение 6 месяцев 2021 года проведены  проверки состояния антитеррористической устойчивости на опасных производственных объектах ООО «Молоко Зауралья», ООО «Кондитерская фабрика «Чистопрудненская», АО «ВА Курган», ООО «АВТО», ООО «Жилсервис», ИП Ларина В.А., ООО «Компания Территория тепла», ООО «Транспортная компания», КРОО «ФСК «Велес», ГБУ «ДЭиССО» и др.

В ходе обязательной проверки антитеррористической устойчивости предприятий к возможным террористическим проявлениям проверялось наличие планов мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, проведение учебно-тренировочных занятий с персоналом предприятий для обучения действиям в случае аварийной ситуации, наличие  финансовых средств и материальных ресурсов для устранения последствий возможных террористических проявлений и ликвидации аварий, возможность устранения  аварий. А также проверялась  возможность  доступа посторонних лиц на территории, где расположены опасные производственные объекты предприятий.

Все проверенные организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты  газораспределения и газопотребления  заключили договоры на оказание охранных услуг с охранными организациями. Территории обследованных ОПО, на которых эксплуатируются сети газораспределения и газопотребления оборудованы: ограждениями (заборами); охранной телевизионной системой (по периметру объектов установлены камеры наружного видеонаблюдения с выводом сигналов на видеорегистратор и телевизионный монитор); контролируемыми въездными проездами. Допуск работников и посетителей на территорию объектов осуществляется через системы контроля доступа согласно графику работы, по постоянным пропускам. Организациями разработаны комплексы мероприятий, обеспечивающие предотвращение проникновения на объекты посторонних лиц. На территориях обследованных ОПО круглосуточно присутствует ответственные специалисты и персонал.

Нарушений в части антитеррористической устойчивости предприятий не выявлено. В результате проведенных проверок установлено, что подконтрольные организации в основном выполняют мероприятия по предупреждению возможных террористических проявлений. По результатам проведенных проверок установлено, что в целом состояние защищенности ОПО на которых используются сети газораспределения и газопотребления от возможных проявлений террористической направленности - удовлетворительное.

Надзор на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья

По Свердловской области.

За 6 месяцев 2021 года в ходе проверок на подконтрольных предприятиях в целях повышения эффективности надзорной деятельности, направленной на исключение возможности террористических воздействий на организации, предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты было уделено внимание обеспечению антитеррористической устойчивости ОПО. Контроль за состоянием защищенности опасных производственных объектов предприятий по хранению и переработке растительного сырья по Свердловской области от террористических актов осуществляется при проведении плановых проверок.

На большинстве подконтрольных предприятий организованы охранно-режимные мероприятия, которые выполняются в соответствии с указаниями контролирующих органов. Как правило, территории эксплуатирующих поднадзорные объекты предприятий ограждены, налажен пропускной режим, предприятия имеют охрану (ЧОП, вневедомственная охрана МВД, собственные службы охраны), внедрены системы видеонаблюдения и т.д.

В организациях изданы соответствующие приказы, назначены ответственные лица за обеспечение защиты опасных производственных объектов от террористических актов, в планы мероприятий по локализации и  ликвидации последствий аварии на ОПО внесены позиции по отражению нападений на охраняемый объект.

При проведении проверок подконтрольных предприятий инспекторским составом особое внимание уделяется:

- разработке мероприятий по организации взаимодействия руководства и персонала объекта с силовыми структурами, подразделениями МЧС России и правоохранительными органами по вопросам, связанным с профилактикой терроризма, организацией борьбы с террористическими проявлениями и ликвидацией их последствий;

- оценке риска возникновения аварий, обусловленных террористическими актами и криминальными проявлениями, как на самом объекте, так и на прилегающей к нему территории, транспортных магистралях и связанных с ними угрозами;

- анализу достаточности принятых мер поднадзорными организациями по предупреждению аварий, обусловленных террористическими актами, по обеспечению готовности организации к эксплуатации объекта, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на объекте.

В целях противодействия угрозам совершения террористических актов и несанкционированным действиям на территории Малаховского зерносушильного комплекса, имеющих в своем составе опасные производственные объекты III, IV класса, разработаны меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ходе технологических процессов в Колхозе «Урал», постоянно ведется работа по обеспечению комплексной безопасности, а также повышению степени защищенности опасных производственных от внешних проникновений, аварий и чрезвычайных ситуаций в этих целях. В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 04.11.2004 № 506 разработаны и утвержден паспорт безопасности опасного объекта: «Цех по производству комбикормов». Проводятся ежедневные и ночные обходы и объезды периметра Малаховского зерносушильного комплекса начальником службы охраны Лапиным А.В. Территория Малаховского зерносушильного комплекса оборудован контрольно – пропускным пунктом (КПП) на котором задействованы ежесуточно посменно 4 сторожа, установлен контрольно-пропускной режим, все транспортные средства при въезде (выезде) на территорию завода подлежат осмотру, снабжен 14 камерами видеонаблюдения.

В целях противодействия угрозам совершения террористических актов и несанкционированным действиям на территории АО «Ирбитский комбикормовый завод», имеющих в своем составе опасные производственные объекты, разработаны меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ходе технологических процессов на АО «Ирбитский ККЗ», постоянно ведется работа по обеспечению комплексной безопасности, а также повышению степени защищенности опасных производственных от внешних проникновений, аварий и чрезвычайных ситуаций в этих целях. В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 04.11.2004 № 506 разработаны и утвержден паспорт безопасности опасного объекта. Проводятся ежедневные и ночные обходы территории  ведомственной службой охраны, начальником службы охраны Д.В. Корнеевым, два раза в сутки проверяет вневедомственная охрана г. Ирбита. Территория  АО «Ирбитский ККЗ» оборудована контрольно – пропускными пунктами (КПП) в количестве двух, на которых задействованы ежесуточно посменно 4 охранника , установлен контрольно-пропускной режим, все транспортные средства при въезде (выезде) на территорию завода подлежат осмотру, территория АО «Ирбитский ККЗ» снабжена 14 камерами видеонаблюдения.

В целях противодействия угрозам совершения террористических актов и несанкционированным действиям на территории ООО «Кольцовский комбикормовый завод», имеющих в своем составе опасные производственные объекты, разработаны меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ходе технологических процессов на ООО «Кольцовский комбикормовый завод», постоянно ведется работа по обеспечению комплексной безопасности, а также повышению степени защищенности опасных производственных объектов от внешних проникновений, аварий и чрезвычайных ситуаций. В этих целях в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 04.11.2004 № 506 разработан и утвержден паспорт безопасности опасного объекта, проводятся ежедневные и ночные обходы территории службой охраны, начальником службы охраны Гурло Н.М. Заключен договор с Частным учреждением Центр гражданской защиты и пожарной безопасности «Аварийно-спасательная служба Свердловской области» по поддержанию в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации на объектах предприятия. Территория ООО «Кольцовский комбикормовый завод» оборудована контрольно-пропускными пунктами (КПП) в количестве двух, на которых задействованы ежесуточно посменно 4 охранника , установлен контрольно¬пропускной режим, все транспортные средства при въезде (выезде) на территорию завода подлежат осмотру, территория ООО «Кольцовский комбикормовый завод» снабжена 14 камерами видеонаблюдения.

В целях противодействия угрозам совершения террористических актов и несанкционированным действиям на территории цеха по производству кормов АО «Каменское», имеющих в своем составе опасные производственные объекты, разработаны меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства. В ходе технологических процессов в цехе по производству кормов АО «Каменское», постоянно ведется работа по обеспечению комплексной безопасности, а также повышению степени защищенности опасных производственных объектов от внешних проникновений, аварий и чрезвычайных ситуаций в этих целях. В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 04.11.2004 № 506 разработаны и утвержден паспорт безопасности опасного объекта. Проводятся ежедневные и ночные обходы территории  ведомственной службой охраны, начальником службы охраны И.А.Тарасовичем. Территория  цеха по производству кормов АО «Каменское» оборудована контрольно – пропускным пунктом (КПП), на котором задействованы ежесуточно посменно 2 охранника ,территория цеха по производству кормов АО «Каменское» снабжена 4 камерами видеонаблюдения. Территорию охраняют два сторожевых пса.

По Челябинской области.

На поднадзорных предприятиях проведена следующая работа по повышению защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений:

Приняты меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов, которое достигается охранными системами предприятий, ограничением доступа посторонних лиц на территорию ОПО, организацией пропускного режима, оснащением помещений средствами охранной сигнализации, использованием средств видеонаблюдения, а также внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами.

С целью недопущения несанкционированного проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты, расположенные на производственных площадках поднадзорных предприятий, в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организациями разрабатывается комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на эти цели, а именно:

разрабатываются локальные нормативные документы по организации пропускного внутриобъектового, противопожарного режима, мерам по антитеррору (планы, инструкции, приказы, положения и др.), организуется ведомственная или вневедомственная охрана, осуществляющая пропускной режим, на каждой производственной площадке с круглосуточным режимом работы, организуются контрольно-пропускные пункты (проходные) по пропуску людей и автотранспорта, проходные оборудуются системами контроля и управления доступом (СКУД) людей на предприятия, также проходные предприятий оборудуются техническими средствами охраны: металлическими воротами, автоматическими шлагбаумами, приборами охранной и пожарной сигнализации, системами видеонаблюдения за периметром и территорией производственных площадок;

в установленном порядке на предприятиях созданы и поддерживаются в пригодном к использованию состоянию системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, имеются средства локального оповещения об авариях (в число которых входят телефонная связь, пожарные извещатели, сирены, ревуны и др.);

проводится разъяснительная работа среди персонала предприятий, направленная на повышение бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях;

проводятся инструктажи с рабочими и служащими об антитеррористических действиях;

на поднадзорных предприятиях разработаны мероприятия «О мерах по противодействию терроризму»;

согласно разработанных графиков и планов проводятся учебные тревоги по «Плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах».

При обследованиях поднадзорных предприятий осуществлялась проверка выполнения мероприятий по защите объектов от проявлений терроризма.

Следует отметить, что на подконтрольных предприятиях и организациях вопросам повышения защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений уделяется должное внимание.

По Курганской области.

При проведении обследований предприятий, подконтрольных Курганскому отделу по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора, государственным инспектором регулярно проводится проверка выполнения «Мероприятий по противодействию терроризму», разрабатываемых на предприятиях в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». За отчётный период проверок поднадзорных предприятий не проводилось.

Надзор за химически опасными объектами и объектами спецхимии

- По Свердловской области

В целях противодействия угрозам совершения террористических актов и несанкционированным действиям в производствах, имеющих в своем составе химически опасные производственные объекты, разрабатывают меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов. За отчетный период в подконтрольных организациях  в ходе надзорных мероприятий оценивалось состояние защищенности опасных производственных объектов от террористических актов.

Антитеррористическая защищенность и готовность предприятий к локализации и ликвидации аварийных ситуаций проверяется при каждом оперативном обследовании (в режиме постоянного надзора), при проверке выполнения условий действия лицензий.

Антитеррористическая защищенность поднадзорных Управлению опасных производственных объектов обеспечивается выполнением следующих общих требований:

- наличием на ОПО организационно-распорядительных документов по организации защиты ОПО от возможных террористических актов и назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по защите ОПО от террористических актов;

- разработкой порядка взаимодействия должностных лиц ОПО, служб охраны ОПО с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территориальными органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также медицинскими учреждениями и аварийно-спасательными службами по вопросам обмена информацией, проведения совместных учений (тренировок) и реагирования на сообщения об угрозе террористического акта;

- организацией охраны ОПО с помощью вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Российской Федерации или частных охранных предприятий;

- проведением мероприятий по усилению контрольно-пропускного режима и охраны ОПО, на которых обращаются опасные вещества в количествах, более чем указано в приложении 2 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- выполнением требований положений и инструкций, регламентирующих порядок обеспечения охраны, пропускного, внутреннего режимов и безопасной работы ОПО;

- реализацией мер, направленных на повышение противоаварийной и антитеррористической устойчивости ОПО;

- оборудованием контрольно-пропускных пунктов специальными инженерно-техническими сооружениями, препятствующими несанкционированному проезду на охраняемую территорию (противотаранными устройствами, выдвижными устройствами типа "шипы", устройствами для принудительной остановки автотранспорта типа "еж");

- оборудованием территории ОПО периметральными системами охранной сигнализации с выводом информации на центральный пост и включением дополнительного освещения при ее срабатывании, а также системой видеоконтроля или телевизионного наблюдения за территорией ОПО и периметром с поста дежурного охранника, диспетчера;

- оборудованием охраняемых периметров ОПО электронными системами дистанционного наблюдения и сигнализацией проникновения;

- организацией допуска людей на территорию ОПО, автомобильного и железнодорожного транспорта автоматизированными средствами пропускного режима через автоматические ворота контрольно-пропускного пункта по пропускам установленного образца с использованием технических средств идентификации работников и ручных металлоискателей;

- оборудованием рабочих мест контролеров контрольно-пропускного пункта тревожными кнопками экстренного вызова резерва охраны, а также средствами связи для вызова подвижных нарядов милиции и оповещения дежурного диспетчера вневедомственной охраны;

- обеспечением личного состава службы охраны ОПО переносными средствами связи и табельным оружием в соответствии с законодательством;

- оборудованием и оснащением специализированных площадок для досмотра автомобильного и железнодорожного транспорта, въезжающего на территорию ОПО и выезжающего с их территории;

- организацией проверки состояния противоаварийной защиты, блокировок и охранной сигнализации помещений, где размещено газовое и газоиспользующее оборудование, работающее без постоянного присутствия обслуживающего персонала;

- оснащением ОПО сигнализаторами довзрывной концентрации газов в соответствии с требованиями Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.

Инспекторский состав отдела, в рамках своих полномочий, осуществляет надзор за работой поднадзорных предприятий по обеспечению антитеррористической защищенности. Надзорная работа проводится на основании постановлений Правительства РФ, приказов Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Уральского управления Ростехнадзора, антитеррористическая защищенность и готовность предприятий к локализации и ликвидации аварийных ситуаций проверяется при каждом оперативном обследовании (в режиме постоянного надзора), при проверке выполнения условий действия лицензий.

Инспекторский состав отдела  в ходе выездных плановых проверок особое внимание уделяется состоянию защищенности ОПО, в том числе мест производства, а также предотвращение проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц. Поднадзорные предприятия имеют разработанные и согласованные в установленном порядке планы ликвидации аварий, Составлены графики и проводятся противоаварийные тренировки персонала. По итогам тренировок проводится анализ и оценка действий персонала, составляются мероприятия по устранению выявленных замечаний.

На предприятиях организованы связь и взаимодействие с органами ФСБ, МВД, МЧС России, пожарными подразделениями, медицинскими учреждениями как в порядке заключения договоров, так и в оперативном порядке с использованием как телефонной связи, так и мобильной радио связи через диспетчерские службы и дежурный персонал.

Для повышения антитеррористической защищенности опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях  изданы приказы о назначении ответственных за организацию и осуществление антитеррористической деятельности, созданы и функционируют службы безопасности и охраны предприятий, на крупных предприятиях созданы комиссии по чрезвычайным ситуациям на объектах из числа руководителей предприятия, которые проводят проверки защищенности ОПО. Разработаны и имеются соответствующие памятки, инструкции, плакаты и стенды. В планах ликвидации аварий предусмотрены ситуации и действия при обнаружении подозрительных предметов. По данным ситуациям не  реже одного раза в год проводятся учетно-тренировочные занятия и учебные тревоги. При осуществлении проверок подконтрольных предприятий инспекторским составом рассматривались вопросы антитеррористической устойчивости предприятий, состояния пропускного режима, готовности к выполнению планов ликвидации аварийных ситуаций.

На АО «ХЗ «Планта» охрана предприятия по внешнему периметру промышленной площадки и площадки базисных складов от несанкционированного проникновения посторонних лиц обеспечивается силами вооруженной ведомственной охраны Государственной корпорации «Ростех» АО «РТ-Охрана». Охрана производственных зданий на промплощадке, пропускной и внутриобъектовый режим осуществляется подразделением той же ведомственной охраны. Разработан план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в «Цехе подготовки производства утилизации (переработки) взрывчатых материалов» от 30.03.2021. Проводятся обучения работников действиям в случае аварии на опасных производственных объектах с занесением в журналы проведения обучения работников действиям в случае аварии.

В целях предотвращения и недопущения несанкционированных проникновений на территорию ЗАО «ЗМК «МАГНУМ», между ЗАО «ЗМК «МАГНУМ» и ФГУП «Охрана» Росгвардии заключены договора на оказание охранных услуг от 30.12.2020 №№6781N00620 и 6781S000023. Территория предприятия ЗАО «ЗМК «МАГНУМ» охраняется собственой службой режима в количестве 8 человек. Служба организована круглосуточно, посменно сутки через трое. В том числе есть кинологическая служба, содержатся 9 собак. Вдневное время собаки находятся в вольерах, в ночное время выставляются на специально оборудованные посты внутри объекта. КПП по пропуску людей оборудовано системой контроля доступа (СКД), вход на территорию осуществляется по пропускам. В помещении оборудован многозонный арочный металлодетектор «Блокпост». Есть тревожная кнопка сигнализации с выводом на пульт группы быстрого реагирования ФГУП «Охрана» Росгвардии. КПП по пропуску автотранспорта оборудован железными воротами, закрывающимися на замок, имеется эстакада для досмотра автотранспорта. Территория ограждена бетонными плитами, поверх натянута колючая проволока «Егоза». В цехах, АБК, на улице установлены 43 видеокамеры, изображение выведено на мониторы, ведется видеозапись с архивированием.

За отчетный период в рамках режима постоянного государственного надзора, проведены  проверки обеспечения охраны и контрольно-пропускного режима на объектах повышенной опасности. Нарушений не выявлено.

Проведенные отделом проверки поднадзорных организаций, а также анализ сведений об организации производственного контроля, за соблюдением требований промышленной безопасности показал, что предприятия принимают меры по предотвращению проникновения на опасные производственные объекты посторонних лиц.

Состояние промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях химического комплекса   оценивается как стабильное, крупных техногенных аварий не зарегистрировано, террористические акты  не зафиксированы.

- По Челябинской области

- На поднадзорных предприятиях проведена следующая работа по повышению защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений: приняты меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов, которое достигается охранными системами предприятий, ограничением доступа посторонних лиц на территорию ОПО, организацией пропускного режима, оснащением помещений средствами охранной сигнализации, использованием средств видеонаблюдения, а также внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами.

- С целью недопущения несанкционированного проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты, расположенные на производственных площадках поднадзорных предприятий, в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организациями разрабатывается комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на эти цели, а именно:

- разрабатываются локальные нормативные документы по организации пропускного внутри объектового, противопожарного режима, мерам по антитеррору (планы, инструкции, приказы, положения и др.), организуется ведомственная или вневедомственная охрана, осуществляющая пропускной режим, на каждой производственной площадке с круглосуточным режимом работы, организуются контрольно-пропускные пункты (проходные) по пропуску людей и автотранспорта, проходные оборудуются системами контроля и управления доступом (СКУД) людей на предприятия, также проходные предприятий оборудуются техническими средствами охраны: металлическими воротами, автоматическими шлагбаумами, приборами охранной и пожарной сигнализации, системами видеонаблюдения за периметром и территорией производственных площадок;

- в установленном порядке на предприятиях созданы и поддерживаются в пригодном к использованию состоянию системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, имеются средства локального оповещения об авариях (в число которых входят телефонная связь, пожарные извещатели, сирены, ревуны и др.);

- проводится разъяснительная работа среди персонала предприятий, направленная на повышение бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- проводятся инструктажи с рабочими и служащими об антитеррористических действиях;

- на поднадзорных предприятиях разработаны мероприятия «О мерах по противодействию терроризму»;

- согласно разработанных графиков и планов проводятся учебные тревоги.

При обследованиях поднадзорных предприятий осуществлялась проверка выполнения мероприятий по защите объектов от проявлений терроризма.

Следует отметить, что на подконтрольных предприятиях и организациях вопросам повышения защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений уделяется должное внимание.

По Курганской области

При проведении обследований предприятий, подконтрольных Курганскому отделу по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора, инспектором регулярно проводится проверка выполнения «Мероприятий по противодействию терроризму».

За 6 месяцев 2021 года проведены проверки состояния антитеррористической устойчивости на опасных производственных объектах ПАО «КГК», ПАО «Курганмашзавод», филиала ООО «Саф-Нева» в г. Кургане, ООО «Вторчермет НЛМК Западная Сибирь». Нарушений в части антитеррористической устойчивости предприятия не выявлено.

Подконтрольные организации выполняют мероприятия по предупреждению возможных террористических проявлений.

Надзор за объектами нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

По Свердловской области

В целях противодействия угрозам совершения террористических актов и несанкционированным действиям в производствах, имеющих в своем составе взрывопожароопасные производственные объекты, разрабатывают меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов.

В рамках своих полномочий Отдел осуществляет надзор за работой поднадзорных предприятий по обеспечению антитеррористической защищенности. Надзорная работа проводится на основании Постановлений Правительства РФ, приказов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, решений Антитеррористических комиссий субъектов Российской Федерации

Антитеррористическая защищенность, готовность предприятий к локализации и ликвидации аварийных ситуаций проверяются в ходе плановых и внеплановых проверок, при проверке выполнения условий действия лицензий. Особое внимание уделяется состоянию защищенности опасных производственных объектов (далее - ОПО), их охраны, пропускного режима и противопожарной защиты

Специалистами Отдела в ходе выездных плановых проверок особое внимание уделяется состоянию защищенности ОПО, в том числе предотвращение проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц

На предприятиях организованы связь и взаимодействие (на случай непредвиденных обстоятельств — внезапного нападения террористов) с органами ФСБ, МВД, МЧС России, пожарными подразделениями, медицинскими учреждениями как в порядке заключения договоров, так и в оперативном порядке с использованием как телефонной связи, так и мобильной радио связи через диспетчерские службы и дежурный персонал.

Для повышения антитеррористической защищенности опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях  изданы приказы о назначении ответственных за организацию и осуществление антитеррористической деятельности, которые ежегодно обновляются. На крупных предприятиях созданы и функционируют службы безопасности и охраны предприятий, проверки защищенности ОПО проводятся в рамках проведения комплексных проверок по промышленной безопасности службами ПК совместно со службами безопасности и охраны.

В планах работы производственного контроля на предприятиях проверки мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности ОПО от террористических актов являются обязательными.

На большинстве предприятий охрана объектов осуществляется в соответствии с приказами, инструкциями, силами охранных предприятий, организован контрольно-пропускной режим, досмотр транспортных средств, крупногабаритных и подозрительных предметов.

На крупных предприятиях работники тревожной группы постоянно совершают плановые объезды территории предприятия и его объектов.

С работниками предприятий постоянно ведется работа по повышению бдительности, порядку действий в случае обнаружения взрывчатых и подозрительных предметов. Разработаны и имеются соответствующие памятки, инструкции, плакаты и стенды. В планах ликвидации аварий предусмотрены ситуации и действия при обнаружении подозрительных предметов. По данным ситуациям не  реже одного раза в год проводятся учетно-тренировочные занятия и учебные тревоги.

Проведенные отделом проверки поднадзорных организаций, а также анализ сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности показал, что предприятия принимают меры по предотвращению проникновения на опасные производственные объекты посторонних лиц.

Состояние промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях нефтехимического комплекса   оценивается как стабильное, крупных техногенных аварий не зарегистрировано, террористические акты  не зафиксированы.

По Челябинской области

На поднадзорных предприятиях проведена следующая работа по повышению защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений: приняты меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов, которое достигается охранными системами предприятий, ограничением доступа посторонних лиц на территорию ОПО, организацией пропускного режима, оснащением помещений средствами охранной сигнализации, использованием средств видеонаблюдения, а также внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами.

С целью недопущения несанкционированного проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты, расположенные на производственных площадках поднадзорных предприятий, в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организациями разрабатывается комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на эти цели, а именно:

разрабатываются локальные нормативные документы по организации пропускного внутри объектового, противопожарного режима, мерам по антитеррору (планы, инструкции, приказы, положения и др.), организуется ведомственная или вневедомственная охрана, осуществляющая пропускной режим, на каждой производственной площадке с круглосуточным режимом работы, организуются контрольно-пропускные пункты (проходные) по пропуску людей и автотранспорта, проходные оборудуются системами контроля и управления доступом (СКУД) людей на предприятия, также проходные предприятий оборудуются ттехническими ссредствами охраны: мметаллическими воротами, аавтоматическими шлагбаумами, приборами оохранной и пожарной ссигнализации, системами ввидеонаблюдения за периметром и ттерриторией производственных площадок;

в установленном порядке на предприятиях созданы и поддерживаются в пригодном к использованию состоянию системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, имеются средства локального оповещения об авариях (в число которых входят телефонная связь, пожарные извещатели, сирены, ревуны и др.);

проводится разъяснительная работа среди персонала предприятий, направленная на повышение бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях;

проводятся инструктажи с рабочими и служащими об антитеррористических действиях;

на поднадзорных предприятиях разработаны мероприятия «О мерах по противодействию терроризму»;

согласно разработанных графиков и планов проводятся учебные тревоги.

При обследованиях поднадзорных предприятий осуществлялась проверка выполнения мероприятий по защите объектов от проявлений терроризма.

Следует отметить, что на подконтрольных предприятиях и организациях вопросам повышения защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений уделяется должное внимание.

По Курганской области

В 1 полугодии 2021г. проверки  состояния антитеррористической устойчивости на опасных производственных объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности проводились на ООО «Варгашинская нефтебаза» в ходе мероприятия по контролю, проводимого Курганской транспортной прокуратурой. Нарушений в части антитеррористической защищенности подконтрольных опасных производственных объектов не выявлено. Разработанный комплекс мероприятий на предприятиях обеспечивает предотвращение проникновения на объекты посторонних лиц.

Надзор за транспортированием опасных веществ

Уральское управление Ростехнадзора

В Уральском управлении Ростехнадзора в течение 6 месяцев 2021 года при всех контрольно-надзорных мероприятиях государственными инспекторами проводится проверка антитеррористической защищенности объектов опасных производственных объектов транспортирования опасных веществ Состояние защищенности опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях Уральского управления Ростехнадзора следует признать удовлетворительной.

Свердловская область

В ходе всех проведенных за 6 месяцев 2021 года при проверках подконтрольных предприятий в обязательном порядке проверялась организация работ по усилению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.12.2013 № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» (с изменениями на 4 августа 2017 года):

по направлениям указанным в «Общих требованиях по обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов»:

- компетентность руководителей и знания персонала требований правил и норм безопасности при транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах, в том числе по вопросам обеспечения антитеррористической безопасности при транспортировании опасным веществ;

- наличием на ОПО организационно-распорядительных документов по организации защиты ОПО от возможных террористических актов и назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по защите ОПО от террористических актов;

- разработкой порядка взаимодействия должностных лиц ОПО, служб охраны ОПО с органами исполнительной власти субъектов РФ, территориальными органами Федеральной службы безопасности РФ, МВД РФ, Министерства РФ по делам ГО и ЧС, а также медицинскими учреждениями и аварийно-спасательными службами по вопросам обмена информацией, проведения совместных учений (тренировок) и реагирования на сообщения об угрозе террористического акта;

- организацией охраны ОПО с помощью вневедомственной охраны МВД РФ или частных охранных предприятий;

- реализацией мер, направленных на повышение противоаварийной и антитеррористической устойчивости ОПО;

- оборудованием охраняемых периметров ОПО электронными системами дистанционного наблюдения и сигнализацией проникновения;

- оборудованием и оснащением специализированных площадок для досмотра автомобильного и железнодорожного транспорта въезжающего на территорию ОПО и выезжающего с их территории;

- оснащением ОПО сигнализаторами довзрывной концентрации газов в соответствии с требованиями Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных, химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;

- ведением учета поступления и расходования опасных веществ на ОПО;

- транспортированием вагонов с опасными (опасными веществами) к местам слива и налива только после предварительной проверки технического состояния железнодорожных подъездных путей необщего пользования; оборудованием мест слива и налива автомобильных и железнодорожных цистерн на охраняемых территориях;

- обеспечением контроля за наличием и работоспособностью систем противоаварийной защиты, блокировок и сигнализации;

- обеспечением постоянного контроля за обращением и сохранностью тормозных башмаков и другого инструмента строгого учета;

- оборудованием въездов на ОПО хранения и транспортирования опасных веществ противотаранными устройствами.

В течении 6 месяцев 2021 года проверено 2 мероприятия в рамках осуществления постоянного государственного надзора на АО «Золото Северного Урала»(далее АО «ЗСУ»).

В ходе этой проверки проверялись вопросы антитеррористической защищенности опасных производственных объектов

Установлено:

Территория и опасный производственный объект I класса опасности «Склад сырьевой цианида натрия» рег. № А54-00154-0015 АО «ЗСУ» охраняются ООО «частное охранное предприятие «Альфа-НОРД», договор оказания услуг, лицензия на осуществлении частной охранной деятельности, выданная ГУ МВД России по Свердловской области.

Сотрудники ООО «ЧОП «Альфа-НОРД», руководствуются «Правилами пропускного и внутриобъектового режима в АО «ЗСУ» утвержденные приказом управляющего директора АО «ЗСУ», «инструкцией для работников охраны о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуации на охраняемых объектах», регламентирующей действия при возникновении угрозы террористического акта, обнаружении подозрительных и взрывоопасных предметов, возникновения возгорания, несанкционированного проникновения на охраняемую территорию и объекты.

У работников ООО «ЧОП «Альфа-НОРД» ежемесячно комиссией принимаются зачеты по знаниям требований действующих правил и инструкций.

Ежеквартально заместителем управляющего директора АО «ЗСУ» по безопасности проводятся проверки контрольно-пропускных пунктов.

Территория АО «ЗСУ» оборудована системами охранной сигнализации, а также системой видеоконтроля за территорией ОПО с поста диспетчера и дежурного охранника.

На предприятии ведется видеонаблюдение, и действуют система охранно-пожарной сигнализации и система контроля и управления доступом.

Доступ на территорию АО «ЗСУ» людей и автомобильного транспорта организован автоматизированными средствами пропускного режима по пропускам установленного образца с использованием технических средств идентификации работников и ручных металлоискателей.

На предприятии приказом «О проведении работы по антитеррористической и противодиверсионной деятельности» утвержден состав рабочей комиссии по проведению мероприятий по защите от возможных террористических и диверсионных актов.

За отчетный период 6 месяцев 2021 года и в 2020 году грубых нарушений антитеррористической защищенности опасных производственных объектов, связанных с транспортированием опасных веществ в Свердловской области не выявлено.

В целом за 6 месяцев 2021 года состояние защищенности опасных производственных объектов предприятий связанных с транспортированием опасных веществ от возможных проявлений террористической направленности следует считать как удовлетворительное.

Челябинская область

В отчетном периоде 2021 года продолжена работа по проверкам подконтрольных предприятий в части антитеррористической защищенности объектов.

На поднадзорных предприятиях проведена следующая работа по повышению защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений:

- на всех поднадзорных предприятиях разработаны мероприятия «О мерах по противодействию терроризму»;

- проводятся инструктажи с рабочими и служащими об антитеррористических действиях;

- заключены договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

- предприятиями заключены договоры с профессиональными аварийно-спасательными службами (формированиями) на ведение работ в чрезвычайных ситуациях;

- проводится обучение персонала предприятий по действиям в аварийных ситуациях;

- на предприятиях, распорядительными документами (приказы, распоряжения и т.п.), определены резервы финансовых средств и материальных ресурсов, предназначенных для выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций;

- в установленном порядке на предприятиях созданы и поддерживаются в пригодном к использованию состоянию системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, имеются средства локального оповещения об авариях (в число которых входят телефонная связь, пожарные извещатели, сирены, ревуны и др.). При проведении выездных проверок поднадзорных организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты особое внимание уделяется готовности локальных систем оповещения;

- проводится разъяснительная работа среди персонала предприятий, направленная на повышение бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- согласно разработанных графиков и планов проводятся учебные тревоги по оперативной части «Планов ликвидации аварий и защиты персонала на взрывопожароопасных объектах хранения, переработки и использования растительного сырья»;

- на поднадзорных предприятиях приняты меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов, которое достигается охранными системами предприятий, ограничением доступа посторонних лиц на территорию ОПО, организацией пропускного режима, оснащением помещений средствами охранной сигнализации, использованием средств видеонаблюдения, а также внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами.

- с целью недопущения несанкционированного проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты, расположенные на производственных площадках поднадзорных предприятий, в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопасности» организациями разрабатывается комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на эти цели, а именно:

- разрабатываются локальные нормативные документы по организации пропускного внутриобъектового, противопожарного режима, мерам по антитеррору (планы, инструкции, приказы, положения и др.), организуется ведомственная или вневедомственная охрана, осуществляющая пропускной режим, на каждой производственной площадке с круглосуточным режимом работы, организуются контрольно-пропускные пункты (проходные) по пропуску людей и автотранспорта, проходные оборудуются системами контроля и управления доступом (СКУД) людей на предприятия, также проходные предприятий оборудуются техническими средствами охраны: металлическими воротами, автоматическими шлагбаумами, приборами охранной и пожарной сигнализаций, системами видеонаблюдения за периметром и территорией производственных площадок.

- При обследованиях подконтрольных предприятий осуществляется проверка выполнения мероприятий по защите объектов от проявлений терроризма.

- За 6 месяца 2021 года в ходе проверок установлено, что в целом состояние защищенности предприятий транспортирования опасных веществ  от возможных проявлений террористической направленности можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Курганская область

За 6 месяцев 2021 года государственным инспектором Курганского отдела по технологическому надзору в ходе проведенных проверок, проверялись вопросы и антитеррористической устойчивости предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты транспортирования опасных веществ, расположенных на территории Курганской области. Нарушений в части антитеррористической устойчивости предприятий не выявлено (АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой», ПАО «КГК», ООО «Профит-ойл», АО «Далур», ООО «САФ-НЕВА», ПАО «Курганмашзавод», Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс», ПАО «НК «Роснефть – Курганнефтепродукт», ООО «Нефтепром»).

На поднадзорных предприятиях разработан комплекс мероприятий «О мерах по противодействию терроризму» по повышению защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений: предприятия обеспечены охраной; проводится обучение персонала предприятий по действиям в аварийных ситуациях; имеются средства оповещения в случаях проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты (телефонная связь, радиосвязь, пожарные извещатели, сирены, и др.), установлены системы видеонаблюдения на территориях и в административных зданиях.

АО «Далур» заключен договор на оказание охранных услуг с ФГУП «Ведомственная охрана Росатома» (ФГУП «Атом-охрана»). Центральная производственная площадка оснащена основным панельным заграждением и оборудована средством обнаружения «Годограф», а также предупредительным заграждением с наружной стороны из колючей проволоки. По всему периметру установлены предупредительные знаки «Запретная зона. Проход запрещен». Дополнительно оборудованы средствами обнаружения марки «Агат-6», «СПЭК-5075», «ФМВ-3/2Т». Наиболее уязвимые участки оснащены камерами видеонаблюдения с выводом информации на центральный пульт управления, расположенный на КПП. Охрану предприятия осуществляет подразделение ведомственной охраны ФГУП «Атом-охрана». Разработанный комплекс мероприятий на АО «Далур» обеспечивает предотвращение проникновения на объекты посторонних лиц.

В АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой» принимаются меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты. Территория предприятия огорожена забором, в ночное время освещается, организовано круглосуточная охрана для пресечения и предупреждения правонарушений, а также преступных посягательств на имущество предприятия, имеется телефонная связь, установлена система видеонаблюдения.

Разработанный комплекс мероприятий на ООО «Профит-ойл» обеспечивает предотвращение проникновения на объект посторонних лиц. Периметр опасного производственного объекта оборудован металлическим забором с колючей проволокой, а также оснащен камерами видеонаблюдения с выводом информации на центральный пульт управления, расположенный на КПП. Охрана предприятия осуществляется силами ИП.

Охрану и режим на ПАО «Курганмашзавод» обеспечивает собственными сотрудниками. Территория, где эксплуатируются опасные производственные объекты ПАО «Курганмашзавод» обнесена забором и круглосуточно охраняется. На постах установлена кнопка тревожной сигнализации.

Охрану и режим в филиале ООО «САФ-НЕВА» в г. Кургане обеспечивает ЧОО «Гарант-2» на основании договора на оказание охранных услуг № 12-12 от 01.08.2012. Территория, где эксплуатируются опасные производственные объекты филиала ООО «САФ-НЕВА» в г. Кургане огорожена забором по периметру и круглосуточно охраняется. На постах установлена кнопка тревожной сигнализации. На предприятии издан приказ №4 от от 17.01.2021 о мерах антитеррористической направленности, утвержденный директором филиала Ивановым С.И.

Охрану и пропускной режим на ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт» обеспечивает ЧОО «Контур» на основании договора на оказание охранных услуг № 0170020/0526Д от 03.12.2020. Территория, где эксплуатируются опасные производственные объекты ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт» огорожена забором по периметру и круглосуточно охраняется. Установлены системы видеонаблюдения. На постах установлены кнопки тревожной сигнализации. На предприятии разработано Положение по организации пропускного и внутриобъектового режимов № ПЗ-11.01 Р-0006 ЮЛ-020, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт» от 29.02.2016 № 178.

За 6 месяцев 2021 года в ходе проверок установлено, что в целом состояние защищенности предприятий транспортирования опасных веществ от возможных проявлений террористической направленности можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Во исполнение решения протокола семинара «О реализации полномочий Ростехнадзора в области противодействия терроризму: достигнутые результаты и дальнейшее совершенствование деятельности» от 26.11.2019 №00-ОВ-10/1031 и во исполнение ФС-872 от 28.11.2019, ФС-875 от 29.11.2019 Уральского управления Ростехнадзора, работа по выполнению мероприятий антитеррористической защищенности предприятий будет продолжена при проверках опасных производственных объектов

Надзор за подъемными сооружениями

Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» от 09.09.99 № 1025 и от 15.09.99 № 1040 в целях предотвращения постороннего вмешательства в деятельность предприятий и противодействия возможным террористическим актам, на предприятиях создаются комиссии по предупреждению террористических актов на территории объекта, для выполнения указанных задач привлекается вневедомственная охрана, отделы внутренних дел милиции. Некоторые руководители предприятий являются членами региональной антитеррористической комиссии Свердловской области и периодически отчитываются на ее заседаниях. Руководители режимных предприятий регулярно отчитываются перед прокуратурой, Федеральной службой безопасности, Федеральным агентством по атомной энергии.

На режимных объектах устанавливается оборудование системы контроля и управления доступом, видеонаблюдения и видеорегистрации. На предприятиях связанных с производством продуктов питания действует система мероприятий и документов, обеспечивающих безопасность пищевых продуктов. При проведении обследований режимных предприятий инспекторским составом оценивается возможность не санкционированного проникновения на территории предприятий и выясняется комплекс проводимых мероприятий, направленных на предотвращение проведения террористических актов.

Котлонадзор

Курганская область. В течение 6 месяцев 2021г. в ходе проведения проверок особое внимание уделялось состоянию антитеррористической устойчивости (защищенности) на опасных производственных объектах, на которых используется ОРПД (ФГБОУ ВО Курганская ГСХА; ООО «Зауральское Молоко»; ПАО «КГК», АО «ЗОК», ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт», ПАО «Курганмашзавод»), по результатам проведенных проверок требований к охране объектов (антитеррористической устойчивости, защищенности) на ОПО, эксплуатируемых на территории Курганской области не выявлено.

Перечисленными организациями заключены договора на оказание охранных услуг с охранными организациями. Территории обследованных ОПО на которых используется ОРПД оборудованы: ограждениями (заборами); охранной телевизионной системой (по периметру объектов установлены камеры наружного видеонаблюдения с выводом сигналов на видеорегистратор и телевизионный монитор); контролируемыми въездными проездами. Допуск работников и посетителей на территорию объектов осуществляется через системы контроля доступа согласно графику работы, по постоянным пропускам. Организациями разработаны комплексы мероприятий, обеспечивающие предотвращение проникновения на объекты посторонних лиц. На территориях обследованных ОПО круглосуточно присутствует ответственные специалисты и персонал. По результатам проведенных проверок установлено, что в целом состояние защищенности ОПО на которых используется ОРПД от возможных проявлений террористической направленности - удовлетворительное.

- Свердловская область. Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» от 09.09.1999 № 1025, от 15.09.1999 № 1040, от 04.05.2008 года № 333 инспекторами по надзору за оборудованием, работающим под давлением, Уральского управления Ростехнадзора во время проведения плановых проверок опасных производственных объектов в рамках установленных полномочий осуществлялся мониторинг функционирования системы противодействия террористическим проявлениям в целях предотвращения постороннего вмешательства в деятельность предприятий и противодействия возможным террористическим актам.

- Антитеррористическая защищенность, устойчивое и безопасное функционирование опасных производственных объектов, являющихся объектами топливно-энергетического комплекса, обеспечивается в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2011 года  № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

- На критически важных объектах функционируют системы противодействия террористическим проявлениям, соблюдается пропускной режим, проводятся учебно-тренировочные занятия с персоналом по ликвидации аварийных ситуаций. Территории предприятий по всему периметру обнесены ограждением, вход на территорию предприятий людей и въезд автотранспорта осуществляется по пропускам, проводится патрулирование территории предприятий в ночное время. Большинство предприятий заключили договора со специализированными охранными организациями, на части предприятий охрана обеспечивается собственными подразделениями безопасности. На всех критически важных объектах для готовности предприятий, эксплуатирующих ОПО, к локализации и ликвидации аварийных ситуаций, заключены договора с Государственной противопожарной службой МЧС России на предмет тушения пожаров и проведения, связанных с ними аварийно-спасательных работ. На части предприятий созданы собственные аварийно-спасательные формирования.

- На крупных предприятиях, таких как АО «УЭХК», ОАО «ЕВРАЗ КГОК»,             АО «НПК «Уралвагонзавод», ОАО «Уралэлектромедь», ПАО «Т Плюс»,                     ПАО «Энел Россия», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», ОАО «СУБР», АО «ОТЭК», АО «Кузбасс-энерго» имеются службы производственного контроля. Службами регулярно проводятся проверки соблюдения требований промышленной безопасности по утвержденному графику. Для обеспечения предупредительно-профилактической работы службы безопасности вышеперечисленных организаций дополнительно проинструктированы о действиях в условиях чрезвычайных ситуаций и проводят учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Котельные оборудованы  звонками на входных дверях, тревожной кнопкой вызова охраны. Весь автотранспорт, въезжающий на территорию этих предприятий, проходит тщательный досмотр охранниками. Вход  на территорию предприятий работников и посетителей осуществляется строго по пропускам. Территория предприятий ограждена колючей проволокой, а по периметру некоторых предприятий установлены видеокамеры.

- Челябинская область. Организован и осуществляется в установленном порядке контроль за состоянием и выполнением мероприятий по антитеррористической защищенности поднадзорных опасных производственных объектов в соответствии с действующим законодательством.

- При обследованиях проверяется обеспечение опасных производственных объектов системами охраны и сигнализации.

- За  6 месяцев 2021 года сообщений о несанкционированном  доступе посторонних лиц  на  опасные  производственные  объекты, поднадзорные Управлению,  не зафиксировано.

Надзор за объектами электроэнергетики и электроустановками потребителей

За отчетный период случаев террористических проявлений, попыток проникновения посторонних лиц на охраняемые объекты, поднадзорные Уральскому управлению Ростехнадзора не выявлено.

На всех критически важных объектах функционируют системы противодействия террористическим проявлениям, соблюдается пропускной режим, проводятся учебно-тренировочные занятия с персоналом по ликвидации аварийных ситуаций. Территории предприятий по всему периметру обнесены ограждением, вход на территорию предприятий людей и въезд автотранспорта осуществляется по пропускам, проводится патрулирование территории предприятий в ночное время. Большинство предприятий заключили договора со специализированными охранными организациями, на части предприятий охрана обеспечивается собственными подразделениями безопасности. На всех критически важных объектах для готовности предприятий, к локализации и ликвидации аварийных ситуаций, заключены договора с Государственной противопожарной службой МЧС России на предмет тушения пожаров и проведения, связанных с ними аварийно-спасательных работ.

На части предприятий созданы собственные аварийно-спасательные формирования. Также проверяется готовность охранной смены к отражению возможных террористических проявлений до прибытия тревожных групп.

При проведении оперативных обследований поднадзорных  предприятий выявлено, что такие предприятия оснащены системами видеонаблюдения, пожаротушения и сигнализации. Для обеспечения предупредительно-профилактической работы службы безопасности вышеперечисленных организаций дополнительно проинструктированы о действиях в условиях чрезвычайных ситуаций и проводят учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. На предприятиях организовано круглосуточное теле-видео-наблюдение в цехах и на территории всех промышленных площадок с записью на диски. Контроль осуществляют службы безопасности, периметр территории огражден, освещение имеется, установлен пропускной режим, организован обход охраны по территории. Котельные оборудованы  звонками на входных дверях, тревожной кнопкой вызова охраны. Весь автотранспорт, въезжающий на территорию этих предприятий, проходит тщательный досмотр охранниками. Вход  на территорию предприятий работников и посетителей осуществляется строго по пропускам. Территория предприятий ограждена колючей проволокой, а по периметру некоторых предприятий установлены видеокамеры.

Для согласованности действий по ликвидации  чрезвычайных ситуаций, периодически проводятся совместные тренировки с  оперативным персоналом станций, сетевых организаций и городскими пожарными частями МЧС.

На критически важных объектах электроэнергетики Уральским управлением Ростехнадзора проведены мероприятия по установлению охранных зон в соответствии с категорией опасности и Постановлением Правительства от 18.11.2013г. № 1033, Постановлением правительства РФ от 24.02.2009г. № 160.

Инспекторским составом ведется разъяснительная работа среди руководителей, работников поднадзорных предприятий и организаций о необходимости активизации действий по антитеррористической защищенности объектов промышленности и энергетики.

Строительный надзор

Контроль за состоянием защищенности поднадзорных объектов капитального строительства от террористических актов осуществляется при проведении внеплановых выездных проверок.

На значимых поднадзорных объектах капитального строительства организованы охранно-режимные мероприятия, которые выполняются в соответствии с указаниями контролирующих органов.

Как правило, территории эксплуатирующих поднадзорные объекты предприятий ограждены, налажен пропускной режим, предприятия имеют охрану (ЧОП, вневедомственная охрана МВД, собственные службы охраны), внедрены системы видеонаблюдения и т.д.

В организациях изданы соответствующие приказы, назначены ответственные лица за обеспечение защиты опасных производственных объектов от террористических актов, в планы мероприятий по локализации и  ликвидации последствий аварии на ОПО внесены позиции по отражению нападений на охраняемый объект.

При проведении проверок поднадзорных объектов капитального строительства инспекторским составом особое внимание уделяется:

- разработке мероприятий по организации взаимодействия руководства и персонала объекта с силовыми структурами, подразделениями МЧС России и правоохранительными органами по вопросам, связанным с профилактикой терроризма, организацией борьбы с террористическими проявлениями и ликвидацией их последствий;

- оценке риска возникновения аварий, обусловленных террористическими актами и криминальными проявлениями, как на самом объекте, так и на прилегающей к нему территории, транспортных магистралях и связанных с ними угрозами;

- анализу достаточности принятых мер поднадзорными организациями по предупреждению аварий, обусловленных террористическими актами, по обеспечению готовности организации к эксплуатации объекта, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на объекте.

В проектной документации объектов капитального строительства разработаны минимально необходимые требования, позволяющие обеспечить антитеррористическую защищенность объектов, в том числе:

- меры по предотвращению несанкционированного доступа на объект производственного назначения физических лиц, транспортных средств и грузов;

- ограждение периметра и КПП по периметру;

- системы видеонаблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;

- системы пожарно-охранной сигнализации, а также автоматизированные системы управления технологическими процессами;

- система контроля и управления доступа (СКУД) работников на предприятия.

При проведении проверок объектов капитального строительства проверяются, в том числе,  мероприятия по гражданской обороне, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предусмотренные проектной документацией, а также требования СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».

Надзор за гидротехническими сооружениями

Выполнение поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости:

В рамках осуществления антитеррористической деятельности предприятиями, организациями решаются вопросы по обеспечению объектов ГТС периметральной охранной сигнализацией, освещенностью в ночное время суток, портативными радиостанциями и другими средствами.

Собственники и организации, эксплуатирующие сооружения объемом более 1 млн. м3, для выполнения задач целевого назначения по охране ГТС создали самостоятельные подразделения и суточные наружные посты, оборудованные необходимой связью и транспортом, для действий в условиях возможных террористических проявлений и при аварийных ситуациях. Порядок взаимодействия этих подразделений с органами исполнительной власти, ФСБ, МВД и МЧС определен специальными приказами по предприятиям и организациям, осуществляющим охрану.

Руководитель Управления                                                                       А.Н. Таранов 15.07.2021

(ФИО и подпись руководителя  территориального органа Ростехнадзора, дата)